## DATOS GENERALES
Definición e integración de señales para el Sistema de Informacion en Tiempo Real
4968 REMPLAZO DE UNIDADES DE BAHÍA SE CHACAYA
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.
2024-07-10
CONTROL DE DOCUMENTO
DEFINICIÓN DE SEÑALES SITR
Aprobado/Revisado por:
Versión | Aprobado por | Cargo
1 | Felipe Antinao | Jefe Departamento Confiabilidad y Soporte Técnico
2
3
Realizado por:
Versión | Realizado por | Cargo
1 | Sixtary Cabrales | Ingeniero Departamento Confiabilidad y Soporte Técnico
2
3
INTEGRACIÓN DE SEÑALES SITR
Aprobado/Revisado por:
Versión | Aprobado por | Cargo
1 | Victor Reyes | Jefe Departamento SCADA
2
3
Realizado por:
Versión | Realizado por | Cargo
1 | [Nombre Apellido] | Ingeniero Departamento SCADA
2
3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Proyecto
Reemplazo de unidades de bahía de los paños JS, J1, J2, J3, JR, J6, J7, J4, J5, JG1, JG2, JG6 y JG7 de S/E Chacaya por fin de vida útil.
Referencias
[Código carta SIPC] |  |  |  | Recibido en fecha: DD/MM/AA
[Nombre formulario SIPC] |  |  |  | Recibido en fecha: DD/MM/AA
[Nombre archivo diagrama unilineal 1] |  |  |  | Fecha de aprobación en PGP: DD/MM/AA]
[Nombre archivo diagrama unilineal 2] |  |  |  | Fecha de aprobación en PGP: DD/MM/AA]
[Nombre archivo diagrama unilineal N] |  |  |  | Fecha de aprobación en PGP: DD/MM/AA]
CAMPOS DE LA HOJA: LISTADO-PRUEBAS SITR
Definición de señales SITR
Pruebas de señales SITR
Empresa Solicitante
Columna | Nombre |  | Descripción
A | - |  | -
B | Empresa Solicitante |  | Nombre empresa solicitante indicada en SIPC
C | Central / Subestación |  | Nombre central/subestación indicada en SIPC
D | Nivel de Tensión |  | Nivel de tensión en kV
E | Descripción del Tipo de Equipo |  | Nombre del tipo de equipo
F | Circuito / Dispositivo (Obtenido de diagramas o planos de instalación) |  | Nombre del circuito/dispositivo
G | Elemento del Sistema de Potencia |  | Nombre del Elemento del Sistema de Potencia
H | Descripción de la señal requerida |  | Descripción de la señal requerida
I | Unidad de medida |  | Unidad de medida de la señal
J | Tipo de Señal |  | Tipo de señal
K | Art. AT |  | Se indica Artículo del AT: Definición de parámentros técnicos y operativos para el envío de datos al SITR, donde se indica la señal solicitada.
L | Comentarios defición de señal |  | Descripción particular de la señal requerida
M | Tag / mapa de memoria |  | ICCP, DNP3/104 IEC
N | Tag Coordinador (interno) |  | Uso interno Coordinador
O | Fecha de Pruebas |  | Fecha de la última prueba punto a punto
P | Resultado pruebas SITR |  | Ok / NOk / P / NA
Q | Edad del Dato |  | Ok / NOk / P / NA
R | Observaciones |  | Confirmar si la señal se encuentra con observaciones o aprobada.
S | Centro de Control |  | Nombre centro de control
T | Documento de respaldo de la Empresa Solicitante |  | En caso de ser necesario, la Empresa Solicitante deberá enviar un documento de respaldo durante el proceso de definición de señales. Ej. Variable Metereologica
U | Observaciones versión 1 Empresa Solicitante [fecha DD/MM/AA] |  | La Empresa Solicitante debe revisar e indicar sus observaciones a cada señal solicitada por el Coordinador. En caso de no tener comentarios, completar la columna con " Sin observaciones"
V | Respuesta versión 2 Coordinador [fecha DD/MM/AA] |  | El Coordinador debe indicar si acepta ó no las observaciones de la Empresa Solicitante.
W | Observaciones versión 2 Empresa Solicitante [fecha DD/MM/AA] |  | Idem a "U"
X | Respuesta versión 3 Coordinador [fecha DD/MM/AA] |  | Idem a "V". En caso de existir observaciones pendientes, se generará una 2 nuevas columnas para que la empresa solicitante envíe sus observaciones y el Coordiandor de su respuesta.

## CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONES PARA DEFINICIÓN DE SEÑALES SITR
La definición de señales del proyecto se elabora conforme a lo establecido en el Anexo Técnico: "Definición de parámentros técnicos y operativos para el envío de datos al SITR". Una vez cerrado el listado SITR, la empresa solicitante acepta la definición de señales establecida por el Coordinador y se compromete a desarrollar la ingeniería para incorporarlas.
CONSIDERACIONES PARA PRUEBAS DE SEÑALES SITR
1. Pruebas internas.
Las pruebas internas de señales SITR del proyecto deben tener resultados satisfactorios, en caso de presentarse observaciones al listado definido y aprobado por el Coordinador, se suspenderán las pruebas programadas y se le indicará a la Empresa Solicitante que será derivado a la etapa de definición de señales.
2. Descripción hoja: LISTADO-PRUEBAS SITR:
Campos | Descripción
Fecha de pruebas | Se indica la fecha de prueba en la cual se evaluó la señal, será reemplazada cada vez que se realice una prueba sobre esta variable, la nomenclatura es día/mes/año.
Resultado pruebas SITR | En primer lugar, se evalua la telemetría de la variable (calidad). Luego, que esta cambie en tiempo real respecto al proceso (prueba efectiva), genere una estampa de tiempo igual a la generada en el origen. Se completa la celda con: - OK: en caso que cumpla con los parámetros evaluados. - NOK: en caso que no cumpla con los parámetros evaluados. - P: en caso que la señal no se haya probado. - NA: en caso que la variable no aplique.
Edad del Dato | Se compara la estampa de tiempo en la cual se generó el evento con el tiempo en que la señal es procesada y almacenada en el sistema SCADA del Coordinador. De acuerdo a la normativa, el tiempo no debe ser superior a los 5 segundos. Se completa la celda con: - OK: en caso que cumpla con los parámetros evaluados. - NOK: en caso que no cumpla con los parámetros evaluados. - P: en caso que la señal no se haya probado. - NA: cuando la variable sea analógica o la variable sea eliminada del listado. (La estampa de tiempo del Origen debe estar en UTC).
Observaciones | Se registran todo tipo de observaciones, desde el formato en que se generó la prueba (por ejemplo simulada o desde bornera), hasta la explicación del por qué algunas de las celdas ha quedado con la letra P.
3. Descripción hoja: edad del dato:
Descripción (Eventos registrados y guardados en nuestro servidor de historicos, esta señales tienen correccion horaria a local UTC-3 o UTC-4 según corresponda)
Campos | Descripción
Estampa de Tiempo | Estampa de tiempo que viene acompañada como atributo de la señal en protocolo eléctrico definido (ICCP, DNP o IEC104)
Tag SCADA | Tag utilizado por la plataforma y visible para nuestros despachadores.
Estado | Estado entregado en numero digital , 1(cerrado), 2(abierto), 0 (Intermedio), 3 falla
Calidad | La calidad tiene varios valores los cuales pueden ser consultados en manual del aplicativo
Tiempo de almacenamiento | Estampa de Tiempo que la variable efectivamente es procesada por el SCADA
Edad del dato | La diferencia entre la estampa de tiempo y el tiempo de almacenamiento, este valor no puede superar los 5 segundos por normativa

## SE Chacaya
Coordinado | Central / Subestación | Centro de Control | Nivel de Tensión | Descripción del Tipo de Equipo | Circuito / Dispositivo (Obtenido de diagramas o planos de instalación) | Elemento del Sistema de Potencia | Descripción de la señal requerida | Unidad de medida | Tipo de Señal | Observaciones Coordinador | Observaciones Coordinado | Observaciones CEN | Observaciones ENGIE Iteración 2
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J1 | Interruptor 52J1 Línea 220 kV Chacaya - Mejillones | Apertura de línea por protecciones | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y sera probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J1 | Interruptor 52J1 Línea 220 kV Chacaya - Mejillones | Operación de Reconexión automática | Reconexión | Alarma |  | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y sera probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J2 | Interruptor 52J2 Línea 220 kV Chacaya - Mantos Blancos | Apertura de línea por protecciones | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y sera probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J2 | Interruptor 52J2 Línea 220 kV Chacaya - Mantos Blancos | Operación de Reconexión automática | Reconexión | Alarma |  | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y sera probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J3 | Interruptor 52J3 Línea 220 kV Chacaya - Crucero | Apertura de línea por protecciones | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y sera probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J3 | Interruptor 52J3 Línea 220 kV Chacaya - Crucero | Operación de Reconexión automática | Reconexión | Alarma |  | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y sera probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J6 | Interruptor 52J6 Línea 220 kV Chacaya - Cobre 2 | Apertura de línea por protecciones | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y sera probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J6 | Interruptor 52J6 Línea 220 kV Chacaya - Cobre 2 | Operación de Reconexión automática | Reconexión | Alarma |  | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y sera probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J7 | Interruptor 52J7 Línea 220 kV Chacaya - Cobre 1 | Apertura de línea por protecciones | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y será probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J7 | Interruptor 52J7 Línea 220 kV Chacaya - Cobre 1 | Operación de Reconexión automática | Reconexión | Alarma |  | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Ok se elimina señal y será probada en el NUP 4716 | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J5 | Interruptor 52J5 Línea 220 kV Chacaya - Molicop | Apertura de línea por protecciones | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Estas señales No son parte del alcance del NUP 4716, por lo tanto se debe probar acá. | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J5 | Interruptor 52J5 Línea 220 kV Chacaya - Molicop | Operación de Reconexión automática | Reconexión | Alarma |  | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto. Esta señal debe ser probada en el proyecto "NUP 4716". | Estas señales No son parte del alcance del NUP 4716, por lo tanto se debe probar acá. | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | JS | Interruptor 52JS Seccionador de Barras | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J1 | Interruptor 52J1 Línea 220 kV Chacaya - Mejillones | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J2 | Interruptor 52J2 Línea 220 kV Chacaya - Mantos Blancos | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J3 | Interruptor 52J3 Línea 220 kV Chacaya - Crucero | Falla interruptor | Falla Interruptor | zaa | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | JR | Interruptor 52JR Acoplador barra de transferencia | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J6 | Interruptor 52J6 Línea 220 kV Chacaya - Cobre 2 | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J7 | Interruptor 52J7 Línea 220 kV Chacaya - Cobre 1 | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J4 | Interruptor 52J4 ATR1 220/110/13,8 kV | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | J5 | Interruptor 52J5 Línea 220 kV Chacaya - Molicop | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Transformador | Transformador JG1 | Transformador Paño JG1 Chacaya - C.T Mejillones Vapor (unidad 1) | Desenganche de Transformador | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto dado que no se intervienen las protecciones del paño asociadas al transformador. | OK, Se elimina. Se solicitara regularizar con carta por fuera del alcance del proyecto. | Ok, se envía carta de regularización
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | JG1 | Interruptor 52JG1 Línea 220 kV Chacaya - C.T Mejillones Vapor (unidad 1) | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Transformador | Transformador JG2 | Transformador Paño JG2 Chacaya - C.T Mejillones Vapor (unidad 2) | Desenganche de Transformador | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto dado que no se intervienen las protecciones del paño asociadas al transformador. | OK, Se elimina. Se solicitara regularizar con carta por fuera del alcance del proyecto. | Ok, se envía carta de regularización
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | JG2 | Interruptor 52JG2 Línea 220 kV Chacaya - C.T Mejillones Vapor (unidad 2) | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Transformador | Transformador JG6 | Transformador Paño JG6 Chacaya - C.T Hornitos Unidad CTH (Vapor) | Desenganche de Transformador | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto dado que no se intervienen las protecciones del paño asociadas al transformador. | OK, Se elimina. Se solicitara regularizar con carta por fuera del alcance del proyecto. | Ok, se envía carta de regularización
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | JG6 | Interruptor 52JG6 Línea 220 kV Chacaya - C.T Hornitos Unidad CTH (Vapor) | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Interruptor | JG5 | Interruptor 52JG5 Línea 220 kV Chacaya - C.T Andina Unidad CTA (Vapor) | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Sin observación |  | Sin observaciones
Engie Energía Chile S.A. | Chacaya |  | 220 | Transformador | Transformador JG5 | Transformador Paño JG5 Chacaya - C.T Hornitos Unidad CTH (Vapor) | Desenganche de Transformador | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Esta señal no corresponde con el alcance del proyecto dado que no se intervienen las protecciones del paño asociadas al transformador. | OK, Se elimina. Se solicitara regularizar con carta por fuera del alcance del proyecto. | Ok, se envía carta de regularización