## DATOS GENERALES
Definición e integración de señales para el Sistema de Informacion en Tiempo Real
4755 BESS Capricornio
Engie Energía Chile S.A.
2024-08-08
CONTROL DE DOCUMENTO
DEFINICIÓN DE SEÑALES SITR
Aprobado/Revisado por:
Versión | Aprobado por | Cargo
1 | Felipe Antinao | Jefe Departamento Confiabilidad y Soporte Técnico
2
3
Realizado por:
Versión | Realizado por | Cargo
1 | Omar López | Ingeniero Departamento Confiabilidad y Soporte Técnico
2
3
INTEGRACIÓN DE SEÑALES SITR
Aprobado/Revisado por:
Versión | Aprobado por | Cargo
1 | Victor Reyes | Jefe Departamento SCADA
2
3
Realizado por:
Versión | Realizado por | Cargo
1 | [Nombre Apellido] | Ingeniero Departamento SCADA
2
3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Proyecto
El Proyecto consiste en la conexión de un sistema de almacenamiento de 48 MVA y 264,19 MWh por ciclo, que almacenará energía a nivel de baja tensión. Cabe destacar que la conexión del proyecto BESS Capricornio al Sistema Eléctrico Nacional se efectuará en nivel de tensión 33 kV y se conectará en la misma barra de conexión de la planta solar fotovoltaica Capricornio, por lo que este proyecto no representa un aumento de potencia, ni tampoco un aumento en las inyecciones de energía del parque fotovoltaico.
Referencias
[Código carta SIPC] |  |  |  | Recibido en fecha: DD/MM/AA
[Nombre formulario SIPC] |  |  |  | Recibido en fecha: DD/MM/AA
[Nombre archivo diagrama unilineal 1] |  |  |  | Fecha de aprobación en PGP: DD/MM/AA]
[Nombre archivo diagrama unilineal 2] |  |  |  | Fecha de aprobación en PGP: DD/MM/AA]
[Nombre archivo diagrama unilineal N] |  |  |  | Fecha de aprobación en PGP: DD/MM/AA]
CAMPOS DE LA HOJA: LISTADO-PRUEBAS SITR
Definición de señales SITR
Pruebas de señales SITR
Empresa Solicitante
Columna | Nombre |  | Descripción
A | - |  | -
B | Empresa Solicitante |  | Nombre empresa solicitante indicada en SIPC
C | Central / Subestación |  | Nombre central/subestación indicada en SIPC
D | Nivel de Tensión |  | Nivel de tensión en kV
E | Descripción del Tipo de Equipo |  | Nombre del tipo de equipo
F | Circuito / Dispositivo (Obtenido de diagramas o planos de instalación) |  | Nombre del circuito/dispositivo
G | Elemento del Sistema de Potencia |  | Nombre del Elemento del Sistema de Potencia
H | Descripción de la señal requerida |  | Descripción de la señal requerida
I | Unidad de medida |  | Unidad de medida de la señal
J | Tipo de Señal |  | Tipo de señal
K | Art. AT |  | Se indica Artículo del AT: Definición de parámentros técnicos y operativos para el envío de datos al SITR, donde se indica la señal solicitada.
L | Comentarios defición de señal |  | Descripción particular de la señal requerida
M | Tag / mapa de memoria |  | ICCP, DNP3/104 IEC
N | Tag Coordinador (interno) |  | Uso interno Coordinador
O | Fecha de Pruebas |  | Fecha de la última prueba punto a punto
P | Resultado pruebas SITR |  | Ok / NOk / P / NA
Q | Edad del Dato |  | Ok / NOk / P / NA
R | Observaciones |  | Confirmar si la señal se encuentra con observaciones o aprobada.
S | Centro de Control |  | Nombre centro de control
T | Documento de respaldo de la Empresa Solicitante |  | En caso de ser necesario, la Empresa Solicitante deberá enviar un documento de respaldo durante el proceso de definición de señales. Ej. Variable Metereologica
U | Observaciones versión 1 Empresa Solicitante [fecha DD/MM/AA] |  | La Empresa Solicitante debe revisar e indicar sus observaciones a cada señal solicitada por el Coordinador. En caso de no tener comentarios, completar la columna con " Sin observaciones"
V | Respuesta versión 2 Coordinador [fecha DD/MM/AA] |  | El Coordinador debe indicar si acepta ó no las observaciones de la Empresa Solicitante.
W | Observaciones versión 2 Empresa Solicitante [fecha DD/MM/AA] |  | Idem a "U"
X | Respuesta versión 3 Coordinador [fecha DD/MM/AA] |  | Idem a "V". En caso de existir observaciones pendientes, se generará una 2 nuevas columnas para que la empresa solicitante envíe sus observaciones y el Coordiandor de su respuesta.

## CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONES PARA DEFINICIÓN DE SEÑALES SITR
La definición de señales del proyecto se elabora conforme a lo establecido en el Anexo Técnico: "Definición de parámentros técnicos y operativos para el envío de datos al SITR". Una vez cerrado el listado SITR, la empresa solicitante acepta la definición de señales establecida por el Coordinador y se compromete a desarrollar la ingeniería para incorporarlas.
CONSIDERACIONES PARA PRUEBAS DE SEÑALES SITR
1. Pruebas internas.
Las pruebas internas de señales SITR del proyecto deben tener resultados satisfactorios, en caso de presentarse observaciones al listado definido y aprobado por el Coordinador, se suspenderán las pruebas programadas y se le indicará a la Empresa Solicitante que será derivado a la etapa de definición de señales.
2. Descripción hoja: LISTADO-PRUEBAS SITR:
Campos | Descripción
Fecha de pruebas | Se indica la fecha de prueba en la cual se evaluó la señal, será reemplazada cada vez que se realice una prueba sobre esta variable, la nomenclatura es día/mes/año.
Resultado pruebas SITR | En primer lugar, se evalua la telemetría de la variable (calidad). Luego, que esta cambie en tiempo real respecto al proceso (prueba efectiva), genere una estampa de tiempo igual a la generada en el origen. Se completa la celda con: - OK: en caso que cumpla con los parámetros evaluados. - NOK: en caso que no cumpla con los parámetros evaluados. - P: en caso que la señal no se haya probado. - NA: en caso que la variable no aplique.
Edad del Dato | Se compara la estampa de tiempo en la cual se generó el evento con el tiempo en que la señal es procesada y almacenada en el sistema SCADA del Coordinador. De acuerdo a la normativa, el tiempo no debe ser superior a los 5 segundos. Se completa la celda con: - OK: en caso que cumpla con los parámetros evaluados. - NOK: en caso que no cumpla con los parámetros evaluados. - P: en caso que la señal no se haya probado. - NA: cuando la variable sea analógica o la variable sea eliminada del listado. (La estampa de tiempo del Origen debe estar en UTC).
Observaciones | Se registran todo tipo de observaciones, desde el formato en que se generó la prueba (por ejemplo simulada o desde bornera), hasta la explicación del por qué algunas de las celdas ha quedado con la letra P.
3. Descripción hoja: edad del dato:
Descripción (Eventos registrados y guardados en nuestro servidor de historicos, esta señales tienen correccion horaria a local UTC-3 o UTC-4 según corresponda)
Campos | Descripción
Estampa de Tiempo | Estampa de tiempo que viene acompañada como atributo de la señal en protocolo eléctrico definido (ICCP, DNP o IEC104)
Tag SCADA | Tag utilizado por la plataforma y visible para nuestros despachadores.
Estado | Estado entregado en numero digital , 1(cerrado), 2(abierto), 0 (Intermedio), 3 falla
Calidad | La calidad tiene varios valores los cuales pueden ser consultados en manual del aplicativo
Tiempo de almacenamiento | Estampa de Tiempo que la variable efectivamente es procesada por el SCADA
Edad del dato | La diferencia entre la estampa de tiempo y el tiempo de almacenamiento, este valor no puede superar los 5 segundos por normativa

## SE CAPRICORNIO
Coordinado | Central / Subestación | Centro de Control | Nivel de Tensión | Descripción del Tipo de Equipo | Circuito / Dispositivo (Obtenido de diagramas o planos de instalación) | Elemento del Sistema de Potencia | Descripción de la señal requerida | Unidad de medida | Tipo de Señal | Observaciones Coordinador 12-08-24 | Observaciones Coordinado 23-08-2024 | Observaciones CEN 26-08-2024 | Observaciones ENGIE 13-09-2024
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | Interruptor | F7 | Interruptor 52F7 Seccionador de Barras | Posición interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Sin Observaciones Engie
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | Desconectador | F7-1 | Desconectador 89F7-1 Capricornio - Bess Capricornio | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Sin Observaciones Engie
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | Línea de Transmisión | Paño F7 | Línea 33 kv Capricornio - Bess Capricornio - Circuito BESS F7 | Flujo de potencia activa (+/-) | MW | Análogo |  | Sin Observaciones Engie
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | Línea de Transmisión | Paño F7 | Línea 33 kv Capricornio - Bess Capricornio - Circuito BESS F7 | Flujo de potencia reactiva (+/-) | MVAr | Análogo |  | Sin Observaciones Engie
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Potencia Activa Bruta de carga /Potencia Activa Bruta de descarga | MW | Análogo | Se solicita indicar cuántos controladores tendrá el BESS Carga debe ser enviada con signo - / Descarga debe ser enviada con signo + | Se tendrá 1 controlador. Solo pueden realizarse pruebas efectivas en el PPC teniendo al menos el 80% del BESS en servicio, para visualizar las variaciones en señales análogas. Esto solo pueden lograrse posterior a la energización. Considerando que es la única alternativa del punto de vista técnico, se solicita al CEN permitir la realización de pruebas simuladas para estas señales. | Se aceptan pruebas simuladas según condiciones establecida por dep de Scada previo a la PES. Y deben realizar pruebas efectivas previo a la EO. Todo esta información debe venir con fechas y plan de trabajo en la Carta compromiso. | Se envía carta de compromiso para realización de pruebas efectivas, con fecha previa a la Entrada en Operación.
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Potencia Reactiva Bruta | MVar | Análogo | Absorbiendo - / Inyectando +
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Estado de Carga | MWh | Analógica | Corresponde a la cantidad de energía almacenada en el Sistema de Almacenamiento
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Estado habilitación dispositivo BESS | Habilitado/Deshabilitado | Estado
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Unidad F/S Detención Falla Eléctrica | On/Off | Alarma
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Estado del Control Primario de frecuencia | CPF Habilitado/CPF Deshabilitado | Estado | Señal Requerida para SSCC Control primario de Frecuencia CPF | En consideración de la exigencia relacionada a prestación de SSCC, que ha incluido recientemente a este proyecto, se están realizando los ajustes en el diseño, equipamiento y configuraciones necesarias para dar cumplimiento al requisito. Sin embargo, tanto por los aspectos contractuales como constructivos y de comisionamiento, no es factible realizar estas pruebas previo a la energización. Por tal motivo, se solicita confirmar al CEN que estas señales no serían impedimento para iniciar la energización, dejando para la etapa de EO o COD la validación de estas señales. | Se acepta PES sujeto al envio de Carta compromiso indicando el plan de integración de señales con pruebas efectivas previo a la Entrada a Operación. | Se envía carta de compromiso para realización de pruebas efectivas, con fecha previa a la Entrada en Operación.
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Valor de estatismo de la unidad generadora | % | Analógica | Señal Requerida para SSCC Control primario de Frecuencia CPF
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Límite máximo del regulador automático de tensión (AVR) | MVar | Analógica | Señal Requerida para SSCC control de tensión (AVR)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Límite mínimo del regulador automático de tensión (AVR) | MVar | Analógica | Señal Requerida para SSCC control de tensión (AVR)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Estado de operación para los pulsos o valores de consigna de tensión o potencia reactiva (Set point controller) | Local/Remoto | Estado | Señal Requerida para SSCC control de tensión (AVR)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Valor de consigna de potencia reactiva | Mvar | Analógica | Señal Requerida para SSCC control de tensión (AVR)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Valor de consigna de tensión | kV | Analógica | Señal Requerida para SSCC control de tensión (AVR)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Estado del modo de control de tensión: PV | Habilitado/Deshabilitado | Estado | Señal Requerida para SSCC control de tensión (AVR)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Estado del modo de control de tensión: PQ | Habilitado/Deshabilitado | Estado | Señal Requerida para SSCC control de tensión (AVR)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Estado del modo de control de tensión: Factor de Potencia | Habilitado/Deshabilitado | Estado | Señal Requerida para SSCC control de tensión (AVR)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Estado de control Local/Remoto | Local/Remoto | Estado | Señal Requerida para SSCC Control secundario de Frecuencia (AGC)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Límite máximo de potencia activa disponible para regulación, capacidad dinámica de descarga | MW | Analógica | Señal Requerida para SSCC Control secundario de Frecuencia (AGC)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Límite mínimo de potencia activa disponible para regulación, capacidad dinámica de carga | MW | Analógica | Señal Requerida para SSCC Control secundario de Frecuencia (AGC)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Valor de tasa de carga para subir de cada instalación | MW/min | Analógica | Señal Requerida para SSCC Control secundario de Frecuencia (AGC) Enviar con signo +
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Valor de tasa de carga para bajar de cada instalación | MW/min | Analógica | Señal Requerida para SSCC Control secundario de Frecuencia (AGC) Enviar con signo +
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Valor de consigna feedback del set point de la instalación | MW | Analógica | Señal Requerida para SSCC Control secundario de Frecuencia (AGC)
Engie Energía Chile S.A. | Capricornio |  | 33 | BESS | Paño BESS Equivalente | BESS | Valor de consigna de AGC a la instalación | MW | Set Point | Señal Requerida para SSCC Control secundario de Frecuencia (AGC)