## Observaciones
FORMATO PARA REALIZAR OBSERVACIONES AL DIAGNÓSTICO PARA LA PROPUESTA DE EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN 2025
Las observaciones al Diagnóstico para la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025 se deberán realizar de acuerdo a la tabla que a continuación se muestra.
Entidad que observa: | Aes Andes
Identificación del Título, Subtítulo, Número de página y/o documento anexo observado | Observación | Propuesta
Apéndice N°4 | Se modela Transformador Jadresic 220/500 con una capacidad superior a la utilizada actualmente por el despacho del CEN en tiempo real | Utilizar la capacidad real del CEN en 450MW
Apéndice N°4 | Se modela Transformador Kimal 220/500 con una capacidad muy superior a la utilizada actualmente por el despacho del CEN en tiempo real (2000MW vs 980MW). No se observa alguna obra o redistribución de flujos que cambie, favor confirmar. Por otro lado, los dos transformadores de Kimal en capacidad N podría soportar 1500MW. | Utilizar la capacidad real del CEN en 980MW, confirmar si están utilizando alguna redistribución de flujos para aumentar la capacidad
Apéndice N°4 | Se modela aumento de capacidad de línea Alto Jahuel - Lo Aguirre 500kV a 3000MW en febrero 2027. La Página de gestión de proyectos, la NUP 1530 indica que la última etapa esta para el 30/03/2026. | Considerar la fecha que se indica en la plataforma de gestión de proyectos, Etapa 3 NUP 1530 indica Entrada en Operación estimada 30/03/2026.
Apéndice N°4 | Se utilizan dos curvas de duración para la demanda diurna y nocturna, pero no se encontró un submodelo de redespacho de baterías usando estas curvas. | Publicar modelo de redespacho de batería por curva de duración
Apéndice N°4 | El uso de curvas de duración necesita de varias reiteraciones con las baterías para lograr converger al mínimo económico. | Publicar las iteraciones realizadas con las baterías y confirmar si se logró converger al mínimo costo en la simulación
Apéndice N°4 | Respecto al uso de curvas de duración, dada las dificultades que presenta en la modelación de las baterías y dada su alta penetración en el plan, se recomienda utilizar bloques horarios que representen de mejor manera el despacho de las BESS | Utilizar bloques horarios en la simulación
Apéndice N°4 | Se observa que al incorporar la hidrología 1968 en el modelo PLP, la hidrología quedo puesta antes de la 1995. | Informar cual es el racional de utilizar la hidrología 1995 de manera consecutiva a la hidrología 1968
Apéndice N°4 | Se observa que la disponibilidad de combustible está al 100% en todos los combustibles. Esta visión es muy poco realista, donde se debería ajustar a la disponibilidad informada vía ADP por los agentes y asumir alguna disponibilidad razonable de largo plazo (por ejemplo, repetir el último año de ADP). | Asumir una disponibilidad de GNL equivalente al último ADP informado y modelar los contratos de Gas Argentino en base a alguna importación histórica.
Apéndice N°4 | Se observa que las centrales eólicas y solares están modeladas como centrales tipo "P" en el PLP. Pero no se ubica los "caudales" utilizados en la simulación, favor incorporar información | Publicar los "caudales" de las centrales eólicas y solares modelados como tipo "P" en el PLP
Apéndice N°4 | Se observa que las centrales eólicas y solares están modeladas como centrales tipo "P" en el PLP. Cuál es el racional utilizado en cada hidrología anual. ¿Corresponde al mismo año histórico de la hidrología? | Publicar el racional utilizado para las 30 hidrologías eólicas/solares y confirmar si estas corresponden al mismo año histórico de la hidrología
Apéndice N°4 | Se observa que las centrales Las Lajas y Alfalfal 2 tienen una hidrología sesgada en periodo de invierno (entre junio y agosto), pero no se ha enviado ninguna actualización de caudales con esa forma | Favor utilizar los caudales oficiales enviados para Alto Maipo