## Resumen
Anexo Nº1 | Instrucciones de llenado
En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Centrales Habilitadas
| Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
| Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
| Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
| Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
| Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores monótonamente crecientes tales que:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
NOTA: se requiere la actualización de las curvas P-Q de la unidad en Anexo N°1, considerando los nuevos valores de Mínimo Técnico establecidos. | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
| Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como:

## formato
Nombre Central | PSFV Tamarico | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 4.4 | 29 | 87 | 140 | 140 | 87 | 29 | 4.4 | 4.4
Unidad | 1 | PSFV Tamarico [MVAr] (0.90Vpu) | 0.9 | -50 | -50 | -50 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50
Potencia Mínima Aprobada [MW] | 4.4 | PSFV Tamarico [MVAr] (0.95Vpu) | 0.95 | -50 | -50 | -50 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50
Potencia Mínima [MW] | 4.4 | PSFV Tamarico [MVAr] (1.00Vpu) | 1 | -50 | -50 | -50 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50
Potencia Máxima [MW] | 144.7 | PSFV Tamarico [MVAr] (1.05Vpu) | 1.05 | -50 | -50 | -50 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50
Tensión Nominal [kV] | 220 | PSFV Tamarico [MVAr] (1.10Vpu) | 1.1 | -50 | -50 | -50 | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50