## Obs. Informe Preliminar
FORMATO PARA REALIZAR OBSERVACIONES AL: INFORME PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE POSIBLES CONGESTIONES EN INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN ZONAL POR INYECCIÓN DE PMGD
Las observaciones al informe preliminar de noviembre 2024 se incluyen en la siguiente la tabla.
Empresa | Identificación del Título, Subtítulo, Número de página y/o documento anexo observado | Observación | Propuesta
Hidroeléctrica Roblería SpA | PMGDs declarados en construcción | En el informe preliminar versión nov-24 se señala que el PMGD Rari Solar, declarado en construcción con fecha estimada de PES en dic-24 entraría con una limitación en su inyección a un máximo de 7,65 MW, sin embargo, en la versión anterior de este informe se indicaba que este PMGD entraría con una inyección máxima de 0 MW al SEN. Naturalmente este cambio, provoca que el resultado del flujo inverso por el trafo AT/MT de S/E Panimávida origine una congestión del mismo, lo cual no ocurria en la versión anterior del informe | Se solicita aclarar el cambio en la inyección máxima del PMGD Rari Solar, si se produjo un cambio en su ICC u alguna otra razón.