## Observaciones
FORMATO PARA REALIZAR OBSERVACIONES AL DIAGNÓSTICO PARA LA PROPUESTA DE EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN 2025
Las observaciones al Diagnóstico para la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2025 se deberán realizar de acuerdo a la tabla que a continuación se muestra.
Entidad que observa:
Identificación del Título, Subtítulo, Número de página y/o documento anexo observado | Observación | Propuesta
General | Escenarios de Generación En noviembre el Coordinador publicó el estudio: "Plan de Obras de Generación del Sistema Eléctrico Nacional, periodo 2024-2044". En el resumen ejecutivo se indica: "En este informe se presentan escenarios de desarrollo del parque generador y almacenamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para el período 2025-2044, que consideran criterios de eficiencia, robustez y factibilidad. Estos escenarios se construyeron principalmente para proveer información del potencial desarrollo del SEN, para la evaluación de proyectos de infraestructura de transmisión en la recomendación anual de expansión del sistema de transmisión elaborada por el Coordinador, así como también para ser utilizados en otros estudios, cuyo fin sea anticipar cambios necesarios en la operación del sistema en el mediano-largo plazo y/o ajustes en la regulación del mercado eléctrico." De los 6 escenarios evaluados, hay tres escenarios que consideran el retiro de la generación a carbón, gas natural y diesel al año 2035. El análisis realizado si bien representa un avance, también presenta ciertas brechas respecto de identificar los aspectos necesarios para mantener la robustez y resiliencia del sistema eléctrico. En este contexto, el análisis debería ser sólo indicativo y no debería ser utilizado como referencia de planes de expansión para el proceso de planificación de transmisión, al menos, hasta que no haya una diagnóstico común de los aspectos encesarios en el sistema para permitir la operación sin generación a carbón, gas y diesel. El hecho de utilizar escenarios sin generación a gas, carbón y diesel puede llevar a realizar inversiones importantes en transmisión, con un riesgo de costo para la demanda. | Al abordar escenarios sin generación termina se deben considerar las condiciones habilitantes para resguardar una operación segura e eficiente.
General | Demanda de Huachipato Se sugiere verificar que la demanda en la zona de Concepción considere la reducción de consumo asociado al cierre de Huachipato. Se han observado que a partir de septiembre el consumo de Huachipato se ha reducido en unos 20 MW. De los antecedentes presentados en el informe no se puede desprender si dicho cambio de consumo en la zona ha sido considerado. | Demanda de Huachipato Se sugiere verificar que la demanda en la zona de Concepción considere la reducción de consumo asociado al cierre de Huachipato. Se han observado que a partir de septiembre el consumo de Huachipato se ha reducido en unos 20 MW. De los antecedentes presentados en el informe no se puede desprender si dicho cambio de consumo en la zona ha sido considerado.
Apéndice III – Diagnóstico del Sistema de Transmisión Zonal | Línea Hualqui - Itahue En el Apendice III, página 70, se indica que la línea Hualqui Itahue debería estar operativa el año 2031. Dicha línea puede enfrentar atrasos significativos ya que el estudio de impacto ambiental fue rechazado. En julio de 2024, el CEN publicó el informe Apendice IV - Analisis Adicionales Complemento a la Propuesta de Expansión de la Transmisión 2024. (https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2024/07/Apendice-IV-Analisis-Adicionales.pdf). En dicho documento se indica. "De acuerdo con lo indicado en la sección anterior, el retraso en la puesta en servicio de la línea costera 2x220 kV entre las subestaciones Hualqui e Itahue genera puntos de estrés en el sistema 154 kV. Las zonas que se identifican como criticas son, la zona Parral – Cauquenes donde se aprecian cargabilidades sobre la capacidad nominal de la línea 1x66 kV Parral – Cauquenes. Del mismo modo el sistema 66 kV comprendido entre las subestaciones Itahue y Talca presenta cargabilidades sobre su capacidad nominal. Importante de mencionar que el sistema zonal del sector de Constitución – Nirivilo necesita del apoyo de generación local para un correcto funcionamiento, esta generación local también ayudará a evitar bajos niveles de tensión que se presentarán en la zona Talca – San Miguel – Maule." Se sugiere analizar el impacto del retrazo del la línea Hualqui Itahue en el suministro de la zona. | Se sugiere analizar el impacto del retrazo del la línea Hualqui Itahue en el suministro de la zona.
General | Verificación de fortaleza de red en zona Lo Aguirre El estudio considera la puesta en servicio de la línea HVDC para el año 2029. Las bases técnicas funcionales de la línea HVDC indican en la sección 7.6: "De acuerdo con lo establecido en la NTSyCS, la potencia transmitida del Proyecto HVDC deberá ser compatible en todo momento con los niveles de cortocircuito en el lado de corriente alterna en ambos extremos del enlace. Para esto se deberá prever que la razón efectiva de cortocircuito trifásico en la barra de conexión (RECC) sea superior a 2,5 para todas las condiciones de despacho efectivas, tomando en cuenta el efecto de aumento de la impedancia equivalente de cortocircuito por el desplazamiento de generación no económica en el sistema importador." Se sugiere verificar que dicho requerimiento se cumple en un escenario que considera: a.) Hidrología seca durante el verano. Despacho hidroeléctrico entre 1400 - 1600 MW durante el día. b.) Ciclaje de unidades térmicas en la zona central. Ciclo combinados apagados. c.) Centrales a carbón apagadas durante el día en la zona central. | Verificación de fortaleza de red en zona Lo Aguirre El estudio considera la puesta en servicio de la línea HVDC para el año 2029. Las bases técnicas funcionales de la línea HVDC indican en la sección 7.6: "De acuerdo con lo establecido en la NTSyCS, la potencia transmitida del Proyecto HVDC deberá ser compatible en todo momento con los niveles de cortocircuito en el lado de corriente alterna en ambos extremos del enlace. Para esto se deberá prever que la razón efectiva de cortocircuito trifásico en la barra de conexión (RECC) sea superior a 2,5 para todas las condiciones de despacho efectivas, tomando en cuenta el efecto de aumento de la impedancia equivalente de cortocircuito por el desplazamiento de generación no económica en el sistema importador." Se sugiere verificar que dicho requerimiento se cumple en un escenario que considera: a.) Hidrología seca durante el verano. Despacho hidroeléctrico entre 1400 - 1600 MW durante el día. b.) Ciclaje de unidades térmicas en la zona central. Ciclo combinados apagados. c.) Centrales a carbón apagadas durante el día en la zona central.
Informe DIAGNÓSTICO DEL USO ESPERADO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Demanda de Hidrógeno Verde El informe, página 9, indica que se considera, tanto en el escenario de demanda medio como alto, un consumo asociado a proyectos de H2V. Dado que es esperable que los proyectos de H2V se desarrollen con generación detrás del medidor, al menos con generación solar para el suministro durante el día, se sugiere verificar que: 1. Los consumos proyectados consideran la demanda del H2V sólo fuera del horario solar según corresponda. 2. La modelación considera apropiadamente los proyectos de H2V como proyectos de autoconsumo, que al menos tienen auto suministro durante el horario solar. | Se sugiere verificar que: 1. Los consumos proyectados consideran la demanda del H2V sólo fuera del horario solar según corresponda. 2. La modelación considera apropiadamente los proyectos de H2V como proyectos de autoconsumo, que al menos tienen auto suministro durante el horario solar.
Fortaleza de red | Desarrollo de sistemas de almacenamiento. En la medida que la generación basada en inversores aumenta, particularmente la generación de sistemas de almacenamiento, se debería analizar la fortaleza de red en zonas con mayor desarrollo de sistemas de almacenamiento. En caso de evidenciarse desafíos, definir las acciones que se deberían seguir. Un punto importante de destacar es que los costos de proveer mayor fortaleza de red en la medida que se desarrolla más generación basada en inversores no debiera ser de responsabilidad única de la demanda. Por lo tanto, es deseable revisar las consiciones normativas que sean necesarias para dar las señales costo - eficiente de desarrollo del sistema. | Desarrollo de sistemas de almacenamiento. En la medida que la generación basada en inversores aumenta, particularmente la generación de sistemas de almacenamiento, se debería analizar la fortaleza de red en zonas con mayor desarrollo de sistemas de almacenamiento. En caso de evidenciarse desafíos, definir las acciones que se deberían seguir. Un punto importante de destacar es que los costos de proveer mayor fortaleza de red en la medida que se desarrolla más generación basada en inversores no debiera ser de responsabilidad única de la demanda. Por lo tanto, es deseable revisar las consiciones normativas que sean necesarias para dar las señales costo - eficiente de desarrollo del sistema.