## Obs. Informe Preliminar
FORMATO PARA REALIZAR OBSERVACIONES AL: INFORME PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE POSIBLES CONGESTIONES EN INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN ZONAL POR INYECCIÓN DE PMGD
Las observaciones al informe preliminar de noviembre 2024 se incluyen en la siguiente la tabla.
Empresa | Identificación del Título, Subtítulo, Número de página y/o documento anexo observado | Observación | Propuesta
Cefalu Solar SpA 77.051.909-8 | Capacidad de transformador T4: 66/13.2 KV de la S/E Las Arañas | Se solicita la revisión y ajuste para el presente informe de los antecedentes de la S/E Las Arañas debido a que se identifica error de capacidad del T4 (66/13.2 KV) este se encuentra subestimado a 5MVA vs los 10 MVA reales, esto es posible verificar en documento de plano DUF de la S/E Las Arañas ID 642, junto con las transferencias de medidor del equipo T4 que superan los 6MVA y aún mas en detalle esto se consigna en el ultimo ECAP para el equipo desarrollado por la CGE propietario de la instalación bajo el NUP 1597 de la plataforma PGP del CEN. | Actualizar informe con equipo T4 para 10MVA, dado su efecto en limitaciones en tablas de escenario día.
Cefalu Solar SpA 77.051.909-8 | Anexo_2_Resultados_PMGD_Noviembre_2024 (Hoja listado PMGD) | En la Celda J76, se identifica una limitación de 0MW para el PMGD bajo una indicación de ICC, es necesario destacar que el caso indicado por la ICC no es real debido a que no se desarrollaron los PMGD previos y el Transformador de poder T4 es de 10MVA y no de 5MVA. | Se solicita actualizar cálculos
Cefalu Solar SpA 77.051.909-8 | Capacidad de transformador T4: 66/13.2 KV de la S/E Las Arañas | Parámetro de "Capacidad de transformador T4: 66/13.2 KV de la S/E Las Arañas " en infotecnica de 5MVA no se encuentra validado | Se solicita notificar al área de infotecnoca del CEN para validación con su propietario
Siete Colores SPA 77.142.066-4 | Capacidad de máxima de inyección de ICC | Para el caso del proyecto PMGD Siete Colores 9MW, se solicita confirmar limitación a 6MW en base a sus ICC gestionada mediate reglamento 244 | Se recomienda para el caso de un mejor respaldo y validación del conjunto de limitaciones de PMGD poder acceder a las ICC