## 1. Resultados de las pruebas
Central | Don Humberto
Unidad | PPC
Configuración | BESS
1. Ensayos de Curva PQ para tensión en POI 0.95 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | Vbarra [kV] | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5 | 2024-11-13 | 10:15 | 10:20 | -60 | -54.92 | -60.04 | -31.59 | 102.3 | -23.33 | limitación por consigna en PPC
6 | 2024-11-12 | 17:15 | 17:21 | -40 | -53.73 | -41.04 | -55.9 | 102.3 | 2.17
7 | 2024-11-12 | 16:30 | 16:35 | -20 | -53.51 | -20.03 | -55.09 | 102.3 | 1.58
8 | 2024-11-12 | 15:56 | 16:02 | 0 | -54.29 | 0.1 | -54.46 | 102.3 | 0.17
2. Ensayos de Curva PQ para tensión en POI 1,05 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VPOI | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 | 2024-11-12 | 16:10 | 16:15 | 0 | 51.5 | 0 | 47.9 | 113.3 | 3.6 | limitación por consigna en PPC
2 | 2024-11-12 | 16:37 | 16:42 | -20 | 52.21 | -19.8 | 47.2 | 113.3 | 5.01 | limitación por consigna en PPC
3 | 2024-11-12 | 17:23 | 17:28 | -40 | 52.25 | -39.71 | 45.02 | 113.3 | 7.23 | limitación por consigna en PPC
4 | 2024-11-13 | 10:22 | 10:28 | -60 | 50.98 | -59.76 | 22.11 | 113.3 | 28.87 | limitación por consigna en PPC
5
6
7
8
3. Ensayos de Curva PQ para tensión en POI 1,0 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VPOI | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 | 2024-11-12 | 16:10 | 16:15 | 0 | 51.5 | 0 | 47.9 | 113.3 | 3.6 | limitación por consigna en PPC
2 | 2024-11-12 | 16:37 | 16:42 | -20 | 52.21 | -19.8 | 47.2 | 113.3 | 5.01 | limitación por consigna en PPC
3 | 2024-11-12 | 17:23 | 17:28 | -40 | 52.25 | -39.71 | 45.02 | 113.3 | 7.23 | limitación por consigna en PPC
4 | 2024-11-13 | 10:22 | 10:28 | -60 | 50.98 | -59.76 | 22.11 | 113.3 | 28.87 | limitación por consigna en PPC
5
6 | [11 empty] | Resultados de las Pruebas, por cada nivel de tensión en bornes ensayado se deben registrar los siguientes datos:
7
8 | [11 empty] | Puntos | Los ocho puntos de contorno de la curva PQ a ensayar
[12 empty] | Fecha | Fecha de la realización del ensayo
4. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,1 pu | [11 empty] | Periodo de Evaluación | Inicio y Fin de evaluación HH:MM (inicial) a HH:MM (final)
[12 empty] | Puntos Teóricos | Valores o coordenadas P [MW] y Q [MVAr] de los ocho puntos a ensayar
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VPOI | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones | P de ensayo | Promedio del valor real ensayado de P [MW].
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] |  |  |  |  | Q obtenida | Promedio del valor real obtenido de Q [MVAr] para las coordenadas de Potecia Activa ensayadas.
1 |  |  |  | 12.72 | -122.66 | [6 empty] | VT | Tensión en los terminales o broenes del generador.
2 |  |  |  | 78.12 | -128.31 | [6 empty] | Vfd[V] | Tensión de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
3 |  |  |  | 143.53 | -142.37 | [6 empty] | Ifd[A] | Corriente de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
4 |  |  |  | 208.94 | -30.38 | [6 empty] | T° Rotor | Temperatura del Rotor del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
5 |  |  |  | 208.94 | 4.14 | [6 empty] | T°estator | Temperatura dele stator del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
6 |  |  |  | 143.53 | 133.39 | [6 empty] | Desviación | Desviación enter el Q teórico y Q ensayada.
7 |  |  |  | 78.12 | 144 | [6 empty] | Origen de la Limitación | Origen de la limitación observada
8 |  |  |  | 12.75 | 148.27 | [6 empty] | Observaciones | Cualquier observación pertinente con el punto ensayado.
5. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,9 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VPOI | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 |  |  |  | 12.72 | -116.73
2 |  |  |  | 78.12 | -125.61
3 |  |  |  | 143.53 | -137.84
4 |  |  |  | 208.94 | -32.3
5 |  |  |  | 208.94 | 5.65
6 |  |  |  | 143.53 | 134.66
7 |  |  |  | 78.12 | 145.15
8 |  |  |  | 12.75 | 149.37

## 2. Curva PQ
Central | BESS Don Humberto | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 0 | -20 | -40 | -60 | -60 | -40 | -20 | 0 | 0 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | BESS Don Humberto | BESS Don Humberto [MVAr] (0.9Vpu) | 0.9 | -29 | -28.31 | -28.69 | -30.15 | 47.88 | 51.82 | 54.16 | 54.93 | -29
Configuración | BESS | BESS Don Humberto [MVAr] (0.95Vpu) | 0.95 | -54.29 | -53.51 | -53.73 | -54.97 | 49.02 | 52.62 | 54.76 | 55.46 | -54.29 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Mínima [MW] | 0 | BESS Don Humberto [MVAr] (1 Vpu) | 1 | -75.71 | -76.85 | -80.33 | -73.47 | 50.01 | 53.31 | 55.27 | 55.92
Potencia Máxima [MW] | 60 | BESS Don Humberto [MVAr] (1.05Vpu) | 1.05 | -74.39 | -75.37 | -78.37 | -74.87 | 50.86 | 52.25 | 52.21 | 51.5 | -74.39
Tensión Nominal [kV] | 110 | BESS Don Humberto [MVAr] (1.1Vpu) | 1.1 | -73.36 | -74.22 | -76.84 | -79.6 | 26.94 | 27.45 | 27.31 | 26.54 | -73.36 | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | [12 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como: