## 1. Resultados de las pruebas
Central | Don Humberto
Unidad | PPC
Configuración | BESS
1. Ensayos de Curva PQ para tensión en POI 0.95 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | Vbarra [kV] | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 | 2024-11-12
2 | 2024-11-12
3 | 2024-11-12
4 | 2024-11-12
5 | 2024-11-12 | 11:00 | 11:05 | 60 | -62.84 | 60.04 | -31.59 | 102.3 | -31.25 | limitación por consigna en PPC
6 | 2024-11-13 | 18:30 | 18:35 | 40 | -58.94 | 40.11 | -55.31 | 103.4 | -3.63 | limitación por consigna en PPC
7 | 2024-11-12 | 18:00 | 18:06 | 20 | -56.1 | 19.95 | -59.23 | 102.3 | 3.13
8 | 2024-11-12 | 16:02 | 16:08 | 0 | -54.29 | 0.1 | -54.46 | 102.3 | 0.17
2. Ensayos de Curva PQ para tensión en POI 1,05 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VPOI | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 | 2024-11-12 | 16:17 | 16:22 | 0 | 51.5 | 0 | 47.9 | 113.3 | 3.6 | limitación por consigna en PPC
2 | 2024-11-12 | 18:08 | 18:13 | 20 | 50.13 | 20.28 | 46.28 | 113.3 | 3.85 | limitación por consigna en PPC
3 | 2024-11-12 | 18:36 | 19:41 | 40 | 48.08 | 40.37 | 43.14 | 113.3 | 4.94 | limitación por consigna en PPC
4 | 2024-11-13 | 11:06 | 11:11 | 60 | 45.35 | 59.93 | 14.1 | 113.3 | 31.25 | limitación por consigna en PPC
5
6
7
8
3. Ensayos de Curva PQ para tensión en POI 1,0 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VPOI | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 | 2024-11-12 | 16:17 | 16:22 | 0 | 51.5 | 0 | 47.9 | 113.3 | 3.6 | limitación por consigna en PPC
2 | 2024-11-12 | 18:08 | 18:13 | 20 | 50.13 | 20.28 | 46.28 | 113.3 | 3.85 | limitación por consigna en PPC
3 | 2024-11-12 | 18:36 | 19:41 | 40 | 48.08 | 40.37 | 43.14 | 113.3 | 4.94 | limitación por consigna en PPC
4 | 2024-11-13 | 11:06 | 11:11 | 60 | 45.35 | 59.93 | 14.1 | 113.3 | 31.25 | limitación por consigna en PPC
5
6 | [11 empty] | Resultados de las Pruebas, por cada nivel de tensión en bornes ensayado se deben registrar los siguientes datos:
7
8 | [11 empty] | Puntos | Los ocho puntos de contorno de la curva PQ a ensayar
[12 empty] | Fecha | Fecha de la realización del ensayo
4. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,1 pu | [11 empty] | Periodo de Evaluación | Inicio y Fin de evaluación HH:MM (inicial) a HH:MM (final)
[12 empty] | Puntos Teóricos | Valores o coordenadas P [MW] y Q [MVAr] de los ocho puntos a ensayar
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VPOI | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones | P de ensayo | Promedio del valor real ensayado de P [MW].
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] |  |  |  |  | Q obtenida | Promedio del valor real obtenido de Q [MVAr] para las coordenadas de Potecia Activa ensayadas.
1 | [11 empty] | VT | Tensión en los terminales o broenes del generador.
2 | [11 empty] | Vfd[V] | Tensión de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
3 | [11 empty] | Ifd[A] | Corriente de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
4 | [11 empty] | T° Rotor | Temperatura del Rotor del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
5 | [11 empty] | T°estator | Temperatura dele stator del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
6 | [11 empty] | Desviación | Desviación enter el Q teórico y Q ensayada.
7 | [11 empty] | Origen de la Limitación | Origen de la limitación observada
8 | [11 empty] | Observaciones | Cualquier observación pertinente con el punto ensayado.
5. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,9 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VPOI | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8

## 2. Curva PQ
Central | BESS Don Humberto | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | BESS Don Humberto | BESS Don Humberto [MVAr] (0.9Vpu) | 0.9 | -29 | -30.77 | -33.63 | -37.6 | 47.85 | 51.8 | 54.15 | 54.93 | -29
Configuración | BESS | BESS Don Humberto [MVAr] (0.95Vpu) | 0.95 | -54.29 | -56.1 | -58.94 | -62.84 | 48.98 | 52.6 | 54.75 | 55.46 | -54.29 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Mínima [MW] | 0 | BESS Don Humberto [MVAr] (1 Vpu) | 1 | -75.71 | -76.87 | -80.37 | -68.65 | 49.97 | 53.28 | 55.26 | 55.92
Potencia Máxima [MW] | 60 | BESS Don Humberto [MVAr] (1.05Vpu) | 1.05 | -74.39 | -75.39 | -78.41 | -74.58 | 45.35 | 48.08 | 50.13 | 51.5 | -74.39
Tensión Nominal [kV] | 110 | BESS Don Humberto [MVAr] (1.1Vpu) | 1.1 | -73.36 | -74.24 | -76.88 | -79.27 | 20.38 | 23.08 | 25.13 | 26.54 | -73.36 | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | [12 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como: