## CT - CTF
Unidad: |  | TG Newen
SSCC que presta: |  | CT
Fecha | hh:mm inicio | Duración | hh:mm término | Actividad a realizar | MW brutos | MVAR bruto | Registro | Indicación de lo que se hará | Comentario
|  |  |  | Reunión de coordinación | libre | libre |  | Reunión de coordinación con el personal de la planta
|  |  |  | Conexión de equipamiento registrador | libre | libre |  | Conexión del equipo registrador en la central en el POI para las pruebas a nivel planta
|  |  |  | Verificación de medición | libre | libre |  | Verificación de las mediciones del equipo registrador en contraste con las mediciones de la central
|  | 0:10 |  | Prueba RAT en vacío | 0 | 0 |  | Se verifican los parámetros de desempeño del regulador de tensión, registrando las variables medidas al aplicarle una variación en forma de escalón, típicamente del 5%, a la consigna de la referencia de tensión (VREF).
|  | 0:10 |  | Prueba Techos de excitación | 0 | 0 |  | Se registran las variables medidas variando la consigna de la referencia de tensión (VREF), inicialmente en ±20% durante un breve lapso, de manera de alcanzar los techos de tensión superior e inferior del sistema de excitación, y el tiempo de demora en alcanzarlos
|  | 0:10 |  | Prueba limitador V/Hz | 0 | 0 |  | Se perturba con una variación de tipo escalón la referencia de tensión de amplitud tal que el limitador tome el control de la excitación
Toma de Carga
Verificación del diagrama PQ
|  | 0:15 |  | Punto 1 - Curva PQ | 3 | 12 |  | Se lleará a la máxima excursión de potencia reactiva según la curva PQ teorica máxima y luego se le consignará al operador de la red que varíe la tensión en el POI (a los valores inducados en la norma guia de verificación (0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1 pu) mediante alguna acción en el sistema , de no poder realizarse se comentará en el informe esta imposibilidad
|  | 0:15 |  | Punto 2- Curva PQ | 6.91 | 11.2 |  | Se lleará a la máxima excursión de potencia reactiva según la curva PQ teorica máxima y luego se le consignará al operador de la red que varíe la tensión en el POI (a los valores inducados en la norma guia de verificación (0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1 pu) mediante alguna acción en el sistema , de no poder realizarse se comentará en el informe esta imposibilidad
|  | 0:15 |  | Punto 3- Curva PQ | 10.82 | 9.6 |  | Se lleará a la máxima excursión de potencia reactiva según la curva PQ teorica máxima y luego se le consignará al operador de la red que varíe la tensión en el POI (a los valores inducados en la norma guia de verificación (0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1 pu) mediante alguna acción en el sistema , de no poder realizarse se comentará en el informe esta imposibilidad
|  | 0:15 |  | Punto 4- Curva PQ | 14.73 | 3 |  | Se lleará a la máxima excursión de potencia reactiva según la curva PQ teorica máxima y luego se le consignará al operador de la red que varíe la tensión en el POI (a los valores inducados en la norma guia de verificación (0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1 pu) mediante alguna acción en el sistema , de no poder realizarse se comentará en el informe esta imposibilidad
|  | 0:15 |  | Punto 5- Curva PQ | 14.73 | 0 |  | Se lleará a la máxima excursión de potencia reactiva según la curva PQ teorica máxima y luego se le consignará al operador de la red que varíe la tensión en el POI (a los valores inducados en la norma guia de verificación (0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1 pu) mediante alguna acción en el sistema , de no poder realizarse se comentará en el informe esta imposibilidad
|  | 0:15 |  | Punto 6- Curva PQ | 10.82 | -2.5 |  | Se lleará a la máxima excursión de potencia reactiva según la curva PQ teorica máxima y luego se le consignará al operador de la red que varíe la tensión en el POI (a los valores inducados en la norma guia de verificación (0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1 pu) mediante alguna acción en el sistema , de no poder realizarse se comentará en el informe esta imposibilidad
|  | 0:15 |  | Punto 7- Curva PQ | 6.91 | -4.7 |  | Se lleará a la máxima excursión de potencia reactiva según la curva PQ teorica máxima y luego se le consignará al operador de la red que varíe la tensión en el POI (a los valores inducados en la norma guia de verificación (0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1 pu) mediante alguna acción en el sistema , de no poder realizarse se comentará en el informe esta imposibilidad
|  | 0:15 |  | Punto 8- Curva PQ | 3 | -7.2 |  | Se lleará a la máxima excursión de potencia reactiva según la curva PQ teorica máxima y luego se le consignará al operador de la red que varíe la tensión en el POI (a los valores inducados en la norma guia de verificación (0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1 pu) mediante alguna acción en el sistema , de no poder realizarse se comentará en el informe esta imposibilidad
Verificación del funcionamiento de los limitadores
|  | 0:10 |  | Prueba OEL baja carga | 3 | 12 |  | Se partirá de una condición cercana al límite de sobrexcitación del diagrama de capacidad P-Q del generador y se aplicará un escalón en la referencia de tensión, de amplitud inferior al 3% de la tensión nominal de generación
|  | 0:10 |  | Prueba OEL media carga | 6.91 | 11.2 |  | Se partirá de una condición cercana al límite de sobrexcitación del diagrama de capacidad P-Q del generador y se aplicará un escalón en la referencia de tensión, de amplitud inferior al 3% de la tensión nominal de generación
|  | 0:10 |  | Prueba OEL alta carga | 14.73 | 3 |  | Se partirá de una condición cercana al límite de sobrexcitación del diagrama de capacidad P-Q del generador y se aplicará un escalón en la referencia de tensión, de amplitud inferior al 3% de la tensión nominal de generación
|  | 0:10 |  | Prueba UEL baja carga | 3 | -7.2 |  | Se partirá de una condición cercana al límite de sobrexcitación del diagrama de capacidad P-Q del generador y se aplicará un escalón en la referencia de tensión, de amplitud inferior al 3% de la tensión nominal de generación
|  | 0:10 |  | Prueba UEL madia carga | 6.91 | -4.7 |  | Se partirá de una condición cercana al límite de sobrexcitación del diagrama de capacidad P-Q del generador y se aplicará un escalón en la referencia de tensión, de amplitud inferior al 3% de la tensión nominal de generación
|  | 0:10 |  | Prueba UEL alta carga | 14.73 | 0 |  | Se partirá de una condición cercana al límite de sobrexcitación del diagrama de capacidad P-Q del generador y se aplicará un escalón en la referencia de tensión, de amplitud inferior al 3% de la tensión nominal de generación
|  | 0:10 |  | Prueba IGLIM baja carga | 3 | 12 |  | Ensayo con la unidad en paralelo en condiciones de despacho de potencia activa y reactiva tal que ante la aplicación de un escalón positivo/negativo en la referencia del regulador se excite el limitador
|  | 0:10 |  | Prueba IGLIM media carga | 6.91 | 11.2 |  | Ensayo con la unidad en paralelo en condiciones de despacho de potencia activa y reactiva tal que ante la aplicación de un escalón positivo/negativo en la referencia del regulador se excite el limitador
|  | 0:10 |  | Prueba IGLIM alta carga | 14.73 | 3 |  | Ensayo con la unidad en paralelo en condiciones de despacho de potencia activa y reactiva tal que ante la aplicación de un escalón positivo/negativo en la referencia del regulador se excite el limitador
|  | 0:10 |  | Prueba IFLIM baja carga | 3 | -7.2 |  | Ensayo con la unidad en paralelo en condiciones de despacho de potencia activa y reactiva tal que ante la aplicación de un escalón positivo/negativo en la referencia del regulador se excite el limitador
|  | 0:10 |  | Prueba IFLIM media carga | 6.91 | -4.7 |  | Ensayo con la unidad en paralelo en condiciones de despacho de potencia activa y reactiva tal que ante la aplicación de un escalón positivo/negativo en la referencia del regulador se excite el limitador
|  | 0:10 |  | Prueba IFLIM alta carga | 14.73 | 0 |  | Ensayo con la unidad en paralelo en condiciones de despacho de potencia activa y reactiva tal que ante la aplicación de un escalón positivo/negativo en la referencia del regulador se excite el limitador
Unidad: |  | TG Newen
SSCC que presta: |  | CTF
Fecha | hh:mm inicio | Duración | hh:mm término | Actividad a realizar | MW brutos | MVAR bruto | Registro | Indicación de lo que se hará | Comentario
|  |  |  | Reunión de coordinación | libre | libre |  | Reunión de coordinación con el personal de la planta
|  |  |  | Conexión de equipamiento registrador | libre | libre |  | Conexión del equipo registrador en la central en el POI para las pruebas a nivel planta
|  |  |  | Verificación de medición | libre | libre |  | Verificación de las mediciones del equipo registrador en contraste con las mediciones de la central
|  | 0:30 |  | Medición de gradiente de toma/reducción de carga ajustado | 14.61 a 3 luego 3 a 14.61 | libre |  | Se llevará la unidad desde máxima potencia hasta el mínimo técnico, a fin de medir el gradiente de reducción de carga ajustado. Luego se irá desde mínimo técnico a máxima potencia para medir el gradiente de incremento de carga ajustado.
|  | 1:15 |  | Partida en Frío | 0 | libre |  | Se realiza el procedimiento de partida en frío, partiendo de la unidad completamente parada (Turbina sin girar), se debe contabilizar el tiempo necesario para que la unidad esté en Full Speed No Load, se cierra el interruptor sincronizando con el sistema y se va a MÍNIMO TÉCNICO. En este último punto de operación debe quedarse por lo menos una hora.

## Hoja1 (hidden)
E | 3.7% | Fbase | 50
BM | 0.2 | Trate | 115
dF | 0.7
dP | 31.0811
146.0811
| 83.9189 |  |  | +-0.7 Hz | 152.6 | 0.8 | 122.08
[6 empty] | 0.6 | 91.56
|  |  |  | 38.1081 |  | 0.4 | 61.04
| P1 | 30 | MW | 21.8919 |  | 0.2 | 30.52
| P2 | 61 | MW | 77.4865
44.5135
| P3 | 92 |  | 116.8649
67.1351
| P4 | 115 |  | 146.0811
83.9189