## DATOS GENERALES
Definición e integración de señales para el Sistema de Informacion en Tiempo Real
1717 PARQUE FOTOVOLTAICO LEYDA
PARQUE SOLAR LEYDA SPA
2023-10-23
CONTROL DE DOCUMENTO
DEFINICIÓN DE SEÑALES SITR
Aprobado/Revisado por:
Versión | Aprobado por | Cargo
1 | Felipe Antinao | Jefe Departamento Confiabilidad y Soporte Técnico
2
3
Realizado por:
Versión | Realizado por | Cargo
1 | Omar López | Ingeniero Departamento Confiabilidad y Soporte Técnico
2
3
INTEGRACIÓN DE SEÑALES SITR
Aprobado/Revisado por:
Versión | Aprobado por | Cargo
1 | Victor Reyes | Jefe Departamento SCADA
2
3
Realizado por:
Versión | Realizado por | Cargo
1 | [Nombre Apellido] | Ingeniero Departamento SCADA
2
3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Proyecto
El proyecto consiste en una central de generación solar de una capacidad instalada de 95,2 MWdc y una inyección esperada de 80 MWac. El punto de interconexión del proyecto corresponde al paño H3 del patio de 110 kV de la Subestación Leyda, en configuración barra simple, lo que permitirá la conexión del proyecto PFV Leyda.
Referencias
SOL_LEY_001 |  |  |  | 2023-03-30
NUP 1717_formulario-solicitud-inicio-proceso-conexion-sipc |  |  |  | 2023-03-30
PR-CL-0733-ID-SEE-110-PLN-CP-0001_6 |  |  |  | 2024-02-09
PR-CL-0733-ID-SEL-110-PLN-CP-0001_2 |  |  |  | 2024-02-09
CAMPOS DE LA HOJA: LISTADO-PRUEBAS SITR
Definición de señales SITR
Pruebas de señales SITR
Empresa Solicitante
Columna | Nombre |  | Descripción
A | - |  | -
B | Empresa Solicitante |  | Nombre empresa solicitante indicada en SIPC
C | Central / Subestación |  | Nombre central/subestación indicada en SIPC
D | Nivel de Tensión |  | Nivel de tensión en kV
E | Descripción del Tipo de Equipo |  | Nombre del tipo de equipo
F | Circuito / Dispositivo (Obtenido de diagramas o planos de instalación) |  | Nombre del circuito/dispositivo
G | Elemento del Sistema de Potencia |  | Nombre del Elemento del Sistema de Potencia
H | Descripción de la señal requerida |  | Descripción de la señal requerida
I | Unidad de medida |  | Unidad de medida de la señal
J | Tipo de Señal |  | Tipo de señal
K | Art. AT |  | Se indica Artículo del AT: Definición de parámentros técnicos y operativos para el envío de datos al SITR, donde se indica la señal solicitada.
L | Comentarios defición de señal |  | Descripción particular de la señal requerida
M | Tag / mapa de memoria |  | ICCP, DNP3/104 IEC
N | Tag Coordinador (interno) |  | Uso interno Coordinador
O | Fecha de Pruebas |  | Fecha de la última prueba punto a punto
P | Resultado pruebas SITR |  | Ok / NOk / P / NA
Q | Edad del Dato |  | Ok / NOk / P / NA
R | Observaciones |  | Confirmar si la señal se encuentra con observaciones o aprobada.
S | Centro de Control |  | Nombre centro de control
T | Documento de respaldo de la Empresa Solicitante |  | En caso de ser necesario, la Empresa Solicitante deberá enviar un documento de respaldo durante el proceso de definición de señales. Ej. Variable Metereologica
U | Observaciones versión 1 Empresa Solicitante [fecha DD/MM/AA] |  | La Empresa Solicitante debe revisar e indicar sus observaciones a cada señal solicitada por el Coordinador. En caso de no tener comentarios, completar la columna con " Sin observaciones"
V | Respuesta versión 2 Coordinador [fecha DD/MM/AA] |  | El Coordinador debe indicar si acepta ó no las observaciones de la Empresa Solicitante.
W | Observaciones versión 2 Empresa Solicitante [fecha DD/MM/AA] |  | Idem a "U"
X | Respuesta versión 3 Coordinador [fecha DD/MM/AA] |  | Idem a "V". En caso de existir observaciones pendientes, se generará una 2 nuevas columnas para que la empresa solicitante envíe sus observaciones y el Coordiandor de su respuesta.

## CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONES PARA DEFINICIÓN DE SEÑALES SITR
La definición de señales del proyecto se elabora conforme a lo establecido en el Anexo Técnico: "Definición de parámentros técnicos y operativos para el envío de datos al SITR". Una vez cerrado el listado SITR, la empresa solicitante acepta la definición de señales establecida por el Coordinador y se compromete a desarrollar la ingeniería para incorporarlas.
CONSIDERACIONES PARA PRUEBAS DE SEÑALES SITR
1. Pruebas internas.
Las pruebas internas de señales SITR del proyecto deben tener resultados satisfactorios, en caso de presentarse observaciones al listado definido y aprobado por el Coordinador, se suspenderán las pruebas programadas y se le indicará a la Empresa Solicitante que será derivado a la etapa de definición de señales.
2. Descripción hoja: LISTADO-PRUEBAS SITR:
Campos | Descripción
Fecha de pruebas | Se indica la fecha de prueba en la cual se evaluó la señal, será reemplazada cada vez que se realice una prueba sobre esta variable, la nomenclatura es día/mes/año.
Resultado pruebas SITR | En primer lugar, se evalua la telemetría de la variable (calidad). Luego, que esta cambie en tiempo real respecto al proceso (prueba efectiva), genere una estampa de tiempo igual a la generada en el origen. Se completa la celda con: - OK: en caso que cumpla con los parámetros evaluados. - NOK: en caso que no cumpla con los parámetros evaluados. - P: en caso que la señal no se haya probado. - NA: en caso que la variable no aplique.
Edad del Dato | Se compara la estampa de tiempo en la cual se generó el evento con el tiempo en que la señal es procesada y almacenada en el sistema SCADA del Coordinador. De acuerdo a la normativa, el tiempo no debe ser superior a los 5 segundos. Se completa la celda con: - OK: en caso que cumpla con los parámetros evaluados. - NOK: en caso que no cumpla con los parámetros evaluados. - P: en caso que la señal no se haya probado. - NA: cuando la variable sea analógica o la variable sea eliminada del listado. (La estampa de tiempo del Origen debe estar en UTC).
Observaciones | Se registran todo tipo de observaciones, desde el formato en que se generó la prueba (por ejemplo simulada o desde bornera), hasta la explicación del por qué algunas de las celdas ha quedado con la letra P.
3. Descripción hoja: edad del dato:
Descripción (Eventos registrados y guardados en nuestro servidor de historicos, esta señales tienen correccion horaria a local UTC-3 o UTC-4 según corresponda)
Campos | Descripción
Estampa de Tiempo | Estampa de tiempo que viene acompañada como atributo de la señal en protocolo eléctrico definido (ICCP, DNP o IEC104)
Tag SCADA | Tag utilizado por la plataforma y visible para nuestros despachadores.
Estado | Estado entregado en numero digital , 1(cerrado), 2(abierto), 0 (Intermedio), 3 falla
Calidad | La calidad tiene varios valores los cuales pueden ser consultados en manual del aplicativo
Tiempo de almacenamiento | Estampa de Tiempo que la variable efectivamente es procesada por el SCADA
Edad del dato | La diferencia entre la estampa de tiempo y el tiempo de almacenamiento, este valor no puede superar los 5 segundos por normativa

## SE Leyda
Coordinado | Central / Subestación | Centro de Control | Nivel de Tensión | Descripción del Tipo de Equipo | Circuito / Dispositivo (Obtenido de diagramas o planos de instalación) | Elemento del Sistema de Potencia | Descripción de la señal requerida | Unidad de medida | Tipo de Señal | Observaciones Coordinador | Observaciones Coordinado | TAG ICCP | TAG SCADA | Fecha | Estampa de tiempo | Calidad del dato | Edad de vida del dato | Valor/estado | Observaciones
Parque Solar Leyda SpA | Leyda | ENORCHILE | 110 | Interruptor | H3 | Interruptor 52H3 Linea 110 kV Leyda - Santo Domingo | Posición interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible | LEYDA_110_52H3_ST | LEYDA 110 H3 INT | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Leyda | ENORCHILE | 110 | Interruptor | H3 | Interruptor 52H3 Linea 110 kV Leyda - Santo Domingo | Apertura de línea por protecciones | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Diferencial de Línea, protección de distancia y sobrecorriente | LEYDA_110_52H3_APROT_AL | LEYDA 110 H3 DESENGANCHE | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno. Diferencial de Línea Protección de distancia Sobrecorriente
Parque Solar Leyda SpA | Leyda | ENORCHILE | 110 | Interruptor | H3 | Interruptor 52H3 Linea 110 kV Leyda - Santo Domingo | Estado de Control Dispositivo Local / Remoto | Local/Remoto | Estado |  | Disponible | LEYDA_110_52H3_LOC$REM_ST | LEYDA 110 H3 LOCAL-REMOTO | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Leyda | ENORCHILE | 110 | Interruptor | H3 | Interruptor 52H3 Linea 110 kV Leyda - Santo Domingo | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Baja presión SF6 y 50 BF etapa 2 | LEYDA_110_52H3_FINT_AL | LEYDA 110 H3 FALLA INTERRUPTOR | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno. Baja Presión SF6 Falla Relé Maestro
Parque Solar Leyda SpA | Leyda | ENORCHILE | 110 | Desconectador | H3-1 | Desconectador 89H3-1 Leyda - Santo Domingo | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible | LEYDA_110_89H3$1_ST | LEYDA 110 H3 DESC1 | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Leyda | ENORCHILE | 110 | Desconectador | H3-2 | Desconectador 89H3-2 Leyda - Santo Domingo | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible | LEYDA_110_89H3$2_ST | LEYDA 110 H3 DESC2 | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Leyda | ENORCHILE | 110 | Línea de Transmisión | Paño H3 | Linea 110 kv Leyda - Santo Domingo | Flujo de potencia activa (+/-) | MW | Análogo |  | Disponible | LEYDA_110_52H3_P_AN | LEYDA 110 H3 P | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | Leyda | ENORCHILE | 110 | Línea de Transmisión | Paño H3 | Linea 110 kv Leyda - Santo Domingo | Flujo de potencia reactiva (+/-) | MVAr | Análogo |  | Disponible | LEYDA_110_52H3_Q_AN | LEYDA 110 H3 Q | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.

## SE Santo Domingo
Coordinado | Central / Subestación | Centro de Control | Nivel de Tensión | Descripción del Tipo de Equipo | Circuito / Dispositivo (Obtenido de diagramas o planos de instalación) | Elemento del Sistema de Potencia | Descripción de la señal requerida | Unidad de medida | Tipo de Señal | Observaciones Coordinador | Observaciones Coordinado | TAG ICCP | TAG SCADA | Fecha | Estampa de tiempo | Calidad del dato | Edad de vida del dato | Valor/estado | Observaciones
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE |  | Otros equipos |  | Subestación Santo Domingo | Temperatura Ambiente | °C | Análogo |  | Disponible | STODGO_TEMP_AMB_AN | PVLEYDA TEMP | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE |  | Otros equipos |  | Subestación Santo Domingo | Estado Local/Remoto de operación de la subestación | Local/Remoto | Estado |  | Disponible | STODGO_LOC$REM_ST | PVLEYDA LOCAL-REMOTO | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE |  | Otros equipos |  | Subestación Santo Domingo | Falla General de Comunicación de la RTU | Falla RTU | Estado |  | Disponible | STODGO_FALLA$RTU_ST | PVLEYDA FALLA-RTU | 2024-12-04 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Interruptor | H1 | Interruptor 52H1 Linea 110 kV Santo Domingo - Leyda | Posición interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible | STODGO_110_52H1_ST | PVLEYDA 110 H1 INT LINEA | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Interruptor | H1 | Interruptor 52H1 Linea 110 kV Santo Domingo - Leyda | Apertura de línea por protecciones | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Diferencial de Línea, protección de distancia y sobrecorriente | STODGO_110_52H1_APROT_AL | PVLEYDA 110 H1 DESENGANCHE | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno. Se confirma secuencia de apertura de interruptor Diferencial de Línea Protección de distancia Sobrecorriente
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Interruptor | H1 | Interruptor 52H1 Linea 110 kV Santo Domingo - Leyda | Estado de Control Dispositivo Local / Remoto | Local/Remoto | Estado |  | Disponible | STODGO_110_52H1_LOC$REM_ST | PVLEYDA 110 H1 LOCAL-REMOTO | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Interruptor | H1 | Interruptor 52H1 Linea 110 kV Santo Domingo - Leyda | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Baja presión SF6 y 50 BF etapa 2 | STODGO_110_52H1_FINT_AL | PVLEYDA 110 H1 FALLA INTERRUPTOR | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno. Baja Presión SF6 Falla Relé Maestro
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Desconectador | H1-1 | Desconectador 89H1-1 Santo Domingo - Leyda | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible | STODGO_110_89H1$1_ST | PVLEYDA 110 H1 DESC1 | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Desconectador | H1-2 | Desconectador 89H1-2 Santo Domingo - Leyda | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible | STODGO_110_89H1$2_ST | PVLEYDA 110 H1 DESC2 | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Línea de Transmisión | Paño H1 | Linea 110 kv Santo Domingo - Leyda | Flujo de potencia activa (+/-) | MW | Análogo |  | Disponible | STODGO_110_52H1_P_AN | PVLEYDA 110 H1 P | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Línea de Transmisión | Paño H1 | Linea 110 kv Santo Domingo - Leyda | Flujo de potencia reactiva (+/-) | MVAr | Análogo |  | Disponible | STODGO_110_52H1_Q_AN | PVLEYDA 110 H1 Q | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Interruptor | HT1 | Interruptor 52HT1 Transformador N°1 110/33 kV | Posición interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible | STODGO_110_52HT1_ST | PVLEYDA 110 HT1 INT LINEA | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Interruptor | HT1 | Interruptor 52HT1 Transformador N°1 110/33 kV | Estado de Control Dispositivo Local / Remoto | Local/Remoto | Estado |  | Disponible | STODGO_110_52HT1_LOC$REM_ST | PVLEYDA 110 HT1 LOCAL-REMOTO | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Interruptor | HT1 | Interruptor 52HT1 Transformador N°1 110/33 kV | Falla interruptor | Falla Interruptor | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Baja presión SF6 y 50 BF etapa 2 | STODGO_110_52HT1_FINT_AL | PVLEYDA 110 HT1 FALLA INTERRUPTOR | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno. Baja Presión SF6 Falla Relé Maestro
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Desconectador | HT1-1 | Desconectador 89HT1-1 Transformador N°1 110/33 kV | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible | STODGO_110_89HT1$1_ST | PVLEYDA 110 HT1 DESC1 | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Transformador | Transformador N°1 | Transformador N°1 110/33 - Lado de 110 kV | Flujo de potencia activa (+/-) | MW | Análogo |  | Disponible | STODGO_110_T1_ATP_AN | PVLEYDA TR1 ATP | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Transformador | Transformador N°1 | Transformador N°1 110/33 - Lado de 110 kV | Flujo de potencia reactiva (+/-) | MVAr | Análogo |  | Disponible | STODGO_110_T1_ATQ_AN | PVLEYDA TR1 ATQ | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Transformador | Transformador N°1 | Transformador N°1 110/33 - Lado de 110 kV | Desenganche de Transformador | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Diferencial deTransformador y Sobrecorriente de fase y neutro | STODGO_110_T1_DPROT_AL | PVLEYDA TR1 DESENGANCHE | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno Se confirma secuencia de apertura de interruptor Diferencial de Transformador Sobrecorriente de fase Sobrecorriente de neutro
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Transformador | Transformador N°1 | Transformador N°1 110/33 - Lado de 110 kV | Estado de Control Dispositivo Manual/Automático | Manual/Automático | Estado | No aplica si el tap es fijo | Disponible | STODGO_110_T1_CTBC_ST | PVLEYDA TR1 AUTO/MANUAL_CTBC | 2024-12-02 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Transformador | Transformador N°1 | Transformador N°1 110/33 - Lado de 110 kV | Posición Tap Transformador (Bajo carga) | 1 ,,, n | Análogo | No aplica si el tap es fijo | Disponible | STODGO_110_T1_TAP_AN | PVLEYDA TR1 TAP | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 33 | Transformador | Transformador N°1 | Transformador N°1 110/33 - Lado de 33 kV | Flujo de potencia activa (+/-) | MW | Análogo |  | Disponible | STODGO_33_T1_BTP_AN | PVLEYDA TR1 BTP | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 33 | Transformador | Transformador N°1 | Transformador N°1 110/33 - Lado de 33 kV | Flujo de potencia reactiva (+/-) | MVAr | Análogo |  | Disponible | STODGO_33_T1_BTQ_AN | PVLEYDA TR1 BTQ | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Barra | Principal N°1 | Barra Principal N°1 - 110 kv | Frecuencia de barra | Hz | Análogo |  | Disponible | STODGO_110_BP1_F_AN | PVLEYDA 110 BP1 F | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Barra | Principal N°1 | Barra Principal N°1 - 110 kv | Tensión de barra entre fases (cualquiera de las fases) | kV | Análogo |  | Disponible | STODGO_110_BP1_V_AN | PVLEYDA 110 BP1 V | 2024-12-02 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | Santo Domingo | ENORCHILE | 110 | Barra | Principal N°1 | Barra Principal N°1 - 110 kv | Apertura de Barra por operación protección relé maestro | Protección Eléctrica | Alarma | Indicar las alarmas disponibles de la concentración exigida en el Artículo 27 del Anexo Técnico, justificar técnicamente las que no estén disponibles | Disponible | STODGO_110_BP1_DPROT_AL |  | 2024-12-02 | - | - | - | - | Coordinado indica que no se cuenta con señal de apertura de barra y que ya ha sido solicitada su eliminación.

## PFV Leyda
Coordinado | Central / Subestación | Centro de Control | Nivel de Tensión | Descripción del Tipo de Equipo | Circuito / Dispositivo (Obtenido de diagramas o planos de instalación) | Elemento del Sistema de Potencia | Descripción de la señal requerida | Unidad de medida | Tipo de Señal | Observaciones Coordinador | Observaciones Coordinado |  | TAG ICCP |  | TAG SCADA | Fecha | Estampa de tiempo | Calidad del dato | Edad de vida del dato | Valor/estado | Observaciones
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Interruptor | FT1 | Interruptor 52FT1 Transformador N°1 110/33 kV | Posición Interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_52FT1_ST |  | PVLEYDA 33 FT1 INT LINEA | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Desconectador | FT1 | Desconectador 89FT1 Transformador N°1 110/33 kV | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_89FT1_ST |  | PVLEYDA 33 FT1 DESC1 | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Interruptor | F1 | Interruptor 52F1 Circuito 1 | Posición Interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_52F1_ST |  | PVLEYDA 33 F1 INT LINEA | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Desconectador | F1-1 | Desconectador 89F1-1 Circuito 1 | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_89F1$1_ST |  | PVLEYDA 33 F1 DESC1 | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Interruptor | F2 | Interruptor 52F2 Circuito 4 | Posición Interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_52F2_ST |  | PVLEYDA 33 F2 INT LINEA | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Desconectador | F2-1 | Desconectador 89F2-1 Circuito 4 | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_89F2$1_ST |  | PVLEYDA 33 F2 DESC1 | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Interruptor | F3 | Interruptor 52F3 Circuito 7 | Posición Interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_52F3_ST |  | PVLEYDA 33 F3 INT LINEA | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Desconectador | F3-1 | Desconectador 89F3-1 Circuito 7 | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_89F3$1_ST |  | PVLEYDA 33 F3 DESC1 | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Interruptor | F4 | Interruptor 52F4 Circuito 10 | Posición Interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_52F4_ST |  | PVLEYDA 33 F4 INT LINEA | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Desconectador | F4-1 | Desconectador 89F4-1 Circuito 10 | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_89F4$1_ST |  | PVLEYDA 33 F4 DESC1 | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Interruptor | F6 | Interruptor 52F6 Circuito Reserva | Posición Interruptor | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_52F6_ST |  | PVLEYDA 33 F6 INT LINEA | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Desconectador | F6-1 | Desconectador 89F6-1 Circuito Reserva | Posición Desconectador | Abierto/Cerrado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_89F6$1_ST |  | PVLEYDA 33 F6 DESC1 | 2024-12-03 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Barra | Principal | Barra Principal - 33 kv | Frecuencia de barra | Hz | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_BP1_F_AN |  | PVLEYDA 33 BP1 F | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Barra | Principal | Barra Principal - 33 kv | Tensión de barra entre fases (cualquiera de las fases) | kV | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_BP1_V_AN |  | PVLEYDA 33 BP1 V | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-1 |  | PFV Leyda | Velocidad del Viento | m/s | Análogo | 1.- Variables solicitadas por cada estación metereológica existente al interior del PFV, Inidicar la cantidad de estaciones metereológicas en el campo Observaciones Coordinado 2.- Se solicita adjuntar un documento que justifique la ubicación de la emisión de estas señales al interior del proyecto | Disponible | 1.- se dispone de 4 estaciones meteorológicas las cuales incluyen mediciones de velocidad y dirección de viento, temperatura en módulos y mediciones de irradiancia directa, horizontal y reflejada. 2.- Se adjuntan en Anexos SCADA Planta DCC, documentos de ingenieria que respaldan la existencia de estas estaciones y de su conexión al sistema de comunicación del parque, el cual será integrado con el nivel 2 de la subestación junto con el PPC. | PVLEYDA_33_METEO1_VELV_AN |  | PVLEYDA 33 EM1 VELOCIDAD VIENTO | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-1 |  | PFV Leyda | Dirección del Viento | ° | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO1_DIRV_AN |  | PVLEYDA 33 EM1 DIRECCION VIENTO | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-1 |  | PFV Leyda | Temperatura Módulos a la altura de los paneles solares | °C | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO1_TEMP_MOD_AN | 29 | PVLEYDA 33 EM1 TEMP MODULOS | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-1 |  | PFV Leyda | Irradiancia (Global: Parques sin seguidor/Directa: Parques con seguidor) | W/m2 | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO1_IRRA_AN | 25 | PVLEYDA 33 EM1 IRRADIANCIA | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-2 |  | PFV Leyda | Velocidad del Viento | m/s | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO2_VELV_AN |  | PVLEYDA 33 EM2 VELOCIDAD VIENTO | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-2 |  | PFV Leyda | Dirección del Viento | ° | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO2_DIRV_AN |  | PVLEYDA 33 EM2 DIRECCION VIENTO | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-2 |  | PFV Leyda | Temperatura Módulos a la altura de los paneles solares | °C | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO2_TEMP_MOD_AN |  | PVLEYDA 33 EM2 TEMP MODULOS | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-2 |  | PFV Leyda | Irradiancia (Global: Parques sin seguidor/Directa: Parques con seguidor) | W/m2 | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO2_IRRA_AN |  | PVLEYDA 33 EM2 IRRADIANCIA | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-3 |  | PFV Leyda | Velocidad del Viento | m/s | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO3_VELV_AN |  | PVLEYDA 33 EM3 VELOCIDAD VIENTO | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-3 |  | PFV Leyda | Dirección del Viento | ° | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO3_DIRV_AN |  | PVLEYDA 33 EM3 DIRECCION VIENTO | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-3 |  | PFV Leyda | Temperatura Módulos a la altura de los paneles solares | °C | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO3_TEMP_MOD_AN |  | PVLEYDA 33 EM3 TEMP MODULOS | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-3 |  | PFV Leyda | Irradiancia (Global: Parques sin seguidor/Directa: Parques con seguidor) | W/m2 | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO3_IRRA_AN |  | PVLEYDA 33 EM3 IRRADIANCIA | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-4 |  | PFV Leyda | Velocidad del Viento | m/s | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO4_VELV_AN |  |  | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-4 |  | PFV Leyda | Dirección del Viento | ° | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO4_DIRV_AN |  | PVLEYDA 33 EM4 DIRECCION VIENTO | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-4 |  | PFV Leyda | Temperatura Módulos a la altura de los paneles solares | °C | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO4_TEMP_MOD_AN |  | PVLEYDA 33 EM4 TEMP MODULOS | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Estación Meteorológica DCC-4 |  | PFV Leyda | Irradiancia (Global: Parques sin seguidor/Directa: Parques con seguidor) | W/m2 | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_METEO4_IRRA_AN |  | PVLEYDA 33 EM4 IRRADIANCIA | 2024-12-09 | N/A | OK | N/A | OK | Se confirma valores de equipo en servicio.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Disponibilidad Parque Solar según condición solar | MW | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_DISP_P_AN |  | PVLEYDA 33 PV DISPONIBILIDAD PARQUE | 2024-12-11 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Estado de Modo de Control del Parque | Manual/Automático | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_MODO_CTRL_ST |  | PVLEYDA 33 PV CONTROL PARQUE | 2024-12-11 | P | OK | P | OK | Forzado desde el PPC. Milisegundos finalizan en 555. Cordinado indica lo siguiente: "La potencia disponible depende de los inversores online, por lo que en el momento de las pruebas es 0 al no haber ningún inversor produciendo, se procede a simular"
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Estatismo del Controlador Potencia/Frecuencia | % | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_CTRL_PF_AN |  | PVLEYDA 33 PV ESTATISMO | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Banda Muerta del Controlador Potencia/Frecuencia | mHz | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_BANDA_MUERTA_AN |  | PVLEYDA 33 PV BM | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Estado del Controlador Potencia/Frecuencia | Habilitado/Deshabilitado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_CTRL_PF_ST |  | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL P/F | 2024-12-11 | P | OK | P | OK | Forzado desde el PPC. Milisegundos finalizan en 555. Cordinado indica lo siguiente: "La potencia disponible depende de los inversores online, por lo que en el momento de las pruebas es 0 al no haber ningún inversor produciendo, se procede a simular"
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Consigna del Controlador Potencia/Frecuencia | MW | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_CTRL_PF_P_AN |  | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: P/F | 2024-12-11 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Estado del Controlador Tasa de Carga | Habilitado/Deshabilitado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_TASA_CARGA_ST |  | PVLEYDA 33 PV CTRL TASA P | 2024-12-11 | P | OK | P | OK | Forzado desde el PPC. Milisegundos finalizan en 555. Cordinado indica lo siguiente: "La potencia disponible depende de los inversores online, por lo que en el momento de las pruebas es 0 al no haber ningún inversor produciendo, se procede a simular"
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Consigna de Tasa de Carga | MW/Min | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_TASA_CARGA_AN |  | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA TASA P | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Estado del Controlador Limitador de Carga | Habilitado/Deshabilitado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_LIMIT_P_ST |  | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL: LIMIT P | 2024-12-11 | P | OK | P | OK | Forzado desde el PPC. Milisegundos finalizan en 555. Cordinado indica lo siguiente: "La potencia disponible depende de los inversores online, por lo que en el momento de las pruebas es 0 al no haber ningún inversor produciendo, se procede a simular"
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Consigna de Limitador de Carga | MW | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_LIMIT_P_AN |  | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: LIM P | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Estado del regulador de tensión: Factor de Potencia | Habilitado/Deshabilitado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_CTRLV_FP_ST |  | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL RT:FP | 2024-12-11 | P | OK | P | OK | Forzado desde el PPC. Milisegundos finalizan en 555. Cordinado indica lo siguiente: "La potencia disponible depende de los inversores online, por lo que en el momento de las pruebas es 0 al no haber ningún inversor produciendo, se procede a simular"
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Consigna Factor de Potencia | -1 a 1 | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_CTRLV_FP_AN |  | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: FP | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Estado del regulador de tensión: Tensión | Habilitado/Deshabilitado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_CTRLV_V_ST |  | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL RT:V | 2024-12-11 | P | OK | P | OK | Forzado desde el PPC. Milisegundos finalizan en 555. Cordinado indica lo siguiente: "La potencia disponible depende de los inversores online, por lo que en el momento de las pruebas es 0 al no haber ningún inversor produciendo, se procede a simular"
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Consigna Tensión | kV | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_CTRLV_V_AN |  | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: V | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Estado del regulador de tensión: potencia reactiva | Habilitado/Deshabilitado | Estado |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_CTRLV_Q_ST |  | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL RT:Q | 2024-12-11 | P | OK | P | OK | Forzado desde el PPC. Milisegundos finalizan en 555. Cordinado indica lo siguiente: "La potencia disponible depende de los inversores online, por lo que en el momento de las pruebas es 0 al no haber ningún inversor produciendo, se procede a simular"
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros equipos |  | PFV Leyda | Consigna Potencia Reactiva | MVAr | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_CTRLV_Q_AN |  | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: Q | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Grupo Generador |  | Grupo Generador Circuito Paño F1 | Potencia activa neta del generador | MW | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_GG1_P_AN |  | PVLEYDA 33 F1 P | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Grupo Generador |  | Grupo Generador Circuito Paño F1 | Potencia reactiva neta del generador | MVAr | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_GG1_Q_AN |  | PVLEYDA 33 F1 Q | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Grupo Generador |  | Grupo Generador Circuito Paño F2 | Potencia activa neta del generador | MW | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_GG2_P_AN |  | PVLEYDA 33 F2 P | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Grupo Generador |  | Grupo Generador Circuito Paño F2 | Potencia reactiva neta del generador | MVAr | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_GG2_Q_AN |  | PVLEYDA 33 F2 Q | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Grupo Generador |  | Grupo Generador Circuito Paño F3 | Potencia activa neta del generador | MW | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_GG3_P_AN |  | PVLEYDA 33 F3 P | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Grupo Generador |  | Grupo Generador Circuito Paño F3 | Potencia reactiva neta del generador | MVAr | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_GG3_Q_AN |  | PVLEYDA 33 F3 Q | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Grupo Generador |  | Grupo Generador Circuito Paño F4 | Potencia activa neta del generador | MW | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_GG4_P_AN |  | PVLEYDA 33 F4 P | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda |  | 33 | Grupo Generador |  | Grupo Generador Circuito Paño F4 | Potencia reactiva neta del generador | MVAr | Análogo |  | Disponible |  | PVLEYDA_33_GG4_Q_AN |  | PVLEYDA 33 F4 Q | 2024-12-03 | N/A | OK | N/A | OK | Inyección con maleta de pruebas.

## SCED
Coordinado | Central / Subestación | Centro de Control | Nivel de Tensión | Descripción del Tipo de Equipo | Circuito / Dispositivo (Obtenido de diagramas o planos de instalación) | Elemento del Sistema de Potencia | Descripción de la señal requerida | Unidad de medida | Tipo de Señal | Observaciones Coordinador | Observaciones Coordinado | TAG ICCP |  | TAG SCADA | Fecha | Estampa de tiempo | Calidad del dato | Edad de vida del dato | Valor/estado | Observaciones
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros Equipos |  | PFV Leyda | Local Remoto (En Despacho Económico o Local) | Local/Remoto | Digitales |  | Disponible | PVLEYDA_DE_LOCREM_ST |  | PVLEYDA 33 DE LOCAL-REMOTO | 2024-12-11 | OK | OK | OK | OK | Prueba efectiva en terreno.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros Equipos |  | PFV Leyda | Retorno de consigna enviada desde el Coordinador | (MW) | Analógicos |  | Disponible | PVLEYDA_DE_MSP_AN |  | PVLEYDA 33 DE MSP | 2024-12-11 | P | P | OK | OK | No se actualiza el feedback al tener valor en el setpoint enviado por el integrador.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros Equipos |  | PFV Leyda | Límite superior de la Unidad | (MW) | Analógicos | Valor referido a la potencia inyectada en el punto de conexión. Su valor debe ser consistente con el número de paneles o aerogeneradores conectados | Disponible | PVLEYDA_DE_LIM_SUP_AN |  | PVLEYDA 33 DE LIMITE MAX | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros Equipos |  | PFV Leyda | Límite inferior de la Unidad | (MW) | Analógicos | Valor referido a la potencia inyectada en el punto de conexión. Su valor debe ser consistente con el número de paneles o aerogeneradores conectados | Disponible | PVLEYDA_DE_LIM_INF_AN |  | PVLEYDA 33 DE LIMITE MIN | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros Equipos |  | PFV Leyda | Rampa de subida | (MW/Min) | Analógicos |  | 16MW/min | PVLEYDA_DE_RAMPA_SUB_AN |  | PVLEYDA 33 DE RAMPA SUBIDA | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros Equipos |  | PFV Leyda | Rampa de bajada | (MW/Min) | Analógicos |  | 16MW/min | PVLEYDA_DE_RAMPA_BAJ_AN |  | PVLEYDA 33 DE RAMPA BAJADA | 2024-12-09 | N/A | OK Forzado | N/A | OK Forzado | Forzado desde el PPC.
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros Equipos |  | PFV Leyda | Potencia máxima disponible | (MW) | Analógicos | Estimación de potencia de inyección de acuerdo a la disponibilidad del recurso (viento o radiación solar) para los próximos minutos | Disponible |  | Misma que fila 37 hoja PFV Leyda | [6 empty] | Misma que fila 37 hoja PFV Leyda
Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | ENORCHILE | 33 | Otros Equipos |  | PFV Leyda | Consigna de Despacho Económico | Set Point | Set Point | Recepción de una consigna remota | Disponible | PVLEYDA_DE_CONSIGNA_SP |  | PVLEYDA/33/DE/SPV | 2024-12-11 | OK | OK | OK | OK | Envío de comando llega, pero el retorno de consigna no actualiza al valor entregado.

## Hoja1 (hidden)
| LEYDA_110_52H3_ST | LEYDA 110 H3 INT
| LEYDA_110_52H3_APROT_AL | LEYDA 110 H3 DESENGANCHE
| LEYDA_110_52H3_LOC$REM_ST | LEYDA 110 H3 LOCAL-REMOTO
| LEYDA_110_52H3_FINT_AL | LEYDA 110 H3 FALLA INTERRUPTOR
| LEYDA_110_89H3$1_ST | LEYDA 110 H3 DESC1
| LEYDA_110_89H3$2_ST | LEYDA 110 H3 DESC2
LEYDA 110 H3 P
LEYDA 110 H3 Q
STODGO_LOC$REM_ST | PVLEYDA LOCAL-REMOTO
STODGO_FALLA$RTU_ST | PVLEYDA FALLA-RTU
STODGO_110_52H1_ST | PVLEYDA 110 H1 INT LINEA
STODGO_110_52H1_APROT_AL | PVLEYDA 110 H1 DESENGANCHE
STODGO_110_52H1_LOC$REM_ST | PVLEYDA 110 H1 LOCAL-REMOTO
STODGO_110_52H1_FINT_AL | PVLEYDA 110 H1 FALLA INTERRUPTOR
STODGO_110_89H1$1_ST | PVLEYDA 110 H1 DESC1
STODGO_110_89H1$2_ST | PVLEYDA 110 H1 DESC2
STODGO_110_52HT1_ST | PVLEYDA 110 HT1 INT LINEA
STODGO_110_52HT1_LOC$REM_ST | PVLEYDA 110 HT1 LOCAL-REMOTO
STODGO_110_52HT1_FINT_AL | PVLEYDA 110 HT1 FALLA INTERRUPTOR
STODGO_110_89HT1$1_ST | PVLEYDA 110 HT1 DESC1
STODGO_110_T1_DPROT_AL | PVLEYDA TR1 DESENGANCHE
STODGO_110_T1_CTBC_ST | PVLEYDA TR1 AUTO/MANUAL_CTBC
STODGO_110_BP1_DPROT_AL | PVLEYDA 110 BP1 DESENGANCHE
STODGO_TEMP_AMB_AN | PVLEYDA TEMP
STODGO_110_52H1_P_AN | PVLEYDA 110 H1 P
STODGO_110_52H1_Q_AN | PVLEYDA 110 H1 Q
STODGO_110_T1_ATP_AN | PVLEYDA TR1 ATP
STODGO_110_T1_ATQ_AN | PVLEYDA TR1 ATQ
STODGO_110_T1_TAP_AN | PVLEYDA TR1 TAP
STODGO_33_T1_BTP_AN | PVLEYDA TR1 BTP
STODGO_33_T1_BTQ_AN | PVLEYDA TR1 BTQ
STODGO_110_BP1_F_AN | PVLEYDA 110 BP1 F
STODGO_110_BP1_V_AN | PVLEYDA 110 BP1 V
STODGO_33_52FT1_ST | PVLEYDA 33 FT1 INT LINEA
STODGO_33_89FT1_ST | PVLEYDA 33 FT1 DESC1
STODGO_33_52F1_ST | PVLEYDA 33 F1 INT LINEA
STODGO_33_89F1$1_ST | PVLEYDA 33 F1 DESC1
STODGO_33_52F2_ST | PVLEYDA 33 F2 INT LINEA
STODGO_33_89F2$1_ST | PVLEYDA 33 F2 DESC1
STODGO_33_52F3_ST | PVLEYDA 33 F3 INT LINEA
STODGO_33_89F3$1_ST | PVLEYDA 33 F3 DESC1
STODGO_33_52F4_ST | PVLEYDA 33 F4 INT LINEA
STODGO_33_89F4$1_ST | PVLEYDA 33 F4 DESC1
STODGO_33_52F6_ST | PVLEYDA 33 F6 INT LINEA
STODGO_33_89F6$1_ST | PVLEYDA 33 F6 DESC1
STODGO_33_MODO_CTRL_ST | PVLEYDA 33 PV CONTROL PARQUE
STODGO_33_CTRL_PF_ST | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL P/F
STODGO_33_TASA_CARGA_ST | PVLEYDA 33 PV CTRL TASA P
STODGO_33_LIMIT_P_ST | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL: LIMIT P
STODGO_33_CTRLV_FP_ST | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL RT:FP
STODGO_33_CTRLV_V_ST | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL RT:V
STODGO_33_CTRLV_Q_ST | PVLEYDA 33 PV ESTADO CTRL RT:Q
STODGO_33_BP1_F_AN | PVLEYDA 33 BP1 F
STODGO_33_BP1_V_AN | PVLEYDA 33 BP1 V
STODGO_33_METEO1_VELV_AN | PVLEYDA 33 EM1 VELOCIDAD VIENTO
STODGO_33_METEO1_DIRV_AN | PVLEYDA 33 EM1 DIRECCION VIENTO
STODGO_33_METEO1_TEMP_MOD_AN | PVLEYDA 33 EM1 TEMP MODULOS
STODGO_33_METEO1_IRRA_AN | PVLEYDA 33 EM1 IRRADIANCIA
STODGO_33_METEO2_VELV_AN | PVLEYDA 33 EM2 VELOCIDAD VIENTO
STODGO_33_METEO2_DIRV_AN | PVLEYDA 33 EM2 DIRECCION VIENTO
STODGO_33_METEO2_TEMP_MOD_AN | PVLEYDA 33 EM2 TEMP MODULOS
STODGO_33_METEO2_IRRA_AN | PVLEYDA 33 EM2 IRRADIANCIA
STODGO_33_METEO3_VELV_AN | PVLEYDA 33 EM3 VELOCIDAD VIENTO
STODGO_33_METEO3_DIRV_AN | PVLEYDA 33 EM3 DIRECCION VIENTO
STODGO_33_METEO3_TEMP_MOD_AN | PVLEYDA 33 EM3 TEMP MODULOS
STODGO_33_METEO3_IRRA_AN | PVLEYDA 33 EM3 IRRADIANCIA
STODGO_33_METEO4_VELV_AN | PVLEYDA 33 EM4 VELOCIDAD VIENTO
STODGO_33_METEO4_DIRV_AN | PVLEYDA 33 EM4 DIRECCION VIENTO
STODGO_33_METEO4_TEMP_MOD_AN | PVLEYDA 33 EM4 TEMP MODULOS
STODGO_33_METEO4_IRRA_AN | PVLEYDA 33 EM4 IRRADIANCIA
STODGO_33_DISP_P_AN | PVLEYDA 33 PV DISPONIBILIDAD PARQUE
STODGO_33_CTRL_PF_AN | PVLEYDA 33 PV ESTATISMO
STODGO_33_BANDA_MUERTA_AN | PVLEYDA 33 PV BM
STODGO_33_CTRL_PF_P_AN | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: P/F
STODGO_33_TASA_CARGA_AN | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA TASA P
STODGO_33_LIMIT_P_AN | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: LIM P
STODGO_33_CTRLV_FP_AN | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: FP
STODGO_33_CTRLV_V_AN | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: V
STODGO_33_CTRLV_Q_AN | PVLEYDA 33 PV CONSIGNA CT: Q
STODGO_33_GG1_P_AN | PVLEYDA 33 F1 P
STODGO_33_GG1_Q_AN | PVLEYDA 33 F1 Q
STODGO_33_GG2_P_AN | PVLEYDA 33 F2 P
STODGO_33_GG2_Q_AN | PVLEYDA 33 F2 Q
STODGO_33_GG3_P_AN | PVLEYDA 33 F3 P
STODGO_33_GG3_Q_AN | PVLEYDA 33 F3 Q
STODGO_33_GG4_P_AN | PVLEYDA 33 F4 P
STODGO_33_GG4_Q_AN | PVLEYDA 33 F4 Q
PVLEYDA 33 DE LIMITE MAX | STODGO_DE_LIM_SUP_AN
PVLEYDA 33 DE LIMITE MIN | STODGO_DE_LIM_INF_AN
PVLEYDA 33 DE MSP | STODGO_DE_MSP_AN
PVLEYDA 33 DE RAMPA BAJADA | STODGO_DE_RAMPA_BAJ_AN
PVLEYDA 33 DE RAMPA SUBIDA | STODGO_DE_RAMPA_SUB_AN
PVLEYDA 33 DE LOCAL-REMOTO | STODGO_DE_LOCREM_ST