## Subestacion
Reporte Informe Fallas Subestacion
Fecha generación reporte: 12-11-2024 20:44:35
Estados: borrador, Pendiente, Finalizado
Total registros General: 1284
Total registros Subestacion: 626
Número | Tipo | Estado | Empresa | Id Coordinado | Origen | ID(s) | SubEstación | ID(s) | Elemento(s) | Zona Afectada | Comuna | Tipo Causa | Causa | Causa Definitiva | Causa Fenomeno Físico | Causa Elementos | Causa Fenomeno Eléctrico | Causa Modo | Observaciones | Acciones Inmediatas | Hechos Sucedidos | Acciones Correctivas a Corto Plazo | Acciones Correctivas a Largo Plazo | Consumo | Distribuidoras Afectadas | Fecha Perturbación | Fechas Estimada Retorno | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin | Retorno Automático Falla | Comentario Fecha Retorno | Id Empresa | Id SubEstación | Info SubEstación | Info Empresa | Info Usuario | Ejecución Trabajo | Historial de Estados | Afecta SSCC | Afecta Protecciones | Afecta Medidores | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos | Info Elementos
IF2024004612 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 638 | S/E HUALTE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Chillán Cobquecura Ninhue Portezuelo Quirihue San Carlos San Nicolás Treguaco Cauquenes Pelluhue | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-30 21:46 | 2024-09-30 22:03 |  | 2024-09-30 22:03 | No |  | 85 | 638 | •NOMBRE: S/E HUALTE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 638, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 638, •Número: 177, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE177T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: JOSE DANIEL LEON AGUILERA • Username: JOSE_DANIEL_LEON_AGUILERA • Email: jose.leon@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/10/2024 12:36:35, •Usuario: JOSE DANIEL LEON AGUILERA, •Username: JOSE_DANIEL_LEON_AGUILERA, •Email: jose.leon@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/10/2024 12:52:18, •Usuario: JOSE DANIEL LEON AGUILERA, •Username: JOSE_DANIEL_LEON_AGUILERA, •Email: jose.leon@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:24:04, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004631 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | Origen Externo | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Coihueco Portezuelo San Carlos San Fabián San Nicolás | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión forzada LAT 66 kV tramo Monterrico-Cocharcas. | Se llama a COT. | Desconexión forzada LAT 66 kV tramo Monterrico-Cocharcas. | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 2024-09-30 21:46 | 2024-09-30 22:03 |  | 2024-09-30 22:03 | Sí |  | 104 | 826 | •NOMBRE: S/E COCHARCAS, •Nemo Técnico R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 826, •Id empresa: 104, •Id propietario: 104, •Id subestación: 826, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005R0013 | •Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_33, •NemoTécnico: R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa Número: 13, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Id: 104, •Id Empresa: 104, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 104, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 104, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Copelec • Username: Despacho_Copelec • Email: oradio@copelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 23:20:03, •Usuario: Despacho Copelec, •Username: Despacho_Copelec, •Email: oradio@copelec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/10/2024 11:46:47, •Usuario: Narciso Sepulveda, •Username: Narciso_Sepulveda, •Email: nsepulveda@copelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/10/2024 11:53:10, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •id_centro_control: 104, •id_propietario: 104, •created: 2016-02-15T04:29:45.037000, •id_empresa: 104, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •pano_nombre: S/E COCHARCAS BT1, •modified: 2023-11-21T13:16:23.043000, •id: 7350, •id_subestacion: 826, •pano_nemo_tecnico: PA003R0013SE005R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE005R0013, •empresa_numero: 13, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E COCHARCAS, •id_pano: 7350, •pano_descripcion: , •name: S/E COCHARCAS BT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E COCHARCAS 13.8KV, •Barra descripcion: BA01R0013SE005R0013, •Barra nombre: BA S/E COCHARCAS 13.8KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: R0013, •Empresa Nemo Tecnico: R0013, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1055, •Id Barra: 1055, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 104, •Id propietario: 104, •Id subestación: 826, •Subestación Nombre: S/E COCHARCAS, •Subestación Nombre: SE005R0013 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E COCHARCAS 13.8KV, •Barra descripcion: BA01R0013SE005R0013, •Barra nombre: BA S/E COCHARCAS 13.8KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: R0013, •Empresa Nemo Tecnico: R0013, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1055, •Id Barra: 1055, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 104, •Id propietario: 104, •Id subestación: 826, •Subestación Nombre: S/E COCHARCAS, •Subestación Nombre: SE005R0013
IF2024004633 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 2003 | Origen Externo | 638 | S/E HUALTE | 15872 | PA S/E HUALTE CT3 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Ninhue Portezuelo San Carlos San Nicolás | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión forzada LAT 66 kV tramo Monterrico-Cocharcas. | Se llama a COT. | Desconexión forzada LAT 66 kV tramo Monterrico-Cocharcas. | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 2024-09-30 21:46 | 2024-09-30 22:03 |  | 2024-09-30 22:03 | Sí |  | 104 | 638 | •NOMBRE: S/E HUALTE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 638, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 638, •Número: 177, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE177T0058 | •Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_33, •NemoTécnico: R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa Número: 13, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Id: 104, •Id Empresa: 104, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 104, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 104, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Copelec • Username: Despacho_Copelec • Email: oradio@copelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 22:42:24, •Usuario: Despacho Copelec, •Username: Despacho_Copelec, •Email: oradio@copelec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/10/2024 11:47:13, •Usuario: Narciso Sepulveda, •Username: Narciso_Sepulveda, •Email: nsepulveda@copelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/10/2024 11:54:18, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:30:00.455000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: PA S/E HUALTE CT3, •modified: 2024-06-25T03:01:16.533000, •id: 15872, •id_subestacion: 638, •pano_nemo_tecnico: PA006T0058SE177T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE177T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E HUALTE, •id_pano: 15872, •pano_descripcion: , •name: PA S/E HUALTE CT3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E HUALTE 66KV, •Barra descripcion: BA03T0058SE177T0058, •Barra nombre: BA S/E HUALTE 66KV, •Barra numero: 3, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3083, •Id Barra: 3083, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 638, •Subestación Nombre: S/E HUALTE, •Subestación Nombre: SE177T0058 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E HUALTE 66KV, •Barra descripcion: BA03T0058SE177T0058, •Barra nombre: BA S/E HUALTE 66KV, •Barra numero: 3, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3083, •Id Barra: 3083, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 638, •Subestación Nombre: S/E HUALTE, •Subestación Nombre: SE177T0058
IF2024004632 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 2003 | Origen Externo | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | San Carlos San Fabián San Nicolás | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión forzada LAT 66 kV tramo Monterrico-Cocharcas. | Se llama a COT. | Desconexión forzada LAT 66 kV tramo Monterrico-Cocharcas. | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 2024-09-30 21:46 | 2024-09-30 21:53 |  | 2024-09-30 21:53 | Sí |  | 104 | 658 | •NOMBRE: S/E SAN CARLOS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 658, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 658, •Número: 189, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE189T0058 | •Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_33, •NemoTécnico: R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa Número: 13, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Id: 104, •Id Empresa: 104, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 104, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 104, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rene Luengo • Username: Rene_Luengo • Email: rluengo@copelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 22:51:56, •Usuario: Rene Luengo, •Username: Rene_Luengo, •Email: rluengo@copelec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/10/2024 11:46:57, •Usuario: Narciso Sepulveda, •Username: Narciso_Sepulveda, •Email: nsepulveda@copelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/10/2024 11:53:45, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:33.129000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E SAN CARLOS C1, •modified: 2023-11-21T13:14:52.454000, •id: 3124, •id_subestacion: 658, •pano_nemo_tecnico: PA002T0058SE189T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE189T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SAN CARLOS, •id_pano: 3124, •pano_descripcion: None, •name: S/E SAN CARLOS C1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SAN CARLOS 66KV, •Barra descripcion: BA02T0058SE189T0058, •Barra nombre: BA S/E SAN CARLOS 66KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: Cu 2/0 AWG, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 619, •Id Barra: 619, •Id conductor tipo: 78, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 658, •Subestación Nombre: S/E SAN CARLOS, •Subestación Nombre: SE189T0058 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SAN CARLOS 66KV, •Barra descripcion: BA02T0058SE189T0058, •Barra nombre: BA S/E SAN CARLOS 66KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: Cu 2/0 AWG, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 619, •Id Barra: 619, •Id conductor tipo: 78, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 658, •Subestación Nombre: S/E SAN CARLOS, •Subestación Nombre: SE189T0058
IF2024004610 | Subestacion | Finalizado | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 82 | Origen Interno | 560 | S/E ALTO JAHUEL | 16613 | S/E ALTO JAHUEL K6 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Buin | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Apertura fortuita del interruptor 52K6 de S/E Alto Jahuel por trabajos realizados según SD 2024098297. | Detener faena en terreno, verificar y confirmar zona despejada y avisar al CDC del CEN. | Apertura fortuita del interruptor 52K6 de S/E Alto Jahuel por trabajos realizados según SD 2024098297. | Por determinar. | Por determinar. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-30 17:18 | 2024-09-30 17:23 |  | 2024-09-30 17:23 | No |  | 354 | 560 | •NOMBRE: S/E ALTO JAHUEL, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 560, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 560, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0002 | •Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_201, •NemoTécnico: T0020, •Empresa Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 20, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 354, •Id Empresa: 354, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1819, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 354, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Robinson Pizarro Sáez • Username: Robinson_Pizarro_Sáez • Email: rpizarro@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 20:58:22, •Usuario: Robinson Pizarro Sáez, •Username: Robinson_Pizarro_Sáez, •Email: rpizarro@celeogroup.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/10/2024 09:45:11, •Usuario: Alexander Sanchez , •Username: Alexander_Sanchez_, •Email: asanchez@celeogroup.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/10/2024 09:54:28, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 354, •created: 2016-02-15T04:30:02.338000, •id_empresa: 354, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E ALTO JAHUEL K6, •modified: 2023-11-21T13:16:29.087000, •id: 16613, •id_subestacion: 560, •pano_nemo_tecnico: PA003T0020SE002T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0020, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0002, •empresa_numero: 20, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ALTO JAHUEL, •id_pano: 16613, •pano_descripcion: None, •name: S/E ALTO JAHUEL K6 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E ALTO JAHUEL K6, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0020, •Empresa Nemo Tecnico: T0020, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8579, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 354, •Id propietario: 354, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004605 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2003 | Origen Externo | 414 | S/E TRAIGUEN | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Galvarino Los Sauces Lumaco Traiguén | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 9645 | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de Carga | 04:14 hrs Interrupción de LAT 66 kV Victoria - Traiguén, Se ingresa Gx Galvarino en isla y se realiza traspaso de carga por L/Z Bachman recuperando un 64%. / 06:46 ingreso Gx chufquen en isla y traspaso por L/Z Centenario Recuperado 100%. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-30 14:00 | 2024-09-30 14:10 |  | 2024-09-30 14:10 | No |  | 112 | 414 | •NOMBRE: S/E TRAIGUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 414, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 414, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064T0058 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 13:45:31, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 14:05:06, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:24:52, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004637 | Subestacion | Pendiente | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Origen Interno | 798 | S/E SAN ANTONIO | 124 | BC S/E SAN ANTONIO BC2A 12KV 1.8 MVAR | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | San Antonio | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Condensadores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | : O.A. interruptor asociado al BBCC 2A e interruptor 52C4 asociado al alimentador Llolleo. AL momento de la operación se encontraba habilitado el hot line tag por trabajos de redes energizadas en redes de distribución. | Coordinación con centro de comando Chilquinta Distribución para reconectar el interruptor 52C4 (alimentador Llolleo). | . | . | . | Consumo Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-30 12:13 | 2024-10-11 15:00 |  |  | No |  | 2008 | 798 | •NOMBRE: S/E SAN ANTONIO, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 798, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 798, •Número: 19, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE019T0057 | •Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1134, •NemoTécnico: T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 57, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2008, •Id Empresa: 2008, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1984, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Transmisión • Username: Despacho_Transmisión • Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/10/2024 18:37:11, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/10/2024 19:59:10, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl | Afecta: Si • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | •id_conexion: 4691, •banco_condensador_nemo_tecnico: EC03T0057SE019T0057, •id_centro_control: 2008, •pano_nombre: S/E SAN ANTONIO C4, •id: 124, •banco_condensador_numero: 3, •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2008, •id_empresa: 2008, •id_subestacion: 798, •pano_nemo_tecnico: PA012T0057SE019T0057, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •banco_condensador_descripcion: No se encuentran conectado a barra de Media tension, •subestacion_nemo_tecnico: SE019T0057, •id_banco_condensador: 124, •empresa_numero: 57, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •banco_condensador_nombre: BC S/E SAN ANTONIO BC2A 12KV 1.8 MVAR, •name: BC S/E SAN ANTONIO BC2A 12KV 1.8 MVAR, •created: 2016-02-15T04:30:11.328000, •modified: 2024-08-06T03:01:43.394000, •id_instalacion: 41832, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SAN ANTONIO
IF2024004642 | Subestacion | Finalizado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 798 | S/E SAN ANTONIO | 432 | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 60MVA 3 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | San Antonio | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Reconectador | Falla de interruptor | Varios | No Aplica, Causa externa a la distribución | No Aplica, Causa externa a la distribución | No Aplica, Causa externa a la distribución | No Aplica, Causa externa a la distribución | No Aplica, Causa externa a la distribución | Libre Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-30 12:12 | 2024-09-30 12:21 |  | 2024-09-30 12:21 | No |  | 94 | 798 | •NOMBRE: S/E SAN ANTONIO, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 798, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 798, •Número: 19, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE019T0057 | •Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_130, •NemoTécnico: R0003, •Empresa Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Id: 94, •Id Empresa: 94, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 94, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 94, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. • Username: chilquinta • Email: dsistema@chilquintaSA.cl • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/10/2024 08:45:40, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/10/2024 08:54:14, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:25:17, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0057SE019T0057, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E SAN ANTONIO BT3, •id_trafo_3d: 432, •id_trafo_tipo: 17, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2008, •id_empresa: 2008, •transformador_nombre: SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 60MVA 3, •id: 432, •id_subestacion: 798, •pano3_nemo_tecnico: PA036T0057SE019T0057, •pano1_nemo_tecnico: PA005T0057SE019T0057, •id_t3d_conexion3: 25571, •id_t3d_conexion2: 13138, •id_t3d_conexion1: 4684, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E SAN ANTONIO HT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE019T0057, •id_centro_control: 2008, •subestacion_nombre: S/E SAN ANTONIO, •pano3_nombre: S/E SAN ANTONIO CT3, •name: SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 60MVA 3, •created: 2019-07-16T03:02:08.719000, •modified: 2024-08-27T03:01:00.909000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA030T0057SE019T0057, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •transformador_descripcion:
IF2024004603 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Tomé | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | No cierra cuando se le manda cerrar | Se registra y comunica a la empresa CGE SA. una falla en redes MT , ocurrida a las 08:42 hrs., que provocó la operación de apertura del interruptor del 52C6 Cto. Lirquen de S/E Mahns. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del 52C6 Cto. Lirquen a las 08:42 hrs. Se le dio orden de cierre al 52C6 Cto. Lirquen y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. Posteriormente a las 08:54 hrs se respalda el 100% de los clientes vía redes MT. Personal de Transmision realiza un reinicio de la unidad de control del interruptor 52C6, 09:56 hrs se cierra con éxito (remoto) el interruptor 52C6 de SE Mahns. | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-30 08:42 | 2024-09-30 08:54 |  | 2024-09-30 08:54 | No |  | 2025 | 427 | •NOMBRE: S/E MAHNS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 427, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 427, •Número: 77, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE077T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luis Alonso Gutierrez Araya • Username: Luis_Alonso_Gutierrez_Araya • Email: lagutierreza@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 12:07:58, •Usuario: Luis Alonso Gutierrez Araya, •Username: Luis_Alonso_Gutierrez_Araya, •Email: lagutierreza@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 12:31:42, •Usuario: Luis Alonso Gutierrez Araya, •Username: Luis_Alonso_Gutierrez_Araya, •Email: lagutierreza@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 12:34:15, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2019-05-09T03:03:14.399000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E MAHNS C6, •modified: 2023-11-21T13:16:38.507000, •id: 26488, •id_subestacion: 427, •pano_nemo_tecnico: PA023T0058SE077T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE077T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 23, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E MAHNS, •id_pano: 26488, •pano_descripcion: , •name: S/E MAHNS C6
IF2024004627 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 427 | S/E MAHNS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Tomé | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-30 08:42 | 2024-09-30 08:54 |  | 2024-09-30 08:54 | No |  | 85 | 427 | •NOMBRE: S/E MAHNS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 427, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 427, •Número: 77, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE077T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/10/2024 09:32:26, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/10/2024 09:54:20, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:25:39, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004651 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2003 | Origen Externo | 414 | S/E TRAIGUEN | 1098 | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.43MVA N°3 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Galvarino Traiguén | Causa Presunta | Causa Principal | Causa no determinada. Conexión manual debido a requerimiento operacional | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla Linea 66 KV Victoria a Traiguen | No Hay | Falla Linea 66 KV Victoria a Traiguen | No Hay | No Hay | Consumo Regulado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-09-30 05:12 | 2024-09-30 11:42 |  | 2024-09-30 11:42 | Sí |  | 95 | 414 | •NOMBRE: S/E TRAIGUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 414, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 414, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_257, •NemoTécnico: R0004, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Id: 95, •Id Empresa: 95, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 95, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 95, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luciano Huenchual • Username: luciano_huenchual • Email: lhuenchual@codiner.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/10/2024 17:50:47, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/10/2024 17:57:20, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:25:58, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE064T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E TRAIGUEN CT3, •pano2_nemo_tecnico: PA428T0058SE064T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: TRAIGUEN 66/13.8KV 2.43MVA N°3, •id: 1098, •id_subestacion: 414, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 16042, •id_t2d_conexion2: 16045, •pano1_nemo_tecnico: PA425T0058SE064T0058, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1098, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E TRAIGUEN BT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE064T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E TRAIGUEN, •name: TRAIGUEN 66/13.8KV 2.43MVA N°3, •created: 2016-02-15T04:29:09.671000, •modified: 2024-02-22T03:00:55.030000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004600 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Externo | 2383 | S/E CODEGUA [EN_REVISION] | 32083 | S/E CODEGUA H2 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Codegua | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones del 52H2 de S/E Codegua, asociado a la LT 110 kV Codegua - Sauzal C1 (propiedad de terceros). | Se da aviso al CDC del CEN y a Transelec informando acerca de la falla, y también a personal de mantenimiento para realizar interrogación de protecciones. | Desconexión forzada por actuación de protecciones del 52H2 de S/E Codegua, asociado a la LT 110 kV Codegua - Sauzal C1 (propiedad de terceros). | Se determinará. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-29 23:34 | 2024-09-30 03:09 |  | 2024-09-29 23:35 | No |  | 2092 | 2383 | •NOMBRE: S/E CODEGUA [EN_REVISION], •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2383, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 2383, •Número: 38, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE038T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Matías Millapi • Switch Username: Matías_Millapi • Switch Email: mmillapi@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/09/2024 23:53:19, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 07:22:54, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 20:43:19, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2022-06-03T03:01:36.834000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E CODEGUA H2 [EN_REVISION], •modified: 2024-07-20T03:01:22.389000, •id: 32083, •id_subestacion: 2383, •pano_nemo_tecnico: PA002T0061SE038T0061, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0061, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CODEGUA [EN_REVISION], •id_pano: 32083, •pano_descripcion: , •name: S/E CODEGUA H2 [EN_REVISION] | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CODEGUA H2 [EN_REVISION], •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16023, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004596 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 2003 | Origen Interno | 474 | S/E PULLINQUE | 7646 | S/E PULLINQUE B3 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Coincide con falla en alimentador Licanray en S/E Panguipulli (propiedad de STS). | Recopilar alarmas, eventos, protecciones operadas e informar al CEN. | A las 07:47 horas, reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Pullinque. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-29 07:47 | 2024-09-29 07:47 |  | 2024-09-29 07:48 | No |  | 82 | 474 | •NOMBRE: S/E PULLINQUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 474, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 474, •Número: 131, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE131T0058 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/09/2024 11:15:27, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/09/2024 11:33:48, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:45.320000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E PULLINQUE B3, •modified: 2023-11-21T13:16:23.270000, •id: 7646, •id_subestacion: 474, •pano_nemo_tecnico: PA068T0002SE131T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE131T0058, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 68, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PULLINQUE, •id_pano: 7646, •pano_descripcion: , •name: S/E PULLINQUE B3
IF2024004618 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 1744 | Origen Externo | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Arica y Parinacota, • ID Pais: 1, • ID Región: 1 | Camarones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Falla aguas arriba del sistema de distribución CGE | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-29 00:29 | 2024-09-29 05:22 |  | 2024-09-29 05:22 | No |  | 85 | 1983 | •NOMBRE: S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL, •Nemo Técnico G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1983, •Id empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: 1983, •Número: 187, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE187G0216 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz • Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz • Email: svicenciom@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/10/2024 16:10:05, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/10/2024 16:21:29, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:26:23, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004602 | Subestacion | Finalizado | ENORCHILE S.A. | 1744 | Origen Externo | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 23078 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E1 S/E TAP OFF DOLORES E2 | • Zona Afectada: Tarapacá, • ID Pais: 1, • ID Región: 2 | Huara | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla los consumos de la faena Cosayach Negreiros se encontraban en 0.5 MW y Camiña en 0,1 MW | OP CC Engie informa a CC Enor y CC Enor informa a los respectivos operadores de la faena Negreiros (Cosayach) y a operador de Camiña. | A las 00:29 se produce la pérdida de suministro en la faena Negreiros de Cosayach y Camiña producto de una falla externa en la línea 110 kV Arica- Pozo Almonte, al momento de la falla la faena Negreiros tenia un consumo de 0.5 MW y Camiña de 0.1 MW. A las 00:30 OP CC Engie Tx informa a CC Enor una falla en la LT Arica-Pozo Almonte por causas que se investigan. A las 00:38 CC Enor informa a operador de faena Negreiros evento de falla. A las 00:42 CC Enor informa a operador de Camiña eventos de falla. A las 01:14 OP Engie Tx informa a CC Enor que realizarán un intento de normalización de la LT Arica-Pozo Almonte (autorizada por CDC) la cual finalmente no es exitosa, CC Enor replica información a operador de faena Negreiros y de Camiña. A las 02:47 OP Engie Tx informa a CC Enor que procederán a seccionar la LT Arica-Pozo Almonte y de esta manera poder energizar el Tap Off Dolores desde subestación Pozo Almonte. A las 04:08 queda energizada la S/E Tap Off Dolores con la LT seccionada desde subestación Pozo Almonte. A las 04:24 OP CC Engie Tx autoriza a CC Enor a retomar los consumos con la faena Negreiros y Camiña. A las 05:18 OP CC Engie Tx informa a CC Enor que la falla en la LT 110 kV Arica-Pozo Almonte fue debido a la falla de un transformador monofásico asociado a la S/E Tap Off Malpaso e indica que se realizará un micro corte para normalizar de forma completa la LT afectada. A las 05:20 se produce micro corte y a las 05:21 queda normalizada la LT 110 kV Arica Pozo Almonte. | Realizadas por Engie debido a falla en sus instalaciones. | Realizadas por Engie debido a falla en sus instalaciones. | Libre Regulado | ENORCHILE S.A. ENORCHILE S.A. ENORCHILE S.A. | 2024-09-29 00:29 | 2024-09-29 05:21 |  | 2024-09-29 04:08 | No |  | 33 | 1951 | •NOMBRE: S/E TAP OFF DOLORES, •Nemo Técnico G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1951, •Id empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: 1951, •Número: 155, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE155G0216 | •Nombre: ENORCHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_97, •NemoTécnico: G0034, •Empresa Nombre: ENORCHILE S.A., •Empresa Número: 34, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENORCHILE S.A., •Id: 33, •Id Empresa: 33, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 364, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 33, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENORCHILE S.A. • Username: enor • Email: enor.cc@enorchile.cl • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/09/2024 23:47:00, •Usuario: ENORCHILE S.A., •Username: enor, •Email: enor.cc@enorchile.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 11:40:59, •Usuario: ENORCHILE S.A., •Username: enor, •Email: enor.cc@enorchile.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 22:17:33, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •id_centro_control: 399, •id_propietario: 399, •created: 2017-03-09T06:01:11.620000, •id_empresa: 399, •centro_control_nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF DOLORES E1, •modified: 2023-11-21T13:16:33.321000, •id: 23078, •id_subestacion: 1951, •pano_nemo_tecnico: PA005G0216SE155G0216, •empresa_nemo_tecnico: G0216, •subestacion_nemo_tecnico: SE155G0216, •empresa_numero: 216, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF DOLORES, •id_pano: 23078, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF DOLORES E1 | •empresa_nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •id_centro_control: 399, •id_propietario: 399, •created: 2018-06-23T03:02:40.714000, •id_empresa: 399, •centro_control_nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF DOLORES E2, •modified: 2023-11-21T13:16:35.849000, •id: 24879, •id_subestacion: 1951, •pano_nemo_tecnico: PA010G0216SE155G0216, •empresa_nemo_tecnico: G0216, •subestacion_nemo_tecnico: SE155G0216, •empresa_numero: 216, •pano_numero: 10, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF DOLORES, •id_pano: 24879, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF DOLORES E2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TAP OFF DOLORES E1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0216, •Empresa Nemo Tecnico: G0216, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10324, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TAP OFF DOLORES E2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0034, •Empresa Nemo Tecnico: G0034, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10325, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 33, •Id propietario: 33, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004613 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 1744 | Origen Externo | 1939 | S/E TAMARUGAL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Tarapacá, • ID Pais: 1, • ID Región: 2 | Huara | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Fallas aguas arriba del sistema de distribución. | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-29 00:29 | 2024-09-29 04:08 |  | 2024-09-29 04:08 | No |  | 85 | 1939 | •NOMBRE: S/E TAMARUGAL, •Nemo Técnico G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1939, •Id empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: 1939, •Número: 143, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE143G0216 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz • Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz • Email: svicenciom@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/10/2024 13:20:51, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/10/2024 13:41:30, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:26:54, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004622 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 1744 | Origen Externo | 1949 | S/E TAP OFF CUYA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Arica y Parinacota, • ID Pais: 1, • ID Región: 1 | Camarones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Fallas aguas arriba del sistema de distribución CGE. | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-29 00:29 | 2024-09-29 05:22 |  | 2024-09-29 05:22 | No |  | 85 | 1949 | •NOMBRE: S/E TAP OFF CUYA, •Nemo Técnico G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1949, •Id empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: 1949, •Número: 153, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE153G0216 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz • Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz • Email: svicenciom@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/10/2024 16:24:13, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/10/2024 17:03:31, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:27:16, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004601 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Padre Las Casas | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de distribución | Falla aguas arriba del sistema de distribución | Falla aguas arriba del sistema de distribución | Falla aguas arriba del sistema de distribución | Falla aguas arriba del sistema de distribución | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-29 00:19 | 2024-09-29 01:01 |  | 2024-09-29 01:01 | No |  | 85 | 434 | •NOMBRE: S/E PADRE LAS CASAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 434, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 434, •Número: 84, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE084T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 09:21:45, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 09:29:29, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:27:38, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004593 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1276 | S/E PADRE LAS CASAS C4 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Padre Las Casas | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | No cierra cuando se le manda cerrar | Debido a desconexión de curso forzoso solicitada por Compañía General de Electricidad S.A por falla en sus instalaciones a las 00:01 Hrs. Una vez reparada sus instalaciones solicita el cierre del 52C4 Cto. Metrenco de S/E Padre Las Casas a las 00:19 hrs. Se le dio orden de cierre al 52C4 Cto. Metrenco y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. Posteriormente a las 01:01 hrs, se realiza un cierre exitoso (local o remoto) REPONIÉNDOSE el servicio eléctrico de los 619 clientes finales, subsanándose la situación de Tx. Potencia recuperada: 0.45 MW. | Revisión de las comunicaciones con el control de interruptor. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-29 00:19 | 2024-09-29 01:01 |  | 2024-09-29 01:01 | No |  | 2025 | 434 | •NOMBRE: S/E PADRE LAS CASAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 434, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 434, •Número: 84, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE084T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mauricio Alzate Fontalvo • Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo • Email: maalzatef@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/09/2024 01:27:37, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/09/2024 02:01:37, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/09/2024 02:03:24, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.953000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PADRE LAS CASAS C4, •modified: 2023-11-21T13:14:49.941000, •id: 1276, •id_subestacion: 434, •pano_nemo_tecnico: PA010T0058SE084T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE084T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 10, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PADRE LAS CASAS, •id_pano: 1276, •pano_descripcion: None, •name: S/E PADRE LAS CASAS C4
IF2024004592 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | 1694 | Origen Interno | 2235 | S/E PUQUIOS | 28814 | S/E PUQUIOS ES1 | • Zona Afectada: Tarapacá, • ID Pais: 1, • ID Región: 2 | Pica | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Desbalance de tensión | Abre sin haber recibido la orden de abrir | no hay | Se revisa en terreno zona despejada para normalizar. Se solicita autorización al CDC para normalizar. Se cierra interruptor 52ES1 de Puquios. | Apertura del interruptor 52ES1 de Puquios por operación de protecciones. Coincide con el cierre de interruptor 53E3 y energización de los transformadores de fases del molino SAG 1. | Se cierra el paño ES1 para normalizar condición N-1 de la barra 23 kV sección 1 de subestación Puquios. | Se solicita al personal de protecciones de la empresa revisar y reparar sistema de protecciones del paño en caso de presentar desviaciones. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-28 09:15 | 2024-09-29 09:57 |  | 2024-09-28 09:57 | No |  | 425 | 2235 | •NOMBRE: S/E PUQUIOS, •Nemo Técnico L0126, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2235, •Id empresa: 425, •Id propietario: 425, •Id subestación: 2235, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002L0126 | •Nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_560, •NemoTécnico: L0126, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •Empresa Número: 126, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •Id: 425, •Id Empresa: 425, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 1694, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 425, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Raúl Gálvez Sandoval • Username: Raúl_Gálvez_Sandoval • Email: raul.galvez@teck.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/09/2024 23:39:22, •Usuario: Raúl Gálvez Sandoval, •Username: Raúl_Gálvez_Sandoval, •Email: raul.galvez@teck.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/09/2024 01:25:04, •Usuario: Raúl Gálvez Sandoval, •Username: Raúl_Gálvez_Sandoval, •Email: raul.galvez@teck.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/09/2024 02:04:10, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 425, •created: 2019-10-17T11:41:27.049000, •id_empresa: 425, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E PUQUIOS ES1, •modified: 2023-11-21T13:16:40.703000, •id: 28814, •id_subestacion: 2235, •pano_nemo_tecnico: PA025L0126SE002L0126, •empresa_nemo_tecnico: L0126, •subestacion_nemo_tecnico: SE002L0126, •empresa_numero: 126, •pano_numero: 25, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUQUIOS, •id_pano: 28814, •pano_descripcion: , •name: S/E PUQUIOS ES1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PUQUIOS ES1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0126, •Empresa Nemo Tecnico: L0126, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14322, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 425, •Id propietario: 425, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004583 | Subestacion | Finalizado | CEME 1 SPA | 605 | Origen Interno | 2381 | S/E CEME 1 | 32009 32010 | PA S/E CEME 1 FT1A PA S/E CEME 1 FT1B | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Definitiva | Causa Principal | Error de personal u opeador | Error de operador | Interruptores | Detector de sobre intensidad | Opera según lo esperado | Por trabajos en mufas de MT en transformadores zigzag 3 y 4 (asociados a SD 2024096112) la central sólo evacua energía a través del transformador TR1 (paño JT1) y por igual razón puede generar hasta 200 MW | Revisión de alarmas, protecciones e instalaciones | Central se encontraba generando 120 MW, por error operacional OP ingresa consigna de 380 MW. Al pasar por 330 MW abren los interruptores 52FT1A y 52FT1AB y desacoplan todas las barras de MT por protección del TR1 | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-27 15:52 | 2024-09-27 23:59 |  | 2024-09-27 19:42 | No |  | 2126 | 2381 | •NOMBRE: S/E CEME 1, •Nemo Técnico G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2381, •Id empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0517 | •Nombre: CEME 1 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1447, •NemoTécnico: G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Empresa Número: 517, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GM HOLDINGS S.A., •Id: 2126, •Id Empresa: 2126, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 605, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2126, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CEME 1 SPA • Username: ceme_1_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Keibel Tovar • Switch Username: Keibel_tovar • Switch Email: ktovar@generadora.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 17:22:48, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/09/2024 18:36:29, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 20:03:26, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CEME 1 SPA, •id_centro_control: 653, •id_propietario: 2126, •created: 2022-05-20T03:01:10.867000, •id_empresa: 2126, •centro_control_nombre: GM HOLDINGS S.A., •pano_nombre: PA S/E CEME 1 FT1A, •modified: 2024-07-27T03:01:20.629000, •id: 32009, •id_subestacion: 2381, •pano_nemo_tecnico: PA005G0517SE001G0517, •empresa_nemo_tecnico: G0517, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0517, •empresa_numero: 517, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CEME 1, •id_pano: 32009, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CEME 1 FT1A | •empresa_nombre: CEME 1 SPA, •id_centro_control: 653, •id_propietario: 2126, •created: 2022-05-20T03:01:10.868000, •id_empresa: 2126, •centro_control_nombre: GM HOLDINGS S.A., •pano_nombre: PA S/E CEME 1 FT1B, •modified: 2024-07-27T03:01:20.630000, •id: 32010, •id_subestacion: 2381, •pano_nemo_tecnico: PA006G0517SE001G0517, •empresa_nemo_tecnico: G0517, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0517, •empresa_numero: 517, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CEME 1, •id_pano: 32010, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CEME 1 FT1B | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CEME 1 33kV B1, •Barra descripcion: BA03G0517SE001G0517, •Barra nombre: BA S/E CEME 1 33kV B1, •Barra numero: 3, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3787, •Id Barra: 3787, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Subestación Nombre: S/E CEME 1, •Subestación Nombre: SE001G0517 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CEME 1 33kV B2, •Barra descripcion: BA04G0517SE001G0517, •Barra nombre: BA S/E CEME 1 33kV B2, •Barra numero: 4, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3788, •Id Barra: 3788, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Subestación Nombre: S/E CEME 1, •Subestación Nombre: SE001G0517 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CEME 1 33kV B3, •Barra descripcion: BA05G0517SE001G0517, •Barra nombre: BA S/E CEME 1 33kV B3, •Barra numero: 5, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3789, •Id Barra: 3789, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Subestación Nombre: S/E CEME 1, •Subestación Nombre: SE001G0517 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CEME 1 33kV B4, •Barra descripcion: BA06G0517SE001G0517, •Barra nombre: BA S/E CEME 1 33kV B4, •Barra numero: 6, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3790, •Id Barra: 3790, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Subestación Nombre: S/E CEME 1, •Subestación Nombre: SE001G0517
IF2024004586 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 389 | S/E CHIVILCAN | 32489 | S/E CHIVILCAN C11 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Se registra y comunica a la empresa Compañía General de Electricidad S.A. falla asociado a Cto. Monte Verde 52C11 , ocurrida a las 00:23 hrs., que provocó la la perdida de suministro. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del 52C11 Cto. Monte Verde a las 01:38 hrs. Se le dio orden de cierre al 52C11 Cto. Monte Verde y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. Posteriormente a las 02:08 hrs, se realiza la recuperación de consumos vía red MT REPONIÉNDOSE el servicio eléctrico de los 11064 clientes finales, subsanándose la situación. Potencia recuperada: 3,7 MW. | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-27 01:38 | 2024-09-27 02:08 |  | 2024-09-27 02:08 | No |  | 2025 | 389 | •NOMBRE: S/E CHIVILCAN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 389, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 389, •Número: 38, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE038T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 18:59:35, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/09/2024 19:06:07, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 23:18:04, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2022-10-28T03:01:34.041000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CHIVILCAN C11, •modified: 2023-11-21T13:16:46.689000, •id: 32489, •id_subestacion: 389, •pano_nemo_tecnico: PA603T0058SE038T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 603, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CHIVILCAN, •id_pano: 32489, •pano_descripcion: PA S/E CHIVILCAN C11, •name: S/E CHIVILCAN C11
IF2024004588 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 389 | S/E CHIVILCAN | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-27 00:23 | 2024-09-27 02:08 |  | 2024-09-27 02:08 | No |  | 85 | 389 | •NOMBRE: S/E CHIVILCAN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 389, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 389, •Número: 38, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE038T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 20:45:22, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/09/2024 20:51:40, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 23:18:19, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004585 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 389 | S/E CHIVILCAN | 32462 | S/E CHIVILCAN C11 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Se registra y comunica a la empresa Compañía General de Electricidad S.A. falla asociado a Cto. Monte Verde 52C11 ocurrida a las 16:12 hrs., que provocó la perdida de suministro. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del 52C11 Cto. Monte Verde a las 17:29 hrs. Se le dio orden de cierre al 52C11 Cto. Monte Verde, se detecta falla en control. | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-26 16:12 | 2024-09-26 17:29 |  | 2024-09-26 17:29 | No |  | 2025 | 389 | •NOMBRE: S/E CHIVILCAN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 389, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 389, •Número: 38, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE038T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 18:44:47, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/09/2024 18:56:14, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 23:18:37, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2022-10-28T03:01:34.002000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CHIVILCAN C11, •modified: 2024-05-14T03:01:26.926000, •id: 32462, •id_subestacion: 389, •pano_nemo_tecnico: PA396T0058SE038T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 396, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CHIVILCAN, •id_pano: 32462, •pano_descripcion: , •name: S/E CHIVILCAN C11
IF2024004587 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 389 | S/E CHIVILCAN | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-26 16:12 | 2024-09-26 17:40 |  | 2024-09-26 17:40 | No |  | 85 | 389 | •NOMBRE: S/E CHIVILCAN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 389, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 389, •Número: 38, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE038T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 20:38:00, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/09/2024 20:44:09, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 23:18:50, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004573 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2101 | S/E CUNCO | 2547 | T2D S/E CUNCO HT1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Cunco | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción del 52H1 S/E Cunco debido a interrupción LAT 110 kV Rio Toltén - Cunco, propiedad de LAP. Queda sin energía SE Cunco. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, LAP , Frontel y personal de Mantenimiento de Transmisión. | A las 15:49 hrs. Se registra alarma scada de sin energía SE Cunco, debido a interrupción LAT 110 kV Rio Toltén - Cunco, propiedad de LAP, Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, LAP , Frontel y personal de Mantenimiento de Transmisión. | No aplica | No aplica | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-26 15:49 | 2024-09-26 15:50 |  | 2024-09-26 15:50 | No |  | 83 | 2101 | •NOMBRE: S/E CUNCO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2101, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2101, •Número: 68, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE068T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jaime Ampuero • Username: Jaime_Ampuero • Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 16:58:58, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 17:11:27, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 17:16:09, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE068T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CUNCO ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0003SE068T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E CUNCO HT1, •id: 2547, •id_subestacion: 2101, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 21367, •id_t2d_conexion2: 21368, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0003SE068T0003, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 2547, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E CUNCO HT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE068T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E CUNCO, •name: T2D S/E CUNCO HT1, •created: 2018-01-04T06:01:00.359000, •modified: 2024-07-30T03:01:02.240000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004579 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 2101 | S/E CUNCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Cunco Melipeuco Padre Las Casas | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | afectó a 12740 clientes | se toma contacto con STS para realizar maniobras de transferencia de carga. | 15:49 horas interrupción de LAT 110 kV Rio Tolten Cunco. A las 15:59 se recupera el 42% de los servicios con maniobras de traspasos de carga en distribución. A las 16:25 se logra recuperar el 100% de los servicios con maniobras en distribución, todos los servicios transferidos a alimentador 52E2 de SSEE Licanco. 18:19 Normalizada linea de Transmisión hasta interruptor general de barra. 18:40 Topología normalizada en Dx, maniobras en anillo (sin perdida de suministro) Servicio normal en la zona. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-26 15:49 | 2024-09-26 18:19 |  | 2024-09-26 18:19 | No |  | 112 | 2101 | •NOMBRE: S/E CUNCO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2101, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2101, •Número: 68, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE068T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 20:12:59, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 21:02:48, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 23:31:19, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004570 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 82 | Origen Externo | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Antuco Quilleco | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afecta a 3051 clientes | Se toma contacto con Enel Tx para maniobras traspaso de carga. | 14:34 Hrs Interrupción SSEE Abanico, se toma contacto con Enel Tx para dar inicio a traspaso de carga. 14:38 Hrs Recuperado el 25% de los clientes. 15:08 Hrs recuperado servicio en SSEE Abanico recuperado el 100%. 15:27 Hrs Normalizado traspaso de carga. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-26 14:34 | 2024-09-26 15:08 |  | 2024-09-26 15:08 | No |  | 112 | 242 | •NOMBRE: S/E CENTRAL ABANICO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 242, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 242, •Número: 48, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE048T0002 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 15:50:35, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 16:16:52, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 01:44:20, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004574 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 12264 | S/E CENTRAL ABANICO AT4 |  |  | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Transformador 4 propiedad de Enel Gx. Paño AT4 propiedad de Transelec. | recopilar datos de alarmas y protecciones operadas informar al CEN. | S/E Abanico: A las 14:34 horas desconexión forzada del Paño AT4 por operación de protecciones del Transformador 4. | Paño AT4 propiedad de Transelec (disponible en todo momento), A las 16:22 horas cerrado 52AT4. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-26 14:33 | 2024-09-26 14:33 |  | 2024-09-26 14:34 | No |  | 82 | 242 | •NOMBRE: S/E CENTRAL ABANICO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 242, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 242, •Número: 48, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE048T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 17:13:11, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 01:44:50, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:47.337000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL ABANICO AT4, •modified: 2023-11-21T13:16:24.066000, •id: 12264, •id_subestacion: 242, •pano_nemo_tecnico: PA025T0002SE048T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE048T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 25, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL ABANICO, •id_pano: 12264, •pano_descripcion: None, •name: S/E CENTRAL ABANICO AT4
IF2024004562 | Subestacion | Finalizado | LUZLINARES S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | 764 | T2D S/E CONSTITUCION BT2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Libre Regulado | LUZLINARES S.A. | 2024-09-26 12:45 | 2024-09-26 13:45 |  | 2024-09-26 13:45 | No |  | 114 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: LUZLINARES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_181, •NemoTécnico: R0021, •Empresa Nombre: LUZLINARES S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: LUZLINARES S.A., •Id: 114, •Id Empresa: 114, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 114, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 114, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jorge Jara Gómez • Username: Jorge_Jara_Gómez • Email: jjara@luzlinares.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 14:53:00, •Usuario: Jorge Jara Gómez, •Username: Jorge_Jara_Gómez, •Email: jjara@luzlinares.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 14:57:51, •Usuario: Jorge Jara Gómez, •Username: Jorge_Jara_Gómez, •Email: jjara@luzlinares.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 23:30:53, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0058SE170T0058, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E CONSTITUCION ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0058SE170T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E CONSTITUCION BT2, •id: 764, •id_subestacion: 632, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 2931, •id_t2d_conexion2: 2925, •pano1_nemo_tecnico: PA010T0058SE170T0058, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 764, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E CONSTITUCION BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE170T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E CONSTITUCION, •name: T2D S/E CONSTITUCION BT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.767000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.068000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004563 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del 52ET2 de S/E Constitución afectando a consumos de Luz Linares. | . | . | . | . | Consumo Regulado | LUZLINARES S.A. | 2024-09-26 12:45 | 2024-09-26 13:45 |  | 2024-09-26 13:45 | No |  | 2025 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Christian Allende Larenas • Username: Christian_Allende_Larenas • Email: ceallendel@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 15:04:44, •Usuario: Christian Allende Larenas, •Username: Christian_Allende_Larenas, •Email: ceallendel@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 15:10:24, •Usuario: Christian Allende Larenas, •Username: Christian_Allende_Larenas, •Email: ceallendel@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 15:13:05, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.251000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CONSTITUCION ET2, •modified: 2023-11-21T13:14:51.890000, •id: 2925, •id_subestacion: 632, •pano_nemo_tecnico: PA004T0058SE170T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE170T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CONSTITUCION, •id_pano: 2925, •pano_descripcion: None, •name: S/E CONSTITUCION ET2
IF2024004558 | Subestacion | Finalizado | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | 2052 | Origen Interno | 1749 | S/E MELIPEUCO | 224 | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Melipeuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | se investiga causa de la falla. | Se realiza inspección en la subestación | a las 10:06, actúa la protección mecánica del Transformador de Poder dando apertura al interruptor 52H1 y 52E1, la causa de la falla aún se investiga. | Inspección en la subestación para encontrar la causa de la falla. | Aun se investiga la falla. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-26 10:06 | 2024-09-26 13:00 |  | 2024-09-26 11:33 | No |  | 2101 | 1749 | •NOMBRE: S/E MELIPEUCO, •Nemo Técnico T0062, •Empresa Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1749, •Id empresa: 2101, •Id propietario: 2101, •Id subestación: 1749, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0062 | •Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1209, •NemoTécnico: T0062, •Empresa Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Empresa Número: 62, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A, •Id: 2101, •Id Empresa: 2101, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2052, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2101, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. • Username: transmisora_melipeuco_s.a_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Joel Tapia • Switch Username: Joel_Tapia • Switch Email: joelalonso.tapia@atlanticayield.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 11:48:15, •Usuario: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Username: transmisora_melipeuco_s.a_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 12:30:01, •Usuario: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Username: transmisora_melipeuco_s.a_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 12:49:11, •Usuario: Ricardo Rojas Santander, •Username: ricardo_rojas, •Email: ricardo.rojas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0062SE001T0062, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E MELIPEUCO E1, •id_trafo_3d: 224, •id_trafo_tipo: 6, •centro_control_nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •empresa_nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •id_propietario: 2101, •id_empresa: 2101, •transformador_nombre: MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA, •id: 224, •id_subestacion: 1749, •pano3_nemo_tecnico: PA004T0062SE001T0062, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0062SE001T0062, •id_t3d_conexion3: 15585, •id_t3d_conexion2: 15585, •id_t3d_conexion1: 15584, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E MELIPEUCO H1, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0062, •id_centro_control: 2101, •subestacion_nombre: S/E MELIPEUCO, •pano3_nombre: S/E MELIPEUCO E1, •name: MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA, •created: 2016-02-15T04:29:12.676000, •modified: 2024-03-13T03:01:05.873000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0062SE001T0062, •empresa_nemo_tecnico: T0062, •transformador_descripcion:
IF2024004630 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 250 | Origen Interno | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Río Bueno | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión manual debido a requerimiento operacional. | Trabajos en instalaciones. | Interruptores | Protección de tierra | Opera según lo esperado | DESCONEXION PROGRAMA A SOLICITUD DE ENEL GREEN POWER CHILE SODI 31/2024 | DESCONEXION PROGRAMA A SOLICITUD DE ENEL GREEN POWER CHILE SODI 31/2024 | DESCONEXION PROGRAMA A SOLICITUD DE ENEL GREEN POWER CHILE SODI 31/2024 | DESCONEXION PROGRAMA A SOLICITUD DE ENEL GREEN POWER CHILE SODI 31/2024 | DESCONEXION PROGRAMA A SOLICITUD DE ENEL GREEN POWER CHILE SODI 31/2024 | Consumo Regulado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 2024-09-26 10:00 | 2024-10-02 15:00 |  | 2024-09-26 15:00 | Sí |  | 103 | 237 | •NOMBRE: S/E CENTRAL PILMAIQUEN, •Nemo Técnico G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 237, •Id empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: 237, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011G0292 | •Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_278, •NemoTécnico: R0025, •Empresa Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Id: 103, •Id Empresa: 103, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 103, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 103, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marco Hidalgo • Username: Marco_Hidalgo • Email: mhidalgo@cooprel.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/10/2024 11:30:12, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/10/2024 11:36:48, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:28:17, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV, •id_propietario: 491, •created: 2016-02-15T04:29:13.213000, •id_empresa: 491, •modified: 2023-11-21T13:14:38.320000, •id_barra: 48, •id: 48, •id_subestacion: 237, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE011G0292, •barra_nemo_tecnico: BA03G0292SE011G0292, •id_centro_control: 491, •barra_nombre: BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PILMAIQUEN, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •barra_numero: 3
IF2024004555 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 620 | S/E COPIAPO | 2837 | S/E COPIAPO C8 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Se registra y comunica a la empresa CGE SA. una falla en redes MT , ocurrida a las 01:48hrs., que provocó la operación de apertura del interruptor 52C8 del Cto. Henríquez de la S/E Copiapó. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del Cto. Henríquez a las 03:15 hrs. Se le dio orden de cierre al Cto. Henríquez y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. A las 06:46 hrs. se REPONE el servicio eléctrico de los 2.068 clientes finales, vía redes MT. | Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-26 03:15 | 2024-09-26 13:00 |  | 2024-09-26 15:18 | No |  | 2025 | 620 | •NOMBRE: S/E COPIAPO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 620, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 620, •Número: 158, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE158T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 08:49:17, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 10:39:33, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 15:35:34, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:31.863000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E COPIAPO C8, •modified: 2023-11-21T13:14:51.739000, •id: 2837, •id_subestacion: 620, •pano_nemo_tecnico: PA014T0058SE158T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE158T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E COPIAPO, •id_pano: 2837, •pano_descripcion: None, •name: S/E COPIAPO C8
IF2024004575 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 620 | S/E COPIAPO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | FALLAS AGUAS ARRIBA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, AFECTA 52C8 CTO HENRÍQUEZ SEP COPIAPÓ | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-26 03:15 | 2024-09-26 15:18 |  | 2024-09-26 15:18 | No |  | 85 | 620 | •NOMBRE: S/E COPIAPO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 620, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 620, •Número: 158, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE158T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ELIAS FRANCISCO FRITIS BORQUEZ • Username: ELIAS_FRANCISCO_FRITIS_BORQUEZ • Email: effritisb@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 17:03:29, •Usuario: ELIAS FRANCISCO FRITIS BORQUEZ, •Username: ELIAS_FRANCISCO_FRITIS_BORQUEZ, •Email: effritisb@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 17:38:08, •Usuario: ELIAS FRANCISCO FRITIS BORQUEZ, •Username: ELIAS_FRANCISCO_FRITIS_BORQUEZ, •Email: effritisb@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 23:29:01, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004552 | Subestacion | Finalizado | SANTA ESTER SOLAR SPA | 82 | Origen Externo | 564 | S/E CASTILLA | 31001 | S/E CASTILLA E2 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Reconectador | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla el reconectador se encontraba cerrado y la PFV Castilla en servicio generando 2 MW. | CC Enor informa a CDC y se consulta con Transelec respecto al evento de falla. | A las 18:23 Se produce la operación del reconectador 52E2 de subestación Castilla debido a desbalance de tensión canal indica #SOE 6 que corresponde a la operación de ANSI 78, al momento de la falla la PMG Castilla se encontraba generando 2 MW. A las 18:26 CC Enor informa a CDC la desconexión forzada del 52E2 de la PMG Castilla por motivos en investigación. A las 18:30 CC Enor consulta a operador de CC Transelec si tiene eventos de falla o anomalías en la S/E Castilla, operador de CC Transelec informa que no tiene eventos de fallas en la S/E Castilla. AA las 18:32 CC Enor informa a CDC que la causa de la falla de la PMG Castilla se debe a una perturbación externa en la red de 23 kV y se solicita autorización para normalizar las instalaciones, CDC autoriza. A las 18:36 cerrado 52E2 de PMG Castilla. | En revisión. | En revisión. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-25 18:23 | 2024-09-25 18:36 |  | 2024-09-25 18:36 | No |  | 1986 | 564 | •NOMBRE: S/E CASTILLA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 564, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 564, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006T0002 | •Nombre: SANTA ESTER SOLAR SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1270, •NemoTécnico: G0741, •Empresa Nombre: SANTA ESTER SOLAR SPA, •Empresa Número: 741, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: SANTA ESTER SOLAR SPA, •Id: 1986, •Id Empresa: 1986, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 1910, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1986, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SANTA ESTER SOLAR SPA • Username: santa_ester_solar_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 08:58:52, •Usuario: SANTA ESTER SOLAR SPA, •Username: santa_ester_solar_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 10:03:29, •Usuario: SANTA ESTER SOLAR SPA, •Username: santa_ester_solar_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 10:53:12, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SANTA ESTER SOLAR SPA, •id_centro_control: 33, •id_propietario: 1986, •created: 2021-06-04T03:01:20.457000, •id_empresa: 1986, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E CASTILLA E2, •modified: 2023-11-21T13:16:44.219000, •id: 31001, •id_subestacion: 564, •pano_nemo_tecnico: PA001G0741SE006T0002, •empresa_nemo_tecnico: G0741, •subestacion_nemo_tecnico: SE006T0002, •empresa_numero: 741, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CASTILLA, •id_pano: 31001, •pano_descripcion: , •name: S/E CASTILLA E2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E CASTILLA E2-2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0741, •Empresa Nemo Tecnico: G0741, •Es Critica: sin_definir, •Id: 21856, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1986, •Id propietario: 1986, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004649 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2003 | Origen Externo | 414 | S/E TRAIGUEN | 1098 | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.43MVA N°3 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Galvarino Traiguén | Causa Definitiva | Causa Principal | Conductor cortado | Trabajos en instalaciones. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Sodi N° 466, reparacion LAT dañada en vano 105-106 Victoria a Traiguen | No Hay | Sodi N° 466, reparacion LAT dañada en vano 105-106 Victoria a Traiguen | No Hay | No Hay | Consumo Regulado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-09-25 00:45 | 2024-09-25 01:58 |  | 2024-09-25 01:58 | Sí |  | 95 | 414 | •NOMBRE: S/E TRAIGUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 414, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 414, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_257, •NemoTécnico: R0004, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Id: 95, •Id Empresa: 95, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 95, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 95, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luciano Huenchual • Username: luciano_huenchual • Email: lhuenchual@codiner.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/10/2024 10:49:51, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/10/2024 11:10:53, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:28:38, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE064T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E TRAIGUEN CT3, •pano2_nemo_tecnico: PA428T0058SE064T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: TRAIGUEN 66/13.8KV 2.43MVA N°3, •id: 1098, •id_subestacion: 414, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 16042, •id_t2d_conexion2: 16045, •pano1_nemo_tecnico: PA425T0058SE064T0058, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1098, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E TRAIGUEN BT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE064T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E TRAIGUEN, •name: TRAIGUEN 66/13.8KV 2.43MVA N°3, •created: 2016-02-15T04:29:09.671000, •modified: 2024-02-22T03:00:55.030000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004542 | Subestacion | Pendiente | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 2796 | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Padre Hurtado | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Celdas | Bajo voltaje | Varios | Indicios de descarga en barra B de 23 kV en S/E Padre Hurtado (energizada normalmente en vacío), quedando desenergizada por seguridad de las instalaciones. | Se procede con la revisión y desconexión de bara B asociado a SD 2024097923 | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-24 20:29 | 2024-10-31 18:00 |  |  | No |  | 2025 | 2090 | •NOMBRE: S/E PADRE HURTADO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2090, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 2090, •Número: 270, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE270T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Puentes Chávez • Username: Felipe_Puentes_Chávez • Email: fapuentesc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/09/2024 23:44:53, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/09/2024 23:59:10, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E PADRE HURTADO 23KV B2, •id_propietario: 2025, •created: 2017-12-05T06:00:55.968000, •id_empresa: 2025, •modified: 2023-11-21T13:14:42.509000, •id_barra: 2796, •id: 2796, •id_subestacion: 2090, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE270T0058, •barra_nemo_tecnico: BA02T0058SE270T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E PADRE HURTADO 23KV B2, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E PADRE HURTADO, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 2
IF2024004541 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 634 | S/E EL MONTE | 297 | T2D S/E EL MONTE BT1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | El Monte | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder SE | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del 52BT1 y 52CT1 de S/E El Monte, afectando los consumos de media tensión asociados. | Inspección visual al transformador. | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-24 16:16 | 2024-09-24 18:50 |  | 2024-09-24 18:50 | No |  | 2025 | 634 | •NOMBRE: S/E EL MONTE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 634, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 634, •Número: 172, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE172T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Villalobos P. • Username: Víctor_Villalobos_P. • Email: vavillalobos@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/09/2024 18:38:01, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/09/2024 19:08:10, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/09/2024 19:23:28, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE172T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E EL MONTE CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0058SE172T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E EL MONTE BT1, •id: 297, •id_subestacion: 634, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 2941, •id_t2d_conexion2: 2945, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0058SE172T0058, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 297, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E EL MONTE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE172T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E EL MONTE, •name: T2D S/E EL MONTE BT1, •created: 2016-02-15T04:29:07.862000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.598000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004557 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 634 | S/E EL MONTE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Melipilla Talagante El Monte Isla de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-24 16:16 | 2024-09-24 18:55 |  | 2024-09-24 18:55 | No |  | 85 | 634 | •NOMBRE: S/E EL MONTE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 634, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 634, •Número: 172, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE172T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 08:58:58, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 11:14:17, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:33:37, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004540 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 209 | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Enclavamiento | Varios | Desconexión forzada transformador N°2 S/E Escuadrón, operando sus interruptores 66KV y 15KV. Afectando los consumos de la barra MT S/E Escuadrón. | En coordinación con CDC, C. se repone relé maestro, se verifica instalación sin novedad y se energiza transformador. | C.C Distribución informa, luego de revisión de línea MT poste chocado en el Cto. 52C1 Schawager S/E Escuadrón. Este interruptor registro alarma de apertura coincidente con la DF del transformador. | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-24 12:30 | 2024-09-24 13:06 |  | 2024-09-24 13:06 | No |  | 2025 | 358 | •NOMBRE: S/E ESCUADRON (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 358, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 358, •Número: 7, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE007T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/09/2024 13:29:19, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/09/2024 13:40:11, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/09/2024 13:42:34, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE007T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E ESCUADRON (CGE), •pano2_nemo_tecnico: PA017T0058SE007T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3, •id: 209, •id_subestacion: 358, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 5688, •id_t2d_conexion2: 5688, •pano1_nemo_tecnico: PA017T0058SE007T0058, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 209, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E ESCUADRON (CGE), •subestacion_nemo_tecnico: SE007T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E ESCUADRON (CGE), •name: ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3, •created: 2024-05-10T03:01:01.929000, •modified: 2024-05-10T03:01:01.929000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004580 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-24 12:30 | 2024-09-27 13:42 |  | 2024-09-27 13:42 | No |  | 85 | 358 | •NOMBRE: S/E ESCUADRON (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 358, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 358, •Número: 7, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE007T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 07:33:31, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/09/2024 07:42:17, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:33:57, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004539 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 486 | S/E PUCON | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Curarrehue Pucón Villarrica | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-23 13:30 | 2024-09-23 13:32 |  | 2024-09-23 13:32 | No |  | 85 | 486 | •NOMBRE: S/E PUCON, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 486, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 486, •Número: 144, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE144T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/09/2024 09:53:55, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/09/2024 12:04:29, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:34:15, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004528 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 362 | S/E LEBU | 15500 | S/E LEBU C4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del interruptor 52C4 Parque Eólico Cristoro de S/E Lebu, relacionado con 2024004527. Al momento de la apertura el Parque Eólico Cristoro no se encontraba generando. | Coordinación con parque eólico Cristoro para recuperación de consumos | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-23 11:57 | 2024-09-23 12:05 |  | 2024-09-23 12:05 | No |  | 2025 | 362 | •NOMBRE: S/E LEBU, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 362, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 362, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 12:53:49, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 12:58:42, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 13:07:53, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:59.056000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LEBU C4, •modified: 2023-11-21T13:16:27.816000, •id: 15500, •id_subestacion: 362, •pano_nemo_tecnico: PA008T0058SE011T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE011T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LEBU, •id_pano: 15500, •pano_descripcion: None, •name: S/E LEBU C4
IF2024004543 | Subestacion | Finalizado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 213 | JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Reconectador | Falla de interruptor | Varios | no aplica, causa externa a la Distribucion | no aplica, causa externa a la Distribucion | no aplica, causa externa a la Distribucion | no aplica, causa externa a la Distribucion | no aplica, causa externa a la Distribucion | Libre Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 06:19 |  | 2024-09-23 06:19 | No |  | 94 | 783 | •NOMBRE: S/E JUNCAL PORTILLO, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 783, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 783, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009T0057 | •Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_130, •NemoTécnico: R0003, •Empresa Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Id: 94, •Id Empresa: 94, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 94, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 94, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. • Username: chilquinta • Email: dsistema@chilquintaSA.cl • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 25/09/2024 09:38:28, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/09/2024 09:59:05, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:34:39, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0057SE009T0057, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO CT1, •id_trafo_3d: 213, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2008, •id_empresa: 2008, •transformador_nombre: JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1, •id: 213, •id_subestacion: 783, •pano3_nemo_tecnico: PA004T0057SE009T0057, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0057SE009T0057, •id_t3d_conexion3: 4535, •id_t3d_conexion2: 4535, •id_t3d_conexion1: 4534, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO FT, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0057, •id_centro_control: 2008, •subestacion_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO, •pano3_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO CT1, •name: JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1, •created: 2021-11-16T03:00:41.327000, •modified: 2024-08-06T03:01:08.941000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0057SE009T0057, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •transformador_descripcion:
IF2024004523 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 593 | S/E VALLENAR | 2787 | S/E VALLENAR C5 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder SE | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | El evento coincide cuando CGE normalizaba red MT posfalla. | Informar al CEN, recopilar información de las protecciones y coordinar con CGE. | A las 22:54 horas, apertura forzada 52C5 - Valle por operación de las protecciones. Paño C5 de Transelec disponible en todo momento. | - 23:08 horas, reconexión de prueba exitosa 52C5 de S/E Vallenar, por solicitud de CGE. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-22 22:54 | 2024-09-22 23:08 |  | 2024-09-22 22:55 | No |  | 82 | 593 | •NOMBRE: S/E VALLENAR, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: true, •Id: 593, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 593, •Número: 39, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE039T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 00:48:08, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 00:49:28, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:31.641000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E VALLENAR C5, •modified: 2023-11-21T13:14:51.644000, •id: 2787, •id_subestacion: 593, •pano_nemo_tecnico: PA002T0002SE039T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE039T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E VALLENAR, •id_pano: 2787, •pano_descripcion: None, •name: S/E VALLENAR C5
IF2024004524 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 593 | S/E VALLENAR | 2787 | S/E VALLENAR C5 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder SE | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | El evento coincide con falla en la red MT de CGE. | Informar al CEN, recopilar información de las protecciones y coordinar con CGE. | A las 19:00 horas, apertura forzada 52C5 - Valle por operación de las protecciones. Paño C5 de Transelec disponible en todo momento. | - 22:46 horas, reconexión de prueba exitosa 52C5 de S/E Vallenar, por solicitud de CGE. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-22 19:00 | 2024-09-22 22:46 |  | 2024-09-22 19:01 | No |  | 82 | 593 | •NOMBRE: S/E VALLENAR, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: true, •Id: 593, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 593, •Número: 39, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE039T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 00:48:26, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 00:49:58, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:31.641000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E VALLENAR C5, •modified: 2023-11-21T13:14:51.644000, •id: 2787, •id_subestacion: 593, •pano_nemo_tecnico: PA002T0002SE039T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE039T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E VALLENAR, •id_pano: 2787, •pano_descripcion: None, •name: S/E VALLENAR C5
IF2024004520 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 12134 | S/E CENTRAL QUELTEHUES E2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | causa se investiga | Verificación de protecciones operadas y de equipos en terreno | OA 52E2 Alim. 23 kV Volcán | Verificación de protecciones operadas y normalización de instalaciones | NA | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-22 14:53 | 2024-09-22 15:54 |  | 2024-09-22 15:54 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/09/2024 16:38:15, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/09/2024 16:46:18, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/09/2024 17:00:45, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 10, •created: 2016-02-15T04:29:46.747000, •id_empresa: 10, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES E2, •modified: 2023-11-21T13:16:23.914000, •id: 12134, •id_subestacion: 203, •pano_nemo_tecnico: PA024G0010SE006G0010, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •empresa_numero: 10, •pano_numero: 24, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •id_pano: 12134, •pano_descripcion: Alimentador 23 kV LT El Volcán, •name: S/E CENTRAL QUELTEHUES E2
IF2024004521 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 12133 | S/E CENTRAL QUELTEHUES E1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Interrupción forzada por protecciones LMT 23 kV Queltehues - El Yeso. | Verificación de protecciones operadas | Interrupción forzada por protecciones LMT 23 kV Queltehues - El Yeso. | Verificación de protecciones operadas y normalización de equipos | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-22 13:59 | 2024-09-23 18:00 |  | 2024-09-23 12:20 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/09/2024 16:48:29, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/09/2024 16:52:29, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 12:44:36, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 10, •created: 2016-02-15T04:29:46.743000, •id_empresa: 10, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES E1, •modified: 2023-11-21T13:16:23.913000, •id: 12133, •id_subestacion: 203, •pano_nemo_tecnico: PA023G0010SE006G0010, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •empresa_numero: 10, •pano_numero: 23, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •id_pano: 12133, •pano_descripcion: Alimentador 23 kV LT El Yeso, •name: S/E CENTRAL QUELTEHUES E1
IF2024004518 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Externo | 2383 | S/E CODEGUA [EN_REVISION] | 32082 | S/E CODEGUA H1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Codegua | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones del 52H1 de S/E Codegua, asociado a la LT 110 kV Codegua - Sauzal C2 (propiedad de Transelec). | Se da aviso al CDC del Coordinador como a Transelec informando la falla y también se da aviso al área de mantenimiento para lecturas de protecciones. | 02:43 hrs Desconexión forzada por actuación de protecciones del 52H1 de S/E Codegua, asociado a la LT 110 kV Codegua - Sauzal C2 (propiedad de Transelec). | Se determinará | Se determinará | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-22 02:43 | 2024-09-22 02:44 |  | 2024-09-22 02:44 | No |  | 2092 | 2383 | •NOMBRE: S/E CODEGUA [EN_REVISION], •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2383, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 2383, •Número: 38, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE038T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Roberto Pastene • Switch Username: Roberto_Pastene • Switch Email: rpastene@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/09/2024 03:24:54, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/09/2024 07:05:54, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/09/2024 07:10:33, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2022-06-03T03:01:36.830000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E CODEGUA H1 [EN_REVISION], •modified: 2024-07-20T03:01:22.388000, •id: 32082, •id_subestacion: 2383, •pano_nemo_tecnico: PA001T0061SE038T0061, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0061, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CODEGUA [EN_REVISION], •id_pano: 32082, •pano_descripcion: , •name: S/E CODEGUA H1 [EN_REVISION] | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CODEGUA H1 [EN_REVISION], •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16022, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004535 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Externo | 1662 | S/E MULCHEN | 15242 | S/E MULCHEN J2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Mulchén | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión exitosa del interruptor 52J2 de S/E Mulchén. | Se da aviso al Coordinador y a personal de mantenimiento. | Reconexión exitosa del interruptor 52J2 de S/E Mulchén. Por actuación de la protección 21/21N, fase C. | Se revisarán. | Se revisarán. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-21 19:04 | 2024-09-21 19:05 |  | 2024-09-21 19:05 | Sí |  | 2092 | 1662 | •NOMBRE: S/E MULCHEN, •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1662, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 1662, •Número: 15, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE015T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 15:09:50, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 20:40:09, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 22:50:51, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:58.014000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E MULCHEN J2, •modified: 2023-11-21T13:16:27.392000, •id: 15242, •id_subestacion: 1662, •pano_nemo_tecnico: PA003T0061SE015T0061, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE015T0061, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E MULCHEN, •id_pano: 15242, •pano_descripcion: , •name: S/E MULCHEN J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E MULCHEN J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8627, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004509 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 2003 | Origen Interno | 474 | S/E PULLINQUE | 7646 | S/E PULLINQUE B3 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Detección direccional de potencia | Opera según lo esperado | Coincide con apertura forzada del 52B4 en S/E Los Lagos (propiedad de STS) | Recopilar alarmas, eventos, protecciones operadas e informar al CEN. | A las 10:27 horas, reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Pullinque. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-21 10:27 | 2024-09-21 10:27 |  | 2024-09-21 10:28 | No |  | 82 | 474 | •NOMBRE: S/E PULLINQUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 474, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 474, •Número: 131, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE131T0058 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/09/2024 10:56:23, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/09/2024 11:05:13, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:45.320000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E PULLINQUE B3, •modified: 2023-11-21T13:16:23.270000, •id: 7646, •id_subestacion: 474, •pano_nemo_tecnico: PA068T0002SE131T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE131T0058, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 68, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PULLINQUE, •id_pano: 7646, •pano_descripcion: , •name: S/E PULLINQUE B3
IF2024004508 | Subestacion | Finalizado | CEME 1 SPA | 605 | Origen Interno | 2381 | S/E CEME 1 | 32036 | PA S/E CEME 1 FCE3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Corriente de neutro instantáneo | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla, PFV CEME 1 se encontraba fuera de servicio por falta de recurso solar. | Centro de Operaciones GM informa a CDC del evento de falla y se coordina con el operador para la revisión de las instalaciones. | A las 04:34 se produce la desconexión del 52FCE3 en la S/E CEME 1 debido a falla en la mufa de la fase T. Se informa al CDC del evento de falla. | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-21 04:34 | 2024-09-23 12:00 |  | 2024-09-27 20:31 | No |  | 2126 | 2381 | •NOMBRE: S/E CEME 1, •Nemo Técnico G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2381, •Id empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0517 | •Nombre: CEME 1 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1447, •NemoTécnico: G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Empresa Número: 517, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GM HOLDINGS S.A., •Id: 2126, •Id Empresa: 2126, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 605, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2126, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CEME 1 SPA • Username: ceme_1_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Matías Carrasco • Switch Username: matias_carrasco • Switch Email: mcarrasco@generadora.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/09/2024 07:55:21, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/09/2024 08:16:47, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 20:37:30, •Usuario: Ariel Emilio Alegria Cartes, •Username: aalegria, •Email: ariel.alegria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CEME 1 SPA, •id_centro_control: 653, •id_propietario: 2126, •created: 2022-05-20T03:01:10.900000, •id_empresa: 2126, •centro_control_nombre: GM HOLDINGS S.A., •pano_nombre: PA S/E CEME 1 FCE3, •modified: 2024-07-27T03:01:20.674000, •id: 32036, •id_subestacion: 2381, •pano_nemo_tecnico: PA032G0517SE001G0517, •empresa_nemo_tecnico: G0517, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0517, •empresa_numero: 517, •pano_numero: 32, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CEME 1, •id_pano: 32036, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CEME 1 FCE3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CEME 1 33kV B3, •Barra descripcion: BA05G0517SE001G0517, •Barra nombre: BA S/E CEME 1 33kV B3, •Barra numero: 5, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3789, •Id Barra: 3789, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Subestación Nombre: S/E CEME 1, •Subestación Nombre: SE001G0517 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CEME 1 33kV B3, •Barra descripcion: BA05G0517SE001G0517, •Barra nombre: BA S/E CEME 1 33kV B3, •Barra numero: 5, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3789, •Id Barra: 3789, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Subestación Nombre: S/E CEME 1, •Subestación Nombre: SE001G0517
IF2024004507 | Subestacion | Finalizado | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 456 | Origen Externo | 2010 | S/E TEN GIS | 19209 19208 | S/E TEN GIS J3 S/E TEN GIS J2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de interruptores J2 y J3. Se recibe la alarma: RECEPCIÓN 85D DESDE CTM3-V (ACTUADO), asociada a COMPID: - STEN.J3PS1.RECP85D.ST14. - STEN.J3PS2.RECP85DCTM3V.ST14. | En investigación. | Apertura intempestiva de interruptores J2 y J3. Se recibe la alarma: RECEPCIÓN 85D DESDE CTM3-V (ACTUADO), asociada a COMPID: - STEN.J3PS1.RECP85D.ST14. - STEN.J3PS2.RECP85DCTM3V.ST14. | En investigación. | En investigación. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-21 02:26 | 2024-09-21 23:59 |  | 2024-09-21 15:08 | No |  | 511 | 2010 | •NOMBRE: S/E TEN GIS, •Nemo Técnico T0030, •Empresa Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2010, •Id empresa: 511, •Id propietario: 511, •Id subestación: 2010, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0030 | •Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_512, •NemoTécnico: T0030, •Empresa Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 30, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Id: 511, •Id Empresa: 511, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 456, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 511, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Eric Monsalve • Username: Eric_Monsalve • Email: eric.monsalve@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/09/2024 02:53:45, •Usuario: Eric Monsalve, •Username: Eric_Monsalve, •Email: eric.monsalve@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/09/2024 05:49:57, •Usuario: Eric Monsalve, •Username: Eric_Monsalve, •Email: eric.monsalve@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/09/2024 21:32:11, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •id_centro_control: 511, •id_propietario: 511, •created: 2017-11-15T10:06:11.253000, •id_empresa: 511, •centro_control_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •pano_nombre: S/E TEN GIS J3, •modified: 2023-11-21T13:16:31.336000, •id: 19209, •id_subestacion: 2010, •pano_nemo_tecnico: PA003T0030SE001T0030, •empresa_nemo_tecnico: T0030, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0030, •empresa_numero: 30, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TEN GIS, •id_pano: 19209, •pano_descripcion: , •name: S/E TEN GIS J3 | •empresa_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •id_centro_control: 511, •id_propietario: 511, •created: 2017-11-15T10:06:11.252000, •id_empresa: 511, •centro_control_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •pano_nombre: S/E TEN GIS J2, •modified: 2023-11-21T13:16:31.334000, •id: 19208, •id_subestacion: 2010, •pano_nemo_tecnico: PA002T0030SE001T0030, •empresa_nemo_tecnico: T0030, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0030, •empresa_numero: 30, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TEN GIS, •id_pano: 19208, •pano_descripcion: , •name: S/E TEN GIS J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TEN J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0030, •Empresa Nemo Tecnico: T0030, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9177, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 511, •Id propietario: 511, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TEN J3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0030, •Empresa Nemo Tecnico: T0030, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9178, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 511, •Id propietario: 511, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004497 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 407 | S/E SAN MIGUEL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Talca Pelarco | Causa Presunta | Causa Principal | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-19 12:47 | 2024-09-19 12:54 |  | 2024-09-19 12:54 | No |  | 85 | 407 | •NOMBRE: S/E SAN MIGUEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 407, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 407, •Número: 57, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE057T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: JOSE DANIEL LEON AGUILERA • Username: JOSE_DANIEL_LEON_AGUILERA • Email: jose.leon@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 15:44:03, •Usuario: JOSE DANIEL LEON AGUILERA, •Username: JOSE_DANIEL_LEON_AGUILERA, •Email: jose.leon@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 16:10:12, •Usuario: JOSE DANIEL LEON AGUILERA, •Username: JOSE_DANIEL_LEON_AGUILERA, •Email: jose.leon@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 16:59:50, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004492 | Subestacion | Finalizado | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 19 | Origen Externo | 1754 | S/E TAP OFF SANTA CLARA | 24151 | S/E TAP OFF SANTA CLARA B1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Según informa COT CGE se produce reconexión automática de 52B6 en S/E Charrúa. | Revision de sistema de proitecciones. | Apertura de 52B1 Tapoff Sta. Clara por operación de protección SEL 311C por función de baja tensión. | No aplica | Según se determine. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 03:40 | 2024-09-19 04:00 |  | 2024-09-19 03:51 | No |  | 19 | 1754 | •NOMBRE: S/E TAP OFF SANTA CLARA, •Nemo Técnico G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1754, •Id empresa: 19, •Id propietario: 19, •Id subestación: 1754, •Número: 111, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE111G0019 | •Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_66, •NemoTécnico: G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Id: 19, •Id Empresa: 19, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 19, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 03:52:18, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 05:15:58, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 05:21:28, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •id_centro_control: 19, •id_propietario: 19, •created: 2018-01-24T06:01:18.281000, •id_empresa: 19, •centro_control_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF SANTA CLARA B1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.794000, •id: 24151, •id_subestacion: 1754, •pano_nemo_tecnico: PA001G0019SE111G0019, •empresa_nemo_tecnico: G0019, •subestacion_nemo_tecnico: SE111G0019, •empresa_numero: 19, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF SANTA CLARA, •id_pano: 24151, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF SANTA CLARA B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TAP OFF SANTA CLARA B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0019, •Empresa Nemo Tecnico: G0019, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11042, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id propietario: 19, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004491 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Chiguayante | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Chiguayante. | Revisión de protecciones. | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2024-09-19 03:11 | 2024-09-19 18:00 |  | 2024-09-19 07:14 | No |  | 2025 | 386 | •NOMBRE: S/E CHIGUAYANTE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 386, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 386, •Número: 35, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE035T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 04:48:26, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 05:00:34, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 23:12:23, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:30:01.261000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CHIGUAYANTE B1, •modified: 2023-11-21T13:16:28.586000, •id: 16223, •id_subestacion: 386, •pano_nemo_tecnico: PA309T0058SE035T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE035T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 309, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CHIGUAYANTE, •id_pano: 16223, •pano_descripcion: , •name: S/E CHIGUAYANTE B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CHIGUAYANTE B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9102, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004725 | Subestacion | Pendiente | CEMENTO POLPAICO S.A. | 140 | Origen Externo | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 1346 | T2D S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | la planta estaba detenida porlo cual el efecto no fue percibido | Sin acciones, personal con descando. | Corte electrico en planta Coronel | Ninguna | Ninguna | Libre | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2024-09-19 01:23 | 2024-09-19 06:00 |  |  | No |  | 140 | 462 | •NOMBRE: S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO), •Nemo Técnico L0025, •Empresa Nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 462, •Id empresa: 140, •Id propietario: 140, •Id subestación: 462, •Número: 124, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE124L0025 | •Nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_214, •NemoTécnico: L0025, •Empresa Nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CEMENTO POLPAICO S.A., •Id: 140, •Id Empresa: 140, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 140, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 140, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Hernan Bahamondes • Username: hernan_bahamondes • Email: hernan.bahamondes@polpaico.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/10/2024 10:09:50, •Usuario: Hernan Bahamondes, •Username: hernan_bahamondes, •Email: hernan.bahamondes@polpaico.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/10/2024 10:26:35, •Usuario: Hernan Bahamondes, •Username: hernan_bahamondes, •Email: hernan.bahamondes@polpaico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01L0025SE124L0025, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) DT1, •pano2_nemo_tecnico: PA002T0058SE124L0025, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •id_propietario: 140, •id_empresa: 140, •transformador_nombre: T2D S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1, •id: 1346, •id_subestacion: 462, •empresa_nemo_tecnico: L0025, •id_t2d_conexion1: 1367, •id_t2d_conexion2: 1368, •pano1_nemo_tecnico: PA001T0058SE124L0025, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1346, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE124L0025, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO), •name: T2D S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1, •created: 2016-03-22T11:34:10.766000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.756000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024005092 | Subestacion | Pendiente | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 2003 | Origen Externo | 470 | S/E TENO | 14509 | S/E TENO C8 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Teno | Causa Definitiva | Causa Principal | Accidentes causados por vehículos, aviones o eventos similares | Vehículos terrestres. | Estructuras o postación | Falla de interruptor | No interrumpe la corriente de corto circuito | Se presenta falla en fuente de alimentación del equipo | Se realiza revisión y reemplazo de fuente de alimentación de equipo | Luego del evento de choque, se realiza revisión y reemplazo de fuente de alimentación de equipo | Se realiza revisión y reemplazo de fuente de alimentación de equipo. | Revisión calendarizada de equipo instalado en instalaciones particulares (SE Teno). | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 2024-09-17 08:51 | 2024-09-17 09:23 |  |  | No |  | 98 | 470 | •NOMBRE: S/E TENO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 470, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 470, •Número: 127, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE127T0058 | •Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_93, •NemoTécnico: R0007, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Empresa Número: 7, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Id: 98, •Id Empresa: 98, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 230, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 98, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Osvaldo Antonio Marchant Palomera • Username: Osvaldo_Antonio_Marchant_Palomera • Email: osvaldomarchant@cecltda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/11/2024 16:16:10, •Usuario: Osvaldo Antonio Marchant Palomera, •Username: Osvaldo_Antonio_Marchant_Palomera, •Email: osvaldomarchant@cecltda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/11/2024 17:15:21, •Usuario: Osvaldo Antonio Marchant Palomera, •Username: Osvaldo_Antonio_Marchant_Palomera, •Email: osvaldomarchant@cecltda.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 98, •created: 2016-02-15T04:29:55.893000, •id_empresa: 98, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E TENO C8, •modified: 2023-11-21T13:16:26.668000, •id: 14509, •id_subestacion: 470, •pano_nemo_tecnico: PA058R0007SE127T0058, •empresa_nemo_tecnico: R0007, •subestacion_nemo_tecnico: SE127T0058, •empresa_numero: 7, •pano_numero: 58, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TENO, •id_pano: 14509, •pano_descripcion: , •name: S/E TENO C8 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TENO C8, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: R0007, •Empresa Nemo Tecnico: R0007, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12569, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 98, •Id propietario: 98, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004467 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 470 | S/E TENO | 1621 | S/E TENO CT1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Teno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional y se inician maniobras de recuperación de consumos. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 2024-09-17 08:47 | 2024-09-17 12:00 |  | 2024-09-17 10:13 | No |  | 2025 | 470 | •NOMBRE: S/E TENO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 470, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 470, •Número: 127, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE127T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Guillermo Recabal P. • Username: Guillermo_Recabal_P. • Email: grecabalp@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 09:58:20, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 10:13:40, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 10:27:21, •Usuario: Ariel Emilio Alegria Cartes, •Username: aalegria, •Email: ariel.alegria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:28.471000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E TENO CT1, •modified: 2023-11-21T13:14:50.565000, •id: 1621, •id_subestacion: 470, •pano_nemo_tecnico: PA013T0058SE127T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE127T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 13, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TENO, •id_pano: 1621, •pano_descripcion: None, •name: S/E TENO CT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TENO CT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1496, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004495 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 470 | S/E TENO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Rauco Teno | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de distribución | CGE no se pronuncia por fallas aguas arriba del sistema de Distribución | Falla aguas arriba del sistema de distribución | Falla aguas arriba del sistema de distribución | Falla aguas arriba del sistema de distribución | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-17 08:47 | 2024-09-17 12:00 |  | 2024-09-17 12:00 | No |  | 85 | 470 | •NOMBRE: S/E TENO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 470, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 470, •Número: 127, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE127T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: JOSE DANIEL LEON AGUILERA • Username: JOSE_DANIEL_LEON_AGUILERA • Email: jose.leon@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 13:30:37, •Usuario: JOSE DANIEL LEON AGUILERA, •Username: JOSE_DANIEL_LEON_AGUILERA, •Email: jose.leon@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 13:50:15, •Usuario: JOSE DANIEL LEON AGUILERA, •Username: JOSE_DANIEL_LEON_AGUILERA, •Email: jose.leon@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:35:26, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004462 | Subestacion | Finalizado | ANGLO AMERICAN CHAGRES | 1943 | Origen Externo | 857 | S/E FUNDICION CHAGRES | 4884 | S/E FUNDICION CHAGRES L2A | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Catemu | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Debido a perturbacion detiene equipos Atlas 1 (Compresor 1,5MW) el cual parte de inmediato debido a que SE queda alimentada mediante circuito 52L2E SE Chagres - SE Rio Aconcagua | Se llama a Celeo Redes (Sr. Pedro Vargas) CEN (Sr. Alexis Urtubia), se entrega informacion y se normaliza cargas | 22:12 hrs. opera por protecciones Int. 52L2A linea 110kV SE Nueva Panquehue - SE Chagres Se desprenden 1,5 MW, los cuales se normalizan de inmediato, ya que SE Chagres queda alimentada mediante Cto. 110kV SE Chagres - SE Rio Aconcagua | Realizar interrogacion de Protecciones, registros de eventos, oscilografias | Solictar a Celeo Redes, informacion de inspecciones - Mantenimiento de circuitos | Libre | ANGLO AMERICAN CHAGRES | 2024-09-16 22:12 | 2024-09-17 02:00 |  | 2024-09-17 00:52 | Sí |  | 125 | 857 | •NOMBRE: S/E FUNDICION CHAGRES, •Nemo Técnico L0008, •Empresa Nombre: ANGLO AMERICAN CHAGRES, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 857, •Id empresa: 125, •Id propietario: 125, •Id subestación: 857, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002L0008 | •Nombre: ANGLO AMERICAN CHAGRES, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_215, •NemoTécnico: L0008, •Empresa Nombre: ANGLO AMERICAN CHAGRES, •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ANGLO AMERICAN SUR S.A., •Id: 125, •Id Empresa: 125, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 1943, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 125, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ANGLO AMERICAN CHAGRES • Username: anglo_american_sur_-_chagres • Email: sin_definir • Switch Nombre: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces • Switch Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces • Switch Email: operacionselb@angloamerican.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 22:58:16, •Usuario: ANGLO AMERICAN CHAGRES, •Username: anglo_american_sur_-_chagres, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 23:17:39, •Usuario: ANGLO AMERICAN CHAGRES, •Username: anglo_american_sur_-_chagres, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 00:51:31, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ANGLO AMERICAN CHAGRES, •id_centro_control: 2315, •id_propietario: 125, •created: 2016-02-15T04:29:40.914000, •id_empresa: 125, •centro_control_nombre: ANGLO AMERICAN SUR S.A., •pano_nombre: S/E FUNDICION CHAGRES L2A, •modified: 2023-11-21T13:16:21.956000, •id: 4884, •id_subestacion: 857, •pano_nemo_tecnico: PA001L0008SE002L0008, •empresa_nemo_tecnico: L0008, •subestacion_nemo_tecnico: SE002L0008, •empresa_numero: 8, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E FUNDICION CHAGRES, •id_pano: 4884, •pano_descripcion: , •name: S/E FUNDICION CHAGRES L2A | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E FUNDICION CHAGRES L2A, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0008, •Empresa Nemo Tecnico: L0008, •Es Critica: sin_definir, •Id: 4510, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 125, •Id propietario: 125, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004464 | Subestacion | Finalizado | TRANSQUINTA S.A. | 1988 | Origen Externo | 2215 | S/E NUEVA PANQUEHUE | 28459 | S/E NUEVA PANQUEHUE H2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Panquehue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Operación automática interruptor 52H2 asociado a línea 110kV Nueva Panquehue-Chagres Cto 2. | Se informa a Celeo Redes (administradores de la línea) y CEN. | Operación automática interruptor 52H2 asociado a línea 110kV Nueva Panquehue-Chagres Cto 2. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-16 21:54 | 2024-09-17 00:43 |  | 2024-09-17 00:43 | No |  | 735 | 2215 | •NOMBRE: S/E NUEVA PANQUEHUE, •Nemo Técnico T0664, •Empresa Nombre: TRANSQUINTA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2215, •Id empresa: 735, •Id propietario: 735, •Id subestación: 2215, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0664 | •Nombre: TRANSQUINTA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1115, •NemoTécnico: T0664, •Empresa Nombre: TRANSQUINTA S.A., •Empresa Número: 664, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSQUINTA S.A., •Id: 735, •Id Empresa: 735, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1988, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 735, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSQUINTA S.A. • Username: transquinta_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 00:56:21, •Usuario: TRANSQUINTA S.A., •Username: transquinta_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 01:03:11, •Usuario: TRANSQUINTA S.A., •Username: transquinta_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 01:04:50, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSQUINTA S.A., •id_centro_control: 2008, •id_propietario: 735, •created: 2019-08-27T03:02:36.940000, •id_empresa: 735, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E NUEVA PANQUEHUE H2, •modified: 2024-08-06T03:01:28.632000, •id: 28459, •id_subestacion: 2215, •pano_nemo_tecnico: PA004T0664SE001T0664, •empresa_nemo_tecnico: T0664, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0664, •empresa_numero: 664, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E NUEVA PANQUEHUE, •id_pano: 28459, •pano_descripcion: , •name: S/E NUEVA PANQUEHUE H2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E NUEVA PANQUEHUE H2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0664, •Empresa Nemo Tecnico: T0664, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14086, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 735, •Id propietario: 735, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004466 | Subestacion | Finalizado | ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. | 431 | Origen Externo | 2002 | S/E DOÑA CARMEN | 17348 | S/E DOÑA CARMEN J2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | La Ligua | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla, PFV Doña Carmen se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. | Se coordina con el operador del parque la revisión de las instalaciones. | A las 21:54 se produce la desconexión forzada del transformador de Doña Carmen 75 MVA 220/33 kV de Subestación Doña Carmen por operación de la función detector de perturbaciones de corriente (50DD) en relé GE Multilin 87T asociado al sistema 1 de protección del transformador. Operador de CC Enorchile solicita a operador de planta revisión de instalaciones. A las 09:07 CC Enor solicita autorización a CDC para normalizar Subestación Doña Carmen, CDC Autoriza. A las 09:31 cerrado 52J2 en subestación Doña Carmen. A las 09:32 cerrado 52E2. A las 09:33 cerrado 52E2-1 y a las 09:34 cerrado 52E2-2 en subestación Doña Carmen. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-16 21:54 | 2024-09-17 09:33 |  | 2024-09-17 09:33 | No |  | 471 | 2002 | •NOMBRE: S/E DOÑA CARMEN, •Nemo Técnico G0271, •Empresa Nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2002, •Id empresa: 471, •Id propietario: 471, •Id subestación: 2002, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0271 | •Nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_170, •NemoTécnico: G0271, •Empresa Nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Empresa Número: 271, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Id: 471, •Id Empresa: 471, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 431, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 471, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. • Username: imelsa • Email: cerro@morado.cl • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 09:11:09, •Usuario: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Username: imelsa, •Email: cerro@morado.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 09:39:57, •Usuario: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Username: imelsa, •Email: cerro@morado.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 09:45:10, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •id_centro_control: 33, •id_propietario: 471, •created: 2016-09-27T06:01:43.653000, •id_empresa: 471, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E DOÑA CARMEN J2, •modified: 2023-11-21T13:16:30.118000, •id: 17348, •id_subestacion: 2002, •pano_nemo_tecnico: PA003G0271SE002G0271, •empresa_nemo_tecnico: G0271, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0271, •empresa_numero: 271, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DOÑA CARMEN, •id_pano: 17348, •pano_descripcion: None, •name: S/E DOÑA CARMEN J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DOÑA CARMEN J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0271, •Empresa Nemo Tecnico: G0271, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8997, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 471, •Id propietario: 471, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004463 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Interno | 691 | S/E LA DEHESA | 828 | T2D S/E LA DEHESA AT3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Interruptores | Diferencial de tierra | Opera según lo esperado | O. A. de TrN°3 110/23 kV de SE La Dehesa por relé maestro. | Recopilar alarmas operadas, respaldar consumos a través del TrN°4 110/23 kV SE La Dehesa. | 20:08 horas, O. A. de TrN°3 110/23 kV de SE La Dehesa por relé maestro. 20:11 horas, recuperados los consumos a través del TrN°4 110/23 kV SE La Dehesa. | Se investiga. | Se investiga. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-16 20:08 | 2024-09-17 18:00 |  | 2024-09-17 02:37 | No |  | 2503 | 691 | •NOMBRE: S/E LA DEHESA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 691, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 691, •Número: 17, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE017T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Andrés Villanera • Switch Username: Andrés_Villanera • Switch Email: andres.villanera@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 00:12:06, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 00:32:02, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 03:00:35, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0835SE017T0835, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E LA DEHESA ET3, •pano2_nemo_tecnico: PA038T0054SE017T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E LA DEHESA AT3, •id: 828, •id_subestacion: 691, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 3568, •id_t2d_conexion2: 13020, •pano1_nemo_tecnico: PA005T0054SE017T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 828, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LA DEHESA AT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE017T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E LA DEHESA, •name: T2D S/E LA DEHESA AT3, •created: 2016-02-15T04:29:08.861000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.127000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004468 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 691 | S/E LA DEHESA | 828 | T2D S/E LA DEHESA AT3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | 16/09/2024 20:08 -> Ausencia de tensión en Alimentadores Hualtatas y Juglares. 16/09/2024 20:10 -> Presencia de tensión en Alimentadores Hualtatas y Juglares. | Verificar servicio normal en red de distribución | Ausencia de tensión en Barra Principal N°3 23 kV | Análisis por Ausencia de tensión en Barra Principal N°3 23 kV (Empresa externa). | Análisis por Ausencia de tensión en Barra Principal N°3 23 kV (Empresa externa). | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-09-16 20:08 | 2024-09-16 20:10 |  | 2024-09-16 20:10 | No |  | 93 | 691 | •NOMBRE: S/E LA DEHESA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 691, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 691, •Número: 17, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE017T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sergio Pinochet Garrido • Username: Sergio_Pinochet • Email: Sergio.pinochet@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 11:39:12, •Usuario: Sergio Pinochet Garrido, •Username: Sergio_Pinochet, •Email: Sergio.pinochet@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 12:06:02, •Usuario: Sergio Pinochet Garrido, •Username: Sergio_Pinochet, •Email: Sergio.pinochet@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:35:46, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0835SE017T0835, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E LA DEHESA ET3, •pano2_nemo_tecnico: PA038T0054SE017T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E LA DEHESA AT3, •id: 828, •id_subestacion: 691, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 3568, •id_t2d_conexion2: 13020, •pano1_nemo_tecnico: PA005T0054SE017T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 828, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LA DEHESA AT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE017T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E LA DEHESA, •name: T2D S/E LA DEHESA AT3, •created: 2016-02-15T04:29:08.861000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.127000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004447 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Antofagasta | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Varios | : Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52E7 circuito Portezuelo S/E La Negra ( Único alimentador de barra MT). Sin consumos afectados. | Se informa a centro control distribución de CGE S.A para revisión de la red MT | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-16 02:29 | 2024-09-16 02:29 |  | 2024-09-16 02:30 | Sí |  | 2025 | 1966 | •NOMBRE: S/E TAP OFF LA NEGRA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1966, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1966, •Número: 289, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE289T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Gaete Monsalve • Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve • Email: mfgaetem@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 03:21:47, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 03:26:45, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/09/2024 03:30:34, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2017-03-09T06:01:11.676000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF LA NEGRA E7, •modified: 2023-11-21T13:16:33.388000, •id: 23117, •id_subestacion: 1966, •pano_nemo_tecnico: PA005T0058SE289T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE289T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF LA NEGRA, •id_pano: 23117, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF LA NEGRA E7
IF2024004446 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | 29086 | S/E NEGRETE E5 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Interrupción de interruptor 52E5 S/E Negrete que alimenta a Central WPD1, propiedad de RNE (Se pierde 19.34 MW) | Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional, al centro de despacho RNE y se procede a lectura remota de protecciones asociadas. | 20:03 hrs. Interrupción del 52E5 en S/E Negrete que afecta a C. WPD1 que estaba generando al momento de la operación 19.34 MW. Se informa a empresas involucradas. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-15 20:03 | 2024-09-15 20:03 |  | 2024-09-15 20:54 | No |  | 83 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Yonatan Guzmán • Username: Yonatan_Guzmán • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 20:17:34, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 21:12:09, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 21:14:34, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2019-11-30T03:03:27.738000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E NEGRETE E5, •modified: 2023-11-21T13:16:41.115000, •id: 29086, •id_subestacion: 843, •pano_nemo_tecnico: PA090T0003SE060T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 90, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E NEGRETE, •id_pano: 29086, •pano_descripcion: , •name: S/E NEGRETE E5 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E NEGRETE E5, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14512, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004445 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 421 | S/E OVALLE | 15100 | S/E OVALLE E8 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | No cierra cuando se le manda cerrar | Se registra y comunica a la empresa Compañía General de Electricidad S.A., de una apertura del interruptor 52E8 Cto. San Luis de S/E Ovalle por falla en redes de MT, a las 10:44 hrs. COZ Coquimbo a las 11:34 hrs. solicitan cierre del interruptor 52E8 de S/E Ovalle el cual no es posible de ejecutar de forma remota, personal de transmisión confirma a las 16:58 hrs. sin problemas en el interruptor 52E8 Cto. San Luis de S/E Ovalle y a las 17:20 hrs. se confirma a COZ Coquimbo sin problemas en interruptor 52E8 subsanándose la situación de Tx, entregando instalación para ser normalizada por parte de Compañía General de Electricidad S.A., Los clientes afectados fueron 11.134 clientes, con una potencia interrumpida de 0.9 MW. | Se realiza revisión en terreno por parte de personal de CGE Transmisión. | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-15 10:44 | 2024-09-15 17:20 |  | 2024-09-15 17:20 | No |  | 2025 | 421 | •NOMBRE: S/E OVALLE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 421, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 421, •Número: 71, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE071T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 17:03:51, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 18:32:13, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 18:34:02, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:57.410000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E OVALLE E8, •modified: 2023-11-21T13:16:27.165000, •id: 15100, •id_subestacion: 421, •pano_nemo_tecnico: PA046T0058SE071T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE071T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 46, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E OVALLE, •id_pano: 15100, •pano_descripcion: None, •name: S/E OVALLE E8
IF2024004561 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 421 | S/E OVALLE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Se registra y comunica a la empresa Compañía General de Electricidad S.A., de una apertura del interruptor 52E8 Cto. San Luis de S/E Ovalle por falla en redes de MT, a las 10:44 hrs. COZ Coquimbo a las 11:34 hrs. solicitan cierre del interruptor 52E8 de S/E Ovalle el cual no es posible de ejecutar de forma remota, personal de transmisión confirma a las 16:58 hrs. sin problemas en el interruptor 52E8 Cto. San Luis de S/E Ovalle y a las 17:20 hrs. se confirma a COZ Coquimbo sin problemas en interruptor 52E8 subsanándose la situación de Tx, entregando instalación para ser normalizada por parte de Compañía General de Electricidad S.A., Los clientes afectados fueron 11.134 clientes, con una potencia interrumpida de 0.9 MW. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-15 10:44 | 2024-09-15 13:00 |  | 2024-09-15 13:00 | No |  | 85 | 421 | •NOMBRE: S/E OVALLE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 421, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 421, •Número: 71, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE071T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 14:34:30, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 14:47:37, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:36:09, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004836 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 82 | Origen Externo | 577 | S/E LAJA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Juana Los Angeles Laja Nacimiento San Rosendo | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectó a 18526 clientes. | Se toma contacto con Transelec , para coordinar maniobras de recuperación. | 02:54 Operación LAT Charrua Laja 66Kv/ Transelec confirma que realizará intento de cierre el cual fue exitoso. 03:00 linea AT cerrada y energizada SE LAJA/ 03:03 Servicios normalizados en distribución. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-15 02:54 | 2024-09-15 03:00 |  | 2024-09-15 03:00 | No |  | 112 | 577 | •NOMBRE: S/E LAJA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 577, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 577, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0002 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/10/2024 15:54:43, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/10/2024 16:13:33, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/10/2024 00:29:31, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004437 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | 1924 | Origen Interno | 1700 | S/E CENTRAL LA CEBADA | 15477 | S/E CENTRAL LA CEBADA JT1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Frecuencia | Opera según lo esperado | Fuera de servicio de forma intempestiva con 11 MW. | Revisión de instalación | Se investiga. | Revisión de instalación | Revisión de instalación | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-15 01:27 | 2024-09-15 07:33 |  | 2024-09-15 08:43 | No |  | 1818 | 1700 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LA CEBADA, •Nemo Técnico T0050, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1700, •Id empresa: 1818, •Id propietario: 1818, •Id subestación: 1700, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064T0050 | •Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_742, •NemoTécnico: T0050, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Empresa Número: 50, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Id: 1818, •Id Empresa: 1818, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1924, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1818, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. • Username: compania_transmisora_la_cebada • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 07:10:26, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Username: compania_transmisora_la_cebada, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 07:24:54, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Username: compania_transmisora_la_cebada, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 20:44:27, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •id_centro_control: 10, •id_propietario: 300, •created: 2016-02-15T04:29:58.963000, •id_empresa: 300, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL LA CEBADA JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:27.773000, •id: 15477, •id_subestacion: 1700, •pano_nemo_tecnico: PA008G0132SE064T0050, •empresa_nemo_tecnico: G0132, •subestacion_nemo_tecnico: SE064T0050, •empresa_numero: 132, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LA CEBADA, •id_pano: 15477, •pano_descripcion: None, •name: S/E CENTRAL LA CEBADA JT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL LA CEBADA JT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0132, •Empresa Nemo Tecnico: G0132, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9041, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 300, •Id propietario: 300, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004435 | Subestacion | Pendiente | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Las Cabras | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | No cierra cuando se le manda cerrar | Se registra y comunica a la empresa Compañía General de Electricidad S.A. falla asociado a la LT 66 kV San Vicente de TT-Las Cabras-El Manzano, ocurrida a las 08:37 hrs., que provocó la la perdida de suministro. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del 52C5 Cto. El Carmen a las 19:19 hrs. Se le dio orden de cierre al 52C5 Cto. El Carmen y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. Posteriormente a las 21:33 hrs, se realiza la recuperación de consumos vía red MT REPONIÉNDOSE el servicio eléctrico de los 2500 clientes finales, subsanándose la situación. Potencia recuperada: 0.74 MW. | Recuperación de consumos en coordinación con CGET y Compañía General de La Electricidad S.A. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-14 19:19 | 2024-09-14 21:33 |  |  | No |  | 2025 | 370 | •NOMBRE: S/E LAS CABRAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 370, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 370, •Número: 19, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE019T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mauricio Alzate Fontalvo • Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo • Email: maalzatef@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/09/2024 21:55:16, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/09/2024 22:36:51, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.451000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LAS CABRAS C5, •modified: 2023-11-21T13:14:49.440000, •id: 973, •id_subestacion: 370, •pano_nemo_tecnico: PA003T0058SE019T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE019T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LAS CABRAS, •id_pano: 973, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAS CABRAS C5
IF2024004589 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 370 | S/E LAS CABRAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Las Cabras Peumo Pichidegua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-14 08:37 | 2024-09-25 19:11 |  | 2024-09-25 19:11 | No |  | 85 | 370 | •NOMBRE: S/E LAS CABRAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 370, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 370, •Número: 19, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE019T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/09/2024 10:53:40, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/09/2024 11:01:43, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:36:31, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004731 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Las Cabras Pichidegua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-14 08:37 | 2024-09-14 19:11 |  | 2024-09-14 19:11 | No |  | 85 | 460 | •NOMBRE: S/E EL MANZANO (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 460, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 460, •Número: 115, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE115T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/10/2024 18:23:52, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/10/2024 18:38:15, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/10/2024 01:05:39, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004428 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | 1924 | Origen Interno | 1700 | S/E CENTRAL LA CEBADA | 15477 | S/E CENTRAL LA CEBADA JT1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-14 00:49 | 2024-09-14 08:00 |  | 2024-09-14 13:01 | No |  | 1818 | 1700 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LA CEBADA, •Nemo Técnico T0050, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1700, •Id empresa: 1818, •Id propietario: 1818, •Id subestación: 1700, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064T0050 | •Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_742, •NemoTécnico: T0050, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Empresa Número: 50, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Id: 1818, •Id Empresa: 1818, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1924, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1818, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. • Username: compania_transmisora_la_cebada • Email: sin_definir • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/09/2024 01:05:24, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Username: compania_transmisora_la_cebada, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/09/2024 01:13:20, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A., •Username: compania_transmisora_la_cebada, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/09/2024 13:08:13, •Usuario: Ariel Emilio Alegria Cartes, •Username: aalegria, •Email: ariel.alegria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •id_centro_control: 10, •id_propietario: 300, •created: 2016-02-15T04:29:58.963000, •id_empresa: 300, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL LA CEBADA JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:27.773000, •id: 15477, •id_subestacion: 1700, •pano_nemo_tecnico: PA008G0132SE064T0050, •empresa_nemo_tecnico: G0132, •subestacion_nemo_tecnico: SE064T0050, •empresa_numero: 132, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LA CEBADA, •id_pano: 15477, •pano_descripcion: None, •name: S/E CENTRAL LA CEBADA JT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL LA CEBADA JT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0132, •Empresa Nemo Tecnico: G0132, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9041, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 300, •Id propietario: 300, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CENTRAL LA CEBADA 33KV, •Barra descripcion: BA04G0132SE064T0050, •Barra nombre: BA S/E CENTRAL LA CEBADA 33KV, •Barra numero: 4, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0132, •Empresa Nemo Tecnico: G0132, •Es Critica: sin_definir, •Id: 4421, •Id Barra: 4421, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 300, •Id propietario: 300, •Id subestación: 1700, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL LA CEBADA, •Subestación Nombre: SE064T0050 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CENTRAL LA CEBADA 33KV, •Barra descripcion: BA04G0132SE064T0050, •Barra nombre: BA S/E CENTRAL LA CEBADA 33KV, •Barra numero: 4, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0132, •Empresa Nemo Tecnico: G0132, •Es Critica: sin_definir, •Id: 4421, •Id Barra: 4421, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 300, •Id propietario: 300, •Id subestación: 1700, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL LA CEBADA, •Subestación Nombre: SE064T0050
IF2024004425 | Subestacion | Finalizado | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Origen Interno | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Se informa a Frontel 52E2 disponible en todo momento. | Informar al CEN, recopilación de alarmas y protecciones operadas. | A las 14:30 horas, apertura forzada del 52E2 - Los Boldos S/E Las Violetas A las 14:34 horas, cerrado 52E2 en coordinación con Frontel. A las 14:37 horas, Frontel informa recuperados el 100 % de los consumos. | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-13 14:30 | 2024-09-13 14:31 |  | 2024-09-13 14:31 | No |  | 1820 | 2302 | •NOMBRE: S/E LAS VIOLETAS, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2302, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2302, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0051 | •Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_345, •NemoTécnico: T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Id: 1820, •Id Empresa: 1820, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1765, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1820, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA • Username: besalco_transmision_spa_[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 16:01:04, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 16:06:43, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1820, •created: 2020-08-15T03:01:13.528000, •id_empresa: 1820, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E LAS VIOLETAS E2, •modified: 2023-11-21T13:16:42.824000, •id: 30167, •id_subestacion: 2302, •pano_nemo_tecnico: PA010T0051SE002T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0051, •empresa_numero: 51, •pano_numero: 10, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LAS VIOLETAS, •id_pano: 30167, •pano_descripcion: , •name: S/E LAS VIOLETAS E2
IF2024004418 | Subestacion | Finalizado | ELETRANS S.A. | 287 | Origen Interno | 2152 | S/E CERROS DE HUICHAHUE | 25720 | S/E CERROS DE HUICHAHUE J2 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Los Lagos | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Operación automática de interruptor 52J2 de SE Cerros de Huichahue. Tras el evento, se mantvieron energizadas las líneas asociadas en 220kV Nueva Pichirropulli-Cerros de Huichahue Cto. 2 (con carga) y Ciruelos-Cerros de Huichahue Cto. 2 en vacío. | Se informó al CEN y se coordina revisión de señalizaciones de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-13 10:12 | 2024-09-13 10:18 |  | 2024-09-13 10:18 | No |  | 319 | 2152 | •NOMBRE: S/E CERROS DE HUICHAHUE, •Nemo Técnico T0018, •Empresa Nombre: ELETRANS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2152, •Id empresa: 319, •Id propietario: 319, •Id subestación: 2152, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0018 | •Nombre: ELETRANS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_98, •NemoTécnico: T0018, •Empresa Nombre: ELETRANS S.A., •Empresa Número: 18, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ELETRANS S.A., •Id: 319, •Id Empresa: 319, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 287, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 319, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ELETRANS S.A. • Username: eletrans • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 10:45:37, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 10:52:37, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 10:54:11, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELETRANS S.A., •id_centro_control: 2008, •id_propietario: 319, •created: 2018-12-06T03:02:02.285000, •id_empresa: 319, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CERROS DE HUICHAHUE J2, •modified: 2024-08-06T03:01:27.416000, •id: 25720, •id_subestacion: 2152, •pano_nemo_tecnico: PA002T0018SE002T0018, •empresa_nemo_tecnico: T0018, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0018, •empresa_numero: 18, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CERROS DE HUICHAHUE, •id_pano: 25720, •pano_descripcion: None, •name: S/E CERROS DE HUICHAHUE J2
IF2024004422 | Subestacion | Finalizado | CARTULINAS CMPC SPA | 236 | Origen Externo | 875 | S/E CHUMPULLO | 12718 | S/E CHUMPULLO BT1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Planta CMPC Cartulinas Valdivia se encontraba en condiciones normales de operación previo a la perturbación. | Consultar al CDC por eventos en el SEN. | Siendo las 09:39 horas se producen variaciones de tensión en S/E Chumpullo 66KV, desprendiendo 2,8MW. eventos coincidentes con trabajos en S/E Valdivia (STS) | Sin Acciones, evento en instalaciones de terceros | Sin Acciones, evento en instalaciones de terceros | Libre | CARTULINAS CMPC SPA | 2024-09-13 09:39 | 2024-09-13 10:00 |  | 2024-09-13 10:00 | No |  | 224 | 875 | •NOMBRE: S/E CHUMPULLO, •Nemo Técnico L0080, •Empresa Nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 875, •Id empresa: 224, •Id propietario: 224, •Id subestación: 875, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001L0080 | •Nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_227, •NemoTécnico: L0080, •Empresa Nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •Empresa Número: 80, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •Id: 224, •Id Empresa: 224, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 236, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 224, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CARTULINAS CMPC SPA • Username: cmpc • Email: sin_definir • Switch Nombre: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA • Switch Username: sfe • Switch Email: opcae@celulosa.cmpc.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 13:06:02, •Usuario: CARTULINAS CMPC SPA, •Username: cmpc, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 13:15:32, •Usuario: CARTULINAS CMPC SPA, •Username: cmpc, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 13:19:21, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •id_centro_control: 256, •id_propietario: 224, •created: 2016-02-15T04:29:48.434000, •id_empresa: 224, •centro_control_nombre: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •pano_nombre: S/E CHUMPULLO BT1, •modified: 2023-11-21T13:16:24.339000, •id: 12718, •id_subestacion: 875, •pano_nemo_tecnico: PA008L0080SE001L0080, •empresa_nemo_tecnico: L0080, •subestacion_nemo_tecnico: SE001L0080, •empresa_numero: 80, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CHUMPULLO, •id_pano: 12718, •pano_descripcion: , •name: S/E CHUMPULLO BT1
IFNone | Subestacion | borrador | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 431 | S/E PUNITAQUI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle Combarbalá Punitaqui | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 07:33 |  |  | No |  | 85 | 431 | •NOMBRE: S/E PUNITAQUI, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 431, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 431, •Número: 81, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE081T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 10:39:44, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IFNone | Subestacion | borrador | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 432 | S/E MONTE PATRIA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Monte Patria | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 23:30 |  |  | No |  | 85 | 432 | •NOMBRE: S/E MONTE PATRIA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 432, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 432, •Número: 82, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE082T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 10:43:14, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IFNone | Subestacion | borrador | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 396 | S/E COMBARBALA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 23:30 |  |  | No |  | 85 | 396 | •NOMBRE: S/E COMBARBALA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 396, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 396, •Número: 49, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE049T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 10:41:15, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004421 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Origen Externo | 2332 | S/E LA RUCA | 30633 30634 30635 | S/E LA RUCA H2 S/E LA RUCA H3 S/E LA RUCA H4 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Coquimbo Monte Patria Punitaqui | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Interrupción 52H2, 52H3 y 52H4 de SE La Ruca, coincidente con la interrupción de Línea 110 kV La Ruca - Ovalle C1 de propiedad de CGE. | Se procede a reportar a COT CGE (Propietario de línea) y Coordinador Eléctrico Nacional. | A las 07:29 horas, se detecta por scada la apertura de los interruptores 52H2, 52H3 y 52H4 en S/E La Ruca. Mismo minuto, se informa al Coordinador Eléctrico Nacional y COT de CGE. A las 07:39 horas, cerrado 52H2 de S/E Ruca, en coordinación con CGE y previa autorización del CEN. A las 07:42 horas, cerrado 52H3 en S/E La Ruca en coordinación con CGE y previa autorización del CEN. | Descargar protecciones operadas y análisis de oscilografías. | No hay. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 07:42 |  | 2024-09-13 07:40 | No |  | 514 | 2332 | •NOMBRE: S/E LA RUCA, •Nemo Técnico T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2332, •Id empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: 2332, •Número: 106, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE106T0031 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_720, •NemoTécnico: T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Empresa Número: 31, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Id: 514, •Id Empresa: 514, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1959, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. • Username: satt • Email: sin_definir • Switch Nombre: Cristian Villarroel • Switch Username: Cristian_Villarroel • Switch Email: cristian.villarroel@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 12:23:56, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 12:45:39, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/09/2024 00:15:44, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 514, •created: 2021-02-23T03:01:02.069000, •id_empresa: 514, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LA RUCA H2, •modified: 2023-11-21T13:16:43.632000, •id: 30633, •id_subestacion: 2332, •pano_nemo_tecnico: PA002T0031SE106T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE106T0031, •empresa_numero: 31, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LA RUCA, •id_pano: 30633, •pano_descripcion: , •name: S/E LA RUCA H2 | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 514, •created: 2021-02-23T03:01:02.070000, •id_empresa: 514, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LA RUCA H3, •modified: 2023-11-21T13:16:43.635000, •id: 30634, •id_subestacion: 2332, •pano_nemo_tecnico: PA003T0031SE106T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE106T0031, •empresa_numero: 31, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LA RUCA, •id_pano: 30634, •pano_descripcion: , •name: S/E LA RUCA H3 | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 514, •created: 2021-02-23T03:01:02.072000, •id_empresa: 514, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LA RUCA H4, •modified: 2023-11-21T13:16:43.637000, •id: 30635, •id_subestacion: 2332, •pano_nemo_tecnico: PA004T0031SE106T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE106T0031, •empresa_numero: 31, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LA RUCA, •id_pano: 30635, •pano_descripcion: , •name: S/E LA RUCA H4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LA RUCA H2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15393, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LA RUCA H3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15394, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LA RUCA H4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15395, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004450 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 431 | S/E PUNITAQUI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle Combarbalá Monte Patria Punitaqui | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 07:33 |  | 2024-09-13 07:33 | No |  | 85 | 431 | •NOMBRE: S/E PUNITAQUI, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 431, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 431, •Número: 81, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE081T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 11:08:45, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 11:13:20, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 03:44:03, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004451 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 396 | S/E COMBARBALA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 07:42 |  | 2024-09-13 07:42 | No |  | 85 | 396 | •NOMBRE: S/E COMBARBALA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 396, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 396, •Número: 49, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE049T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 10:38:23, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 11:13:53, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 03:44:23, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004452 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 432 | S/E MONTE PATRIA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Monte Patria | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 07:42 |  | 2024-09-13 10:48 | No |  | 85 | 432 | •NOMBRE: S/E MONTE PATRIA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 432, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 432, •Número: 82, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE082T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 10:38:27, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 11:15:25, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 03:43:31, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004455 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 421 | S/E OVALLE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle Punitaqui | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | Revisión de protecciones y recorrido pedestre de la línea AT, recuperación de consumos según procedimientos de CGET, y en coordinación con los Despachos del CEN, STS, y Zonal de Distribución MT/BT. | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 66 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 23:30 |  | 2024-09-13 23:30 | No |  | 85 | 421 | •NOMBRE: S/E OVALLE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 421, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 421, •Número: 71, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE071T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 12:56:53, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 13:25:08, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 03:45:23, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004567 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 357 | S/E EL SAUCE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 07:33 |  | 2024-09-13 07:33 | No |  | 85 | 357 | •NOMBRE: S/E EL SAUCE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 357, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 357, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 15:26:31, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 15:33:06, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:36:53, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004401 | Subestacion | Finalizado | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Origen Interno | 2331 | S/E LOS VARONES | 484 | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Se investiga. | Recopilar alarmas, eventos, protecciones operadas e informar al CEN. | 09:18 horas, se detecta apertura forzada de TR1 220/66 kV. 09:25 horas, Cerrado con éxito 52J7 - 52J8, previa autorización de CEN. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 09:18 | 2024-09-12 09:25 |  | 2024-09-12 09:25 | No |  | 1820 | 2331 | •NOMBRE: S/E LOS VARONES, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2331, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2331, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004T0051 | •Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_345, •NemoTécnico: T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Id: 1820, •Id Empresa: 1820, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1765, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1820, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA • Username: besalco_transmision_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jefe Turno • Switch Username: Jefe_Turno • Switch Email: jefe-turno@transelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 11:00:51, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 11:06:17, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 11:51:51, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0051SE004T0051, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •id_trafo_3d: 484, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_propietario: 1820, •id_empresa: 1820, •transformador_nombre: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •id: 484, •id_subestacion: 2331, •pano3_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •pano1_nemo_tecnico: PA006T0051SE004T0051, •id_t3d_conexion3: 31139, •id_t3d_conexion2: 31139, •id_t3d_conexion1: 31138, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LOS VARONES JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE004T0051, •id_centro_control: 466, •subestacion_nombre: S/E LOS VARONES, •pano3_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •name: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •created: 2021-03-16T03:00:51.656000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.498000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •transformador_descripcion:
IF2024004406 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Origen Externo | 385 | S/E DUQUECO | 15595 | S/E DUQUECO B4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Reconexión automática con éxito 52B4 S/E Duqueco. Línea 66 kV Duqueco - Santa Barbara propiedad de Palmucho, dejando sin energía SS/EE Santa Bárbara y Faenas Pangue. | Se Informa a propietario de la línea y al Coordinador Eléctrico Nacional. | 09:18 hrs, Reconexión automática con éxito del 52B4, asociado a línea 66 kV Duqueco - Santa Barbara, de propiedad de Palmucho. dejando sin energía SS/EE Santa Bárbara y Faenas Pangue. 09:18 hrs. Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional, empresa Palmucho (Propietario de Línea). | N/A. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 09:18 | 2024-09-12 09:18 |  | 2024-09-12 09:19 | Sí |  | 441 | 385 | •NOMBRE: S/E DUQUECO, •Nemo Técnico T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 385, •Id empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: 385, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0025 | •Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_575, •NemoTécnico: T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Id: 441, •Id Empresa: 441, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 400, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. • Username: transemel • Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl • Switch Nombre: Mario Barría • Switch Username: Mario_Barría • Switch Email: mario.barria@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 11:45:54, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 12:29:07, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 12:32:10, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •id_centro_control: 441, •id_propietario: 441, •created: 2016-02-15T04:29:59.377000, •id_empresa: 441, •centro_control_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •pano_nombre: S/E DUQUECO B4, •modified: 2023-11-21T13:16:27.926000, •id: 15595, •id_subestacion: 385, •pano_nemo_tecnico: PA007T0025SE034T0025, •empresa_nemo_tecnico: T0025, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0025, •empresa_numero: 25, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DUQUECO, •id_pano: 15595, •pano_descripcion: , •name: S/E DUQUECO B4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DUQUECO B4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8099, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004407 | Subestacion | Finalizado | CARTULINAS CMPC SPA | 236 | Origen Externo | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Yerbas Buenas | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Planta CMPC Cartulinas Maule se encontraba en condiciones normales de operación previo al evento. | Consultar al CDC por eventos en el SEN | Siendo las 06:43 horas se produce el desprendimiento de 15,4MW, evento coincidente con Reconexión automática exitosa de la linea LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3 | Sin acciones, evento en instalaciones de terceros | Sin acciones, evento en instalaciones de terceros | Libre | CARTULINAS CMPC SPA | 2024-09-12 06:43 | 2024-09-12 10:30 |  | 2024-09-12 06:44 | No |  | 224 | 876 | •NOMBRE: S/E PROCART, •Nemo Técnico L0080, •Empresa Nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 876, •Id empresa: 224, •Id propietario: 224, •Id subestación: 876, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006L0080 | •Nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_227, •NemoTécnico: L0080, •Empresa Nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •Empresa Número: 80, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •Id: 224, •Id Empresa: 224, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 236, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 224, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CARTULINAS CMPC SPA • Username: cmpc • Email: sin_definir • Switch Nombre: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA • Switch Username: sfe • Switch Email: opcae@celulosa.cmpc.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 12:17:48, •Usuario: CARTULINAS CMPC SPA, •Username: cmpc, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 12:33:06, •Usuario: CARTULINAS CMPC SPA, •Username: cmpc, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 12:50:02, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •id_centro_control: 256, •id_propietario: 224, •created: 2016-02-15T04:29:41.474000, •id_empresa: 224, •centro_control_nombre: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •pano_nombre: S/E PROCART J1, •modified: 2023-11-21T13:16:22.129000, •id: 4998, •id_subestacion: 876, •pano_nemo_tecnico: PA004L0080SE006L0080, •empresa_nemo_tecnico: L0080, •subestacion_nemo_tecnico: SE006L0080, •empresa_numero: 80, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PROCART, •id_pano: 4998, •pano_descripcion: None, •name: S/E PROCART J1
IF2024004400 | Subestacion | Finalizado | ELÉCTRICA DIGUA SPA | 430 | Origen Externo | 2254 | S/E DIGUA | 29273 | S/E DIGUA JT1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de Interruptor 52JT1 debido a perturbación de origen externo. | Se revisan alarmas Operadas y protecciones operadas, se chequea estado de equipos en terreno, se llama a coordinador. | Se produce Apertura intempestiva de Interruptor 52JT1 debido a perturbación de origen externo. | Revisión de alarmas y eventos en protecciones | Revisión configuraciones de protecciones. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 06:42 | 2024-09-12 07:20 |  | 2024-09-12 06:50 | No |  | 1769 | 2254 | •NOMBRE: S/E DIGUA, •Nemo Técnico G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2254, •Id empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: 2254, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0572 | •Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1055, •NemoTécnico: G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Empresa Número: 572, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 1769, •Id Empresa: 1769, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Héctor Castillo Bustamante • Username: hector_castillo • Email: hector.castillo@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 07:41:46, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 08:04:30, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 08:07:44, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1769, •created: 2020-01-04T03:03:19.464000, •id_empresa: 1769, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E DIGUA JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.393000, •id: 29273, •id_subestacion: 2254, •pano_nemo_tecnico: PA007G0572SE001G0572, •empresa_nemo_tecnico: G0572, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0572, •empresa_numero: 572, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DIGUA, •id_pano: 29273, •pano_descripcion: , •name: S/E DIGUA JT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DIGUA JT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14590, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004397 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 2119 | S/E SANTA LUISA | 28721 | S/E SANTA LUISA A4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52A4 S/E Santa Luisa, asociado a Línea 154 Santa Luisa - P.E. Mesamávida (de AES ANDES). Sin consumos afectados. P.E.Mesamávida se encontraba generando 41 MW. | Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 00:56 | 2024-09-12 03:54 |  | 2024-09-12 03:54 | No |  | 2025 | 2119 | •NOMBRE: S/E SANTA LUISA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2119, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 2119, •Número: 274, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE274T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 05:22:44, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 05:30:45, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 07:19:28, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2019-10-12T03:02:36.340000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E SANTA LUISA A4, •modified: 2023-11-21T13:16:40.554000, •id: 28721, •id_subestacion: 2119, •pano_nemo_tecnico: PA005T0058SE274T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE274T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SANTA LUISA, •id_pano: 28721, •pano_descripcion: , •name: S/E SANTA LUISA A4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SANTA LUISA A4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14248, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004394 | Subestacion | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 357 | Origen Interno | 1929 | S/E SALAR | 22989 | S/E SALAR H4 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia residual | Varios | Siendo las 21:06 horas se abre paño H4 de extremo salar, extremo CD Tamaya queda cerrado quedando línea energizada en vacío. | Se revisan protecciones operadas. | Siendo las 21:06 horas se abre paño H4 de extremo salar, extremo CD Tamaya queda cerrado quedando línea energizada en vacío, posteriormente y previa autorización del CEN se cierra Paño H4 a las 21:57 horas, normalizándose LT. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-11 21:06 | 2024-09-11 21:57 |  | 2024-09-11 21:57 | No |  | 399 | 1929 | •NOMBRE: S/E SALAR, •Nemo Técnico L0135, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1929, •Id empresa: 485, •Id propietario: 485, •Id subestación: 1929, •Número: 133, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE133L0135 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. • Username: engie • Email: roberto.barrera@engie.com • Switch Nombre: Juan San Martin • Switch Username: jsmartin • Switch Email: juan.sanmartin@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 01:52:55, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 02:00:52, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 02:03:09, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA, •id_centro_control: 398, •id_propietario: 485, •created: 2017-03-09T06:01:11.494000, •id_empresa: 485, •centro_control_nombre: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •pano_nombre: S/E SALAR H4, •modified: 2023-11-21T13:16:33.174000, •id: 22989, •id_subestacion: 1929, •pano_nemo_tecnico: PA012L0135SE133L0135, •empresa_nemo_tecnico: L0135, •subestacion_nemo_tecnico: SE133L0135, •empresa_numero: 135, •pano_numero: 12, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SALAR, •id_pano: 22989, •pano_descripcion: , •name: S/E SALAR H4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SALAR H4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0135, •Empresa Nemo Tecnico: L0135, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10253, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 485, •Id propietario: 485, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004378 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Antofagasta | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Desconexión forzada interruptor único alimentador de barra MT 52E7 Cto. Portezuelo S/E Tap Off La Negra, afectando los consumos del T2 de la mencionada S/E. Por falla transitoria en instalaciones de distribución en su línea 23KV. | Se solicita a Centro de Control de distribución revisión de sus instalaciones. | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-11 09:43 | 2024-09-11 12:27 |  | 2024-09-11 12:27 | No |  | 2025 | 1966 | •NOMBRE: S/E TAP OFF LA NEGRA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1966, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1966, •Número: 289, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE289T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Villalobos P. • Username: Víctor_Villalobos_P. • Email: vavillalobos@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 13:17:00, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 14:06:35, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/09/2024 14:08:25, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2017-03-09T06:01:11.676000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF LA NEGRA E7, •modified: 2023-11-21T13:16:33.388000, •id: 23117, •id_subestacion: 1966, •pano_nemo_tecnico: PA005T0058SE289T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE289T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF LA NEGRA, •id_pano: 23117, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF LA NEGRA E7
IF2024004385 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Antofagasta | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Falla en Tap Off La Negra, alimentador Portezuelo. | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-11 09:43 | 2024-09-11 12:27 |  | 2024-09-11 12:27 | No |  | 85 | 1966 | •NOMBRE: S/E TAP OFF LA NEGRA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1966, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1966, •Número: 289, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE289T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz • Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz • Email: svicenciom@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 15:44:58, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 16:23:31, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 14:03:43, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004373 | Subestacion | Finalizado | CAITAN SPA | 397 | Origen Interno | 2174 | S/E CAITAN | 26046 | S/E CAITAN B1 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Chañaral | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional. | 21:25 hrs. Personal de Mantenimiento Caitan informa operación Interrupción 52B1 Subestación Bombeo 3, dejando sin energía TF N°1 - TF N°2. Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional. Personal de Mantenimiento Caitan informa ave que acorta distancia con las instalaciones. | No hay. | No hay. | Libre | CAITAN SPA | 2024-09-10 21:25 | 2024-09-10 23:30 |  | 2024-09-10 22:23 | No |  | 675 | 2174 | •NOMBRE: S/E CAITAN, •Nemo Técnico L0151, •Empresa Nombre: CAITAN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2174, •Id empresa: 675, •Id propietario: 675, •Id subestación: 2174, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001L0151 | •Nombre: CAITAN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1093, •NemoTécnico: L0151, •Empresa Nombre: CAITAN SPA, •Empresa Número: 151, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A., •Id: 675, •Id Empresa: 675, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 397, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 675, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CAITAN SPA • Username: caitan • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jaime Ampuero • Switch Username: Jaime_Ampuero • Switch Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 22:05:15, •Usuario: CAITAN SPA, •Username: caitan, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 22:15:32, •Usuario: CAITAN SPA, •Username: caitan, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 22:47:34, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CAITAN SPA, •id_centro_control: 83, •id_propietario: 675, •created: 2019-03-14T03:04:27.540000, •id_empresa: 675, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E CAITAN B1, •modified: 2023-11-21T13:16:37.761000, •id: 26046, •id_subestacion: 2174, •pano_nemo_tecnico: PA005L0151SE001L0151, •empresa_nemo_tecnico: L0151, •subestacion_nemo_tecnico: SE001L0151, •empresa_numero: 151, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CAITAN, •id_pano: 26046, •pano_descripcion: , •name: S/E CAITAN B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CAITAN B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0151, •Empresa Nemo Tecnico: L0151, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12186, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 675, •Id propietario: 675, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004375 | Subestacion | Finalizado | CAITAN SPA | 397 | Origen Interno | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26058 | S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Chañaral | Causa Presunta | Causa Principal | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional. | 21:25 hrs. Personal de Mantenimiento Caitan informa operación Interrupción 52B1 Subestación Bombeo 3, dejando sin energía TF N°1 - TF N°2. Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional. Personal de Mantenimiento Caitan informa ave que acorta distancia con las instalaciones. | No hay. | No hay. | Libre | CAITAN SPA | 2024-09-10 21:25 | 2024-09-10 22:23 |  | 2024-09-10 22:23 | No |  | 675 | 2180 | •NOMBRE: S/E BOMBEO 3 (SGO), •Nemo Técnico L0151, •Empresa Nombre: CAITAN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2180, •Id empresa: 675, •Id propietario: 675, •Id subestación: 2180, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004L0151 | •Nombre: CAITAN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1093, •NemoTécnico: L0151, •Empresa Nombre: CAITAN SPA, •Empresa Número: 151, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A., •Id: 675, •Id Empresa: 675, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 397, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 675, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CAITAN SPA • Username: caitan • Email: sin_definir • Switch Nombre: israel Beroiz • Switch Username: israel_Beroiz • Switch Email: israel.beroiz@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 01:36:16, •Usuario: CAITAN SPA, •Username: caitan, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 01:45:15, •Usuario: CAITAN SPA, •Username: caitan, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/09/2024 01:48:43, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CAITAN SPA, •id_centro_control: 83, •id_propietario: 675, •created: 2019-03-14T03:04:27.559000, •id_empresa: 675, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E BOMBEO 3 (SGO) B1, •modified: 2023-11-21T13:16:37.782000, •id: 26058, •id_subestacion: 2180, •pano_nemo_tecnico: PA017L0151SE004L0151, •empresa_nemo_tecnico: L0151, •subestacion_nemo_tecnico: SE004L0151, •empresa_numero: 151, •pano_numero: 17, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E BOMBEO 3 (SGO), •id_pano: 26058, •pano_descripcion: , •name: S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E BOMBEO 3 (SGO) B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0151, •Empresa Nemo Tecnico: L0151, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12195, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 675, •Id propietario: 675, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004372 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1984 | Origen Externo | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 7570 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) H6 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Valparaíso | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | No cierra cuando se le manda cerrar | Indisponibilidad de interruptor 52H6 de S/E Las Vegas, debido a bloqueo proveniente de paño H3 (propiedad de terceros). | Revisión de equipos en terreno por parte de personal de mantenimiento. | Durante revisión se detecta bloqueo en 52H6, el cual proviene del paño H3 de S/E Las Vegas (propiedad de terceros). | Se evaluará. | Se evaluará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-10 16:48 | 2024-09-13 18:00 |  | 2024-09-13 11:17 | No |  | 2092 | 785 | •NOMBRE: S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA), •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 785, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 785, •Número: 21, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE021T0057 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Matías Millapi • Switch Username: Matías_Millapi • Switch Email: mmillapi@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 18:18:13, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 20:40:38, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 13:56:38, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:45.260000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) H6, •modified: 2024-08-15T03:01:07.131000, •id: 7570, •id_subestacion: 785, •pano_nemo_tecnico: PA004T0061SE021T0057, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE021T0057, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA), •id_pano: 7570, •pano_descripcion: , •name: S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) H6 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LAS VEGAS (AES ANDES) H6, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 375, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004362 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 516 | S/E OSORNO | 14113 | S/E OSORNO B3 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Causa en investigación por parte de ENEL. | Se realiza interrogación de protecciones y se informa a ENEL. | Quedamos a espera de reporte de ENEL para conectar línea de transmisión si lo requieren. | Causa en investigación por parte de ENEL. | Causa en investigación por parte de ENEL. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-10 10:54 | 2024-09-10 10:55 |  | 2024-09-10 10:55 | No |  | 83 | 516 | •NOMBRE: S/E OSORNO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 516, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 516, •Número: 16, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE016T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Mora Salcedo • Username: Felipe_Mora_Salcedo • Email: felipe.mora@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 11:46:56, •Usuario: Felipe Mora Salcedo, •Username: Felipe_Mora_Salcedo, •Email: felipe.mora@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 11:53:59, •Usuario: Felipe Mora Salcedo, •Username: Felipe_Mora_Salcedo, •Email: felipe.mora@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 11:56:10, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.216000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E OSORNO B3, •modified: 2023-11-21T13:16:26.019000, •id: 14113, •id_subestacion: 516, •pano_nemo_tecnico: PA281T0003SE016T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 281, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E OSORNO, •id_pano: 14113, •pano_descripcion: , •name: S/E OSORNO B3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E OSORNO B3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7188, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004358 | Subestacion | Finalizado | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 429 | Origen Interno | 2225 | S/E USYA | 3216 | T2D S/E USYA HT1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Presunta | Causa Principal | Falla de material, por fatiga de material o mala calidad | Falla de material, por fatiga, corrosión, trizadura, etc. | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | A las 05:09 se produce la apertura de 52HT1, 52FT1, 52FBSA, 52F1, 52F2 y 52F3 de S/E Usya debido a actuación de 86T Relé Bloqueo y también 50BF Fallo Interruptor. | Se informa a personal para revisión de las instalaciones. | A las 05:09 se produce la apertura de 52HT1, 52FT1, 52FBSA, 52F1, 52F2 y 52F3 de S/E Usya debido a actuación de 86T. Se informa a personal para que se desplacen a las instalaciones. Las causas del incidente se mantiene en investigación. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-10 05:09 | 2024-09-10 18:00 |  | 2024-09-10 20:12 | No |  | 465 | 2225 | •NOMBRE: S/E USYA, •Nemo Técnico G0265, •Empresa Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2225, •Id empresa: 465, •Id propietario: 465, •Id subestación: 2225, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005G0265 | •Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_52, •NemoTécnico: G0265, •Empresa Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Empresa Número: 265, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Id: 465, •Id Empresa: 465, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 429, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 465, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. • Username: acciona_energia_chile • Email: DPDPalmeras.Energia@acciona.com • Switch Nombre: Felipe Fontealva Salgado • Switch Username: Felipe_Fontealva • Switch Email: ffontealva@acciona.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 06:14:36, •Usuario: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Username: acciona_energia_chile, •Email: DPDPalmeras.Energia@acciona.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 06:21:54, •Usuario: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Username: acciona_energia_chile, •Email: DPDPalmeras.Energia@acciona.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 20:21:17, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0265SE005G0265, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E USYA FT1, •pano2_nemo_tecnico: PA002G0265SE005G0265, •centro_control_nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •empresa_nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •id_propietario: 465, •id_empresa: 465, •transformador_nombre: T2D S/E USYA HT1, •id: 3216, •id_subestacion: 2225, •empresa_nemo_tecnico: G0265, •id_t2d_conexion1: 25951, •id_t2d_conexion2: 25952, •pano1_nemo_tecnico: PA001G0265SE005G0265, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3216, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E USYA HT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE005G0265, •id_centro_control: 465, •subestacion_nombre: S/E USYA, •name: T2D S/E USYA HT1, •created: 2019-10-01T03:01:08.077000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.093000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004352 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 2306 | S/E RIO ACONCAGUA | 30217 | S/E RIO ACONCAGUA H4 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Desconectadores | Enclavamiento | Varios | S/E Río Aconcagua. Paño H4 - Esperanza 1, se encontraba desconectado a solicitud de Celeo redes. | informar al CEN | S/E Río Aconcagua: a las 19:40 horas se declara indisponible Paño H4 - Esperanza 1, por anormalidad en 89H4-3T. | se gestiona atención de anormalidad | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-09 19:40 | 2024-09-10 19:00 |  | 2024-09-10 17:21 | No |  | 82 | 2306 | •NOMBRE: S/E RIO ACONCAGUA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2306, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 2306, •Número: 113, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE113T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 22:58:23, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 18:18:48, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2020-08-25T03:01:12.413000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E RIO ACONCAGUA H4, •modified: 2023-11-21T13:16:42.912000, •id: 30217, •id_subestacion: 2306, •pano_nemo_tecnico: PA017T0002SE113T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE113T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 17, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RIO ACONCAGUA, •id_pano: 30217, •pano_descripcion: , •name: S/E RIO ACONCAGUA H4
IF2024004359 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 486 | S/E PUCON | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Curarrehue Pucón | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-09 11:34 | 2024-09-09 11:35 |  | 2024-09-09 11:35 | No |  | 85 | 486 | •NOMBRE: S/E PUCON, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 486, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 486, •Número: 144, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE144T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 08:59:05, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 09:06:27, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 10:37:19, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004349 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 517 | S/E PANGUIPULLI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Lanco Panguipulli | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 00:00 hrs sin energía SEP Panguipulli afecta 21342 clientes de Saesa, 00:21 hrs se normaliza el 100% de los clientes. | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-09 | 2024-09-09 00:21 |  | 2024-09-09 00:21 | Sí |  | 116 | 517 | •NOMBRE: S/E PANGUIPULLI, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 517, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 517, •Número: 17, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE017T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 18:37:15, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 19:18:34, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:48:23, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004369 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 83 | Origen Externo | 1622 | S/E RIO BONITO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 09:25 hrs, sin energía SEP Rio Bonito, afecta a 59 clientes por Luz Osorno, 15:15 hrs se recupera el 100% de los clientes. | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 2024-09-08 09:25 | 2024-09-08 15:15 |  | 2024-09-08 15:15 | Sí |  | 99 | 1622 | •NOMBRE: S/E RIO BONITO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1622, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1622, •Número: 33, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE033T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_27, •NemoTécnico: R0008, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Id: 99, •Id Empresa: 99, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 232, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 99, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A • Username: luzosorno • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alex Salas • Switch Username: Alex_salas • Switch Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 18:33:17, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 19:29:31, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 23:53:39, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004317 | Subestacion | Finalizado | ELETRANS S.A. | 82 | Origen Externo | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 15844 23490 | S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 S/E DIEGO DE ALMAGRO J7 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Diego de Almagro | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | Varios | Operación automática de los Interruptores 52J5 y 52J7 sin indicación de protecciones. | Coordinación con CEN, Celeo Redes y Transelec. Personal de mantenimiento interrogará protecciones de forma remota. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-08 06:02 | 2024-09-08 12:00 |  | 2024-09-08 08:52 | No |  | 319 | 569 | •NOMBRE: S/E DIEGO DE ALMAGRO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 569, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 569, •Número: 14, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE014T0002 | •Nombre: ELETRANS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_98, •NemoTécnico: T0018, •Empresa Nombre: ELETRANS S.A., •Empresa Número: 18, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ELETRANS S.A., •Id: 319, •Id Empresa: 319, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 287, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 319, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ELETRANS S.A. • Username: eletrans • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/09/2024 06:21:09, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 06:47:20, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/09/2024 08:55:36, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELETRANS S.A., •id_centro_control: 2008, •id_propietario: 319, •created: 2016-02-15T04:30:00.350000, •id_empresa: 319, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E DIEGO DE ALMAGRO J5, •modified: 2024-08-06T03:01:23.521000, •id: 15844, •id_subestacion: 569, •pano_nemo_tecnico: PA001T0018SE014T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0018, •subestacion_nemo_tecnico: SE014T0002, •empresa_numero: 18, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DIEGO DE ALMAGRO, •id_pano: 15844, •pano_descripcion: None, •name: S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 | •empresa_nombre: ELETRANS S.A., •id_centro_control: 2008, •id_propietario: 319, •created: 2021-11-16T03:00:55.289000, •id_empresa: 319, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E DIEGO DE ALMAGRO J7, •modified: 2024-08-06T03:01:25.970000, •id: 23490, •id_subestacion: 569, •pano_nemo_tecnico: PA003T0018SE014T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0018, •subestacion_nemo_tecnico: SE014T0002, •empresa_numero: 18, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DIEGO DE ALMAGRO, •id_pano: 23490, •pano_descripcion: , •name: S/E DIEGO DE ALMAGRO J7
IF2024004323 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 2455 | S/E DIEGO DE ALMAGRO J3 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | El evento coincidió con la desconexión forzada de la línea 220 kV Illapa-Diego de Almagro C1 (Celeo), la apertura forzada del 52J7 en S/E Diego de Almagro (Eletrans) y Apertura del Reactor N°1 de 220 kV 30 MVAR de S/E Diego de Almagro. | Informar al CEN, recopilar información de las protecciones y coordinar con RNE. | S/E Diego de Almagro: a las 05:58 horas, apertura intempestiva 52J3 - Cachiyuyal. Línea 220 kV Cachiyuyal-Diego de Almagro queda energizada radial desde S/E Cachiyuyal. | - 06:24 horas, reactor de línea JZ1 de S/E Diego de Almagro cambiado operacionalmente desde el circuito Francisco hacia el circuito Cachiyuyal. - 06:25 horas, cerrado con éxito 52J3 de S/E Diego de Almagro. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-08 05:58 | 2024-09-08 06:25 |  | 2024-09-08 06:25 | No |  | 82 | 569 | •NOMBRE: S/E DIEGO DE ALMAGRO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 569, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 569, •Número: 14, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE014T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 21:19:12, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/09/2024 22:56:28, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:30.079000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E DIEGO DE ALMAGRO J3, •modified: 2023-11-21T13:14:51.039000, •id: 2455, •id_subestacion: 569, •pano_nemo_tecnico: PA003T0002SE014T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE014T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DIEGO DE ALMAGRO, •id_pano: 2455, •pano_descripcion: None, •name: S/E DIEGO DE ALMAGRO J3
IF2024004324 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 12 | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | Varios | El evento coincidió con la desconexión forzada de la línea 220 kV Illapa-Diego de Almagro C1 (Celeo), la apertura forzada del 52J7 en S/E Diego de Almagro (Eletrans) y Apertura del 52J3 - Cachiyuyal de S/E Diego de Almagro. | Informar al CEN, recopilar información de las protecciones y alarma operadas | S/E Diego de Almagro: a las 05:58 horas, apertura intempestiva 52JZ Reactor 220 kV 30 MVA.el cual se mantenía conectado a la Línea 220 kV Francisco - D. almagro. | A las 06:17 horas, cerrado 52JZ en servicio normal Reactor N° 1 conectado a la Línea 220 kV Francisco - Diego de Almagro. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-08 05:58 | 2024-09-08 06:17 |  | 2024-09-08 06:17 | No |  | 82 | 569 | •NOMBRE: S/E DIEGO DE ALMAGRO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 569, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 569, •Número: 14, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE014T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 21:19:35, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:48:34, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_conexion: 2473, •reactor_numero: 2, •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:30:03.288000, •id_empresa: 82, •id_reactor: 12, •pano_nombre: S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1, •modified: 2023-11-21T13:16:53.496000, •reactor_descripcion: None, •pano_nemo_tecnico: PA021T0002SE014T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •es_critica: False, •empresa_numero: 2, •id: 12, •reactor_nemo_tecnico: EC02T0002SE014T0002, •reactor_nombre: RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR, •id_pano: 2473, •name: RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR
IF2024004348 | Subestacion | Finalizado | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 494 | Origen Externo | 2070 | S/E ILLAPA | 23433 23434 | S/E ILLAPA J4 S/E ILLAPA J5 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Diego de Almagro | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Sin observaciones adicionales. | Se informa a CDC y Chilquinta Transmisión. | Apertura de los interruptores 52J4 y 52J5 de S/E Illapa por actuación de protecciones, correspondiente a la LT 220 kV Illapa - Diego de Almagro C1. | Interrogación de protecciones y entrega de antecedentes al CDC. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-08 05:57 | 2024-09-08 08:47 |  | 2024-09-08 08:47 | No |  | 538 | 2070 | •NOMBRE: S/E ILLAPA, •Nemo Técnico T0035, •Empresa Nombre: DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2070, •Id empresa: 538, •Id propietario: 538, •Id subestación: 2070, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0035 | •Nombre: DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_784, •NemoTécnico: T0035, •Empresa Nombre: DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 35, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 538, •Id Empresa: 538, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 494, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 538, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: diego_de_almagro_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Julio Rojas Silva • Switch Username: Julio_Rojas_Silva • Switch Email: jarojas@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/09/2024 11:03:48, •Usuario: DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: diego_de_almagro_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 13:10:57, •Usuario: DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: diego_de_almagro_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/09/2024 13:12:52, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 538, •created: 2017-11-15T10:06:12.721000, •id_empresa: 538, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E ILLAPA J4, •modified: 2023-11-21T13:16:33.810000, •id: 23433, •id_subestacion: 2070, •pano_nemo_tecnico: PA004T0035SE001T0035, •empresa_nemo_tecnico: T0035, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0035, •empresa_numero: 35, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ILLAPA, •id_pano: 23433, •pano_descripcion: , •name: S/E ILLAPA J4 | •empresa_nombre: DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 538, •created: 2017-11-15T10:06:12.722000, •id_empresa: 538, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E ILLAPA J5, •modified: 2023-11-21T13:16:33.811000, •id: 23434, •id_subestacion: 2070, •pano_nemo_tecnico: PA005T0035SE001T0035, •empresa_nemo_tecnico: T0035, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0035, •empresa_numero: 35, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ILLAPA, •id_pano: 23434, •pano_descripcion: , •name: S/E ILLAPA J5 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E ILLAPA J4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0035, •Empresa Nemo Tecnico: T0035, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10622, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 538, •Id propietario: 538, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E ILLAPA J5, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0035, •Empresa Nemo Tecnico: T0035, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10623, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 538, •Id propietario: 538, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004343 | Subestacion | Finalizado | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | 40 | Origen Externo | 269 | S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO | 639 | T2D S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO JT | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Diego de Almagro | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Evento de falla asociado a falla externa de línea 220 kV Illapa-Diego de Almagro C1. | Se coordina con operador en terreno revisión de instalaciones y se da aviso a CDC. | A las 05:57 horas opera protección 87T en paño JT1 producto de falla externa de línea 220 kV Illapa-Diego de Almagro C1. Se coordina con operador en terreno la revisión de las instalaciones. Se da aviso al CDC el cual da aviso de la falla externa y autoriza a normalizar. A las 6:11 se da aviso a operador de turno, se solicita revise instalaciones y proceda con la normalización del paño. A las 8:29 se realiza cierre de 52JT1 normalizadas instalaciones. | No aplica | No aplica | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-08 05:57 | 2024-09-08 08:29 |  | 2024-09-08 08:29 | No |  | 40 | 269 | •NOMBRE: S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO, •Nemo Técnico G0041, •Empresa Nombre: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 269, •Id empresa: 40, •Id propietario: 40, •Id subestación: 269, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004G0041 | •Nombre: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_225, •NemoTécnico: G0041, •Empresa Nombre: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 41, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 40, •Id Empresa: 40, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 40, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 40, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. • Username: enlasa • Email: despacho@enlasa.cl • Switch Nombre: Felipe Gonzalez Ramirez • Switch Username: Felipe_Gonzalez_Ramirez • Switch Email: felipe.gonzalez@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 08:52:29, •Usuario: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •Username: enlasa, •Email: despacho@enlasa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 09:10:39, •Usuario: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •Username: enlasa, •Email: despacho@enlasa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/09/2024 09:12:16, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0041SE004G0041, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO CT, •pano2_nemo_tecnico: PA002G0041SE004G0041, •centro_control_nombre: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •empresa_nombre: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •id_propietario: 40, •id_empresa: 40, •transformador_nombre: T2D S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO JT, •id: 639, •id_subestacion: 269, •empresa_nemo_tecnico: G0041, •id_t2d_conexion1: 11596, •id_t2d_conexion2: 7089, •pano1_nemo_tecnico: PA001G0041SE004G0041, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 639, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO JT, •subestacion_nemo_tecnico: SE004G0041, •id_centro_control: 40, •subestacion_nombre: S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO, •name: T2D S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO JT, •created: 2020-12-22T03:00:43.113000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.951000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: Transf. Elevador 11,5/220kv
IF2024004318 | Subestacion | Finalizado | ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. | 250 | Origen Externo | 1759 | S/E CENTRAL PAMPA NORTE | 16451 | S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Taltal | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Sobrevoltaje | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52JT1 de la S/E Pampa Norte. | Se informa al CEN los antecedentes preliminares, se coordina con personal de terreno para la revisión de la instalación y recopilación de mas antecedentes. | A las 05:57 hrs se abre el interruptor 52JT1 de la S/E Pampa Norte. A las 07:50 hrs se comienzan las maniobras de normalización abriendo los alimentadores de MT. A las 07:55 hrs se cierra el interruptor 52JT1. A las 07:58 hrs se cierran los alimentadores de MT y se normaliza la instalación. | En Análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-08 05:57 | 2024-09-08 07:55 |  | 2024-09-08 07:55 | No |  | 2422 | 1759 | •NOMBRE: S/E CENTRAL PAMPA NORTE, •Nemo Técnico G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1759, •Id empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: 1759, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0292 | •Nombre: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1408, •NemoTécnico: G0975, •Empresa Nombre: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Empresa Número: 975, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Id: 2422, •Id Empresa: 2422, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2327, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2422, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. • Username: arcadia_generacion_solar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/09/2024 07:48:14, •Usuario: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Username: arcadia_generacion_solar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 08:18:37, •Usuario: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Username: arcadia_generacion_solar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/09/2024 08:32:03, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2016-02-15T04:30:01.793000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:28.835000, •id: 16451, •id_subestacion: 1759, •pano_nemo_tecnico: PA001G0292SE006G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PAMPA NORTE, •id_pano: 16451, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL PAMPA NORTE JT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8486, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004894 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 82 | Origen Externo | 590 | S/E SAUZAL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Machalí Requínoa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-07 23:07 | 2024-09-08 01:55 |  | 2024-09-08 01:55 | No |  | 85 | 590 | •NOMBRE: S/E SAUZAL, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: true, •Id: 590, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 590, •Número: 36, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE036T0002 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 25/10/2024 12:54:07, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/10/2024 13:48:38, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/10/2024 01:08:12, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004409 | Subestacion | Pendiente | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 82 | Origen Interno | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Machalí | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Presión de gas, líquido o varios | Varios | Sin comentarios | Sin comentarios | A las 22:07 horas del día 7 de septiembre de 2024, se realizó la apertura manual por precaución del interruptor 52C1 de S/E Central Sauzal, debido a la pérdida de alimentación de energía de sus sistemas de control y protecciones, producto de la apertura manual del interruptor general perteneciente a tableros de enchufes del patio de alta tensión de 110 [kV] de la S/E Sauzal por trabajos programados. | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-07 22:07 | 2024-09-09 01:54 |  |  | No |  | 20 | 590 | •NOMBRE: S/E SAUZAL, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: true, •Id: 590, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 590, •Número: 36, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE036T0002 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 15:57:33, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 16:25:00, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:46.601000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E SAUZAL C1, •modified: 2023-11-21T13:16:23.890000, •id: 12103, •id_subestacion: 590, •pano_nemo_tecnico: PA030T0002SE036T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE036T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 30, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SAUZAL, •id_pano: 12103, •pano_descripcion: , •name: S/E SAUZAL C1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SAUZAL C1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0021, •Empresa Nemo Tecnico: G0021, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16697, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id propietario: 20, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004321 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 82 | Origen Externo | 577 | S/E LAJA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Juana Laja Nacimiento San Rosendo | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afecta a 18500 clientes | Se toma contacto con Transelec para dar inicio a maniobras traspaso de carga e ingreso de Gx en Isla | 21:34 Hrs Transelec informa a CCD Norte operación LAT 66 kV Charrúa Laja, se procede con maniobras traspaso de carga e ingreso de Gx en isla. 02:44 Hrs Recuperado el 60% de los clientes. 08:12 Hrs Cerrado Alimentador 52CT San Rosendo SSEE Laja. Realizada maniobras de normalización traspaso de carga y retiro de Gx. 11:02 Normalizado 100% | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-07 21:34 | 2024-09-08 08:12 |  | 2024-09-08 08:12 | No |  | 112 | 577 | •NOMBRE: S/E LAJA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 577, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 577, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0002 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/09/2024 10:31:54, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 11:18:27, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:48:46, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004309 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Hualañé Rauco Sagrada Familia | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del interruptor 52CT de S/E Parronal, asociado al alimentador Los Coipos, y que también es general de 13,2Kv del T1 de la misma S/E. Debido a falla en redes de MT de terceros | Se dá aviso a la empresa distribuidora para que revise sus instalaciones. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-07 08:03 | 2024-09-07 08:51 |  | 2024-09-07 08:51 | No |  | 2025 | 650 | •NOMBRE: S/E PARRONAL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 650, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 650, •Número: 186, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE186T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda • Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda • Email: ehernandezo@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/09/2024 08:24:33, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/09/2024 09:00:35, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:49:00, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:48.107000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PARRONAL CT, •modified: 2023-11-21T13:16:24.277000, •id: 12578, •id_subestacion: 650, •pano_nemo_tecnico: PA018T0058SE186T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE186T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 18, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PARRONAL, •id_pano: 12578, •pano_descripcion: None, •name: S/E PARRONAL CT | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PARRONAL CT, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 5171, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004344 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 439 | S/E PERALES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Concepción Talcahuano Hualpén | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Condensadores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-07 01:29 | 2024-09-07 01:32 |  | 2024-09-07 01:32 | No |  | 85 | 439 | •NOMBRE: S/E PERALES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 439, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 439, •Número: 89, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE089T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 08:34:16, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 10:18:21, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:50:59, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004307 | Subestacion | Finalizado | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 429 | Origen Interno | 2225 | S/E USYA | 3216 | T2D S/E USYA HT1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Presunta | Causa Principal | Falla de material, por fatiga de material o mala calidad | Falla de material, por fatiga, corrosión, trizadura, etc. | Mufas | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | A las 20:40 se produce la apertura de 52HT1, 52FT1, 52FBSA, 52F1, 52F2 y 52F3 de S/E Usya debido a actuación de 87T. | Se informa a personal para revisión de las instalaciones. | A las 20:40 se produce la apertura de 52HT1, 52FT1, 52FBSA, 52F1, 52F2 y 52F3 de S/E Usya debido a actuación de 87T. Se informa a personal para que se desplacen a las instalaciones, los cuales indican que encontraron el origen de la falla en fase C del reactor de puesta a tierra del transformador. Se mantiene en investigación. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-06 20:40 | 2024-09-07 15:00 |  | 2024-09-07 19:33 | No |  | 465 | 2225 | •NOMBRE: S/E USYA, •Nemo Técnico G0265, •Empresa Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2225, •Id empresa: 465, •Id propietario: 465, •Id subestación: 2225, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005G0265 | •Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_52, •NemoTécnico: G0265, •Empresa Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Empresa Número: 265, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Id: 465, •Id Empresa: 465, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 429, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 465, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. • Username: acciona_energia_chile • Email: DPDPalmeras.Energia@acciona.com • Switch Nombre: Samuel Flores Cadillo • Switch Username: samuel_flores • Switch Email: safloresc@acciona.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/09/2024 00:26:02, •Usuario: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Username: acciona_energia_chile, •Email: DPDPalmeras.Energia@acciona.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/09/2024 00:38:21, •Usuario: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Username: acciona_energia_chile, •Email: DPDPalmeras.Energia@acciona.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/09/2024 19:35:31, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0265SE005G0265, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E USYA FT1, •pano2_nemo_tecnico: PA002G0265SE005G0265, •centro_control_nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •empresa_nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •id_propietario: 465, •id_empresa: 465, •transformador_nombre: T2D S/E USYA HT1, •id: 3216, •id_subestacion: 2225, •empresa_nemo_tecnico: G0265, •id_t2d_conexion1: 25951, •id_t2d_conexion2: 25952, •pano1_nemo_tecnico: PA001G0265SE005G0265, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3216, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E USYA HT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE005G0265, •id_centro_control: 465, •subestacion_nombre: S/E USYA, •name: T2D S/E USYA HT1, •created: 2019-10-01T03:01:08.077000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.093000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004305 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Origen Externo | 385 | S/E DUQUECO | 15595 | S/E DUQUECO B4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Interrupción en línea 66 kV Duqueco - Santa Barbara propiedad de Palmucho, dejando sin energía SS/EE Santa Bárbara y Faenas Pangue. | Se Informa a propietario de la línea y al Coordinador Eléctrico Nacional. | 18:08 horas, reconexión automática con éxito del 52B4, asociado a línea 66 kV Duqueco - Santa Barbara, de propiedad de Palmucho. Mismo horarios (18:08 horas), se recuperan los consumos de SS/EE Santa Bárbara y Faenas Pangue. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-06 18:08 | 2024-09-06 18:08 |  | 2024-09-06 18:09 | No |  | 441 | 385 | •NOMBRE: S/E DUQUECO, •Nemo Técnico T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 385, •Id empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: 385, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0025 | •Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_575, •NemoTécnico: T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Id: 441, •Id Empresa: 441, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 400, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. • Username: transemel • Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl • Switch Nombre: Cristian Villarroel • Switch Username: Cristian_Villarroel • Switch Email: cristian.villarroel@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 18:44:17, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 18:52:46, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 19:00:58, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •id_centro_control: 441, •id_propietario: 441, •created: 2016-02-15T04:29:59.377000, •id_empresa: 441, •centro_control_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •pano_nombre: S/E DUQUECO B4, •modified: 2023-11-21T13:16:27.926000, •id: 15595, •id_subestacion: 385, •pano_nemo_tecnico: PA007T0025SE034T0025, •empresa_nemo_tecnico: T0025, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0025, •empresa_numero: 25, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DUQUECO, •id_pano: 15595, •pano_descripcion: , •name: S/E DUQUECO B4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DUQUECO B4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8099, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004300 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | Origen Externo | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 2896 | T2D S/E LOS TILOS BULNES BT1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Bulnes | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla en instalaciones de tercero u otro segmento | Falla en instalaciones de tercero u otro segmento | Falla en instalaciones de tercero u otro segmento | Falla en instalaciones de tercero u otro segmento | Falla en instalaciones de tercero u otro segmento | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 2024-09-06 14:18 | 2024-09-06 14:28 |  | 2024-09-06 14:28 | No |  | 104 | 2150 | •NOMBRE: S/E LOS TILOS BULNES, •Nemo Técnico R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2150, •Id empresa: 104, •Id propietario: 104, •Id subestación: 2150, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011R0013 | •Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_33, •NemoTécnico: R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa Número: 13, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Id: 104, •Id Empresa: 104, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 104, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 104, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolás Carrasco • Username: Nicolás_Carrasco • Email: ncarrasco@copelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 14:14:55, •Usuario: Nicolás Carrasco, •Username: Nicolás_Carrasco, •Email: ncarrasco@copelec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 14:19:32, •Usuario: Nicolás Carrasco, •Username: Nicolás_Carrasco, •Email: ncarrasco@copelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:17:41, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01R0013SE011R0013, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LOS TILOS BULNES CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA004R0013SE011R0013, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •id_propietario: 104, •id_empresa: 104, •transformador_nombre: T2D S/E LOS TILOS BULNES BT1, •id: 2896, •id_subestacion: 2150, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •id_t2d_conexion1: 23039, •id_t2d_conexion2: 23040, •pano1_nemo_tecnico: PA003R0013SE011R0013, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 2896, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LOS TILOS BULNES BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •id_centro_control: 104, •subestacion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •name: T2D S/E LOS TILOS BULNES BT1, •created: 2018-11-24T03:01:43.346000, •modified: 2024-07-30T03:01:02.721000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024004302 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San Pedro | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | No cierra cuando se le manda cerrar | Se registra y comunica a la empresa Compañía General de Electricidad S.A., de una pérdida de comunicación con el interruptor 52C1 de S/E Las Arañas, mientras se mantiene la perdida de comunicación se produce una apertura del interruptor 52C1 Cto. San Pedro de S/E Las Arañas por falla en redes de MT, a las 13:13 hrs. COZ Melipilla consulta por estado del Cto. San Pedro, ya que tiene reclamos de la zona. Se verifica cerrado por Scada pero sin carga, a las 13:45 hrs. Se verifico sin tensión en las redes MT del 52C1 Cto. San Pedro de S/E Las Arañas, a las 13:58 hrs. Personal de Dx informa que no tiene tensión a la salida de Cto. San Pedro y a las 14:00 solicitan cierre del interruptor 52C1 de S/E Las Arañas el cual no es posible de ejecutar de forma remota, personal de transmisión confirma a las 14:35 hrs. abierto 52C1 Cto. San Pedro de S/E Las Arañas y a las 14:43 hrs. se realiza un cierre exitoso de forma local, REPONIÉNDOSE el servicio eléctrico de los 1690 clientes finales, subsanándose la situación de Tx. | Se solicita al proveedor de comunicaciones una revisión para restablecer la supervisión y control, se despliega personal de Transmisión para una revisión en terreno e informa a Compañía General de Electricidad. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-06 12:08 | 2024-09-06 14:43 |  | 2024-09-06 14:43 | No |  | 2025 | 642 | •NOMBRE: S/E LAS ARAÑAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 642, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 642, •Número: 179, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE179T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 15:21:00, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 16:37:05, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:41:44, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.521000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LAS ARAÑAS C1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.996000, •id: 2985, •id_subestacion: 642, •pano_nemo_tecnico: PA005T0058SE179T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE179T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LAS ARAÑAS, •id_pano: 2985, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAS ARAÑAS C1
IF2024004355 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 642 | S/E LAS ARAÑAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Santo Domingo San Pedro | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-06 12:08 | 2024-09-06 14:43 |  | 2024-09-06 14:43 | No |  | 85 | 642 | •NOMBRE: S/E LAS ARAÑAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 642, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 642, •Número: 179, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE179T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 03:55:17, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 04:00:31, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:51:14, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004301 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 31222 | S/E SANTA BARBARA B2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 en S/E Santa Bárbara línea 66 kV Santa Bárbara Faenas Pangue por causa que se investiga, propiedad de Palmucho. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional y personal de Palmucho, | 08:08 hrs. se recibe alarma vía SCADA Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 en S/E Santa Bárbara línea 66 kV Santa Bárbara Faenas Pangue por causa que se investiga, LAT propiedad de Palmucho. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-06 08:08 | 2024-09-06 08:08 |  | 2024-09-06 08:09 | Sí |  | 83 | 2018 | •NOMBRE: S/E SANTA BARBARA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2018, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2018, •Número: 67, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE067T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Yonatan Guzmán • Username: Yonatan_Guzmán • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 16:30:01, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 16:36:14, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:37:53, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2021-09-02T03:01:05.210000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E SANTA BARBARA B2, •modified: 2024-02-15T03:01:19.470000, •id: 31222, •id_subestacion: 2018, •pano_nemo_tecnico: PA002T0003SE067T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE067T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SANTA BARBARA, •id_pano: 31222, •pano_descripcion: , •name: S/E SANTA BARBARA B2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SANTA BARBARA B2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15673, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004294 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Interno | 2121 | S/E CHIRRE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Lago Ranco Río Bueno Osorno Puerto Octay Puyehue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 07:55hrs interrupción SEP Antillanca, afecta a SEP CHIRRE, AIHUAPI, LOS NEGROS, RIO BONITO afecta 6355 clientes por saesa, 08:27hrs normaliza 100% de los clientes afectados. | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 08:27 |  | 2024-09-06 08:27 | Sí |  | 116 | 2121 | •NOMBRE: S/E CHIRRE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2121, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2121, •Número: 45, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE045T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl • Switch Nombre: Alex Salas • Switch Username: Alex_salas • Switch Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 11:31:58, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 11:42:05, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 12:13:58, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004296 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 83 | Origen Interno | 2121 | S/E CHIRRE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Lago Ranco Río Bueno Osorno Puerto Octay Puyehue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 07:55hrs interrupción SEP ANTILLANCA, Afecta SEP chirre, Aihuapi , Los Negros y rio Bonito Afecta a 6355 clientes, 08:27hrs Normaliza 100% de los clientes | sin comentarios | sin comenatrios | Consumo Regulado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 08:27 |  | 2024-09-06 08:27 | Sí |  | 99 | 2121 | •NOMBRE: S/E CHIRRE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2121, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2121, •Número: 45, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE045T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_27, •NemoTécnico: R0008, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Id: 99, •Id Empresa: 99, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 232, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 99, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A • Username: luzosorno • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alex Salas • Switch Username: Alex_salas • Switch Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 11:47:46, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 11:55:23, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 12:13:45, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004303 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1621 | S/E ANTILLANCA | 1283 | BA S/E ANTILLANCA 110KV BP1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conjunto aislación SE | Protección diferencial de barra | Varios | Interrupción simultánea del 52JT1 y 52HT1, 52H1, 52H2 y 52H3 (barra 110kV), dejando Sin Energia S/E Antillanca, Aihuapi, Copihue, Los Negros, Rio Bonito; Chirre y Mantilhue. | Aviso al coordinador; aviso a distribuidora SAESA para recuperación de consumos por red MT; Aviso a personal de mantenimiento; Aviso a centrales involucradas; Lectura remota de protecciones | 07:55 Interrupción simultánea del 52JT1 y 52HT1, 52H1, 52H2 y 52H3 (barra 110kV), dejando Sin Energia S/E Antillanca, Aihuapi, Copihue, Los Negros, Rio Bonito; Chirre y Mantilhue; Se da aviso al coordinador; aviso a distribuidora SAESA para recuperación de consumos por red MT; Aviso a personal de mantenimiento; Se solicita a personal de mantenimiento trasladarse a S/E Antillanca para revisión de barra de 110kV; 07:58 Cierre con éxito del 52JT1 en S/E Antillanca energizando ATR, se presume falla transitoria; 08:26 cierre con éxito 52HT1 energizando barra de 110kV; 08:26 Cierre con éxito del 52H1 y 52H2 energizando SS/EE Aihuapi, Copihue, Los Negros, Chirre y Mantilhue; 08:27 Cierre con éxito del 52H3 energizado S/E Rio Bonito. | Revisión exhaustiva | Se analizara. | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 08:27 |  | 2024-09-06 08:27 | No |  | 83 | 1621 | •NOMBRE: S/E ANTILLANCA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1621, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1621, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Yonatan Guzmán • Username: Yonatan_Guzmán • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 16:37:45, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 16:43:18, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:44:32, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E ANTILLANCA 110KV BP1, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:17.209000, •id_empresa: 83, •modified: 2023-11-21T13:14:40.349000, •id_barra: 1283, •id: 1283, •id_subestacion: 1621, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0003, •barra_nemo_tecnico: BA02T0003SE034T0003, •id_centro_control: 83, •barra_nombre: BA S/E ANTILLANCA 110KV BP1, •conductor_tipo_nombre: AAAC 740,8 MCM FLINT, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 38, •subesatcion_nombre: S/E ANTILLANCA, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_numero: 2
IF2024004306 | Subestacion | Finalizado | AMANECER SOLAR SPA | 1966 | Origen Interno | 1668 | S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS | 15293 | S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS J3 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | No cierra cuando se le manda cerrar | Luego del evento de falla externo en paño J8 de S/E Cardones (propietario TECNOCAP S.A.) queda sin tensión instalaciones de PFV Llano de Llampos. Opera protección de en 52J3 de S/E Seccionadora Llano de Llampos, al momento de normalizar interruptor en S/E El interruptor 52J3 no cierra y se mantiene abierto. | Revisión del interruptor. | Luego del evento de falla externo en paño J8 de S/E Cardones (propietario TECNOCAP S.A.) queda sin tensión instalaciones de PFV Llano de Llampos. Opera protección de en 52J3 de S/E Seccionadora Llano de Llampos, al momento de normalizar interruptor en S/E El interruptor 52J3 no cierra y se mantiene abierto. | En evaluación. | En evaluación. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-06 06:55 | 2024-09-07 23:59 |  | 2024-09-07 22:47 | No |  | 285 | 1668 | •NOMBRE: S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS, •Nemo Técnico G0119, •Empresa Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1668, •Id empresa: 285, •Id propietario: 285, •Id subestación: 1668, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0119 | •Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_10, •NemoTécnico: G0119, •Empresa Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Empresa Número: 119, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AMANECER SOLAR SPA, •Id: 285, •Id Empresa: 285, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1966, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 285, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AMANECER SOLAR SPA • Username: sunedis • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jorge Arriagada • Switch Username: Jorge_Arriagada • Switch Email: jorge.arriagada@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 17:30:02, •Usuario: AMANECER SOLAR SPA, •Username: sunedis, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 19:17:48, •Usuario: AMANECER SOLAR SPA, •Username: sunedis, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/09/2024 23:13:32, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AMANECER SOLAR SPA, •id_centro_control: 33, •id_propietario: 285, •created: 2016-02-15T04:29:58.237000, •id_empresa: 285, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS J3, •modified: 2023-11-21T13:16:27.477000, •id: 15293, •id_subestacion: 1668, •pano_nemo_tecnico: PA003G0119SE001G0119, •empresa_nemo_tecnico: G0119, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0119, •empresa_numero: 119, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS, •id_pano: 15293, •pano_descripcion: , •name: S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS J3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS J3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0119, •Empresa Nemo Tecnico: G0119, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7911, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 285, •Id propietario: 285, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004314 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 2081 | Origen Interno | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 3704 1409 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 23KV BP1 BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó | Causa Definitiva | Causa Principal | Causa no determinada. Conexión manual debido a requerimiento operacional | Origen no determinado. | Interruptores | Flashover en línea | Opera según lo esperado | Posible falla a tierra de muy corta duración por jote electrocutado (en revisión) en la fase 1 del tramo Cardones-Llano de Llampos (aproximadamente a 24,7 km de Cardones). | 1.- Se revisa existencia de posible falla en el sistema. 2.- Se solicita al CNOT de Transelec cerrar interruptor 52J8. 3.- Se coordinan acciones para cerrar los interruptores que también habían operado. 4.- Se informa a jefatura. | El viernes 6 de Septiembre arpóx. a las 06:51 Hrs en la subestación eléctrica (S/E) Cardones, se abrió el interruptor de 220 kV "52J8", el que permite alimentar el complejo CNN-Totoralillo. También se abrieron los interruptores 52J1 de la S/E Llano y 52J1 de la S/E CNN. Después de constatar que no existía falla evidente, se procedió al cierre del 52J8 a las 06:55 Hrs. El 52J1 de S/E CNN se cerró a las 07:51 Hrs quedando normalizado el suministro eléctrico en alta tensión a CNN y Totoralillo | No se visualiza necesidad de acciones correctivas de corto plazo | No se visualiza necesidad de acciones correctivas de largo plazo | Libre | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 2024-09-06 06:51 | 2024-09-06 06:55 |  | 2024-09-06 06:55 | No |  | 133 | 1651 | •NOMBRE: S/E CERRO NEGRO NORTE, •Nemo Técnico L0203, •Empresa Nombre: TECNOCAP S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1651, •Id empresa: 2131, •Id propietario: 2131, •Id subestación: 1651, •Número: 7, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE007L0203 | •Nombre: COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_28, •NemoTécnico: L0018, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A., •Empresa Número: 18, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A., •Id: 133, •Id Empresa: 133, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 133, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 133, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: rodrigo barrueto • Username: rodrigo_barrueto • Email: rbarrueto@cmp.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/09/2024 21:03:04, •Usuario: rodrigo barrueto, •Username: rodrigo_barrueto, •Email: rbarrueto@cmp.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/09/2024 21:31:45, •Usuario: rodrigo barrueto, •Username: rodrigo_barrueto, •Email: rbarrueto@cmp.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:51:30, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CERRO NEGRO NORTE 23KV BP1, •id_propietario: 133, •created: 2022-03-23T03:00:55.751000, •id_empresa: 133, •modified: 2023-11-21T13:14:43.852000, •id_barra: 3704, •id: 3704, •id_subestacion: 1651, •empresa_nemo_tecnico: L0018, •subestacion_nemo_tecnico: SE007L0203, •barra_nemo_tecnico: BA02L0018SE007L0203, •id_centro_control: 133, •barra_nombre: BA S/E CERRO NEGRO NORTE 23KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CERRO NEGRO NORTE, •centro_control_nombre: COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A., •barra_numero: 2 | •empresa_nombre: TECNOCAP S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1, •id_propietario: 2131, •created: 2016-02-15T04:29:17.842000, •id_empresa: 2131, •modified: 2023-11-21T13:14:40.513000, •id_barra: 1409, •id: 1409, •id_subestacion: 1651, •empresa_nemo_tecnico: L0203, •subestacion_nemo_tecnico: SE007L0203, •barra_nemo_tecnico: BA01L0203SE007L0203, •id_centro_control: 2131, •barra_nombre: BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1, •conductor_tipo_nombre: AAAC FLINT, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 114, •subesatcion_nombre: S/E CERRO NEGRO NORTE, •centro_control_nombre: TECNOCAP S.A., •barra_numero: 1
IF2024004278 | Subestacion | Finalizado | CAITAN SPA | 397 | Origen Externo | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26058 | S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Chañaral | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Interrupción 52B1 Subestación Bombeo 3 | Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional. | 23:00 hrs. Personal de Mantenimiento Caitan informa operación Interrupción 52B1 Subestación Bombeo 3, dejando sin energía TF N°1 - TF N°2. 23:01 hrs. Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional. 23:01 hrs. Personal de Mantenimiento Caitan informa que recorrerá las instalaciones. 00:40 hrs. Personal de Caitan finaliza recorrido de LAT y revisión de instalaciones sin novedades, solicitando intento de cierre 52B1. 00:41 hrs. Se solicita autorización a Coordinador Eléctrico Nacional para intento de cierre. 00:42 hrs. Cierre exitoso 52B1 Subestación Bombeo 3. | N/A. | N/A. | Libre | CAITAN SPA | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 00:42 |  | 2024-09-06 02:42 | No |  | 675 | 2180 | •NOMBRE: S/E BOMBEO 3 (SGO), •Nemo Técnico L0151, •Empresa Nombre: CAITAN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2180, •Id empresa: 675, •Id propietario: 675, •Id subestación: 2180, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004L0151 | •Nombre: CAITAN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1093, •NemoTécnico: L0151, •Empresa Nombre: CAITAN SPA, •Empresa Número: 151, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A., •Id: 675, •Id Empresa: 675, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 397, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 675, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CAITAN SPA • Username: caitan • Email: sin_definir • Switch Nombre: Mario Barría • Switch Username: Mario_Barría • Switch Email: mario.barria@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 00:46:12, •Usuario: CAITAN SPA, •Username: caitan, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 01:55:35, •Usuario: CAITAN SPA, •Username: caitan, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 02:03:10, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CAITAN SPA, •id_centro_control: 83, •id_propietario: 675, •created: 2019-03-14T03:04:27.559000, •id_empresa: 675, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E BOMBEO 3 (SGO) B1, •modified: 2023-11-21T13:16:37.782000, •id: 26058, •id_subestacion: 2180, •pano_nemo_tecnico: PA017L0151SE004L0151, •empresa_nemo_tecnico: L0151, •subestacion_nemo_tecnico: SE004L0151, •empresa_numero: 151, •pano_numero: 17, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E BOMBEO 3 (SGO), •id_pano: 26058, •pano_descripcion: , •name: S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E BOMBEO 3 (SGO) B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0151, •Empresa Nemo Tecnico: L0151, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12195, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 675, •Id propietario: 675, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004279 | Subestacion | Pendiente | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 346 | Origen Interno | 1793 | S/E NUEVA CARDONES | 19205 | S/E NUEVA CARDONES K12 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó Diego de Almagro | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla de TT/CC | Fuga o degradamiento del dieléctrico (ej. SF6, aceite, etc.) | Equipos compactos (GIS, COMPAC, etc.) | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Se produce trip intempestivo en LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1 (Apertura interruptores 52K2 - 52K3 en extremo de S/E Cumbre / Apertura interruptores 52K12 - 52K9 en extremo de S/E Nueva Cardones). | Se realiza prueba de verificación de calidad de gas Sf6 a compartimento G32 (TTCC K12-1) obteniendo resultado fuera de norma. | Se produce falla en LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1, originada en S/E Nueva Cardones, en compartimento GIS del paño K12. | Se determina problema de calidad de gas Sf6 en compartimento GIS G32, se aísla eléctricamente la sección y se disponibiliza la LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1, que se conecta a través del interruptor 52K11 en extremo de la S/E Nueva cardones. | Se programara intervención del paño K12 en S/E Nueva Cardones. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-05 20:02 | 2024-09-30 23:59 |  |  | No |  | 511 | 1793 | •NOMBRE: S/E NUEVA CARDONES, •Nemo Técnico T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1793, •Id empresa: 387, •Id propietario: 387, •Id subestación: 1793, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0022 | •Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_512, •NemoTécnico: T0030, •Empresa Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 30, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Id: 511, •Id Empresa: 511, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 456, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 511, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonathan Rauseo • Username: jonathan_rauseo • Email: jonathan.rauseo@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 03:43:48, •Usuario: Jonathan Rauseo, •Username: jonathan_rauseo, •Email: jonathan.rauseo@cl.engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 04:40:24, •Usuario: Jonathan Rauseo, •Username: jonathan_rauseo, •Email: jonathan.rauseo@cl.engie.com | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •id_centro_control: 511, •id_propietario: 511, •created: 2017-11-15T10:06:11.248000, •id_empresa: 511, •centro_control_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •pano_nombre: S/E NUEVA CARDONES K12, •modified: 2023-11-21T13:16:31.329000, •id: 19205, •id_subestacion: 1793, •pano_nemo_tecnico: PA008T0030SE001T0022, •empresa_nemo_tecnico: T0030, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0022, •empresa_numero: 30, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E NUEVA CARDONES, •id_pano: 19205, •pano_descripcion: , •name: S/E NUEVA CARDONES K12 | PANO RESPUESTA: •Tipo: transformadores_corriente, •Nombre: TC S/E NUEVA CARDONES K12-1 T.B., •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0030, •Empresa Nemo Tecnico: T0030, •Es Critica: sin_definir, •Id: 13466, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 511, •Id propietario: 511, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004281 | Subestacion | Finalizado | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 19 | Origen Interno | 1755 | S/E CENTRAL ITATA | 1287 | T2D S/E CENTRAL ITATA BT1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Corriente de neutro temporizado | Opera según lo esperado | Se investiga origen de la falla | interrogación de protecciones asociadas | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-06 09:15 |  | 2024-09-06 16:41 | No |  | 19 | 1755 | •NOMBRE: S/E CENTRAL ITATA, •Nemo Técnico G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1755, •Id empresa: 19, •Id propietario: 19, •Id subestación: 1755, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005G0019 | •Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_66, •NemoTécnico: G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Id: 19, •Id Empresa: 19, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 19, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 08:26:23, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 09:07:02, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 17:34:57, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0019SE005G0019, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CENTRAL ITATA BARRA 10.5KV, •pano2_nemo_tecnico: PA004G0019SE005G0019, •centro_control_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •empresa_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •id_propietario: 19, •id_empresa: 19, •transformador_nombre: T2D S/E CENTRAL ITATA BT1, •id: 1287, •id_subestacion: 1755, •empresa_nemo_tecnico: G0019, •id_t2d_conexion1: 16081, •id_t2d_conexion2: 16084, •pano1_nemo_tecnico: PA001G0019SE005G0019, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1287, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E CENTRAL ITATA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE005G0019, •id_centro_control: 19, •subestacion_nombre: S/E CENTRAL ITATA, •name: T2D S/E CENTRAL ITATA BT1, •created: 2016-02-15T04:29:10.604000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.691000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: ONAN/ONAF 17.5/25 MVA
IF2024004273 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Externo | 1662 | S/E MULCHEN | 15242 | S/E MULCHEN J2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Mulchén | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión exitosa del interruptor 52J2 de S/E Mulchén, debido a evento de desconexión por actuación de protecciones de la LT 220 kV Mulchén - Santa Clara C2, con reconexión exitosa en ambos extremos. | Se informa del evento a turno de mantenimiento Bío-Bío, turno Transchile, al CDC del Coordinador y AES Andes. | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Mulchén - Santa Clara C2, con reconexión exitosa en ambos extremos. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-05 15:56 | 2024-09-05 15:57 |  | 2024-09-05 15:57 | Sí |  | 2092 | 1662 | •NOMBRE: S/E MULCHEN, •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1662, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 1662, •Número: 15, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE015T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alexander Sanchez • Switch Username: Alexander_Sanchez_ • Switch Email: asanchez@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 17:51:45, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 19:00:15, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/09/2024 19:04:11, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:58.014000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E MULCHEN J2, •modified: 2023-11-21T13:16:27.392000, •id: 15242, •id_subestacion: 1662, •pano_nemo_tecnico: PA003T0061SE015T0061, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE015T0061, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E MULCHEN, •id_pano: 15242, •pano_descripcion: , •name: S/E MULCHEN J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E MULCHEN J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8627, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004270 | Subestacion | Finalizado | PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA | 2359 | Origen Interno | 2329 | S/E SANTA CLARA | 30582 30583 | S/E SANTA CLARA J11 S/E SANTA CLARA J12 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Mulchén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | OA con reconexión de interruptor 52 J12 y 52 J11 de SE Santa Clara | Se informa a Coordinador. | Se investigan | revisión de instalación y protecciones |  | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-05 15:56 | 2024-09-05 16:30 |  | 2024-09-05 16:57 | Sí |  | 1925 | 2329 | •NOMBRE: S/E SANTA CLARA, •Nemo Técnico G0830, •Empresa Nombre: COMPAÑIA TRANSMISORA SUR SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2329, •Id empresa: 2453, •Id propietario: 2453, •Id subestación: 2329, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0830 | •Nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1235, •NemoTécnico: G0693, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Empresa Número: 693, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Id: 1925, •Id Empresa: 1925, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1854, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1925, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA • Username: parque_eolico_campo_lindo_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 17:07:25, •Usuario: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Username: parque_eolico_campo_lindo_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 17:23:07, •Usuario: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Username: parque_eolico_campo_lindo_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/09/2024 23:31:31, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •id_centro_control: 10, •id_propietario: 1925, •created: 2021-01-28T03:00:59.336000, •id_empresa: 1925, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E SANTA CLARA J11, •modified: 2024-02-24T03:01:25.399000, •id: 30582, •id_subestacion: 2329, •pano_nemo_tecnico: PA007G0693SE001G0830, •empresa_nemo_tecnico: G0693, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0830, •empresa_numero: 693, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SANTA CLARA, •id_pano: 30582, •pano_descripcion: , •name: S/E SANTA CLARA J11 | •empresa_nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •id_centro_control: 10, •id_propietario: 1925, •created: 2021-01-28T03:00:59.337000, •id_empresa: 1925, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E SANTA CLARA J12, •modified: 2024-02-24T03:01:25.400000, •id: 30583, •id_subestacion: 2329, •pano_nemo_tecnico: PA008G0693SE001G0830, •empresa_nemo_tecnico: G0693, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0830, •empresa_numero: 693, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SANTA CLARA, •id_pano: 30583, •pano_descripcion: , •name: S/E SANTA CLARA J12 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SANTA CLARA J11, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0830, •Empresa Nemo Tecnico: G0830, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15361, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2453, •Id propietario: 2453, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SANTA CLARA J12, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0830, •Empresa Nemo Tecnico: G0830, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15362, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2453, •Id propietario: 2453, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004271 | Subestacion | Finalizado | PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA | 2359 | Origen Interno | 2329 | S/E SANTA CLARA | 30579 30580 | S/E SANTA CLARA J8 S/E SANTA CLARA J9 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Mulchén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | O. A de interruptor 52 J9 y 52 J8 | Se informa a Coordinador y revisa protecciones | O. A de interruptor 52 J9 y 52 J8 | revisión de protecciones |  | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-05 15:56 | 2024-09-05 17:13 |  | 2024-09-05 17:13 | No |  | 1925 | 2329 | •NOMBRE: S/E SANTA CLARA, •Nemo Técnico G0830, •Empresa Nombre: COMPAÑIA TRANSMISORA SUR SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2329, •Id empresa: 2453, •Id propietario: 2453, •Id subestación: 2329, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0830 | •Nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1235, •NemoTécnico: G0693, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Empresa Número: 693, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Id: 1925, •Id Empresa: 1925, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1854, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1925, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA • Username: parque_eolico_campo_lindo_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 17:25:08, •Usuario: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Username: parque_eolico_campo_lindo_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 17:30:28, •Usuario: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •Username: parque_eolico_campo_lindo_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/09/2024 23:30:18, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •id_centro_control: 10, •id_propietario: 1925, •created: 2021-01-28T03:00:59.332000, •id_empresa: 1925, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E SANTA CLARA J8, •modified: 2024-02-24T03:01:25.394000, •id: 30579, •id_subestacion: 2329, •pano_nemo_tecnico: PA004G0693SE001G0830, •empresa_nemo_tecnico: G0693, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0830, •empresa_numero: 693, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SANTA CLARA, •id_pano: 30579, •pano_descripcion: , •name: S/E SANTA CLARA J8 | •empresa_nombre: PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA, •id_centro_control: 10, •id_propietario: 1925, •created: 2021-01-28T03:00:59.334000, •id_empresa: 1925, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E SANTA CLARA J9, •modified: 2024-02-24T03:01:25.395000, •id: 30580, •id_subestacion: 2329, •pano_nemo_tecnico: PA005G0693SE001G0830, •empresa_nemo_tecnico: G0693, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0830, •empresa_numero: 693, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SANTA CLARA, •id_pano: 30580, •pano_descripcion: , •name: S/E SANTA CLARA J9 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SANTA CLARA J8, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0830, •Empresa Nemo Tecnico: G0830, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15358, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2453, •Id propietario: 2453, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SANTA CLARA J9, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0830, •Empresa Nemo Tecnico: G0830, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15359, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2453, •Id propietario: 2453, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004257 | Subestacion | Pendiente | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Interno | 685 | S/E CLUB HIPICO | 882 | T2D S/E CLUB HIPICO AT6 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Santiago | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla de material, por fatiga de material o mala calidad | Falla de material, por fatiga, corrosión, trizadura, etc. | Resistencias | Detector de sobre intensidad | Varios | Sin comentarios. | Sin comentarios. | Ejecutando trabajos asociados al SD 2024090198 jefe de faena indispone T6 por falla en su CTBC. Transformador normalmente esta energizado en vacío. Especialista informa que buscará repuesto (resistencia por lado de 110 kV) para reemplazarlo y colocar nuevamente equipo en servicio. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-04 19:20 | 2024-09-18 22:59 |  |  | No |  | 2503 | 685 | •NOMBRE: S/E CLUB HIPICO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 685, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 685, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Andrés Villanera • Switch Username: Andrés_Villanera • Switch Email: andres.villanera@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 19:55:15, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 20:19:54, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET04T0835SE011T0835, •transformador_numero: 4, •pano2_nombre: S/E CLUB HIPICO ET6-3A, •pano2_nemo_tecnico: PA078T0054SE011T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E CLUB HIPICO AT6, •id: 882, •id_subestacion: 685, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 12922, •id_t2d_conexion2: 13012, •pano1_nemo_tecnico: PA077T0054SE011T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 882, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CLUB HIPICO AT6, •subestacion_nemo_tecnico: SE011T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E CLUB HIPICO, •name: T2D S/E CLUB HIPICO AT6, •created: 2016-02-15T04:29:08.964000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.188000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004253 | Subestacion | Finalizado | CEME 1 SPA | 605 | Origen Interno | 2381 | S/E CEME 1 | 32014 | PA S/E CEME 1 FTZ2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Mufas | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | La unidad se encontraba generando 199 MW, cuando se produce el desenganche de TR1, desprendiendo 99 MW. La central retoma generación mediante el TR2 llegando a 199 MW | Investigación de la causa | Falla en mufa del transformador zig-zag 2 | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-04 09:48 | 2024-09-05 12:00 |  | 2024-09-04 18:43 | No |  | 2126 | 2381 | •NOMBRE: S/E CEME 1, •Nemo Técnico G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2381, •Id empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0517 | •Nombre: CEME 1 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1447, •NemoTécnico: G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Empresa Número: 517, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GM HOLDINGS S.A., •Id: 2126, •Id Empresa: 2126, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 605, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2126, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CEME 1 SPA • Username: ceme_1_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Keibel Tovar • Switch Username: Keibel_tovar • Switch Email: ktovar@generadora.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 12:14:33, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 12:32:04, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 19:07:31, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CEME 1 SPA, •id_centro_control: 653, •id_propietario: 2126, •created: 2022-05-20T03:01:10.873000, •id_empresa: 2126, •centro_control_nombre: GM HOLDINGS S.A., •pano_nombre: PA S/E CEME 1 FTZ2, •modified: 2024-07-27T03:01:20.637000, •id: 32014, •id_subestacion: 2381, •pano_nemo_tecnico: PA010G0517SE001G0517, •empresa_nemo_tecnico: G0517, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0517, •empresa_numero: 517, •pano_numero: 10, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CEME 1, •id_pano: 32014, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CEME 1 FTZ2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E CEME 1 FTZ2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Es Critica: sin_definir, •Id: 22636, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004247 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 653 | S/E QUELENTARO | 3094 12579 | S/E QUELENTARO H1 S/E QUELENTARO HT1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Melipilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de 52HT1 y 52H1 de S/E Quelentaro, afectando los consumos de SS/EE Quelentaro, La Estrella, Portezuelo, La Esperanza, Marchigue, Alcones, Lihueimo, Santa cruz, Paniahue, Las Arañas, El Peumo, Santa Rosa. Alhué, Mandinga y Chocalán. | Revisión de protecciones y recuperación. | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:53 |  | 2024-09-04 08:53 | No |  | 2025 | 653 | •NOMBRE: S/E QUELENTARO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 653, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 653, •Número: 200, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE200T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 09:59:00, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 10:10:22, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 10:11:35, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.994000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E QUELENTARO H1, •modified: 2023-11-21T13:14:52.403000, •id: 3094, •id_subestacion: 653, •pano_nemo_tecnico: PA004T0058SE200T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE200T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E QUELENTARO, •id_pano: 3094, •pano_descripcion: None, •name: S/E QUELENTARO H1 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:48.114000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E QUELENTARO HT1, •modified: 2023-11-21T13:16:24.279000, •id: 12579, •id_subestacion: 653, •pano_nemo_tecnico: PA019T0058SE200T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE200T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 19, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E QUELENTARO, •id_pano: 12579, •pano_descripcion: None, •name: S/E QUELENTARO HT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E QUELENTARO H1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2614, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E QUELENTARO HT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 5172, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004330 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 2363 | S/E SANTA CRUZ | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Palmilla Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:52 |  | 2024-09-04 08:52 | No |  | 85 | 2363 | •NOMBRE: S/E SANTA CRUZ, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2363, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2363, •Número: 55, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE055T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 01:08:54, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 01:15:45, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:54:16, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004332 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 652 | S/E PORTEZUELO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | La Estrella Marchihue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:52 |  | 2024-09-04 08:52 | No |  | 85 | 652 | •NOMBRE: S/E PORTEZUELO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 652, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 652, •Número: 201, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE201T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 01:20:34, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 01:25:11, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:54:33, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004333 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 639 | S/E LA ESPERANZA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Las Cabras Pichidegua La Estrella Marchihue Peralillo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:52 |  | 2024-09-04 08:52 | No |  | 85 | 639 | •NOMBRE: S/E LA ESPERANZA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 639, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 639, •Número: 178, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE178T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 01:26:49, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 01:36:04, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:54:42, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004334 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 636 | S/E EL PEUMO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Alhue San Pedro Las Cabras | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:53 |  | 2024-09-04 08:53 | No |  | 85 | 636 | •NOMBRE: S/E EL PEUMO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 636, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 636, •Número: 174, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE174T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 01:39:19, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 01:43:32, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:54:53, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004335 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 647 | S/E MARCHIGÜE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | La Estrella Litueche Marchihue Paredones Lolol Peralillo Pumanque Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:52 |  | 2024-09-04 08:52 | No |  | 85 | 647 | •NOMBRE: S/E MARCHIGÜE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 647, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 647, •Número: 183, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE183T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 01:54:01, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 01:58:08, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:55:27, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004336 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 627 | S/E ALCONES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichilemu La Estrella Marchihue Pumanque | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:52 |  | 2024-09-04 08:52 | No |  | 85 | 627 | •NOMBRE: S/E ALCONES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 627, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 627, •Número: 165, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE165T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 02:01:22, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 02:05:19, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:55:39, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004337 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 645 | S/E LIHUEIMO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichidegua Palmilla Peralillo Pumanque Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:52 |  | 2024-09-04 08:52 | No |  | 85 | 645 | •NOMBRE: S/E LIHUEIMO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 645, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 645, •Número: 180, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE180T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 02:07:34, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 02:11:13, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:55:49, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004338 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 649 | S/E PANIAHUE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chépica Nancagua Palmilla Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:52 |  | 2024-09-04 08:52 | No |  | 85 | 649 | •NOMBRE: S/E PANIAHUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 649, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 649, •Número: 185, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE185T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 02:13:43, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 02:30:10, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:56:00, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004339 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Alhue San Pedro | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:53 |  | 2024-09-04 08:53 | No |  | 85 | 661 | •NOMBRE: S/E SANTA ROSA (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 661, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 661, •Número: 191, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE191T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 02:38:04, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 03:16:28, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:56:37, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004340 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 499 | S/E ALHUE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Alhue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:53 |  | 2024-09-04 08:53 | No |  | 85 | 499 | •NOMBRE: S/E ALHUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 499, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 499, •Número: 209, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE209T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 03:23:23, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 03:26:00, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:56:48, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004341 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 646 | S/E MANDINGA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Melipilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:53 |  | 2024-09-04 08:53 | No |  | 85 | 646 | •NOMBRE: S/E MANDINGA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 646, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 646, •Número: 182, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE182T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 03:30:17, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 03:32:50, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:57:04, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004342 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 631 | S/E CHOCALAN | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Melipilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:53 |  | 2024-09-04 08:53 | No |  | 85 | 631 | •NOMBRE: S/E CHOCALAN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 631, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 631, •Número: 169, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE169T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 03:38:08, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 03:41:25, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:57:14, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004461 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 642 | S/E LAS ARAÑAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Melipilla San Pedro Santo Domingo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:53 |  | 2024-09-04 09:53 | No |  | 85 | 642 | •NOMBRE: S/E LAS ARAÑAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 642, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 642, •Número: 179, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE179T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 23:05:34, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 23:10:39, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:37:27, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004246 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 3482 | T2D S/E SANTA CRUZ BT1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Santa Cruz | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Varios | Sin energía S/E Santa Cruz, por falla en instalaciones de terceros (CGE). | Se informa al Coordinador y a CGE | 08:47 hrs. Se registran alarmas Scada de la perdida de tensión en S/E Santa Cruz. Se pierde una potencia de 0,3 MW, y afecta a 10184 Clientes de CGE Dx | Sin Comentarios | Sin Comentarios | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-04 08:47 | 2024-09-04 08:52 |  | 2024-09-04 08:48 | No |  | 83 | 2363 | •NOMBRE: S/E SANTA CRUZ, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2363, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2363, •Número: 55, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE055T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 09:04:27, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 09:14:46, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 09:17:37, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE055T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E SANTA CRUZ CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0003SE055T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E SANTA CRUZ BT1, •id: 3482, •id_subestacion: 2363, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 31884, •id_t2d_conexion2: 31885, •pano1_nemo_tecnico: PA004T0003SE055T0003, •id_trafo_tipo: 19, •id_trafo_2d: 3482, •transformador_tipo_nombre: T2, •pano1_nombre: S/E SANTA CRUZ BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE055T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E SANTA CRUZ, •name: T2D S/E SANTA CRUZ BT1, •created: 2021-09-24T03:00:48.904000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.420000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004299 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | Origen Externo | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 839 840 | TRES ESQUINAS T2 66/13.8KV 6-8 MVA TRES ESQUINAS T1 66/13.8KV 8-10 MVA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Chillán | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla en instalaciones de terceros u otro segmento. | Falla en instalaciones de terceros u otro segmento. | Falla en instalaciones de terceros u otro segmento. | Falla en instalaciones de terceros u otro segmento. | Falla en instalaciones de terceros u otro segmento. | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 2024-09-04 06:44 | 2024-09-06 06:50 |  | 2024-09-06 06:50 | No |  | 104 | 825 | •NOMBRE: S/E TRES ESQUINAS, •Nemo Técnico R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 825, •Id empresa: 104, •Id propietario: 104, •Id subestación: 825, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002R0013 | •Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_33, •NemoTécnico: R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa Número: 13, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Id: 104, •Id Empresa: 104, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 104, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 104, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolás Carrasco • Username: Nicolás_Carrasco • Email: ncarrasco@copelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 14:06:16, •Usuario: Nicolás Carrasco, •Username: Nicolás_Carrasco, •Email: ncarrasco@copelec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 14:14:52, •Usuario: Nicolás Carrasco, •Username: Nicolás_Carrasco, •Email: ncarrasco@copelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:49:30, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02R0013SE002R0013, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E TRES ESQUINAS, •pano2_nemo_tecnico: PA004R0013SE002R0013, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •id_propietario: 104, •id_empresa: 104, •transformador_nombre: TRES ESQUINAS T2 66/13.8KV 6-8 MVA, •id: 839, •id_subestacion: 825, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •id_t2d_conexion1: 6254, •id_t2d_conexion2: 6254, •pano1_nemo_tecnico: PA004R0013SE002R0013, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 839, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E TRES ESQUINAS, •subestacion_nemo_tecnico: SE002R0013, •id_centro_control: 104, •subestacion_nombre: S/E TRES ESQUINAS, •name: TRES ESQUINAS T2 66/13.8KV 6-8 MVA, •created: 2016-02-15T04:29:08.882000, •modified: 2023-11-21T13:14:33.793000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None | •transformador_nemo_tecnico: ET01R0013SE002R0013, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E TRES ESQUINAS, •pano2_nemo_tecnico: PA004R0013SE002R0013, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •id_propietario: 104, •id_empresa: 104, •transformador_nombre: TRES ESQUINAS T1 66/13.8KV 8-10 MVA, •id: 840, •id_subestacion: 825, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •id_t2d_conexion1: 6254, •id_t2d_conexion2: 6254, •pano1_nemo_tecnico: PA004R0013SE002R0013, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 840, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E TRES ESQUINAS, •subestacion_nemo_tecnico: SE002R0013, •id_centro_control: 104, •subestacion_nombre: S/E TRES ESQUINAS, •name: TRES ESQUINAS T1 66/13.8KV 8-10 MVA, •created: 2016-02-15T04:29:08.885000, •modified: 2023-11-21T13:14:33.795000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024004245 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | 253 | Origen Interno | 1680 | S/E CENTRAL LOS HIERROS | 26627 15320 | S/E CENTRAL LOS HIERROS DSSAA S/E CENTRAL LOS HIERROS H | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Celdas | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de 52H de S/E Los Hierros por falla en Celdas MT. Causas en investigación. | Se regula caudales, se revisan alarmas operadas, se da aviso a coordinador, se realiza apertura de 89H-1, se verifica estado de equipos e instalaciones. | Apertura intempestiva de 52H de S/E Los Hierros por falla en Celdas MT. Unidades 1 y 2 fuera de servicio. Causas en investigación. | Revisión de Celdas MT. | Programar reparación según origen de la falla encontrado. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-04 01:40 | 2024-09-04 12:00 |  | 2024-09-04 19:04 | No |  | 277 | 1680 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LOS HIERROS, •Nemo Técnico G0112, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1680, •Id empresa: 277, •Id propietario: 277, •Id subestación: 1680, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0112 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_39, •NemoTécnico: G0112, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Empresa Número: 112, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Id: 277, •Id Empresa: 277, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 253, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 277, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Valdes • Username: Claudio_Valdes • Email: claudio.valdes@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 03:23:42, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 03:50:34, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 19:12:29, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 277, •created: 2019-06-06T03:02:55.126000, •id_empresa: 277, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL LOS HIERROS DSSAA, •modified: 2023-11-21T13:16:38.710000, •id: 26627, •id_subestacion: 1680, •pano_nemo_tecnico: PA006G0112SE002G0112, •empresa_nemo_tecnico: G0112, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0112, •empresa_numero: 112, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LOS HIERROS, •id_pano: 26627, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LOS HIERROS DSSAA | •empresa_nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 277, •created: 2016-02-15T04:29:58.353000, •id_empresa: 277, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL LOS HIERROS H, •modified: 2023-11-21T13:16:27.522000, •id: 15320, •id_subestacion: 1680, •pano_nemo_tecnico: PA001G0112SE002G0112, •empresa_nemo_tecnico: G0112, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0112, •empresa_numero: 112, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LOS HIERROS, •id_pano: 15320, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LOS HIERROS H | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL LOS HIERROS H, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0112, •Empresa Nemo Tecnico: G0112, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7941, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 277, •Id propietario: 277, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL LOS HIERROS DSSAA, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0112, •Empresa Nemo Tecnico: G0112, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12622, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 277, •Id propietario: 277, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004241 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 2476 | S/E DIEGO DE ALMAGRO E3 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Paño E3 de S/E Diego de Almagro disponible en todo momento. | Informar al CEN, recopilar información de las protecciones operadas y coordinar con CGE. | S/E Diego de Almagro: a las 12:36 horas, apertura forzada 52E3 por operación de las protecciones. Paño E3 disponible en todo momento. | - 13:26 horas, reconexión manual de prueba con éxito 52E3 en coordinación con CGE. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-03 12:36 | 2024-09-03 12:36 |  | 2024-09-03 13:26 | No |  | 82 | 569 | •NOMBRE: S/E DIEGO DE ALMAGRO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 569, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 569, •Número: 14, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE014T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/09/2024 15:15:34, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/09/2024 19:44:57, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:30.174000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E DIEGO DE ALMAGRO E3, •modified: 2023-11-21T13:14:51.075000, •id: 2476, •id_subestacion: 569, •pano_nemo_tecnico: PA024T0002SE014T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE014T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 24, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DIEGO DE ALMAGRO, •id_pano: 2476, •pano_descripcion: None, •name: S/E DIEGO DE ALMAGRO E3
IF2024004269 | Subestacion | Finalizado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Casablanca | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla de material, por fatiga, corrosión, trizadura, etc. | Conductores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | S/E Casablanca: operación automática alimentador 12 kV Casablanca. Conductor cortado al interior del recinto de la subestación | Se coordina con distribuidora y se informa de la falla ocurrida en el alimentador 12 kV Casablanca | . | . | . | Consumo Regulado | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | 2024-09-03 11:49 | 2024-09-03 18:47 |  | 2024-09-03 18:47 | No |  | 2008 | 777 | •NOMBRE: S/E CASABLANCA, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 777, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 777, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004T0057 | •Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1134, •NemoTécnico: T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 57, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2008, •Id Empresa: 2008, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1984, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Transmisión • Username: Despacho_Transmisión • Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 16:12:04, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 16:39:45, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/09/2024 16:59:18, •Usuario: Alejandro Flores Terrazas, •Username: alejandro_flores, •Email: alejandro.flores@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2008, •id_propietario: 2008, •created: 2016-02-15T04:29:39.090000, •id_empresa: 2008, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CASABLANCA C1, •modified: 2024-08-06T03:01:20.293000, •id: 4492, •id_subestacion: 777, •pano_nemo_tecnico: PA005T0057SE004T0057, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •subestacion_nemo_tecnico: SE004T0057, •empresa_numero: 57, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CASABLANCA, •id_pano: 4492, •pano_descripcion: , •name: S/E CASABLANCA C1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E CASABLANCA C1-2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0057, •Empresa Nemo Tecnico: T0057, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15345, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004364 | Subestacion | Finalizado | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | 1984 | Origen Externo | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Casablanca Algarrobo | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Varios | 11:49 horas. Se registra pérdida de tensión en el alimentador 12 kV Casablanca de la subestación Casablanca. | 11:49 horas. Se registra pérdida de tensión en el alimentador 12 kV Casablanca de la subestación Casablanca. | 12:35 horas. Centro de Control de Chilquinta informa conductor cortado en fase media de salida del alimentador 12 kV Casablanca, solicita evaluar respaldos por red de distribución. 13:08 horas. En coordinación con el Centro de Control de Chilquinta se procede a respaldar por la red de distribución, específicamente desde el alimentador Corpora a 1732 clientes. 13:21 horas. En coordinación con el Centro de Control de Chilquinta se procede a respaldar por la red de distribución, específicamente desde alimentador Cooperativa a 1834 clientes. Normalizando la totalidad de los servicios afectados. | No aplica | No aplica | Consumo Regulado | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | 2024-09-03 11:49 | 2024-09-03 13:21 |  | 2024-09-03 13:21 | Sí |  | 213 | 777 | •NOMBRE: S/E CASABLANCA, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 777, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 777, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004T0057 | •Nombre: ENERGÍA DE CASABLANCA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_15, •NemoTécnico: R0034, •Empresa Nombre: ENERGÍA DE CASABLANCA S.A., •Empresa Número: 34, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENERGÍA DE CASABLANCA S.A., •Id: 213, •Id Empresa: 213, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 196, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 213, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. • Username: ecasablanca • Email: sin_definir • Switch Nombre: FELIPE GONZALO ARAVENA COFRE • Switch Username: FELIPE_GONZALO_ARAVENA_COFRE • Switch Email: faravenc@litoral.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 14:47:33, •Usuario: ENERGÍA DE CASABLANCA S.A., •Username: ecasablanca, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 15:01:51, •Usuario: ENERGÍA DE CASABLANCA S.A., •Username: ecasablanca, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 23:53:54, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2008, •id_propietario: 2008, •created: 2016-02-15T04:29:39.090000, •id_empresa: 2008, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CASABLANCA C1, •modified: 2024-08-06T03:01:20.293000, •id: 4492, •id_subestacion: 777, •pano_nemo_tecnico: PA005T0057SE004T0057, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •subestacion_nemo_tecnico: SE004T0057, •empresa_numero: 57, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CASABLANCA, •id_pano: 4492, •pano_descripcion: , •name: S/E CASABLANCA C1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E CASABLANCA C1-1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0057, •Empresa Nemo Tecnico: T0057, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15344, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004242 | Subestacion | Finalizado | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | 2024 | Origen Externo | 845 | S/E EL TOTORAL | 524 | EL TOTORAL 66/12.5/7.2kV 15MVA 2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | San Antonio | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Corriente de neutro instantáneo | Opera según lo esperado | O.A rele maestro del TR-2. | Se informa a despacho Litoral , indica que se encontraban realizando maniobras monopolares en red de MT. Se da aviso al personal de protecciones y al CEN. | . | . | . | Consumo Regulado | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | 2024-09-03 09:17 | 2024-09-03 09:34 |  | 2024-09-03 09:34 | No |  | 2056 | 845 | •NOMBRE: S/E EL TOTORAL, •Nemo Técnico T0060, •Empresa Nombre: LITORAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 845, •Id empresa: 2056, •Id propietario: 2056, •Id subestación: 845, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005T0060 | •Nombre: LITORAL TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1163, •NemoTécnico: T0060, •Empresa Nombre: LITORAL TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 60, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: LITORAL TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2056, •Id Empresa: 2056, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2024, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2056, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LITORAL TRANSMISIÓN S.A. • Username: litoral_transmision_s.a.. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/09/2024 16:04:23, •Usuario: LITORAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: litoral_transmision_s.a.., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/09/2024 16:11:31, •Usuario: LITORAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: litoral_transmision_s.a.., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/09/2024 16:35:09, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0060SE005T0060, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E EL TOTORAL CT2, •id_trafo_3d: 524, •id_trafo_tipo: 17, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: LITORAL TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2056, •id_empresa: 2056, •transformador_nombre: EL TOTORAL 66/12.5/7.2kV 15MVA 2, •id: 524, •id_subestacion: 845, •pano3_nemo_tecnico: PA011T0060SE005T0060, •pano1_nemo_tecnico: PA010T0060SE005T0060, •id_t3d_conexion3: 33537, •id_t3d_conexion2: 33537, •id_t3d_conexion1: 33536, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E EL TOTORAL BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE005T0060, •id_centro_control: 2008, •subestacion_nombre: S/E EL TOTORAL, •pano3_nombre: S/E EL TOTORAL CT2, •name: EL TOTORAL 66/12.5/7.2kV 15MVA 2, •created: 2022-10-26T03:00:58.593000, •modified: 2024-08-06T03:01:09.121000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA011T0060SE005T0060, •empresa_nemo_tecnico: T0060, •transformador_descripcion:
IF2024004365 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 2024 | Origen Externo | 845 | S/E EL TOTORAL | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12kV BP1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Algarrobo El Quisco El Tabo | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Trabajos en instalaciones. | Interruptores | Corriente de neutro instantáneo | Opera según lo esperado | 09:22 horas. Despacho Litoral informa a despacho Transmision de Chilquinta que al momento de la operación del relé maestro del TR-2 66/12 kV de S/E El Totoral se encontraban realizando operaciones monopolares en la red de distribución en alimentador Punta de Tralca. | 09:17 horas. Se registra perdida de tensión en el alimentador 12 kV. de la subestación El Totoral, alimentador Punta de Tralca y Esmeralda. | 09:18 horas. Despacho Transmision de Chilquinta informa Operación automática del relé maestro del TR-2 66/12 kV de S/E El Totoral. | No aplica | No aplica | Consumo Regulado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 2024-09-03 09:17 | 2024-09-03 10:36 |  | 2024-09-03 10:36 | Sí |  | 113 | 845 | •NOMBRE: S/E EL TOTORAL, •Nemo Técnico T0060, •Empresa Nombre: LITORAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 845, •Id empresa: 2056, •Id propietario: 2056, •Id subestación: 845, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005T0060 | •Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_102, •NemoTécnico: R0020, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A., •Empresa Número: 20, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A., •Id: 113, •Id Empresa: 113, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 113, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 113, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: FELIPE GONZALO ARAVENA COFRE • Username: FELIPE_GONZALO_ARAVENA_COFRE • Email: faravenc@litoral.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 15:15:37, •Usuario: FELIPE GONZALO ARAVENA COFRE, •Username: FELIPE_GONZALO_ARAVENA_COFRE, •Email: faravenc@litoral.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 15:26:44, •Usuario: FELIPE GONZALO ARAVENA COFRE, •Username: FELIPE_GONZALO_ARAVENA_COFRE, •Email: faravenc@litoral.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 23:54:07, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: LITORAL TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E EL TOTORAL 12kV BP1, •id_propietario: 2056, •created: 2016-02-15T04:29:16.221000, •id_empresa: 2056, •modified: 2024-08-06T03:01:10.777000, •id_barra: 1079, •id: 1079, •id_subestacion: 845, •empresa_nemo_tecnico: T0060, •subestacion_nemo_tecnico: SE005T0060, •barra_nemo_tecnico: BA01T0060SE005T0060, •id_centro_control: 2008, •barra_nombre: BA S/E EL TOTORAL 12kV BP1, •conductor_tipo_nombre: Cu 4/0 AWG, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 88, •subesatcion_nombre: S/E EL TOTORAL, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 1
IF2024004238 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 281 | S/E ESPERANZA | 347 | S/E ESPERANZA H2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Valparaíso | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en desconectador | Origen no determinado. | Desconectadores | Enclavamiento | No cierra cuando se le manda cerrar | Sin observaciones. | Se informa a personal de turno de mantenimiento. | Problema en el mecanismo de cierre del accionamiento del desconectador 89H2-1. | Revisión y análisis para realizar reparación. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-02 16:35 | 2024-09-03 12:00 |  | 2024-09-03 17:05 | No |  | 2092 | 281 | •NOMBRE: S/E ESPERANZA, •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 281, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 281, •Número: 23, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE023T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 23:28:39, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 23:32:14, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/09/2024 17:10:10, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:24.458000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E ESPERANZA H2, •modified: 2023-11-21T13:14:48.415000, •id: 347, •id_subestacion: 281, •pano_nemo_tecnico: PA005T0061SE023T0061, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0061, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ESPERANZA, •id_pano: 347, •pano_descripcion: , •name: S/E ESPERANZA H2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E ESPERANZA H2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 261, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E ESPERANZA H2-1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8239, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IFNone | Subestacion | borrador | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 357 | Origen Externo | 1929 | S/E SALAR | 22989 | S/E SALAR H4 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Apertura del 52H4 en extremo Salar, Línea 110kV Tamaya - Salar por prot. 50/51N, línea queda conectada en vacío con 52H1 cerrado en S/E Central Tamaya, sin consumos afectados. Causa: Se investiga. | Se procede a revisar protecciones operadas y se informa al CEN. | 15:00Hrs, Se produce apertura de 52H4 en S/E Salar por operación de Prot. 50-51N, extremo S/E Central Tamaya paño 52H1 queda cerrado, Línea 110kV Tamaya - Salar alimentada en vacío desde extremo Tamaya, evento coincidente con la desconexión forzada Línea 110kV S/E Central Tamaya - S/E A // 15:02Hrs, Se revisan protecciones operadas en paño H4 extremo S/E Salar // 15:41Hrs, CC Tx Engie Informa al CEN protecciones del paño H4 en S/E Salar , Prot. 21N (subfunción 50/51N operada) correspondiente a Línea 110kV Tamaya - Salar, se solicita la autorización al CEN para intento de cierre en extremo Salar, CEN autoriza // 15:55Hrs, Cerrado con éxito 52H4 en extremo S/E Salar (Instalación normalizada) | Revisión de protecciones operadas | N/A | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-01 15:00 | 2024-09-01 15:55 |  |  | No |  | 485 | 1929 | •NOMBRE: S/E SALAR, •Nemo Técnico L0135, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1929, •Id empresa: 485, •Id propietario: 485, •Id subestación: 1929, •Número: 133, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE133L0135 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0135, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA, •Empresa Número: 135, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 485, •Id Empresa: 485, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 485, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA • Username: codelco_chile_dch • Email: sin_definir • Switch Nombre: Aldo vasquez • Switch Username: avasquez • Switch Email: aldo.vasquez@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 02:33:04, •Usuario: CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA, •Username: codelco_chile_dch, •Email: sin_definir | No | No | No | •empresa_nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA, •id_centro_control: 398, •id_propietario: 485, •created: 2017-03-09T06:01:11.494000, •id_empresa: 485, •centro_control_nombre: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •pano_nombre: S/E SALAR H4, •modified: 2023-11-21T13:16:33.174000, •id: 22989, •id_subestacion: 1929, •pano_nemo_tecnico: PA012L0135SE133L0135, •empresa_nemo_tecnico: L0135, •subestacion_nemo_tecnico: SE133L0135, •empresa_numero: 135, •pano_numero: 12, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SALAR, •id_pano: 22989, •pano_descripcion: , •name: S/E SALAR H4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SALAR H4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0135, •Empresa Nemo Tecnico: L0135, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10253, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 485, •Id propietario: 485, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004211 | Subestacion | Finalizado | AMANECER SOLAR SPA | 1966 | Origen Interno | 1669 | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | 15743 28438 28444 28445 28446 | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS JT1 S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS DT1 S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS D1 S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS D2 S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS D3 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Mufas | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Previo el evento de falla PFV Llano de Llampos se encontraba generando 31 MW y baja generación a 10 MW por falla en el circuito 2. | Se da aviso al CDC y se coordina con encargado de la planta la inspección de las instalaciones. | A las 13:11 hrs se produce la interrupción forzada por protecciones del transformador Llano de Llampos 220/23 kV N°1, operada la protección 86T, con apertura del 52JT1 y 52DT1. A las 17:03 hrs se procede con la apertura manual de los equipos 52D1, 52D2, 52D3, 89D1-1, 89D2-1 y 89D3-1, para la revisión de la instalación. Tras inspección se detecta anomalía en fase 2 del circuito N°2 de S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Se deja aislado el circuito N°2 y a las 17:34 hrs CDC autoriza normalización de equipos. A las 17:36 hrs cerrado 52JT1 Y 52DT1. A las 17:43 hrs cerrado 52D1, 52D3, 89D1-1 y 89D3-1. | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-01 13:11 | 2024-09-01 17:43 |  | 2024-09-01 17:43 | No |  | 285 | 1669 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS, •Nemo Técnico G0119, •Empresa Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1669, •Id empresa: 285, •Id propietario: 285, •Id subestación: 1669, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0119 | •Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_10, •NemoTécnico: G0119, •Empresa Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Empresa Número: 119, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AMANECER SOLAR SPA, •Id: 285, •Id Empresa: 285, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1966, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 285, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AMANECER SOLAR SPA • Username: sunedis • Email: sin_definir • Switch Nombre: Katherine Contreras • Switch Username: Katherine_Contreras • Switch Email: katherine.contreras@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 17:50:36, •Usuario: AMANECER SOLAR SPA, •Username: sunedis, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 19:03:04, •Usuario: AMANECER SOLAR SPA, •Username: sunedis, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 19:16:06, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AMANECER SOLAR SPA, •id_centro_control: 33, •id_propietario: 285, •created: 2016-02-15T04:29:59.982000, •id_empresa: 285, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:28.115000, •id: 15743, •id_subestacion: 1669, •pano_nemo_tecnico: PA002G0119SE002G0119, •empresa_nemo_tecnico: G0119, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0119, •empresa_numero: 119, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS, •id_pano: 15743, •pano_descripcion: None, •name: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS JT1 | •empresa_nombre: AMANECER SOLAR SPA, •id_centro_control: 33, •id_propietario: 285, •created: 2019-08-27T03:02:36.848000, •id_empresa: 285, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS DT1, •modified: 2023-11-21T13:16:40.092000, •id: 28438, •id_subestacion: 1669, •pano_nemo_tecnico: PA005G0119SE002G0119, •empresa_nemo_tecnico: G0119, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0119, •empresa_numero: 119, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS, •id_pano: 28438, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS DT1 | •empresa_nombre: AMANECER SOLAR SPA, •id_centro_control: 33, •id_propietario: 285, •created: 2019-08-27T03:02:36.868000, •id_empresa: 285, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS D1, •modified: 2023-11-21T13:16:40.099000, •id: 28444, •id_subestacion: 1669, •pano_nemo_tecnico: PA011G0119SE002G0119, •empresa_nemo_tecnico: G0119, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0119, •empresa_numero: 119, •pano_numero: 11, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS, •id_pano: 28444, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS D1 | •empresa_nombre: AMANECER SOLAR SPA, •id_centro_control: 33, •id_propietario: 285, •created: 2019-08-27T03:02:36.873000, •id_empresa: 285, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS D2, •modified: 2023-11-21T13:16:40.101000, •id: 28445, •id_subestacion: 1669, •pano_nemo_tecnico: PA012G0119SE002G0119, •empresa_nemo_tecnico: G0119, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0119, •empresa_numero: 119, •pano_numero: 12, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS, •id_pano: 28445, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS D2 | •empresa_nombre: AMANECER SOLAR SPA, •id_centro_control: 33, •id_propietario: 285, •created: 2019-08-27T03:02:36.877000, •id_empresa: 285, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS D3, •modified: 2023-11-21T13:16:40.103000, •id: 28446, •id_subestacion: 1669, •pano_nemo_tecnico: PA013G0119SE002G0119, •empresa_nemo_tecnico: G0119, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0119, •empresa_numero: 119, •pano_numero: 13, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS, •id_pano: 28446, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS D3
IF2024004203 | Subestacion | Finalizado | CAITAN SPA | 397 | Origen Interno | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26058 | S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Antofagasta | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Sin comunicación SCADA. | Se da aviso al coordinador. | personal de mantenimiento de Caitan informa operación del 52B1 en S/E Bombeo 3, dejando sin energia la S/E. realizan la inspección encontrando un Ave que acorta distancia con las instalaciones AT. | no hay. | no hay. | Libre | CAITAN SPA | 2024-09-01 00:59 | 2024-09-01 04:16 |  | 2024-09-01 04:16 | No |  | 675 | 2180 | •NOMBRE: S/E BOMBEO 3 (SGO), •Nemo Técnico L0151, •Empresa Nombre: CAITAN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2180, •Id empresa: 675, •Id propietario: 675, •Id subestación: 2180, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004L0151 | •Nombre: CAITAN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1093, •NemoTécnico: L0151, •Empresa Nombre: CAITAN SPA, •Empresa Número: 151, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A., •Id: 675, •Id Empresa: 675, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 397, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 675, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CAITAN SPA • Username: caitan • Email: sin_definir • Switch Nombre: israel Beroiz • Switch Username: israel_Beroiz • Switch Email: israel.beroiz@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 04:33:06, •Usuario: CAITAN SPA, •Username: caitan, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 04:42:24, •Usuario: CAITAN SPA, •Username: caitan, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 04:47:07, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CAITAN SPA, •id_centro_control: 83, •id_propietario: 675, •created: 2019-03-14T03:04:27.559000, •id_empresa: 675, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E BOMBEO 3 (SGO) B1, •modified: 2023-11-21T13:16:37.782000, •id: 26058, •id_subestacion: 2180, •pano_nemo_tecnico: PA017L0151SE004L0151, •empresa_nemo_tecnico: L0151, •subestacion_nemo_tecnico: SE004L0151, •empresa_numero: 151, •pano_numero: 17, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E BOMBEO 3 (SGO), •id_pano: 26058, •pano_descripcion: , •name: S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E BOMBEO 3 (SGO) B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0151, •Empresa Nemo Tecnico: L0151, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12195, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 675, •Id propietario: 675, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004198 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | 2922 | S/E CONSTITUCION B1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Constitución. Observación: S/E Constitución quedó en isla eléctrica. | Interrogación de protección y se realizan coordinaciones con Transelec. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-31 23:31 | 2024-09-01 08:00 |  | 2024-09-01 04:00 | No |  | 2025 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Ahumada Gómez • Username: Cristian_Ahumada_Gómez • Email: caahumadag@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 00:54:37, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 02:10:18, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 04:13:19, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.239000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CONSTITUCION B1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.885000, •id: 2922, •id_subestacion: 632, •pano_nemo_tecnico: PA001T0058SE170T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE170T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CONSTITUCION, •id_pano: 2922, •pano_descripcion: None, •name: S/E CONSTITUCION B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CONSTITUCION B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2576, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004199 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Frecuencia | Varios | Operación EDAC del 52E9 circuito Purapel de S/E Constitución. Relacionado a IF N°2024004198. | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-31 23:31 | 2024-09-01 00:01 |  | 2024-09-01 00:01 | No |  | 2025 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Ahumada Gómez • Username: Cristian_Ahumada_Gómez • Email: caahumadag@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 02:10:51, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 02:18:57, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 02:39:32, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2022-10-28T03:01:34.562000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CONSTITUCION E9, •modified: 2023-11-21T13:16:47.243000, •id: 32794, •id_subestacion: 632, •pano_nemo_tecnico: PA608T0058SE170T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE170T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 608, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CONSTITUCION, •id_pano: 32794, •pano_descripcion: PA S/E CONSTITUCION E9, •name: S/E CONSTITUCION E9 | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E CONSTITUCION E9, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 28453, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004200 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1613 | S/E NIRIVILO | 1190 | BA S/E NIRIVILO 66KV | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Perdida de suministro de S/E Nirivilo, por falla aguas arriba de instalaciones de CGE Transmisión, afectando los consumos de S/E Nirivilo. | 1.- Se realizaron coordinaciones con despacho eléctrico de Transelec. 2.- Se realizaron coordinaciones con despacho eléctrico de distribución de la Compañía General de Electrcidad S.A. para recuperar los consumos vía redes de distribución. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-31 23:31 | 2024-09-01 08:00 |  | 2024-09-01 03:48 | No |  | 2025 | 1613 | •NOMBRE: S/E NIRIVILO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1613, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1613, •Número: 211, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE211T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Ahumada Gómez • Username: Cristian_Ahumada_Gómez • Email: caahumadag@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 02:20:12, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 02:29:19, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 04:23:20, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E NIRIVILO 66KV, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:16.833000, •id_empresa: 2025, •modified: 2023-11-21T13:14:40.224000, •id_barra: 1190, •id: 1190, •id_subestacion: 1613, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE211T0058, •barra_nemo_tecnico: BA01T0058SE211T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E NIRIVILO 66KV, •conductor_tipo_nombre: 250 MCM AWG, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 26, •subesatcion_nombre: S/E NIRIVILO, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 1
IF2024004213 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-31 23:31 | 2024-09-01 00:01 |  | 2024-09-01 00:01 | No |  | 85 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 23:01:05, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 23:06:58, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:57:57, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004214 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 1613 | S/E NIRIVILO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución Empedrado Cauquenes San Javier | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-31 23:31 | 2024-09-01 04:10 |  | 2024-09-01 04:10 | No |  | 85 | 1613 | •NOMBRE: S/E NIRIVILO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1613, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1613, •Número: 211, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE211T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 23:13:27, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 23:20:27, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:58:08, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004205 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | 1694 | Origen Interno | 2235 | S/E PUQUIOS | 28802 28835 28867 | S/E PUQUIOS ET1 S/E PUQUIOS ET2 S/E PUQUIOS ES2 | • Zona Afectada: Tarapacá, • ID Pais: 1, • ID Región: 2 | Pica | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Coincide con cierre del 52JT3. | 1. Se informa al CDC y se solicita autorización para normalizar. 2. Se procede a normalizar de forma segura con personal de terreno. | Subestación Puquios, apertura de los interruptores 52ET1, 52ET2 y 52ES2 por operación de protecciones. coincide con maniobra de cierre del interruptor 52JT3. | Se realiza reunión con personal de terreno para ajustar protocolo de comunicaciones, y control de riesgo operacional al momento de normalizar las instalaciones de forma segura. | Se realizará investigación con personal de control y protecciones para generar medidas de mitigación y nuevos protocolos de buenas practicas en caso de necesitarlo. | Libre | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | 2024-08-31 11:18 | 2024-08-31 11:38 |  | 2024-08-31 11:38 | No |  | 425 | 2235 | •NOMBRE: S/E PUQUIOS, •Nemo Técnico L0126, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2235, •Id empresa: 425, •Id propietario: 425, •Id subestación: 2235, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002L0126 | •Nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_560, •NemoTécnico: L0126, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •Empresa Número: 126, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •Id: 425, •Id Empresa: 425, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 1694, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 425, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Raúl Gálvez Sandoval • Username: Raúl_Gálvez_Sandoval • Email: raul.galvez@teck.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 06:20:19, •Usuario: Raúl Gálvez Sandoval, •Username: Raúl_Gálvez_Sandoval, •Email: raul.galvez@teck.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 06:37:28, •Usuario: Raúl Gálvez Sandoval, •Username: Raúl_Gálvez_Sandoval, •Email: raul.galvez@teck.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 10:21:39, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 425, •created: 2019-10-17T11:41:26.855000, •id_empresa: 425, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E PUQUIOS ET1, •modified: 2023-11-21T13:16:40.686000, •id: 28802, •id_subestacion: 2235, •pano_nemo_tecnico: PA012L0126SE002L0126, •empresa_nemo_tecnico: L0126, •subestacion_nemo_tecnico: SE002L0126, •empresa_numero: 126, •pano_numero: 12, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUQUIOS, •id_pano: 28802, •pano_descripcion: , •name: S/E PUQUIOS ET1 | •empresa_nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 425, •created: 2019-10-17T11:41:27.078000, •id_empresa: 425, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E PUQUIOS ET2, •modified: 2023-11-21T13:16:40.737000, •id: 28835, •id_subestacion: 2235, •pano_nemo_tecnico: PA033L0126SE002L0126, •empresa_nemo_tecnico: L0126, •subestacion_nemo_tecnico: SE002L0126, •empresa_numero: 126, •pano_numero: 33, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUQUIOS, •id_pano: 28835, •pano_descripcion: , •name: S/E PUQUIOS ET2 | •empresa_nombre: COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 425, •created: 2019-10-17T11:41:27.121000, •id_empresa: 425, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E PUQUIOS ES2, •modified: 2023-11-21T13:16:40.788000, •id: 28867, •id_subestacion: 2235, •pano_nemo_tecnico: PA075L0126SE002L0126, •empresa_nemo_tecnico: L0126, •subestacion_nemo_tecnico: SE002L0126, •empresa_numero: 126, •pano_numero: 75, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUQUIOS, •id_pano: 28867, •pano_descripcion: , •name: S/E PUQUIOS ES2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PUQUIOS ET1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0126, •Empresa Nemo Tecnico: L0126, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14307, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 425, •Id propietario: 425, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PUQUIOS ES2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0126, •Empresa Nemo Tecnico: L0126, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14338, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 425, •Id propietario: 425, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PUQUIOS ET2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0126, •Empresa Nemo Tecnico: L0126, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14344, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 425, •Id propietario: 425, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004189 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 565 | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | 14885 | S/E CERRO NAVIA JT6 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | coincide con energización del ATR5(Cierre por telecontrol del 52JT5B) de S/E Cerro Navia. | recopilar datos de alarmas y protecciones operadas e informar al CEN. | S/E Cerro Navia: desconexión forzada por acción de protecciones del Paño JT6. | A las 10:18 horas, cerrado 52JT6, con éxito. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-31 10:00 | 2024-08-31 10:18 |  | 2024-08-31 10:18 | No |  | 82 | 565 | •NOMBRE: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC), •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 565, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 565, •Número: 8, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE008T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 31/08/2024 12:02:39, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 31/08/2024 12:37:42, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:56.514000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E CERRO NAVIA JT6, •modified: 2023-11-21T13:16:26.868000, •id: 14885, •id_subestacion: 565, •pano_nemo_tecnico: PA284T0002SE008T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE008T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 284, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC), •id_pano: 14885, •pano_descripcion: None, •name: S/E CERRO NAVIA JT6
IF2024004190 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 225 | S/E MAIPO | 3581 | T2D S/E MAIPO JT2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Buin | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de transformador 220/56 kV. | Revisión de alarmas en SCADA, se da aviso al Coordinador y a personal de mantenimiento. | 9:34 h. Desconexión forzada por actuación de protecciones de transformador 220/56 kV. Operan los interruptores 52JT2 y 52BCER1. Al momento de la falla el equipo STATCOM se encontraba en servicio. | Se evaluará. | Se evaluará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-31 09:34 | 2024-08-31 14:24 |  | 2024-08-31 14:24 | No |  | 2092 | 225 | •NOMBRE: S/E MAIPO, •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 225, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 225, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 31/08/2024 10:29:42, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 31/08/2024 17:47:01, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 31/08/2024 17:48:30, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0829SE005T0061, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: PA S/E MAIPO BT2, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0829SE005T0061, •centro_control_nombre: NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •empresa_nombre: NIRIVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_propietario: 2363, •id_empresa: 2363, •transformador_nombre: T2D S/E MAIPO JT2, •id: 3581, •id_subestacion: 225, •empresa_nemo_tecnico: T0829, •id_t2d_conexion1: 34981, •id_t2d_conexion2: 34984, •pano1_nemo_tecnico: PA001T0829SE005T0061, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3581, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: PA S/E MAIPO JT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE005T0061, •id_centro_control: 2363, •subestacion_nombre: S/E MAIPO, •name: T2D S/E MAIPO JT2, •created: 2023-11-30T03:00:59.488000, •modified: 2024-08-27T03:01:00.242000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004188 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Desequilibrio de cargas | Opera según lo esperado | . | Recopilar alarmas, eventos y protecciones operadas e informar al CEN. | S/E Laja: a las 05:02 horas, apertura forzada del 52CT por acción de protecciones. | A las 05:05 horas, previa a la confirmación de Frontel de la disponibilidad de la línea, reconexión manual de prueba sin éxito. A las 05:06 horas, reconexión manual de prueba con éxito. Previo al cierre del 52CT, Frontel normaliza maniobras realizadas al momento de la falla. | No hay. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-31 05:02 | 2024-08-31 05:06 |  | 2024-08-31 05:06 | No |  | 82 | 577 | •NOMBRE: S/E LAJA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 577, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 577, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 31/08/2024 11:40:05, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 31/08/2024 20:06:25, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:47.741000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E LAJA CT, •modified: 2023-11-21T13:16:24.181000, •id: 12437, •id_subestacion: 577, •pano_nemo_tecnico: PA007T0002SE022T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE022T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LAJA, •id_pano: 12437, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAJA CT
IF2024004186 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 706 | S/E MALLOCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Calera de Tango Talagante Isla de Maipo Padre Hurtado Peñaflor | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-30 15:05 | 2024-08-30 15:29 |  | 2024-08-30 15:29 | No |  | 85 | 706 | •NOMBRE: S/E MALLOCO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 706, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 706, •Número: 32, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE032T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/08/2024 17:19:42, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/08/2024 17:29:45, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 00:24:25, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004187 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 17 | Origen Interno | 310 | S/E RIO MELADO | 651 | T2D S/E CENTRAL RIO MELADO ABP1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Buchholz | Opera según lo esperado | Sin comentarios. | Revisión de equipos y alarmas operadas. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-30 13:58 | 2024-08-31 12:00 |  | 2024-09-04 23:00 | No |  | 17 | 310 | •NOMBRE: S/E RIO MELADO, •Nemo Técnico G0017, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 310, •Id empresa: 17, •Id propietario: 17, •Id subestación: 310, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004G0017 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_109, •NemoTécnico: G0017, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Empresa Número: 17, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Id: 17, •Id Empresa: 17, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 17, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 17, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. • Username: pehuenche • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ricardo Rodriguez Hermosilla • Switch Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla • Switch Email: ricardo.rodriguezh@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/08/2024 20:38:12, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Username: pehuenche, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/08/2024 21:02:41, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Username: pehuenche, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/09/2024 00:38:04, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0017SE004G0017, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CENTRAL RIO MELADO C1, •pano2_nemo_tecnico: PA003G0017SE004G0017, •centro_control_nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •empresa_nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •id_propietario: 17, •id_empresa: 17, •transformador_nombre: T2D S/E CENTRAL RIO MELADO ABP1, •id: 651, •id_subestacion: 310, •empresa_nemo_tecnico: G0017, •id_t2d_conexion1: 7201, •id_t2d_conexion2: 12790, •pano1_nemo_tecnico: PA002G0017SE004G0017, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 651, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CENTRAL RIO MELADO ABP1, •subestacion_nemo_tecnico: SE004G0017, •id_centro_control: 20, •subestacion_nombre: S/E RIO MELADO, •name: T2D S/E CENTRAL RIO MELADO ABP1, •created: 2016-02-15T04:29:08.575000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.962000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004182 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 12134 | S/E CENTRAL QUELTEHUES E2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Reconectador | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Se investiga. | Se investiga. | Se investiga. | Se investiga. | Se investiga. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-29 23:51 | 2024-08-30 12:00 |  | 2024-08-30 12:00 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/08/2024 01:49:41, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/08/2024 02:00:29, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/08/2024 12:12:23, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 10, •created: 2016-02-15T04:29:46.747000, •id_empresa: 10, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES E2, •modified: 2023-11-21T13:16:23.914000, •id: 12134, •id_subestacion: 203, •pano_nemo_tecnico: PA024G0010SE006G0010, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •empresa_numero: 10, •pano_numero: 24, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •id_pano: 12134, •pano_descripcion: Alimentador 23 kV LT El Volcán, •name: S/E CENTRAL QUELTEHUES E2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL QUELTEHUES E2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9037, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004183 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 2570 | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES CT4 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Se investiga. | Se investiga. | Se investiga. | Se investiga. | Se investiga. | Libre | AGUAS ANDINAS S.A. | 2024-08-29 23:51 | 2024-08-30 12:00 |  | 2024-08-30 11:46 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/08/2024 02:05:15, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/08/2024 02:14:42, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/08/2024 12:13:00, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET08G0010SE006G0010, •transformador_numero: 8, •pano2_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES HT4, •pano2_nemo_tecnico: PA026G0010SE006G0010, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_propietario: 10, •id_empresa: 10, •transformador_nombre: T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES CT4, •id: 2570, •id_subestacion: 203, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •id_t2d_conexion1: 41, •id_t2d_conexion2: 11745, •pano1_nemo_tecnico: PA014G0010SE006G0010, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 2570, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES CT4, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •name: T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES CT4, •created: 2018-02-27T06:01:43.986000, •modified: 2024-07-30T03:01:02.268000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: ABB
IF2024004175 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15617 | S/E LOS TAMBORES B1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B1 SE Los Tambores | Se comunica con personal de protecciónes para analizar el evento | 06:08 hrs Se recibe alarma de la Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B1 | Proceso de investigación | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-29 06:08 | 2024-08-29 06:09 |  | 2024-08-29 06:09 | Sí |  | 83 | 1717 | •NOMBRE: S/E LOS TAMBORES, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1717, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1717, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 19:36:15, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 19:43:00, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 19:51:39, •Usuario: Isaac Veloso, •Username: Isaac.veloso, •Email: Isaac.veloso@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:59.440000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LOS TAMBORES B1, •modified: 2023-11-21T13:16:27.950000, •id: 15617, •id_subestacion: 1717, •pano_nemo_tecnico: PA001T0003SE037T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS TAMBORES, •id_pano: 15617, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS TAMBORES B1
IF2024004174 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15617 | S/E LOS TAMBORES B1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B1 SE Los Tambores | Se comunica con personal de protecciónes para analizar el evento | 06:04 hrs Se recibe alarma de la Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B1 | Proceso de investigación | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-29 06:04 | 2024-08-29 06:04 |  | 2024-08-29 06:05 | Sí |  | 83 | 1717 | •NOMBRE: S/E LOS TAMBORES, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1717, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1717, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 19:24:56, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 19:35:03, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 19:51:03, •Usuario: Isaac Veloso, •Username: Isaac.veloso, •Email: Isaac.veloso@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:59.440000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LOS TAMBORES B1, •modified: 2023-11-21T13:16:27.950000, •id: 15617, •id_subestacion: 1717, •pano_nemo_tecnico: PA001T0003SE037T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS TAMBORES, •id_pano: 15617, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS TAMBORES B1
IF2024004173 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15617 | S/E LOS TAMBORES B1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B1 SE Los Tambores | Se comunica con personal de protecciónes para analizar el evento | 04:14 hrs Se recibe alarma de la Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B1 | Proceso de investigación | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-29 04:14 | 2024-08-29 04:14 |  | 2024-08-29 04:15 | Sí |  | 83 | 1717 | •NOMBRE: S/E LOS TAMBORES, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1717, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1717, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 06:43:20, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 19:20:40, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 19:50:34, •Usuario: Isaac Veloso, •Username: Isaac.veloso, •Email: Isaac.veloso@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:59.440000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LOS TAMBORES B1, •modified: 2023-11-21T13:16:27.950000, •id: 15617, •id_subestacion: 1717, •pano_nemo_tecnico: PA001T0003SE037T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS TAMBORES, •id_pano: 15617, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS TAMBORES B1
IF2024004160 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 683 | S/E CHACABUCO | 703 | BA S/E CHACABUCO 110KV BP1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Santiago Cerro Navia Pudahuel Quilicura Quinta Normal Recoleta Renca | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Operación automática Cto N°1 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia. Perdida de tensión en arranques N°1 de S/E Lo Boza, S/E Quilicura, S/E Chacabuco y S/E Recoleta. | Coordinación con empresa STM. | Operación automática Cto N°1 110 kV El Salto - San Cristóbal - Cerro Navia | Se investiga. | Se investiga. | Libre Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-29 04:14 | 2024-08-29 04:19 |  | 2024-08-29 04:19 | No |  | 93 | 683 | •NOMBRE: S/E CHACABUCO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 683, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 683, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonathan Gonzalez Oyarzún • Username: Jonathan_Gonzalez • Email: jonathan.gonzalez.o@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 05:51:20, •Usuario: Jonathan Gonzalez Oyarzún , •Username: Jonathan_Gonzalez, •Email: jonathan.gonzalez.o@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 06:32:44, •Usuario: Jonathan Gonzalez Oyarzún , •Username: Jonathan_Gonzalez, •Email: jonathan.gonzalez.o@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:17:22, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CHACABUCO 110KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.781000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.703000, •id_barra: 703, •id: 703, •id_subestacion: 683, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •barra_nemo_tecnico: BA01T0835SE009T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CHACABUCO 110KV BP1, •conductor_tipo_nombre: 2 x 400 mm2 Al AAAC, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 20, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 1
IF2024004158 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15617 | S/E LOS TAMBORES B1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | Interrupción 52B1 SE Los Tambores. Casusa: Se investiga. | Se comunica con personal deprotecciónes para analizar el evento | 23:21 hrs se Registra la interupción con reconexión automática con éxito del 52B1 | proceso en investigación | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-28 23:21 | 2024-08-28 23:21 |  | 2024-08-28 23:22 | Sí |  | 83 | 1717 | •NOMBRE: S/E LOS TAMBORES, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1717, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1717, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 01:42:09, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 01:48:15, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 02:56:17, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:59.440000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LOS TAMBORES B1, •modified: 2023-11-21T13:16:27.950000, •id: 15617, •id_subestacion: 1717, •pano_nemo_tecnico: PA001T0003SE037T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS TAMBORES, •id_pano: 15617, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS TAMBORES B1
IF2024004157 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15617 | S/E LOS TAMBORES B1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | Interrupción 52B1 SE Los Tambores. Casusa: Se investiga. | Se comunica con personal deprotecciónes para analizar el evento | 23:18 hrs se Registra la interupción con reconexión automática con éxito del 52B1 | proceso en investigación | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-28 23:18 | 2024-08-28 23:18 |  | 2024-08-28 23:19 | Sí |  | 83 | 1717 | •NOMBRE: S/E LOS TAMBORES, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1717, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1717, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 01:23:23, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 01:36:18, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 02:56:37, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:59.440000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LOS TAMBORES B1, •modified: 2023-11-21T13:16:27.950000, •id: 15617, •id_subestacion: 1717, •pano_nemo_tecnico: PA001T0003SE037T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS TAMBORES, •id_pano: 15617, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS TAMBORES B1
IF2024004181 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 1856 | Origen Externo | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Puente Alto San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-28 20:20 | 2024-08-28 22:50 |  | 2024-08-29 22:50 | No |  | 85 | 833 | •NOMBRE: S/E PUENTE ALTO (TEC), •Nemo Técnico T0055, •Empresa Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 833, •Id empresa: 1927, •Id propietario: 1927, •Id subestación: 833, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0055 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 22:56:08, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 23:05:04, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:16:43, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004226 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 357 | S/E EL SAUCE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Punitaqui | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de 52B5 de S/E Ovalle LT 66 KV Ovalle-Combarbalá, afectando los consumos de SS/EE Punitaqui, El Sauce y Combarbalá. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-28 17:39 | 2024-08-28 18:26 |  | 2024-08-28 18:26 | No |  | 85 | 357 | •NOMBRE: S/E EL SAUCE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 357, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 357, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl • Switch Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Switch Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Switch Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 13:21:06, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 13:27:51, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:58:18, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004259 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 431 | S/E PUNITAQUI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Punitaqui | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de 52B5 de SSEE Ovalle, afectando consumos de SSEE Punitaqui, EL Sauce y Combarbalá | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-28 17:39 | 2024-08-28 18:26 |  | 2024-08-28 18:26 | No |  | 85 | 431 | •NOMBRE: S/E PUNITAQUI, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 431, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 431, •Número: 81, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE081T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 10:52:56, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 11:04:11, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:58:20, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004265 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 396 | S/E COMBARBALA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá Punitaqui | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexion forzada 52b5 SSEE Ovalle afectando servicios SSEE Punitaqui, El Sauce y Combarbala | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-28 17:39 | 2024-08-28 18:26 |  | 2024-08-28 18:26 | No |  | 85 | 396 | •NOMBRE: S/E COMBARBALA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 396, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 396, •Número: 49, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE049T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 11:27:54, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 11:38:51, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:59:14, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004149 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 442 | S/E PITRUFQUEN | 17256 | S/E PITRUFQUEN B4 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pitrufquén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Pitrufquén, LT 66 KV Pitrufquén-Lastarria N°1. Sin consumos afectados. | . | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-28 15:26 | 2024-08-28 15:26 |  | 2024-08-28 15:27 | No |  | 2025 | 442 | •NOMBRE: S/E PITRUFQUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 442, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 442, •Número: 92, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE092T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 15:42:39, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 15:46:38, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 02:50:30, •Usuario: Cristian Ulloa Alvarado, •Username: culloa, •Email: cristian.ulloa@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-06-24T06:04:09.034000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PITRUFQUEN B4, •modified: 2023-11-21T13:16:29.974000, •id: 17256, •id_subestacion: 442, •pano_nemo_tecnico: PA016T0058SE092T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE092T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 16, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PITRUFQUEN, •id_pano: 17256, •pano_descripcion: , •name: S/E PITRUFQUEN B4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PITRUFQUEN B4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15303, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004148 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 396 | S/E COMBARBALA | 2955 | T2D S/E COMBARBALA BT3 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de 52BT3 y 52CT3 S/E Combarbalá, afectando los consumos de la misma S/E. | Revisión de protecciones y recuperación. | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-28 14:00 | 2024-08-28 14:12 |  | 2024-08-28 14:12 | No |  | 2025 | 396 | •NOMBRE: S/E COMBARBALA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 396, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 396, •Número: 49, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE049T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 14:58:37, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 15:11:21, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 28/08/2024 15:15:08, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE049T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E COMBARBALA CT3, •pano2_nemo_tecnico: PA012T0058SE049T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E COMBARBALA BT3, •id: 2955, •id_subestacion: 396, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 23466, •id_t2d_conexion2: 23467, •pano1_nemo_tecnico: PA011T0058SE049T0058, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 2955, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E COMBARBALA BT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE049T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E COMBARBALA, •name: T2D S/E COMBARBALA BT3, •created: 2019-03-29T03:04:23.413000, •modified: 2024-07-30T03:01:02.792000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004223 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 396 | S/E COMBARBALA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de 52BT3 y 52CT3 S/E Combarbalá. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-28 14:00 | 2024-08-28 14:12 |  | 2024-08-28 14:12 | Sí |  | 2025 | 396 | •NOMBRE: S/E COMBARBALA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 396, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 396, •Número: 49, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE049T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A. • Username: cge_transmision_s.a. • Email: cagurtop@transnet.cl • Switch Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Switch Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Switch Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 12:04:33, •Usuario: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Username: cge_transmision_s.a., •Email: cagurtop@transnet.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 12:31:46, •Usuario: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Username: cge_transmision_s.a., •Email: cagurtop@transnet.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/09/2024 20:38:01, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004267 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 396 | S/E COMBARBALA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Desconexión forzada de 52BT3 y 52CT3 S/E Combarbalá. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-28 14:00 | 2024-08-28 14:12 |  | 2024-08-28 14:12 | No |  | 85 | 396 | •NOMBRE: S/E COMBARBALA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 396, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 396, •Número: 49, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE049T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 11:29:27, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 11:40:02, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 17:00:07, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004145 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 1765 | Origen Externo | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco Carahue Nueva Imperial Saavedra Teodoro Schmidt Cholchol | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | afecta a 34540 clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 10:21 horas interrupción de LAT 66Kv Licanco Las Violetas, afectando consumos en subestación Las Violetas y Nva. Imperial, a las 10:50 se recuperan 19041 clientes (55%), mediante transferencia de carga hacia subestación Licanco, Pitrufquen e Ingreso de Gx en Isla en Nva. Imperial, Carahue, Saavedra, a las 10:55 horas se cierra LAT energizando subestación Las Violetas y Nva. Imperial, Normalizando el 100% de clientes por distribución, normalizando transferencia de consumos. | No Hay | No Hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-28 10:21 | 2024-08-28 10:55 |  | 2024-08-28 10:55 | No |  | 112 | 2302 | •NOMBRE: S/E LAS VIOLETAS, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2302, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2302, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0051 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 14:20:32, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 14:35:24, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 02:51:15, •Usuario: Cristian Ulloa Alvarado, •Username: culloa, •Email: cristian.ulloa@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004152 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 840 | S/E LICANCO | 14377 | S/E LICANCO B2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Nueva Imperial Padre Las Casas | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Interrupción 52B2 Subestación Licanco - LAT 66kV Licanco - Las Violetas, dejando sin energía Subestación Las Violetas y Nueva Imperial. | Se da aviso al coordinador, Transelec, Frontel y personal de mantenimiento , se descargan protecciones vía remota . | 10:20 hrs. Se registra alarma SCADA de operación del 52B2 Línea 66kV Licanco - Las Violetas. Queda sin energía S/E Nva. Imperial con 30.848 clientes fuera de servicio. Con potencia perdida de 8.73MW. 10:21 hrs. se procede a dar aviso Coordinador Eléctrico Nacional, CC Transelec, Personal de mantenimiento y Protecciones. 10:42 hrs. En coordinación con Transelec, abrir 52B8 en S/E Las Violetas. 10:53 hrs. Se solicita a Coordinador Eléctrico autorización para un intento de cierre. 10:54 hrs. Se energiza con éxito Línea 66kV Licanco - Las Violetas. 10:55 hrs. Transelec realiza cierre 52B8 en S/E Las Violetas energizando S/E Las Violetas y S/E Nueva Imperial. | N/A | N/A | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-28 10:20 | 2024-08-28 10:54 |  | 2024-08-28 10:54 | No |  | 83 | 840 | •NOMBRE: S/E LICANCO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 840, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 840, •Número: 58, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE058T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mario Barría • Username: Mario_Barría • Email: mario.barria@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 16:14:08, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 17:10:58, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 28/08/2024 17:13:23, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:55.403000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LICANCO B2, •modified: 2023-11-21T13:16:26.486000, •id: 14377, •id_subestacion: 840, •pano_nemo_tecnico: PA062T0003SE058T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE058T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 62, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LICANCO, •id_pano: 14377, •pano_descripcion: , •name: S/E LICANCO B2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LICANCO B2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7357, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004142 | Subestacion | Finalizado | JAVIERA SPA | 307 | Origen Externo | 1742 | S/E CENTRAL JAVIERA | 15765 | S/E CENTRAL JAVIERA H1 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Chañaral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52H1 por falla en instalaciones de terceros. (Ave en contacto con estructura). Se interrumpen 9,8 MW de transferencia. | Se notifica al CEN, se notifica al COT de CGE para que efectúen revisión de la LT Javiera-Taltal. | Desconexión forzada del interruptor 52H1 por falla en instalaciones de terceros | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-28 08:28 | 2024-08-28 10:46 |  | 2024-08-28 10:46 | No |  | 339 | 1742 | •NOMBRE: S/E CENTRAL JAVIERA, •Nemo Técnico G0168, •Empresa Nombre: JAVIERA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1742, •Id empresa: 339, •Id propietario: 339, •Id subestación: 1742, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0168 | •Nombre: JAVIERA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_166, •NemoTécnico: G0168, •Empresa Nombre: JAVIERA SPA, •Empresa Número: 168, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: JAVIERA SPA, •Id: 339, •Id Empresa: 339, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 307, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 339, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: JAVIERA SPA • Username: javiera • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 10:51:20, •Usuario: JAVIERA SPA, •Username: javiera, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 11:09:54, •Usuario: JAVIERA SPA, •Username: javiera, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 28/08/2024 11:11:44, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: JAVIERA SPA, •id_centro_control: 2318, •id_propietario: 339, •created: 2016-02-15T04:30:00.062000, •id_empresa: 339, •centro_control_nombre: RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL JAVIERA H1, •modified: 2024-01-05T03:01:10.355000, •id: 15765, •id_subestacion: 1742, •pano_nemo_tecnico: PA001G0168SE001G0168, •empresa_nemo_tecnico: G0168, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0168, •empresa_numero: 168, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL JAVIERA, •id_pano: 15765, •pano_descripcion: None, •name: S/E CENTRAL JAVIERA H1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL JAVIERA H1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0168, •Empresa Nemo Tecnico: G0168, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8276, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 339, •Id propietario: 339, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004163 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Taltal | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Falla LT. 110 kV Las Javiera- Taltal. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-28 08:28 | 2024-08-28 12:26 |  | 2024-08-29 12:26 | No |  | 85 | 836 | •NOMBRE: S/E TALTAL (ELECDA), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 836, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 836, •Número: 284, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE284T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ricardo Neira Cordero • Username: Ricardo_Neira_Cordero • Email: rsneirac@grupocge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 11:22:25, •Usuario: Ricardo Neira Cordero, •Username: Ricardo_Neira_Cordero, •Email: rsneirac@grupocge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 11:31:07, •Usuario: Ricardo Neira Cordero, •Username: Ricardo_Neira_Cordero, •Email: rsneirac@grupocge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:21:06, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004154 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15617 | S/E LOS TAMBORES B1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Interrupción 52B1 SE Los Tambores. Casusa: Se investiga. | Se informa a CDC, Mantenimiento y Protecciones. | 08:14 hrs. Interrupción 52B1 SE Los Tambores. 17:08 hrs. Cierre 52B1 SE Los Tambores. | Se analizan las protecciones asociadas al 52B1. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-28 08:14 | 2024-08-28 17:08 |  | 2024-08-28 17:08 | No |  | 83 | 1717 | •NOMBRE: S/E LOS TAMBORES, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1717, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1717, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Yonatan Guzmán • Username: Yonatan_Guzmán • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 17:33:50, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 17:44:51, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 28/08/2024 17:46:18, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:59.440000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LOS TAMBORES B1, •modified: 2023-11-21T13:16:27.950000, •id: 15617, •id_subestacion: 1717, •pano_nemo_tecnico: PA001T0003SE037T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS TAMBORES, •id_pano: 15617, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS TAMBORES B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LOS TAMBORES B1 [EN_REVISION], •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16709, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004453 | Subestacion | Pendiente | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1868 | S/E ENCUENTRO | 22458 | S/E ENCUENTRO JR |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | No cierra cuando se le manda cerrar | Se detecta mediante pruebas de transferencia del 52J2 asociado a SD 2024087075 | Se declara indisponible 52JR. | Mediante pruebas de transferencia del 52J2, al dar orden de cierre al 52JR, opera la discordancia de polos del 52JR por anormalidad en la Fase A | Investigar y atender causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-28 03:50 | 2024-09-16 18:00 |  |  | No |  | 82 | 1868 | •NOMBRE: S/E ENCUENTRO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1868, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 1868, •Número: 72, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE072T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 11:40:42, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2017-03-09T06:01:10.704000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E ENCUENTRO JR, •modified: 2023-11-21T13:16:32.387000, •id: 22458, •id_subestacion: 1868, •pano_nemo_tecnico: PA003T0002SE072T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE072T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ENCUENTRO, •id_pano: 22458, •pano_descripcion: , •name: S/E ENCUENTRO JR
IF2024004141 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Interno | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3918 | S/E OCHAGAVIA AC1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pedro Aguirre Cerda | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Corriente de neutro instantáneo | Opera según lo esperado | Opera Int. 110 kv Banco Condensador por desbalance de neutro. | Banco condensador despejado y con tierra para revisión. | A las 12:39 hrs Opera Int. 110 kv Banco Condensador por desbalance de neutro. | Se coordina revisión de Banco Condensador 110 kv durante el día. | Se investiga. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-27 12:39 | 2024-08-27 21:12 |  | 2024-08-27 21:12 | No |  | 2503 | 708 | •NOMBRE: S/E OCHAGAVIA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 708, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 708, •Número: 33, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE033T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: mauro cedeño • Switch Username: mauro_cedeño • Switch Email: mauro.cedeno@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 23:00:18, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 23:13:33, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/08/2024 23:15:53, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.403000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E OCHAGAVIA AC1, •modified: 2024-05-17T03:01:17.350000, •id: 3918, •id_subestacion: 708, •pano_nemo_tecnico: PA006T0054SE033T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE033T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E OCHAGAVIA, •id_pano: 3918, •pano_descripcion: , •name: S/E OCHAGAVIA AC1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E OCHAGAVIA AC1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3505, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004140 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 2135 | S/E FRONTERA | 2965 | BA S/E FRONTERA 220KV BP1 |  |  | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Trabajos en instalaciones. | Interruptores | Protección diferencial de barra | Opera según lo esperado | . | recopilar datos de alarmas y protecciones operadas e informar al CEN | S/E Frontera: desconexión forzada por operación de protecciones de Barra 220 kV N° 1 | se termina el lavado de aislación con la instalación desconectada. Barra 220 kV N° 1 se normaliza a las 14:04 horas. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-27 11:58 | 2024-08-27 14:04 |  | 2024-08-29 14:04 | No |  | 82 | 2135 | •NOMBRE: S/E FRONTERA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2135, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 2135, •Número: 109, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE109T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 17:44:50, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:21:47, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E FRONTERA 220KV BP1, •id_propietario: 82, •created: 2018-07-25T03:01:52.541000, •id_empresa: 82, •modified: 2023-11-21T13:14:42.774000, •id_barra: 2965, •id: 2965, •id_subestacion: 2135, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE109T0002, •barra_nemo_tecnico: BA01T0002SE109T0002, •id_centro_control: 82, •barra_nombre: BA S/E FRONTERA 220KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E FRONTERA, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •barra_numero: 1
IF2024004139 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 695 | S/E LAS ACACIAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | El Bosque San Ramon San Bernardo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-27 00:28 | 2024-08-27 00:29 |  | 2024-08-27 00:29 | No |  | 85 | 695 | •NOMBRE: S/E LAS ACACIAS, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 695, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 695, •Número: 21, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE021T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 17:19:30, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 17:23:09, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:24:20, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004130 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 706 | S/E MALLOCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Calera de Tango Talagante Padre Hurtado Peñaflor | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-27 00:28 | 2024-08-27 00:29 |  | 2024-08-27 00:29 | No |  | 85 | 706 | •NOMBRE: S/E MALLOCO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 706, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 706, •Número: 32, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE032T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 15:19:05, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 15:31:10, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:23:48, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004136 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 717 | S/E SAN BERNARDO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | El Bosque La Pintana San Bernardo Calera de Tango | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-27 00:28 | 2024-08-27 00:36 |  | 2024-08-27 00:36 | No |  | 85 | 717 | •NOMBRE: S/E SAN BERNARDO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 717, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 717, •Número: 40, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE040T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 16:15:01, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 16:30:27, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:22:55, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004138 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 710 | S/E PANAMERICANA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | El Bosque San Bernardo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-27 00:28 | 2024-08-27 00:29 |  | 2024-08-27 00:29 | No |  | 85 | 710 | •NOMBRE: S/E PANAMERICANA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 710, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 710, •Número: 35, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE035T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 16:35:52, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 16:42:39, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:22:27, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004135 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 83 | Origen Externo | 2121 | S/E CHIRRE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay Puyehue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 17:20 hrs. Interrupción SEP Antillanca, afecta SEP Chirre, Aihuapi, Los Negros y Rio Bonito,Afecta 6852 clientes por Luz Osorno, 17:26 hrs se normaliza el 100% de los clientes. | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 2024-08-26 17:19 | 2024-08-26 17:26 |  | 2024-08-26 17:26 | Sí |  | 99 | 2121 | •NOMBRE: S/E CHIRRE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2121, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2121, •Número: 45, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE045T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_27, •NemoTécnico: R0008, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Id: 99, •Id Empresa: 99, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 232, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 99, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A • Username: luzosorno • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alex Salas • Switch Username: Alex_salas • Switch Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 15:59:27, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 16:17:33, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:25:23, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004137 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 2121 | S/E CHIRRE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Lago Ranco Río Bueno Osorno Puerto Octay Puyehue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentario | sin comentario | 17:20 hrs. Interrupción SEP Antillanca, afecta SEP Chirre, Aihuapi, Los Negros y Rio Bonito, Afecta 6355 clientes por Saesa, 17:25 hrs se normaliza el 100% de los clientes. | sin comentario | sin comentario | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-26 17:19 | 2024-08-26 17:25 |  | 2024-08-26 17:25 | Sí |  | 116 | 2121 | •NOMBRE: S/E CHIRRE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2121, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2121, •Número: 45, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE045T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 16:19:27, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 16:38:49, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:25:50, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004106 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1621 | S/E ANTILLANCA | 180 | ANTILLANCA 220/110/23kV 180MVA ATR T1 + UR | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conjunto aislación SE | Protección diferencial de barra | Opera según lo esperado | Interrupción simultánea del 52JT1 y 52HT1, 52H1, 52H2 y 52H3 (barra 110kV), dejando Sin Energía S/E Antillanca, Aihuapi, Copihue, Los Negros, Rio Bonito; Chirre y Mantilhue. | Aviso al coordinador; aviso a distribuidora SAESA para recuperación de consumos por red MT; Aviso a personal de mantenimiento; aviso a CC SCOTTA, Lican. | 17:19 hrs. Interrupción simultánea del 52JT1 y 52HT1, 52H1, 52H2 y 52H3 (barra 110kV), dejando Sin Energia S/E Antillanca, Aihuapi, Copihue, Los Negros, Rio Bonito; Chirre y Mantilhue; Se da aviso al coordinador; aviso a distribuidora SAESA para recuperación de consumos por red MT; Aviso a personal de mantenimiento; Se interrogan protecciones y revisar alarmas SCADA, las que señalan TRIP en protección 87B de la barra de 110kV de S/E Antillanca; 17:24 hrs. Cierre con éxito del 52JT1 en S/E Antillanca energizando ATR :17:24 hrs. cierre con éxito 52HT1 energizando barra de 110kV; 17:24 hrs. Cierre con éxito del 52H2, energizando S/E Aihuapi, Copihue, Los Negros. 17:26 hrs. Cierre con éxito 52H3 energizando S/E Rio Bonito. 17:25 hrs. Cierre 52H1 energizando S/E Chirre. 17:28 hrs. Cierre con éxito 52H1 S/E Chirre energizando S/E Mantilhue. | Revisión de instalaciones y análisis de protecciones. | Se analizara. | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-26 17:19 | 2024-08-26 17:24 |  | 2024-08-26 17:24 | No |  | 83 | 1621 | •NOMBRE: S/E ANTILLANCA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1621, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1621, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mario Barría • Username: Mario_Barría • Email: mario.barria@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 18:08:34, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:50:49, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 18:57:09, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE034T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E ANTILLANCA HT1, •id_trafo_3d: 180, •id_trafo_tipo: 10, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: ANTILLANCA 220/110/23kV 180MVA ATR T1 + UR, •id: 180, •id_subestacion: 1621, •pano3_nemo_tecnico: PA039T0003SE034T0003, •pano1_nemo_tecnico: PA043T0003SE034T0003, •id_t3d_conexion3: 13929, •id_t3d_conexion2: 13929, •id_t3d_conexion1: 13928, •transformador_tipo_nombre: BA, •pano1_nombre: S/E ANTILLANCA JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E ANTILLANCA, •pano3_nombre: S/E ANTILLANCA HT1, •name: ANTILLANCA 220/110/23kV 180MVA ATR T1 + UR, •created: 2016-02-15T04:29:12.462000, •modified: 2023-12-27T03:01:09.754000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA039T0003SE034T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •transformador_descripcion:
IF2024004092 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 2003 | Origen Interno | 421 | S/E OVALLE | 7635 | S/E OVALLE B1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | Línea 66 kV Los Molles - Ovalle 1 se mantuvo energizada radial desde S/E Los Molles. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | S/E Ovalle: A las 14:35 horas apertura intempestiva del Paño B1 - los Molles 1. | S/E Ovalle: A las 14:41 horas cerrado 52B1 - Los Molles 1. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-26 14:35 | 2024-08-26 14:41 |  | 2024-08-26 14:41 | No |  | 82 | 421 | •NOMBRE: S/E OVALLE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 421, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 421, •Número: 71, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE071T0058 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 15:14:46, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:24:52, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:45.311000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E OVALLE B1, •modified: 2023-11-21T13:16:23.256000, •id: 7635, •id_subestacion: 421, •pano_nemo_tecnico: PA022T0002SE071T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE071T0058, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 22, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E OVALLE, •id_pano: 7635, •pano_descripcion: None, •name: S/E OVALLE B1
IF2024004081 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 525 | S/E QUELLON | 14412 | S/E QUELLON ET2 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Quellón | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Varios | pérdida de carga 8.4MW | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS y SAESA. | 05:28 hrs. se recibe alarma vía SCADA operación del 52ET2 en S/E Quellón, se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS y SAESA. 05:39 hrs. se procede abrir 52E4 San Antonio y 52E5 Quellón Ciudad. 05:42 hrs. se cierra 52ET2 energizando en vación barra 23 kV . 05:43 hrs. cierre con éxito del 52E4 San Antonio . 05:45 hrs. cierre sin éxito del 52E5 Quellón Ciudad, operando 52ET2 en S/E Quellón. 05:46 hrs. cierre del 52ET2 energizando barra 23 kV y 52E4 San Antonio. | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-26 05:28 | 2024-08-26 05:46 |  | 2024-08-26 05:46 | No |  | 83 | 525 | •NOMBRE: S/E QUELLON, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 525, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 525, •Número: 26, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE026T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: israel Beroiz • Username: israel_Beroiz • Email: israel.beroiz@saesa.cl • Switch Nombre: israel Beroiz • Switch Username: israel_Beroiz • Switch Email: israel.beroiz@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 06:10:20, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 06:29:25, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 06:33:38, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:55.552000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E QUELLON ET2, •modified: 2023-11-21T13:16:26.545000, •id: 14412, •id_subestacion: 525, •pano_nemo_tecnico: PA453T0003SE026T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE026T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 453, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E QUELLON, •id_pano: 14412, •pano_descripcion: , •name: S/E QUELLON ET2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E QUELLON ET2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8778, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004811 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 525 | S/E QUELLON | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Quellón | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 05:28 hrs Opera Alimentador 52E4 San Antonio y Alimentador 52E5 Nuevo Quellón Cuidad afecta 5376 clientes, entre las 05:33 hrs y las 05:46 hrs se realizan maniobras de recuperación por red de distribución recuperando el 100% de los clientes . | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-26 05:28 | 2024-08-26 05:46 |  | 2024-08-26 06:46 | Sí |  | 116 | 525 | •NOMBRE: S/E QUELLON, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 525, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 525, •Número: 26, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE026T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/10/2024 23:06:21, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/10/2024 23:31:12, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/10/2024 01:09:10, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004079 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 83 | Origen Externo | 822 | S/E QUINTA | 3346 3469 | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Teno | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energia S/E Quinta | Se da aviso a CEC | 03:00 hrs Sin energia S/E Quinta 03:05 hrs Vuelve el suministro | No hay | No hay | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 2024-08-26 03:00 | 2024-08-26 03:05 |  | 2024-08-26 03:05 | No |  | 98 | 822 | •NOMBRE: S/E QUINTA, •Nemo Técnico R0007, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 822, •Id empresa: 98, •Id propietario: 98, •Id subestación: 822, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001R0007 | •Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_93, •NemoTécnico: R0007, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Empresa Número: 7, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Id: 98, •Id Empresa: 98, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 230, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 98, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. • Username: curico • Email: cec@cec.cl • Switch Nombre: Luis Moreira • Switch Username: Luis_Moreira • Switch Email: luis.moreira@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 03:10:10, •Usuario: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Username: curico, •Email: cec@cec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 03:19:04, •Usuario: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Username: curico, •Email: cec@cec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 04:13:41, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03R0007SE001R0007, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E QUINTA CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA003R0007SE001R0007, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •id_propietario: 98, •id_empresa: 98, •transformador_nombre: QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A, •id: 3346, •id_subestacion: 822, •empresa_nemo_tecnico: R0007, •id_t2d_conexion1: 12235, •id_t2d_conexion2: 4764, •pano1_nemo_tecnico: PA001R0007SE001R0007, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3346, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E QUINTA BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001R0007, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E QUINTA, •name: QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A, •created: 2020-07-02T03:00:41.127000, •modified: 2023-11-21T13:14:36.359000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET04R0007SE001R0007, •transformador_numero: 4, •pano2_nombre: S/E QUINTA CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA003R0007SE001R0007, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •id_propietario: 98, •id_empresa: 98, •transformador_nombre: QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B, •id: 3469, •id_subestacion: 822, •empresa_nemo_tecnico: R0007, •id_t2d_conexion1: 12235, •id_t2d_conexion2: 4764, •pano1_nemo_tecnico: PA001R0007SE001R0007, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3469, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E QUINTA BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001R0007, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E QUINTA, •name: QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B, •created: 2021-09-24T03:00:48.891000, •modified: 2024-03-20T03:01:28.689000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004170 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 388 | S/E CHIMBARONGO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Chimbarongo Teno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-26 03:00 | 2024-08-26 03:06 |  | 2024-08-26 03:06 | No |  | 85 | 388 | •NOMBRE: S/E CHIMBARONGO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 388, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 388, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 16:51:48, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 16:54:40, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:26:44, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004240 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 822 | S/E QUINTA | 3346 3469 | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chimbarongo | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Varios | Sin energía S/E Quinta | Se da aviso a CEC | 03:00 hrs Sin energia S/E Quinta 03:05 hrs Vuelve el suministro | No hay | No hay | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 2024-08-26 03:00 | 2024-08-26 03:05 |  | 2024-08-26 03:05 | No |  | 83 | 822 | •NOMBRE: S/E QUINTA, •Nemo Técnico R0007, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 822, •Id empresa: 98, •Id propietario: 98, •Id subestación: 822, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001R0007 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/09/2024 10:06:39, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/09/2024 10:17:52, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/09/2024 10:20:21, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03R0007SE001R0007, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E QUINTA CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA003R0007SE001R0007, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •id_propietario: 98, •id_empresa: 98, •transformador_nombre: QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A, •id: 3346, •id_subestacion: 822, •empresa_nemo_tecnico: R0007, •id_t2d_conexion1: 12235, •id_t2d_conexion2: 4764, •pano1_nemo_tecnico: PA001R0007SE001R0007, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3346, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E QUINTA BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001R0007, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E QUINTA, •name: QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A, •created: 2020-07-02T03:00:41.127000, •modified: 2023-11-21T13:14:36.359000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET04R0007SE001R0007, •transformador_numero: 4, •pano2_nombre: S/E QUINTA CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA003R0007SE001R0007, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •id_propietario: 98, •id_empresa: 98, •transformador_nombre: QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B, •id: 3469, •id_subestacion: 822, •empresa_nemo_tecnico: R0007, •id_t2d_conexion1: 12235, •id_t2d_conexion2: 4764, •pano1_nemo_tecnico: PA001R0007SE001R0007, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3469, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E QUINTA BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001R0007, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E QUINTA, •name: QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B, •created: 2021-09-24T03:00:48.891000, •modified: 2024-03-20T03:01:28.689000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004074 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 1765 | Origen Interno | 2331 | S/E LOS VARONES | 484 | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Varios | ATR 1 de 220/66 kV de S/E Los Varones se encontraba energizado en vacío. Coincide con falla de Línea 66 kV Temuco - Pumahue propiedad de CGE. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | S/E Los Varones: a las 09:54 horas desconexión forzada por operación de protecciones de los Paños J7 y J8 - ATR1 220/66 kV. | A las 09:57 horas, reconexión manual de prueba con éxito. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-25 09:54 | 2024-08-25 09:57 |  | 2024-08-25 09:57 | No |  | 82 | 2331 | •NOMBRE: S/E LOS VARONES, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2331, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2331, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004T0051 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/08/2024 11:09:11, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/08/2024 11:22:30, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0051SE004T0051, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •id_trafo_3d: 484, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_propietario: 1820, •id_empresa: 1820, •transformador_nombre: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •id: 484, •id_subestacion: 2331, •pano3_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •pano1_nemo_tecnico: PA006T0051SE004T0051, •id_t3d_conexion3: 31139, •id_t3d_conexion2: 31139, •id_t3d_conexion1: 31138, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LOS VARONES JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE004T0051, •id_centro_control: 466, •subestacion_nombre: S/E LOS VARONES, •pano3_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •name: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •created: 2021-03-16T03:00:51.656000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.498000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •transformador_descripcion:
IF2024004084 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 433 | S/E PUMAHUE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco Padre Las Casas Vilcún | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-25 09:54 | 2024-08-25 11:02 |  | 2024-08-25 11:02 | No |  | 85 | 433 | •NOMBRE: S/E PUMAHUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 433, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 433, •Número: 83, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE083T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 10:41:06, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 10:48:30, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:27:24, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004381 | Subestacion | Finalizado | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Origen Interno | 2331 | S/E LOS VARONES | 484 | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | TR 1 de 220/66 kV de S/E Los Varones se encontraba energizado en vacío. Coincide con falla de Línea 66 kV Temuco - Pumahue propiedad de CGE. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | S/E Los Varones: - 09:54 horas desconexión forzada por operación de protecciones de los Paños J7 y J8 - ATR1 220/66 kV. - 09:57 horas, reconexión manual de prueba con éxito, ATR1 220/66 kV en servicio normal. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-25 09:54 | 2024-08-25 09:57 |  | 2024-08-25 09:57 | No |  | 1820 | 2331 | •NOMBRE: S/E LOS VARONES, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2331, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2331, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004T0051 | •Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_345, •NemoTécnico: T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Id: 1820, •Id Empresa: 1820, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1765, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1820, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA • Username: besalco_transmision_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jefe Turno • Switch Username: Jefe_Turno • Switch Email: jefe-turno@transelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 15:36:10, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 15:41:09, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/09/2024 15:50:28, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0051SE004T0051, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •id_trafo_3d: 484, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_propietario: 1820, •id_empresa: 1820, •transformador_nombre: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •id: 484, •id_subestacion: 2331, •pano3_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •pano1_nemo_tecnico: PA006T0051SE004T0051, •id_t3d_conexion3: 31139, •id_t3d_conexion2: 31139, •id_t3d_conexion1: 31138, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LOS VARONES JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE004T0051, •id_centro_control: 466, •subestacion_nombre: S/E LOS VARONES, •pano3_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •name: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •created: 2021-03-16T03:00:51.656000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.498000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •transformador_descripcion:
IF2024004073 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Origen Externo | 385 | S/E DUQUECO | 15595 | S/E DUQUECO B4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Interrupción con reconexión automática con éxito 52B4 SE Duqueco, LTx 66kV Duqueco- Santa Barbara - Faenas Pangue, causa se investiga | Se da aviso al Coordinador Eléctrico, se revisan protecciones y se toma contacto con Palmucho y Jefe Zonal Tx. para entrega de información y revisión de instalaciones. | 08:41hrs Se visualizan Alarmas SCADA de Interrupción con reconexión automática con éxito de 52B4 SE Duqueco, LTx 66kV Duqueco -Faenas Pangue, se toma contacto con personal de Palmucho y Jefe zonal de Tx Temuco para programar revisión de instalaciones. | Revisión de instalaciones. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-25 08:41 | 2024-08-25 08:41 |  | 2024-08-25 08:42 | Sí |  | 441 | 385 | •NOMBRE: S/E DUQUECO, •Nemo Técnico T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 385, •Id empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: 385, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0025 | •Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_575, •NemoTécnico: T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Id: 441, •Id Empresa: 441, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 400, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. • Username: transemel • Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl • Switch Nombre: Jaime Ampuero • Switch Username: Jaime_Ampuero • Switch Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 25/08/2024 08:49:57, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/08/2024 09:02:18, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/08/2024 09:05:00, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •id_centro_control: 441, •id_propietario: 441, •created: 2016-02-15T04:29:59.377000, •id_empresa: 441, •centro_control_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •pano_nombre: S/E DUQUECO B4, •modified: 2023-11-21T13:16:27.926000, •id: 15595, •id_subestacion: 385, •pano_nemo_tecnico: PA007T0025SE034T0025, •empresa_nemo_tecnico: T0025, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0025, •empresa_numero: 25, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DUQUECO, •id_pano: 15595, •pano_descripcion: , •name: S/E DUQUECO B4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DUQUECO B4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8099, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004076 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Externo | 700 | S/E LO VALLEDOR | 803 | BA S/E LO VALLEDOR 110KV BP1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Cerrillos La Cisterna La Granja San Joaquin | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Sin comentarios. | Sin comentarios. | 02:43 operación del interruptor 12 kV a barra principal del Transformador N°1. Como consecuencia se pierden 7.14 MW, 5017 clientes afectados asociados a los alimentadores Suiza, Zúrich y Villa México. 02:44 se informa al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional y ENEL Dx. 02:50 Enel Dx informa recuperar el 100% de los consumos afectados por red MT. 03:17 personal de Mantenimiento informa que la barra se encuentra despejada y sin causa de falla. 03:19, previa coordinación con CDC, se energiza con éxito barra principal N°1 12 kV. 03:23 se normaliza topología de la subestación. Causa de la falla: se investiga. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-25 02:43 | 2024-08-25 03:23 |  | 2024-08-25 03:23 | No |  | 2503 | 700 | •NOMBRE: S/E LO VALLEDOR, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 700, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 700, •Número: 26, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE026T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: mauro cedeño • Switch Username: mauro_cedeño • Switch Email: mauro.cedeno@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 25/08/2024 11:25:23, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/08/2024 11:50:58, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/08/2024 20:10:40, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO VALLEDOR 110KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.965000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.867000, •id_barra: 803, •id: 803, •id_subestacion: 700, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE026T0835, •barra_nemo_tecnico: BA01T0835SE026T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO VALLEDOR 110KV BP1, •conductor_tipo_nombre: 1 x 630 mm2 AL AASC, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 10, •subesatcion_nombre: S/E LO VALLEDOR, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 1
IF2024004096 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 700 | S/E LO VALLEDOR | 33597 33599 33600 | S/E LO VALLEDOR E8 S/E LO VALLEDOR E6 S/E LO VALLEDOR E1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Cerrillos Estación Central Maipu | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Sobrecorriente instantánea de fase | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Se investiga | Energización de las zona afectada por red de distribución | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-25 02:43 | 2024-08-25 02:50 |  | 2024-08-25 02:50 | Sí |  | 93 | 700 | •NOMBRE: S/E LO VALLEDOR, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 700, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 700, •Número: 26, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE026T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonathan Gonzalez Oyarzún • Username: Jonathan_Gonzalez • Email: jonathan.gonzalez.o@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 10:36:16, •Usuario: Jonathan Gonzalez Oyarzún , •Username: Jonathan_Gonzalez, •Email: jonathan.gonzalez.o@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 17:57:42, •Usuario: Jonathan Gonzalez Oyarzún , •Username: Jonathan_Gonzalez, •Email: jonathan.gonzalez.o@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 10:23:18, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-11-08T03:01:16.996000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LO VALLEDOR E8, •modified: 2024-05-17T03:01:30.048000, •id: 33597, •id_subestacion: 700, •pano_nemo_tecnico: PA633T0054SE026T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE026T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 633, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LO VALLEDOR, •id_pano: 33597, •pano_descripcion: Solicitud de creación de Equipos N°6, N°8, N°9, N°10, N°11, •name: S/E LO VALLEDOR E8 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-11-08T03:01:17, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LO VALLEDOR E6, •modified: 2024-05-17T03:01:30.051000, •id: 33599, •id_subestacion: 700, •pano_nemo_tecnico: PA635T0054SE026T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE026T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 635, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LO VALLEDOR, •id_pano: 33599, •pano_descripcion: Solicitud de creación de Equipos N°6, N°8, N°9, N°10, N°11, •name: S/E LO VALLEDOR E6 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-11-08T03:01:17.002000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LO VALLEDOR E1, •modified: 2024-05-17T03:01:30.053000, •id: 33600, •id_subestacion: 700, •pano_nemo_tecnico: PA636T0054SE026T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE026T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 636, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LO VALLEDOR, •id_pano: 33600, •pano_descripcion: Solicitud de creación de Equipos N°6, N°8, N°9, N°10, N°11, •name: S/E LO VALLEDOR E1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1, •Barra descripcion: BA03T0835SE026T0835, •Barra nombre: BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1, •Barra numero: 3, •Conductor Tipo Número: Cu 2´´ EHPS, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 805, •Id Barra: 805, •Id conductor tipo: 80, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 700, •Subestación Nombre: S/E LO VALLEDOR, •Subestación Nombre: SE026T0835
IF2024004071 | Subestacion | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 1831 | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | 21320 | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Definitiva | Causa Principal | Conductor cortado | Robo o hurto. | Conductores | Detección direccional de potencia | Opera según lo esperado | Apertura de 52H3 solo en extremo de S/E Central Tamaya. En paño H3 en S/E "A" permanece cerrado interruptor. | Se informa al CEN y solicita reconexión considerando que línea se encontraba energizada desde S/E "A", dado que reconexión fue fallida (31 seg), se solicitó operador y personal de emergencia para verificar protecciones operadas y situación de la LT. | Siendo las 23:16 Hrs. se produce desenganche de 52H3 por protección 67N en extremo S/E Central Tamaya, considerando que LT se encontraba energizada desde S/E "A", se solicita reconexión al CEN, Cerrado 52H3 a las 23:27 Hrs. la cual permaneció 31 seg, abriendo interruptor nuevamente. Frente a esto, se solicito operador y personal de emergencia para verificar protecciones operadas y situación de la LT. Luego de inspección, se encontró fase superior cortada, por lo cual se deja LT con interruptores abierto en ambos entremos para su reparación con luz día. (Transferencia 5.4 Mw y 0.7 MVAr, sin pérdida de consumo) | Desconexión con puesta a tierra para proceder con luz día para proceder a reparar conductor cortado. | Acciones de acuerdo a lo determinado por especialistas. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-24 23:16 | 2024-08-25 15:00 |  | 2024-08-26 20:00 | No |  | 399 | 1831 | •NOMBRE: S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA, •Nemo Técnico G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1831, •Id empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: 1831, •Número: 35, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE035G0216 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. • Username: engie • Email: roberto.barrera@engie.com • Switch Nombre: Luis Cabezas • Switch Username: lcabezas • Switch Email: luis.cabezas@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/08/2024 23:49:42, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/08/2024 02:42:41, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 20:04:11, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •id_centro_control: 399, •id_propietario: 399, •created: 2017-03-09T06:01:10.034000, •id_empresa: 399, •centro_control_nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3, •modified: 2023-11-21T13:16:31.853000, •id: 21320, •id_subestacion: 1831, •pano_nemo_tecnico: PA020G0216SE035G0216, •empresa_nemo_tecnico: G0216, •subestacion_nemo_tecnico: SE035G0216, •empresa_numero: 216, •pano_numero: 20, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA, •id_pano: 21320, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0216, •Empresa Nemo Tecnico: G0216, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9454, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004056 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 1389 | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | F/S Tr N°2 de SE Queltehues, causa en investigación | Revisión de alarmas y protecciones operadas | OA interruptores 110 y 12 kV del transformador N°1 | Normalización de equipo afectado | NA | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-23 22:42 | 2024-08-23 23:59 |  | 2024-08-24 01:53 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 23:25:03, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 23:27:50, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/08/2024 02:01:31, •Usuario: Karla Mora, •Username: karla.mora, •Email: karla.mora@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02G0010SE006G0010, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA012G0010SE006G0010, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_propietario: 10, •id_empresa: 10, •transformador_nombre: T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT2, •id: 1389, •id_subestacion: 203, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •id_t2d_conexion1: 35, •id_t2d_conexion2: 39, •pano1_nemo_tecnico: PA008G0010SE006G0010, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1389, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES HT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •name: T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT2, •created: 2016-10-20T06:02:03.085000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.805000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024004059 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 512 | T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | F/S Tr N°3 de SE Queltehues, causa en investigación | Revisión de alarmas y protecciones operadas | OA interruptor 110 y 12 kV del transformador N°1 | Normalización de equipo afectado | NA | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-23 22:42 | 2024-08-23 23:59 |  | 2024-08-24 01:55 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 23:28:12, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 23:31:08, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/08/2024 02:03:35, •Usuario: Karla Mora, •Username: karla.mora, •Email: karla.mora@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03G0010SE006G0010, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES CT3, •pano2_nemo_tecnico: PA013G0010SE006G0010, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_propietario: 10, •id_empresa: 10, •transformador_nombre: T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT3, •id: 512, •id_subestacion: 203, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •id_t2d_conexion1: 36, •id_t2d_conexion2: 40, •pano1_nemo_tecnico: PA009G0010SE006G0010, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 512, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES HT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •name: T2D S/E CENTRAL QUELTEHUES HT3, •created: 2016-02-15T04:29:08.324000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.836000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024004061 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | En investigación | En investigación | En investigación | En investigación | En investigación | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-23 22:42 | 2024-08-24 01:52 |  | 2024-08-24 01:52 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/08/2024 02:14:44, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/08/2024 02:17:56, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/08/2024 02:20:38, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV, •id_propietario: 10, •created: 2016-02-15T04:29:13.060000, •id_empresa: 10, •modified: 2023-11-21T13:14:38.269000, •id_barra: 8, •id: 8, •id_subestacion: 203, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •barra_nemo_tecnico: BA02G0010SE006G0010, •id_centro_control: 10, •barra_nombre: BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •barra_numero: 2
IF2024004046 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 484 | S/E CORONEL | 452 | CORONEL 154/69/13.8KV 56MVA N°5 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del 52AT5 y 52BT5 SE Coronel dejando fuera de servicio Transformador N° 5, 154/66 kV, 56 MVA, afectando los consumos de S/E Lomas Coloradas y EFE Escuadrón. | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-23 17:52 | 2024-08-23 23:59 |  | 2024-08-23 19:59 | No |  | 2025 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Villalobos P. • Username: Víctor_Villalobos_P. • Email: vavillalobos@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 19:05:38, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 19:12:45, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 20:47:40, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET06T0058SE142T0058, •transformador_numero: 6, •pano2_nombre: S/E CORONEL BT5, •id_trafo_3d: 452, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: CORONEL 154/69/13.8KV 56MVA N°5, •id: 452, •id_subestacion: 484, •pano3_nemo_tecnico: PA037T0058SE142T0058, •pano1_nemo_tecnico: PA042T0058SE142T0058, •id_t3d_conexion3: 13233, •id_t3d_conexion2: 13233, •id_t3d_conexion1: 13262, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CORONEL AT5, •subestacion_nemo_tecnico: SE142T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E CORONEL, •pano3_nombre: S/E CORONEL BT5, •name: CORONEL 154/69/13.8KV 56MVA N°5, •created: 2021-01-08T03:00:44.698000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.494000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA037T0058SE142T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •transformador_descripcion:
IF2024004082 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 424 | S/E LOMA COLORADA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-23 17:52 | 2024-08-23 17:55 |  | 2024-08-23 17:55 | No |  | 85 | 424 | •NOMBRE: S/E LOMA COLORADA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 424, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 424, •Número: 74, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE074T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 09:39:56, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 09:51:04, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 17:02:29, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004049 | Subestacion | Finalizado | CEME 1 SPA | 605 | Origen Interno | 2381 | S/E CEME 1 | 32043 | PA S/E CEME 1 FCE4 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Corriente de neutro instantáneo | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla, PFV CEME 1 se encontraba generando 132 MW, Sin presentar perdida de generación , operando 52 FCE4 | Centro de Operaciones GM informa a CDC del evento de falla y se coordina con el operador para la revisión de las instalaciones. | A las 16:54 se produce la desconexión del 52 FCE4 de la barra N°2 de la S/E CEME 1 por causas que se encuentran en investigación. se informa al CDC del evento de falla. y se le informa al operador del evento de falla y se solicita una revisión de las instalaciones. | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-23 16:54 | 2024-08-24 23:59 |  | 2024-09-27 20:31 | No |  | 2126 | 2381 | •NOMBRE: S/E CEME 1, •Nemo Técnico G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2381, •Id empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0517 | •Nombre: CEME 1 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1447, •NemoTécnico: G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Empresa Número: 517, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GM HOLDINGS S.A., •Id: 2126, •Id Empresa: 2126, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 605, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2126, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CEME 1 SPA • Username: ceme_1_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Pablo Morales • Switch Username: Pablo_Morales • Switch Email: pmorales@generadora.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 21:25:42, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 22:33:34, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 20:37:08, •Usuario: Ariel Emilio Alegria Cartes, •Username: aalegria, •Email: ariel.alegria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CEME 1 SPA, •id_centro_control: 653, •id_propietario: 2126, •created: 2022-05-20T03:01:10.908000, •id_empresa: 2126, •centro_control_nombre: GM HOLDINGS S.A., •pano_nombre: PA S/E CEME 1 FCE4, •modified: 2024-07-27T03:01:20.686000, •id: 32043, •id_subestacion: 2381, •pano_nemo_tecnico: PA039G0517SE001G0517, •empresa_nemo_tecnico: G0517, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0517, •empresa_numero: 517, •pano_numero: 39, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CEME 1, •id_pano: 32043, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CEME 1 FCE4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CEME 1 33kV B4, •Barra descripcion: BA06G0517SE001G0517, •Barra nombre: BA S/E CEME 1 33kV B4, •Barra numero: 6, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Empresa Nemo Tecnico: G0517, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3790, •Id Barra: 3790, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Subestación Nombre: S/E CEME 1, •Subestación Nombre: SE001G0517
IF2024004045 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 513 | S/E MELIPULLI | 14090 14092 | S/E MELIPULLI E2 S/E MELIPULLI E4 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Montt | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Frecuencia | Varios | Interrupción alimentador 52E2 Cayenel y 52E4 Mirasol en S/E Melipulli. | Aviso a distribuidora SAESA, aviso al coordinador. | 08:45 Alarmas de Interrupción alimentador 52E2 Cayenel y 52E4 Mirasol en S/E Melipulli afectando 2107 clientes y una potencia de 6.7 MW, se da aviso a distribuidora SAESA para recuperacion de consumos; 08:48 Se recuperan 296 clientes 14.6% recuperado ; 08:50 Se recuperan 43 clientes, 16% recuperado ; 09:11 Se recuperan 868 clientes, 57 % recuperado ; 09:15 Se recuperan 723 clientes, 91 % recuperado ; 09:39 Se recuperan 177 clientes, 100 % recuperado. Las proteciones habrian operado por EDAC lo cual se tendra que revisar e investigar, ya que segun indico el Coordinador la frecuencia no bajo de 49.6 Hz. | Revision e investigacion | Correccion de la proteccion de ser necesario. | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-23 08:45 | 2024-08-23 09:39 |  | 2024-08-23 09:39 | No |  | 83 | 513 | •NOMBRE: S/E MELIPULLI, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 513, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 513, •Número: 13, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE013T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Miranda • Username: Juan_Miranda • Email: juan.miranda@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 12:30:15, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 13:01:50, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 19:08:13, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.098000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E MELIPULLI E2, •modified: 2023-11-21T13:16:25.976000, •id: 14090, •id_subestacion: 513, •pano_nemo_tecnico: PA251T0003SE013T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE013T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 251, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E MELIPULLI, •id_pano: 14090, •pano_descripcion: , •name: S/E MELIPULLI E2 | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.108000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E MELIPULLI E4, •modified: 2023-11-21T13:16:25.979000, •id: 14092, •id_subestacion: 513, •pano_nemo_tecnico: PA253T0003SE013T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE013T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 253, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E MELIPULLI, •id_pano: 14092, •pano_descripcion: , •name: S/E MELIPULLI E4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E MELIPULLI E2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7173, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E MELIPULLI E4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7175, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004368 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Interno | 513 | S/E MELIPULLI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Montt | Causa Presunta | Causa Principal | Baja frecuencia | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Frecuencia | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | a las 08:45Hrs sin energía opera por EDAC alimentadores 52E2 Cayenel y 52E4 Mirasol SEP Pto Montt afecta a 2107 clientes Saesa , A las 09:15hrs Normaliza 100% Alimentador 52E2 Cayenel y a las 09:39hrs Normaliza 100% del Alimentador 52E4Mirasol . | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-23 08:45 | 2024-08-23 09:39 |  | 2024-08-23 09:39 | Sí |  | 116 | 513 | •NOMBRE: S/E MELIPULLI, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 513, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 513, •Número: 13, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE013T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 15:53:08, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 15:59:37, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/09/2024 00:27:40, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004039 | Subestacion | Pendiente | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 4 | Origen Interno | 228 | S/E CENTRAL RUCUE | 192 | S/E CENTRAL RUCUE JS | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Quilleco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Desconexión del paño 52JS por recepción de disparo de protección 50BF del paño 52J3 de S/E Rucúe. Se investigan las causas. | Se revisan alarmas en SCADA, se da aviso al Coordinador y a personal de mantenimiento. | 16:57 desconexión del paño 52JS por recepción de disparo de protección 50BF del paño 52J3 de S/E Rucúe. | Se evaluarán. | Se evaluarán. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-22 16:57 | 2024-08-25 21:00 |  |  | No |  | 2092 | 228 | •NOMBRE: S/E CENTRAL RUCUE, •Nemo Técnico G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 228, •Id empresa: 4, •Id propietario: 4, •Id subestación: 228, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009G0004 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 21:01:14, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 00:54:00, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:23.808000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E CENTRAL RUCUE JS, •modified: 2023-11-21T13:14:48.146000, •id: 192, •id_subestacion: 228, •pano_nemo_tecnico: PA003T0061SE009G0004, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0004, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL RUCUE, •id_pano: 192, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL RUCUE JS | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL RUCUE JS, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 146, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004033 | Subestacion | Finalizado | MINERA ANTUCOYA | 372 | Origen Externo | 1958 | TAP OFF ENLACE | 23104 | S/E TAP OFF ENLACE J1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Secundaria | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Perdida de suministro de Minera Antucoya por falla en instalación de terceros, Línea 220kV Atacama - Miraje de TRANSELEC | Revisar instalación S/E Antucoya y revisión de protecciones operadas S/E Tap-Off Enlace Antucoya | 11:22Hrs, Perdida de suministro de Minera Antucoya por falla en instalación de terceros, Línea 220kV Atacama - Miraje de TRANSELEC, provoca apertura del 52J1 en Tap - Off Enlace por operación de protección 87L, afectando una demanda aprox. 30MW // 11:23Hrs, Personal Antucoya procede a revisar instalación afectada y protecciones operadas. // 11:23Hrs, CEN informa a CC Tx Engie que Línea 220kV Atacama - Miraje de TRANSELEC se encuentra en condición de falla , por lo tanto Minera Antucoya se encuentra afectada por dicha falla, se está recopilando más información. // 11:24Hrs. CC Tx Engie informa a Minera Antucoya causa de la perdida de suministro en sus instalaciones // 12:18Hrs, A solicitud de Transelec se realiza apertura del 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Tap-Off Enlace , para entregar condición segura de trabajo a personal TRANSELEC ya que realizará apertura de puentes en est. 21 para posterior energizar Línea 220kV Atacama - Miraje desde S/E Miraje. //13:58Hrs, Apertura del 52JT1 en S/E Antucoya //13:58Hrs, Apertura del 52JT2 en S/E Antucoya. // 13:58Hrs, Apertura 52J1 en S/E Antucoya // 14:20Hrs. CC Tx Engie, entrega información al CEN de protecciones operadas en 52J1 de Tap-Off Enlace, prot. 87L por causa de falla externa // 16:04Hrs, Cerrado 52J6 en S/E Miraje (Maniobra TRANSELEC) normalizado el suministro para Tap-Off Enlace. // 16:35Hrs, Cerrado 89J1-1 en Tap-Off Enlace // 16:36Hrs, Cerrado 89J1-2 en Tap-Off Enlace // 16:37Hrs, Cerrado 52J1 en Tap-Off Enlace // 16:40Hrs, Cerrado 52J1 en S/E Antucoya // 16:40Hrs, Cerrado 52JT1 en S/E Antucoya // 16:41Hrs, Cerrado 52JT2 en S/E Antucoya. | N/A | N/A | Libre | MINERA ANTUCOYA | 2024-08-22 11:22 | 2024-08-22 16:41 |  | 2024-08-22 16:41 | No |  | 413 | 1958 | •NOMBRE: TAP OFF ENLACE, •Nemo Técnico L0114, •Empresa Nombre: MINERA ANTUCOYA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1958, •Id empresa: 413, •Id propietario: 413, •Id subestación: 1958, •Número: 162, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE162L0114 | •Nombre: MINERA ANTUCOYA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_629, •NemoTécnico: L0114, •Empresa Nombre: MINERA ANTUCOYA, •Empresa Número: 114, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA ANTUCOYA, •Id: 413, •Id Empresa: 413, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 372, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 413, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MINERA ANTUCOYA • Username: minera_antucoya_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Aldo vasquez • Switch Username: avasquez • Switch Email: aldo.vasquez@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 15:44:17, •Usuario: MINERA ANTUCOYA, •Username: minera_antucoya_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 17:45:01, •Usuario: MINERA ANTUCOYA, •Username: minera_antucoya_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 23:24:15, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: MINERA ANTUCOYA, •id_centro_control: 399, •id_propietario: 413, •created: 2017-03-09T06:01:11.657000, •id_empresa: 413, •centro_control_nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF ENLACE J1, •modified: 2023-11-21T13:16:33.367000, •id: 23104, •id_subestacion: 1958, •pano_nemo_tecnico: PA001L0114SE162L0114, •empresa_nemo_tecnico: L0114, •subestacion_nemo_tecnico: SE162L0114, •empresa_numero: 114, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: TAP OFF ENLACE, •id_pano: 23104, •pano_descripcion: 213130, •name: S/E TAP OFF ENLACE J1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TAP OFF ENLACE J1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0114, •Empresa Nemo Tecnico: L0114, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10339, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 413, •Id propietario: 413, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004146 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 83 | Origen Externo | 507 | S/E LOS NEGROS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno Puyehue San Pablo | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentario | sin comentario | 11:00 hrs. Interrupción Línea 66 kV Aihuapi - Los Negros quedando sin servicio SEP Los Negros, afecta 1369 de Luz Osorno, 12:01 hrs se normaliza el 100% de los clientes por alimentador Cañal Bajo. | sin comentario | sin comentario | Consumo Regulado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 2024-08-22 11:00 | 2024-08-22 12:01 |  | 2024-08-22 12:01 | Sí |  | 99 | 507 | •NOMBRE: S/E LOS NEGROS, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 507, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 507, •Número: 7, •Subestación descripción: Desconectada desde el 31/12/2013 y hasta el 31/12/2014. Los consumos están a través de redes de MT. Todo esto de acuerdo a SD40285/2013., •Subestación nemo técnico : SE007T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_27, •NemoTécnico: R0008, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Id: 99, •Id Empresa: 99, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 232, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 99, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A • Username: luzosorno • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alex Salas • Switch Username: Alex_salas • Switch Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 11:45:51, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 14:54:07, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 04:58:44, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004147 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 507 | S/E LOS NEGROS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno Puyehue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentario | sin comentario | 11:00 hrs. Interrupción Línea 66 kV Aihuapi - Los Negros quedando sin servicio SEP Los Negros, afecta 564 de Saesa, 11:08 hrs se normaliza el 100% de los clientes por alimentador Cañal Bajo. | sin comentario | sin comentario | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-22 11:00 | 2024-08-22 11:08 |  | 2024-08-22 11:08 | Sí |  | 116 | 507 | •NOMBRE: S/E LOS NEGROS, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 507, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 507, •Número: 7, •Subestación descripción: Desconectada desde el 31/12/2013 y hasta el 31/12/2014. Los consumos están a través de redes de MT. Todo esto de acuerdo a SD40285/2013., •Subestación nemo técnico : SE007T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 14:59:30, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 15:05:44, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:00:04, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004012 | Subestacion | Finalizado | CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION] | 2153 | Origen Interno | 2412 | S/E CENTELLA [EN_REVISION] | 33719 | S/E CENTELLA J3 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Salamanca | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | No cierra cuando se le manda cerrar | Sin Comentarios | Se informa al CDC de lo sucedido. | Al momento de normalizar la SD 2024084853 el interruptor 52J3 no toma la orden de cierre. | Se verificará la configuración a nivel lógico para determinar el enclavamiento. | Se verificará la configuración a nivel lógico para determinar el enclavamiento. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-21 22:03 | 2024-08-22 20:00 |  | 2024-08-22 15:53 | No |  | 2238 | 2412 | •NOMBRE: S/E CENTELLA [EN_REVISION], •Nemo Técnico T0711, •Empresa Nombre: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2412, •Id empresa: 2238, •Id propietario: 2238, •Id subestación: 2412, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0711 | •Nombre: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: sin_definir, •NemoTécnico: T0711, •Empresa Nombre: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Empresa Número: 711, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Id: 2238, •Id Empresa: 2238, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2153, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2238, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION] • Username: centella_transmision_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Boris Herminio Jofré Riveros • Switch Username: boris_jofre • Switch Email: jrboris@ferrovial.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 23:13:02, •Usuario: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Username: centella_transmision_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 23:29:50, •Usuario: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Username: centella_transmision_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 16:20:56, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •id_centro_control: None, •id_propietario: 2238, •created: 2022-12-22T03:01:13.189000, •id_empresa: 2238, •centro_control_nombre: None, •pano_nombre: S/E CENTELLA J3 [EN_REVISION], •modified: 2023-11-21T03:02:05.153000, •id: 33719, •id_subestacion: 2412, •pano_nemo_tecnico: PA003T0711SE001T0711, •empresa_nemo_tecnico: T0711, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0711, •empresa_numero: 711, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTELLA [EN_REVISION], •id_pano: 33719, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTELLA J3 [EN_REVISION] | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTELLA J3 [EN_REVISION], •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0711, •Empresa Nemo Tecnico: T0711, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16187, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2238, •Id propietario: 2238, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004014 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1613 | S/E NIRIVILO | 32853 | S/E NIRIVILO ET | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución Empedrado San Javier | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 19:43 | 2024-08-21 22:17 |  | 2024-08-21 22:17 | No |  | 2025 | 1613 | •NOMBRE: S/E NIRIVILO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1613, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1613, •Número: 211, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE211T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Guillermo Recabal P. • Username: Guillermo_Recabal_P. • Email: grecabalp@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 23:04:25, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 23:52:53, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 23:59:41, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2022-10-28T03:01:34.649000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E NIRIVILO ET, •modified: 2023-11-21T13:16:47.354000, •id: 32853, •id_subestacion: 1613, •pano_nemo_tecnico: PA603T0058SE211T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE211T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 603, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E NIRIVILO, •id_pano: 32853, •pano_descripcion: PA S/E NIRIVILO ET, •name: S/E NIRIVILO ET | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E NIRIVILO 23KV B1, •Barra descripcion: BA02T0058SE211T0058, •Barra nombre: BA S/E NIRIVILO 23KV B1, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2484, •Id Barra: 2484, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1613, •Subestación Nombre: S/E NIRIVILO, •Subestación Nombre: SE211T0058
IF2024004020 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 1613 | S/E NIRIVILO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución Empedrado Cauquenes San Javier | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-21 19:43 | 2024-08-21 22:17 |  | 2024-08-21 22:17 | No |  | 85 | 1613 | •NOMBRE: S/E NIRIVILO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1613, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1613, •Número: 211, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE211T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 09:16:06, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 09:19:52, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 22:35:13, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004007 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | 2922 | S/E CONSTITUCION B1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Apertura por protecciones del 52B1 S/E Constitución. | S/E Constitución queda en isla eléctrica. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-21 19:37 | 2024-08-21 19:45 |  | 2024-08-21 19:45 | No |  | 2025 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Gaete Monsalve • Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve • Email: mfgaetem@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 20:30:49, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 20:37:15, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 23:17:35, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.239000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CONSTITUCION B1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.885000, •id: 2922, •id_subestacion: 632, •pano_nemo_tecnico: PA001T0058SE170T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE170T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CONSTITUCION, •id_pano: 2922, •pano_descripcion: None, •name: S/E CONSTITUCION B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CONSTITUCION B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2576, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004008 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 32794 | S/E CONSTITUCION E3 S/E CONSTITUCION E9 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Baja frecuencia | Origen no determinado. | Interruptores | Frecuencia | Varios | Operación esquema de desprendimiento automático de cargas asociado a los Circuitos Purapel y Santa María S/E Constitución. | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 19:37 | 2024-08-21 19:47 |  | 2024-08-21 19:47 | No |  | 2025 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Gaete Monsalve • Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve • Email: mfgaetem@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 20:41:00, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 20:51:21, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 23:15:44, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.263000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CONSTITUCION E3, •modified: 2023-11-21T13:14:51.896000, •id: 2928, •id_subestacion: 632, •pano_nemo_tecnico: PA007T0058SE170T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE170T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CONSTITUCION, •id_pano: 2928, •pano_descripcion: None, •name: S/E CONSTITUCION E3 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2022-10-28T03:01:34.562000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CONSTITUCION E9, •modified: 2023-11-21T13:16:47.243000, •id: 32794, •id_subestacion: 632, •pano_nemo_tecnico: PA608T0058SE170T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE170T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 608, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CONSTITUCION, •id_pano: 32794, •pano_descripcion: PA S/E CONSTITUCION E9, •name: S/E CONSTITUCION E9
IF2024004016 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1613 | S/E NIRIVILO | 1190 | BA S/E NIRIVILO 66KV | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución Empedrado San Javier | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Varios | . | Se informa a Coordinador Eléctrico Nacional, y se inician maniobras para recuperar consumos. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 19:37 | 2024-08-21 19:43 |  | 2024-08-22 19:43 | No |  | 2025 | 1613 | •NOMBRE: S/E NIRIVILO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1613, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1613, •Número: 211, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE211T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Guillermo Recabal P. • Username: Guillermo_Recabal_P. • Email: grecabalp@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 23:55:54, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 00:04:59, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 00:07:28, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E NIRIVILO 66KV, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:16.833000, •id_empresa: 2025, •modified: 2023-11-21T13:14:40.224000, •id_barra: 1190, •id: 1190, •id_subestacion: 1613, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE211T0058, •barra_nemo_tecnico: BA01T0058SE211T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E NIRIVILO 66KV, •conductor_tipo_nombre: 250 MCM AWG, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 26, •subesatcion_nombre: S/E NIRIVILO, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 1
IF2024004017 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-21 19:37 | 2024-08-21 19:47 |  | 2024-08-21 19:47 | No |  | 85 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 08:16:53, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 08:22:45, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 22:39:49, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004018 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 660 | S/E SAN JAVIER | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución Empedrado Cauquenes San Javier | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-21 19:37 | 2024-08-21 19:43 |  | 2024-08-21 19:43 | No |  | 85 | 660 | •NOMBRE: S/E SAN JAVIER, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 660, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 660, •Número: 190, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE190T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 08:33:06, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 09:04:45, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:06:12, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004376 | Subestacion | Finalizado | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | 589 | Origen Externo | 2223 | S/E CENTRAL SAN JAVIER | 28535 | S/E CENTRAL SAN JAVIER BT1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Coordinación con CDC-CEN y CC Transelec. | 19:37 hrs. Apertura interruptor 52BT1 (Tap-Off), por falla linea 66kV San Javier -Constitución (desconectada). | Sin comentarios | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-21 19:37 | 2024-08-21 19:45 |  | 2024-08-21 19:45 | No |  | 636 | 2223 | •NOMBRE: S/E CENTRAL SAN JAVIER, •Nemo Técnico G0417, •Empresa Nombre: PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2223, •Id empresa: 636, •Id propietario: 636, •Id subestación: 2223, •Número: 7, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE007G0417 | •Nombre: PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1026, •NemoTécnico: G0417, •Empresa Nombre: PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA, •Empresa Número: 417, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA, •Id: 636, •Id Empresa: 636, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 589, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 636, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rodrigo Gonzalez • Username: Rodrigo_Gonzalez • Email: rodrigo.gonzalez@prime-energia.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 11:04:54, •Usuario: Rodrigo Gonzalez, •Username: Rodrigo_Gonzalez, •Email: rodrigo.gonzalez@prime-energia.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 11:24:50, •Usuario: Rodrigo Gonzalez, •Username: Rodrigo_Gonzalez, •Email: rodrigo.gonzalez@prime-energia.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 18:07:09, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA, •id_centro_control: 636, •id_propietario: 636, •created: 2019-09-12T03:02:42.027000, •id_empresa: 636, •centro_control_nombre: PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL SAN JAVIER BT1, •modified: 2023-11-21T13:16:40.231000, •id: 28535, •id_subestacion: 2223, •pano_nemo_tecnico: PA001G0417SE007G0417, •empresa_nemo_tecnico: G0417, •subestacion_nemo_tecnico: SE007G0417, •empresa_numero: 417, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL SAN JAVIER, •id_pano: 28535, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL SAN JAVIER BT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL SAN JAVIER BT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0417, •Empresa Nemo Tecnico: G0417, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14126, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 636, •Id propietario: 636, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004129 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 649 | S/E PANIAHUE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 19:18 | 2024-08-21 19:19 |  | 2024-08-21 19:19 | No |  | 85 | 649 | •NOMBRE: S/E PANIAHUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 649, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 649, •Número: 185, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE185T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 14:39:45, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 14:46:14, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:00:49, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003994 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 3482 | T2D S/E SANTA CRUZ BT1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energía S/E Santa Cruz, por interrupción del 52HL1 en S/E Portezuelo propiedad de CGE | SE Informa al Coordinador y se consulta a CGE por la perdida de tensión. | 12:32 hrs Se reciben alarmas Scada de la perdida de tensión en S/E Santa Cruz, se pierde una potencia de 4,8 MW, y afecta a 10184 Clientes de CGE Dx | No Hay | No Hay | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-21 12:32 | 2024-08-21 12:34 |  | 2024-08-21 12:34 | No |  | 83 | 2363 | •NOMBRE: S/E SANTA CRUZ, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2363, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2363, •Número: 55, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE055T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Mora Salcedo • Username: Felipe_Mora_Salcedo • Email: felipe.mora@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 12:47:47, •Usuario: Felipe Mora Salcedo, •Username: Felipe_Mora_Salcedo, •Email: felipe.mora@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 13:05:45, •Usuario: Felipe Mora Salcedo, •Username: Felipe_Mora_Salcedo, •Email: felipe.mora@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 13:16:23, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE055T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E SANTA CRUZ CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0003SE055T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E SANTA CRUZ BT1, •id: 3482, •id_subestacion: 2363, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 31884, •id_t2d_conexion2: 31885, •pano1_nemo_tecnico: PA004T0003SE055T0003, •id_trafo_tipo: 19, •id_trafo_2d: 3482, •transformador_tipo_nombre: T2, •pano1_nombre: S/E SANTA CRUZ BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE055T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E SANTA CRUZ, •name: T2D S/E SANTA CRUZ BT1, •created: 2021-09-24T03:00:48.904000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.420000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003995 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 652 | S/E PORTEZUELO | 3084 | S/E PORTEZUELO HL1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Las Cabras Pichidegua Pichilemu Marchihue Navidad Paredones Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52HL1 S/E Portezuelo, afectó a S/E Portezuelo, La Esperanza, Marchigue, Alcones, Lihueimo y Santa Cruz (STS). | Interrogación de protecciones, recuperación de consumos en coordinación con empresa STS, CGET y CEN. | . | . | . | Consumo Regulado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 12:32 | 2024-08-21 12:46 |  | 2024-08-21 12:46 | No |  | 2025 | 652 | •NOMBRE: S/E PORTEZUELO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 652, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 652, •Número: 201, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE201T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 13:12:13, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 13:25:41, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 13:27:13, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.946000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PORTEZUELO HL1, •modified: 2023-11-21T13:14:52.385000, •id: 3084, •id_subestacion: 652, •pano_nemo_tecnico: PA001T0058SE201T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE201T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PORTEZUELO, •id_pano: 3084, •pano_descripcion: , •name: S/E PORTEZUELO HL1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E PORTEZUELO HL1-2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2336, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004113 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 647 | S/E MARCHIGÜE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | La Estrella Litueche Marchihue Lolol Peralillo Pumanque Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 12:32 | 2024-08-21 12:39 |  | 2024-08-21 12:39 | No |  | 85 | 647 | •NOMBRE: S/E MARCHIGÜE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 647, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 647, •Número: 183, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE183T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 08:30:37, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 08:37:51, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:00:59, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004115 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 627 | S/E ALCONES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichilemu La Estrella Marchihue Pumanque | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 12:32 | 2024-08-21 12:51 |  | 2024-08-21 12:51 | No |  | 85 | 627 | •NOMBRE: S/E ALCONES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 627, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 627, •Número: 165, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE165T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 08:39:38, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 08:52:54, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:01:11, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004118 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 645 | S/E LIHUEIMO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichidegua Palmilla Peralillo Pumanque Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 12:32 | 2024-08-21 12:36 |  | 2024-08-21 12:36 | No |  | 85 | 645 | •NOMBRE: S/E LIHUEIMO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 645, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 645, •Número: 180, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE180T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 09:21:34, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 11:17:41, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:01:21, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004127 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 639 | S/E LA ESPERANZA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichidegua La Estrella Marchihue Peralillo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 12:32 | 2024-08-21 12:47 |  | 2024-08-21 12:47 | No |  | 85 | 639 | •NOMBRE: S/E LA ESPERANZA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 639, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 639, •Número: 178, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE178T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 12:47:50, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 13:42:02, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:01:35, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004128 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 2363 | S/E SANTA CRUZ | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Lolol Palmilla Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 12:32 | 2024-08-21 12:34 |  | 2024-08-21 12:34 | No |  | 85 | 2363 | •NOMBRE: S/E SANTA CRUZ, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2363, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2363, •Número: 55, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE055T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 14:03:40, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 14:23:00, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:01:47, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004121 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 652 | S/E PORTEZUELO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | La Estrella Marchihue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 12:32 | 2024-08-21 12:47 |  | 2024-08-21 12:47 | No |  | 85 | 652 | •NOMBRE: S/E PORTEZUELO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 652, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 652, •Número: 201, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE201T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 11:29:39, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 12:04:49, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:01:58, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003992 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 652 | S/E PORTEZUELO | 3084 | S/E PORTEZUELO HL1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Las Cabras Pichidegua Pichilemu Marchihue Navidad Paredones Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52HL1 S/E Portezuelo, afectó a S/E Portezuelo, La Esperanza, Marchigue, Alcones, Lihueimo, Santa Cruz (STS) y S/E Paniahue. | Interrogación de protecciones, recuperación de consumos en coordinación con empresa STS, CGET y CEN. | . | . | . | Consumo Regulado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 08:49 | 2024-08-21 09:49 |  | 2024-08-21 09:49 | No |  | 2025 | 652 | •NOMBRE: S/E PORTEZUELO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 652, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 652, •Número: 201, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE201T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 11:57:29, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 12:17:21, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 12:23:22, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.946000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PORTEZUELO HL1, •modified: 2023-11-21T13:14:52.385000, •id: 3084, •id_subestacion: 652, •pano_nemo_tecnico: PA001T0058SE201T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE201T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PORTEZUELO, •id_pano: 3084, •pano_descripcion: , •name: S/E PORTEZUELO HL1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E PORTEZUELO HL1-2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2336, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004034 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 647 | S/E MARCHIGÜE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | La Estrella Litueche Marchihue Lolol Peralillo Pumanque Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 08:49 | 2024-08-21 10:04 |  | 2024-08-21 10:04 | No |  | 85 | 647 | •NOMBRE: S/E MARCHIGÜE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 647, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 647, •Número: 183, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE183T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 20:17:59, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 20:43:28, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:06:32, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004035 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 627 | S/E ALCONES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichilemu La Estrella Marchihue Pumanque | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 08:49 | 2024-08-21 10:04 |  | 2024-08-21 10:04 | No |  | 85 | 627 | •NOMBRE: S/E ALCONES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 627, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 627, •Número: 165, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE165T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 20:47:57, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 21:07:02, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:06:50, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004036 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 645 | S/E LIHUEIMO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichidegua Palmilla Peralillo Pumanque Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 08:49 | 2024-08-21 09:32 |  | 2024-08-21 09:32 | No |  | 85 | 645 | •NOMBRE: S/E LIHUEIMO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 645, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 645, •Número: 180, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE180T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 21:40:20, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 21:45:24, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:07:08, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004037 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 652 | S/E PORTEZUELO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | La Estrella Marchihue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 08:49 | 2024-08-21 09:55 |  | 2024-08-21 09:55 | No |  | 85 | 652 | •NOMBRE: S/E PORTEZUELO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 652, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 652, •Número: 201, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE201T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 21:51:39, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 22:06:22, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:07:33, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004083 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 639 | S/E LA ESPERANZA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichidegua La Estrella Marchihue Peralillo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 08:49 | 2024-08-21 09:55 |  | 2024-08-21 09:55 | No |  | 85 | 639 | •NOMBRE: S/E LA ESPERANZA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 639, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 639, •Número: 178, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE178T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 09:54:51, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 10:03:17, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:02:09, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004086 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 649 | S/E PANIAHUE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 08:49 | 2024-08-21 09:19 |  | 2024-08-21 09:19 | No |  | 85 | 649 | •NOMBRE: S/E PANIAHUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 649, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 649, •Número: 185, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE185T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 11:08:00, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 11:23:47, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:02:21, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004088 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 2363 | S/E SANTA CRUZ | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Lolol Palmilla Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-21 08:49 | 2024-08-21 09:21 |  | 2024-08-21 09:21 | No |  | 85 | 2363 | •NOMBRE: S/E SANTA CRUZ, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2363, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2363, •Número: 55, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE055T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 11:31:52, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 11:49:28, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:02:31, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003991 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 3482 | T2D S/E SANTA CRUZ BT1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Santa Cruz | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energía S/E Santa Cruz, por interrupción del 52HL1 en S/E Portezuelo propiedad de CGE | SE Informa al Coordinador y se consulta a CGE por la perdida de tensión. | 10:48 hrs Se reciben alarmas Scada de la perdida de tensión en S/E Santa Cruz, se pierde una potencia de 4,8 MW, y afecta a 10184 Clientes de CGE Dx | No Hay | No Hay | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-21 08:48 | 2024-08-21 09:21 |  | 2024-08-21 09:21 | No |  | 83 | 2363 | •NOMBRE: S/E SANTA CRUZ, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2363, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2363, •Número: 55, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE055T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 11:05:37, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 11:43:49, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 11:51:33, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE055T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E SANTA CRUZ CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0003SE055T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E SANTA CRUZ BT1, •id: 3482, •id_subestacion: 2363, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 31884, •id_t2d_conexion2: 31885, •pano1_nemo_tecnico: PA004T0003SE055T0003, •id_trafo_tipo: 19, •id_trafo_2d: 3482, •transformador_tipo_nombre: T2, •pano1_nombre: S/E SANTA CRUZ BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE055T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E SANTA CRUZ, •name: T2D S/E SANTA CRUZ BT1, •created: 2021-09-24T03:00:48.904000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.420000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003988 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Externo | 1814 | S/E ANDES (AES ANDES) | 1878 | BA S/E ANDES 23KV ( BESS ) | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Servicios auxiliares CA | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa en investigación. | Revisión de equipos. | Causa en investigación. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-21 01:39 | 2024-08-21 12:00 |  | 2024-08-21 18:44 | No |  | 10 | 1814 | •NOMBRE: S/E ANDES (AES ANDES), •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1814, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 1814, •Número: 54, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE054G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 03:31:15, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 03:42:55, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 18:46:52, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E ANDES 23KV ( BESS ), •id_propietario: 10, •created: 2016-05-14T06:05:54.838000, •id_empresa: 10, •modified: 2023-11-21T13:14:41.201000, •id_barra: 1878, •id: 1878, •id_subestacion: 1814, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •subestacion_nemo_tecnico: SE054G0010, •barra_nemo_tecnico: BA05G0010SE054G0010, •id_centro_control: 10, •barra_nombre: BA S/E ANDES 23KV ( BESS ), •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E ANDES (AES ANDES), •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •barra_numero: 5
IF2024004009 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 82 | Origen Externo | 577 | S/E LAJA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Juana Los Angeles Laja Nacimiento San Rosendo | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectó a 18511 clientes. | Se toma comunicación con CNOT Transelec, para coordinar maniobras de recuperación de servicio. | 01:15hrs se interrumpe LAT CHarrua Laja, afectando SEP Laja con 18511 servicios. 01:27 se recuperan servicios con maniobras de traspaso de carga a SEP Cabrero y el ingreso de Gx Santa Juana + Gx Laja, recuperando un total de 14275 (77%), se mantienen afectados 4256 clientes. Desde las 7AM por aumento en la demanda se debe desprender carga de forma progresiva, llegando a afectar un total de 7025 servicios. 16:07 CNOT informa LAT Charrúa Laja energizada y a las 16:09 Alimentador 52CT2 SSEE Laja cerrado. 17:30 se finaliza la recuperación de clientes con maniobras de brigadas en terreno. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-21 01:15 | 2024-08-21 16:09 |  | 2024-08-21 16:09 | No |  | 112 | 577 | •NOMBRE: S/E LAJA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 577, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 577, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0002 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 22:20:00, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 22:42:12, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 22:59:42, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004023 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 461 | S/E PIRQUE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pirque | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-20 20:04 | 2024-08-20 22:26 |  | 2024-08-20 22:26 | No |  | 85 | 461 | •NOMBRE: S/E PIRQUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 461, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 461, •Número: 117, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE117T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 09:37:55, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 10:26:07, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:07:55, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003980 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 461 | S/E PIRQUE | 685 | T2D S/E PIRQUE HT2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pirque Buin | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Varios | Apertura por protecciones del 52HT2, 52CT2 y 52CT1 afectando barra de 13.2 kV, el transformador N° 1 queda energizado por el lado de 110kV. | En coordinación con CGE Distribución se recupera 50% de la carga mediante el Transformador N° 1. | 20:04 hrs. Apertura por protecciones 52HT2, 52CT2 y 52CT1 SE Pirque 20:14 hrs. Abierto 52C3 alimentadores V. Subercaseux y 52C4 Cruceral 20:18 hrs. Cerrado 52CT1 20:27 hrs. Cerrado Cto. Cruceral. | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-20 20:04 | 2024-08-20 23:00 |  | 2024-08-20 22:24 | No |  | 2025 | 461 | •NOMBRE: S/E PIRQUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 461, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 461, •Número: 117, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE117T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda • Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda • Email: ehernandezo@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 20:34:02, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 20:54:06, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:42:15, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0058SE117T0058, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E PIRQUE CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0058SE117T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E PIRQUE HT2, •id: 685, •id_subestacion: 461, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 15577, •id_t2d_conexion2: 1353, •pano1_nemo_tecnico: PA009T0058SE117T0058, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 685, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PIRQUE HT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE117T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E PIRQUE, •name: T2D S/E PIRQUE HT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.641000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.999000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004109 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 2019 | S/E ARMAZONES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Taltal | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 15:00 Hrs sin servicio SEP Armazones, clientes afectados 1, 05:30 hrs Normaliza instalaciones | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-20 15:00 | 2024-08-21 05:30 |  | 2024-08-21 05:30 | Sí |  | 116 | 2019 | •NOMBRE: S/E ARMAZONES, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2019, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2019, •Número: 42, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE042T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 21:48:50, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 21:57:34, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/10/2024 00:35:53, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003974 | Subestacion | Finalizado | INTERCHILE S.A. | 346 | Origen Interno | 1795 | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | 1030 | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Serena | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Compensadores potencia reactiva (CER, STATCOM, SVC, etc.) | Desbalance de tensión | Varios | Desconexión del SVC2 por actuación función 25 protección de sincronismo. Se produce la apertura de los interruptores 52K5 y 52K6 correspondientes al SVC2 de S/E NPAN. | Se informa a personal de mantenimiento y a especialistas para validar registros oscilográficos correspondientes. | Se investiga la ejecución de trabajos de mantenimiento. Relacionado con SD2024082515. | En estudio. | En estudio. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-20 14:52 | 2024-08-20 15:48 |  | 2024-08-20 15:48 | No |  | 387 | 1795 | •NOMBRE: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR, •Nemo Técnico T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1795, •Id empresa: 387, •Id propietario: 387, •Id subestación: 1795, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0022 | •Nombre: INTERCHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_380, •NemoTécnico: T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: INTERCHILE S.A., •Id: 387, •Id Empresa: 387, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 346, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 387, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alvaro Leal Alfaro. • Username: alvaro_leal • Email: aleal@InterChileSA.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 15:58:58, •Usuario: Alvaro Leal Alfaro. , •Username: alvaro_leal, •Email: aleal@InterChileSA.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 16:42:43, •Usuario: Alvaro Leal Alfaro. , •Username: alvaro_leal, •Email: aleal@InterChileSA.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 16:44:06, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | No | No | No | •id_conexion: 23081, •empresa_numero: 22, •pano_nombre: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR EZSVC2, •id_comp_est_reactivo: 1030, •empresa_nombre: INTERCHILE S.A., •id_propietario: 387, •id_empresa: 387, •id: 1030, •id_subestacion: 1795, •pano_nemo_tecnico: PA050T0022SE003T0022, •empresa_nemo_tecnico: T0022, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0022, •id_centro_control: 387, •centro_control_nombre: INTERCHILE S.A., •comp_est_reactivo_numero: 2, •es_critica: False, •comp_est_reactivo_descripcion: , •name: CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR, •created: 2019-01-16T11:27:44.688000, •modified: 2023-11-21T13:17:00.873000, •comp_est_reactivo_nombre: CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR, •comp_est_reactivo_nemo_tecnico: CR02T0022SE003T0022, •subesatcion_nombre: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR
IF2024004264 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 430 | S/E MARQUESA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Serena Paiguano Vicuña | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional, se interroga protecciones y se inicia recorrido de línea AT. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-20 03:52 | 2024-08-20 12:51 |  | 2024-08-20 12:51 | No |  | 85 | 430 | •NOMBRE: S/E MARQUESA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 430, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 430, •Número: 80, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE080T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 11:33:59, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 11:38:27, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:36:21, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003999 | Subestacion | Finalizado | AR TCHAMMA SPA | 1947 | Origen Interno | 2268 | S/E TCHAMMA | 3299 | T2D S/E TCHAMMA JT1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla la central se encontraba en servicio generando 30 MW. | CC Enor informa a CDC y operador respecto al evento. | A las 01:08 20/08 se produce la desconexión forzada del transformador principal de S/E Tchamma producto de la operación de presión súbita del transformador Zig Zag asociado, el Parque Eólico Tchamma en ese momento estaba generando 30 MW. A las 01:09 CC Enor informa a operador del evento de falla y se solicita poder asistir a terreno a revisar las instalaciones. A las 01:11 CC Enor notifica a CDC sobre la apertura forzosa del 52JT1 de S/E Tchamma, informando que se encontraba generando 30MW al momento de la falla. Indicando que se investigan los motivos. A las CC Enor consulta con operador respecto a la revisión de los equipos fallados en terreno, operador indica tener falla en transformador Zig-Zag y que se encuentran revisando las acciones correctivas. A las 04:33 del 21/08 CC Enor consulta a estado de las inspecciones por falla en S/E Tchamma, indicando que se han realizado pruebas y revisiones a una parte del parque, continuando dentro de la mañana con la parte restante A las 16:05 CC Enor consulta con operador respecto al avance de los trabajos correctivos, operador indica que se espera normalizar las instalaciones durante la noche de este día y que la protección operada fue la de presión súbita del transformador Zig Zag generando el disparo del transformador principal. A las 16:06 se realiza apertura manual de las celdas de media tensión asociada a los alimentadores del PE Tchamma. Al momento de la emisión de este informe continúan las tareas correctivas para solucionar el fallo y normalizar las instalaciones. | En revisión. | En revisión. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-20 01:08 | 2024-08-21 21:00 |  | 2024-08-21 19:04 | No |  | 1747 | 2268 | •NOMBRE: S/E TCHAMMA, •Nemo Técnico G0554, •Empresa Nombre: AR TCHAMMA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2268, •Id empresa: 1747, •Id propietario: 1747, •Id subestación: 2268, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0554 | •Nombre: AR TCHAMMA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1190, •NemoTécnico: G0554, •Empresa Nombre: AR TCHAMMA SPA, •Empresa Número: 554, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1747, •Id Empresa: 1747, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1747, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR TCHAMMA SPA • Username: ar_tchamma_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 16:07:43, •Usuario: AR TCHAMMA SPA, •Username: ar_tchamma_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 16:44:33, •Usuario: AR TCHAMMA SPA, •Username: ar_tchamma_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 19:28:46, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0554SE002G0554, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E TCHAMMA FT1, •pano2_nemo_tecnico: PA002G0554SE002G0554, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •empresa_nombre: AR TCHAMMA SPA, •id_propietario: 1747, •id_empresa: 1747, •transformador_nombre: T2D S/E TCHAMMA JT1, •id: 3299, •id_subestacion: 2268, •empresa_nemo_tecnico: G0554, •id_t2d_conexion1: 26811, •id_t2d_conexion2: 26812, •pano1_nemo_tecnico: PA001G0554SE002G0554, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 3299, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E TCHAMMA JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0554, •id_centro_control: 2316, •subestacion_nombre: S/E TCHAMMA, •name: T2D S/E TCHAMMA JT1, •created: 2020-02-11T16:59:46.797000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.234000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003969 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 651 | S/E PLACILLA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Nancagua Placilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 20:06 | 2024-08-19 20:08 |  | 2024-08-19 20:08 | No |  | 85 | 651 | •NOMBRE: S/E PLACILLA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 651, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 651, •Número: 187, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE187T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 15:54:16, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 15:57:33, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:50:25, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003945 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 652 | S/E PORTEZUELO | 3084 | S/E PORTEZUELO HL1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | La Estrella | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52HL1 SE Portezuelo, sin consumos afectados. | . | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-19 18:42 | 2024-08-19 18:42 |  | 2024-08-19 18:43 | Sí |  | 2025 | 652 | •NOMBRE: S/E PORTEZUELO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 652, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 652, •Número: 201, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE201T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda • Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda • Email: ehernandezo@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 21:09:02, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 21:15:18, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 22:39:05, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.946000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PORTEZUELO HL1, •modified: 2023-11-21T13:14:52.385000, •id: 3084, •id_subestacion: 652, •pano_nemo_tecnico: PA001T0058SE201T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE201T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PORTEZUELO, •id_pano: 3084, •pano_descripcion: , •name: S/E PORTEZUELO HL1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PORTEZUELO H1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2606, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003950 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 3482 | T2D S/E SANTA CRUZ BT1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción simultánea 52B1 y 52B2 SE Santa Cruz y 52B1 y 52B2 SE Puquillay, dejando sin energía a ambas Subestaciones, al momento del evento CGE daba cierre a 89B2-1 que mira a SE San Fernando por falla en sus instalaciones. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico del evento sucedido, se toma contacto con CGE para conocer naturaleza del evento, se toma contacto con Personal de la Zona Mantenimiento Tx Zonal Ohiggins , para enviar personal a las instalaciones para revisión y rescate de protecciones de los paños afectados. | 18:42hrs se Observan Alarmas SCADA de interrupción de 52B1 y 52B2 SE Santa Cruz y simultáneamente interrupción de 52B1 y 52B2 SE Puquillay, dejando sin energía ambas Subestaciones , consumos de propiedad de CGE. (coincide con intento de cierre de 89B2-1 de propiedad de CGE en tramo de Línea que mira hacia SE San Fernando), 18:42 Se da aviso al Coordinador Eléctrico de evento sucedido, 18:43hrs se toma contacto con CGE para recabar información de la falla, 18:44hrs Se toma contacto con personal de mantenimiento de la zona para que se presente en las instalaciones sin energía, revise equipos primarios y descargue eventos de las protecciones de los paños asociados. 18:45hrs cierre exitoso de 52B1 SE Santa Cruz en coordinación con CGE y se energiza SE Santa Cruz con éxito, 18:46hrs Cierre exitoso 52B2 Santa Cruz, 19:06hrs Cierre exitoso de 52B1 SE Puquillay en coordinación con CGE, energizando SE Puquillay, 19:08hrs Cierre exitoso de 52B2 SE Puquillay, normalizando instalaciones. | Se moviliza personal a las instalaciones afectadas. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-19 18:42 | 2024-08-19 18:45 |  | 2024-08-19 18:45 | No |  | 83 | 2363 | •NOMBRE: S/E SANTA CRUZ, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2363, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2363, •Número: 55, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE055T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 22:40:49, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 01:44:27, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 02:00:19, •Usuario: Karla Mora, •Username: karla.mora, •Email: karla.mora@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE055T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E SANTA CRUZ CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0003SE055T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E SANTA CRUZ BT1, •id: 3482, •id_subestacion: 2363, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 31884, •id_t2d_conexion2: 31885, •pano1_nemo_tecnico: PA004T0003SE055T0003, •id_trafo_tipo: 19, •id_trafo_2d: 3482, •transformador_tipo_nombre: T2, •pano1_nombre: S/E SANTA CRUZ BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE055T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E SANTA CRUZ, •name: T2D S/E SANTA CRUZ BT1, •created: 2021-09-24T03:00:48.904000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.420000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003951 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2362 | S/E PUQUILLAY | 3481 | T2D S/E PUQUILLAY BT1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción simultánea 52B1 y 52B2 SE Santa Cruz y 52B1 y 52B2 SE Puquillay, dejando sin energía a ambas Subestaciones, al momento del evento CGE daba cierre a 89B2-1 que mira a SE San Fernando por falla en sus instalaciones | Se da aviso al Coordinador Eléctrico del evento sucedido, se toma contacto con CGE para conocer naturaleza del evento, se toma contacto con Personal de la Zona Mantenimiento Tx Zonal Ohiggins , para enviar personal a las instalaciones para revisión y rescate de protecciones de los paños afectados. | 18:42hrs se Observan Alarmas SCADA de interrupción de 52B1 y 52B2 SE Santa Cruz y simultáneamente interrupción de 52B1 y 52B2 SE Puquillay, dejando sin energía ambas Subestaciones , consumos de propiedad de CGE. (coincide con intento de cierre de 89B2-1 de propiedad de CGE en tramo de Línea que mira hacia SE San Fernando), 18:42 Se da aviso al Coordinador Eléctrico de evento sucedido, 18:43hrs se toma contacto con CGE para recabar información de la falla, 18:44hrs Se toma contacto con personal de mantenimiento de la zona para que se presente en las instalaciones sin energía, revise equipos primarios y descargue eventos de las protecciones de los paños asociados. 18:45hrs cierre exitoso de 52B1 SE Santa Cruz en coordinación con CGE y se energiza SE Santa Cruz con éxito, 18:46hrs Cierre exitoso 52B2 Santa Cruz, 19:06hrs Cierre exitoso de 52B1 SE Puquillay en coordinación con CGE, energizando SE Puquillay, 19:08hrs Cierre exitoso de 52B2 SE Puquillay, normalizando instalaciones. | Se moviliza personal a las instalaciones afectadas. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-19 18:42 | 2024-08-19 19:06 |  | 2024-08-19 19:06 | No |  | 83 | 2362 | •NOMBRE: S/E PUQUILLAY, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2362, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2362, •Número: 54, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE054T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 01:45:30, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 01:54:31, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 02:00:53, •Usuario: Karla Mora, •Username: karla.mora, •Email: karla.mora@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE054T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PUQUILLAY CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0003SE054T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E PUQUILLAY BT1, •id: 3481, •id_subestacion: 2362, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 31867, •id_t2d_conexion2: 31869, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0003SE054T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3481, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PUQUILLAY BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE054T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E PUQUILLAY, •name: T2D S/E PUQUILLAY BT1, •created: 2021-09-08T03:01:03.495000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.418000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003964 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 649 | S/E PANIAHUE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 18:42 | 2024-08-19 18:46 |  | 2024-08-19 18:46 | No |  | 85 | 649 | •NOMBRE: S/E PANIAHUE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 649, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 649, •Número: 185, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE185T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 14:37:01, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 15:08:10, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:51:17, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003965 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 2363 | S/E SANTA CRUZ | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Lolol Palmilla Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 18:42 | 2024-08-19 18:45 |  | 2024-08-19 18:45 | No |  | 85 | 2363 | •NOMBRE: S/E SANTA CRUZ, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2363, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2363, •Número: 55, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE055T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 15:12:08, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 15:18:10, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:51:03, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003967 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 648 | S/E NANCAGUA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chépica Chimbarongo Nancagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 18:42 | 2024-08-19 18:46 |  | 2024-08-19 18:46 | No |  | 85 | 648 | •NOMBRE: S/E NANCAGUA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 648, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 648, •Número: 184, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE184T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 15:31:51, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 15:40:17, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:50:50, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003968 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 651 | S/E PLACILLA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Nancagua Placilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 18:42 | 2024-08-19 19:08 |  | 2024-08-19 19:08 | No |  | 85 | 651 | •NOMBRE: S/E PLACILLA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 651, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 651, •Número: 187, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE187T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 15:42:50, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 15:47:55, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:50:37, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004764 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 2362 | S/E PUQUILLAY | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Nancagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 18:42 | 2024-08-19 19:06 |  | 2024-08-19 20:06 | No |  | 85 | 2362 | •NOMBRE: S/E PUQUILLAY, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2362, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2362, •Número: 54, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE054T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/10/2024 14:55:40, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/10/2024 15:28:56, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/10/2024 00:36:15, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003946 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 419 | S/E VICUÑA | 1689 | S/E VICUÑA E3 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Vicuña | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Pararrayos | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones 52E3 Cto Gabriela Mistral SE Vicuña, afectando los consumos propios de media tensión. | Recuperación de cargas vía redes de media tensión. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 16:44 | 2024-08-19 17:16 |  | 2024-08-19 17:16 | No |  | 2025 | 419 | •NOMBRE: S/E VICUÑA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 419, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 419, •Número: 69, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE069T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Gaete Monsalve • Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve • Email: mfgaetem@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 21:34:58, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 21:46:23, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 21:49:20, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:28.872000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E VICUÑA E3, •modified: 2023-11-21T13:14:50.683000, •id: 1689, •id_subestacion: 419, •pano_nemo_tecnico: PA008T0058SE069T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE069T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E VICUÑA, •id_pano: 1689, •pano_descripcion: None, •name: S/E VICUÑA E3
IF2024004345 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 419 | S/E VICUÑA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Vicuña | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Apertura por protecciones 52E3 Cto Gabriela Mistral SE Vicuña, afectando los consumos propios de media tensión. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-19 16:44 | 2024-08-19 17:16 |  | 2024-08-19 17:16 | No |  | 85 | 419 | •NOMBRE: S/E VICUÑA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 419, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 419, •Número: 69, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE069T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 10:13:52, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 10:21:46, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:36:31, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003933 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2362 | S/E PUQUILLAY | 3481 | T2D S/E PUQUILLAY BT1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Nancagua | Causa Presunta | Causa Principal | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energía SE Puquillay por interrupción de 52B4 S/E San Fernando, de propiedad de CGE. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional del evento sucedido, se toma contacto con CGE para recopilar información sobre la falla. | 12:21 horas, se detecta por SCADA sin energía SE Puquillay por interrupción del 52B4 en S/E San Fernando. Línea 66 kV San Fernando - Puquillay de propiedad de CGE. A las 11:27 horas, se recuperan los consumos de S/E Puquillay desde S/E Santa Cruz. | No hay. | No hay. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-19 10:51 | 2024-08-19 11:27 |  | 2024-08-19 11:27 | No |  | 83 | 2362 | •NOMBRE: S/E PUQUILLAY, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2362, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2362, •Número: 54, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE054T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Villarroel • Username: Cristian_Villarroel • Email: cristian.villarroel@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 11:57:15, •Usuario: Cristian Villarroel, •Username: Cristian_Villarroel, •Email: cristian.villarroel@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 12:08:26, •Usuario: Cristian Villarroel, •Username: Cristian_Villarroel, •Email: cristian.villarroel@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 13:58:53, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE054T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PUQUILLAY CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0003SE054T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E PUQUILLAY BT1, •id: 3481, •id_subestacion: 2362, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 31867, •id_t2d_conexion2: 31869, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0003SE054T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3481, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PUQUILLAY BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE054T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E PUQUILLAY, •name: T2D S/E PUQUILLAY BT1, •created: 2021-09-08T03:01:03.495000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.418000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003959 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 648 | S/E NANCAGUA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chépica Chimbarongo Nancagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 10:51 | 2024-08-19 11:23 |  | 2024-08-19 11:23 | No |  | 85 | 648 | •NOMBRE: S/E NANCAGUA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 648, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 648, •Número: 184, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE184T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 12:17:22, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 13:31:35, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:51:51, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003960 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 651 | S/E PLACILLA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Nancagua Placilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 10:51 | 2024-08-19 11:31 |  | 2024-08-19 11:31 | No |  | 85 | 651 | •NOMBRE: S/E PLACILLA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 651, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 651, •Número: 187, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE187T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 13:38:02, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 13:43:34, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:52:06, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003961 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 2362 | S/E PUQUILLAY | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Nancagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 10:51 | 2024-08-19 11:28 |  | 2024-08-19 11:28 | No |  | 85 | 2362 | •NOMBRE: S/E PUQUILLAY, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2362, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2362, •Número: 54, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE054T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 13:47:46, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 13:51:36, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:51:34, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003911 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1332 3022 | T2D S/E NAHUELBUTA BT1 T2D S/E NAHUELBUTA BT2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Varios | Sin energía S/E Nahuelbuta, Deuco, Los Sauces. Motivo: Interrupción con reconexion exitosa de la línea 66 kV Victoria - Angol, de propiedad de CGE. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional, distribuidora FRONTEL y se coordina recuperación con CGE. | 03:12 horas, Sin energía las SS/EE Nahuelbuta, Deuco y Los Sauces, debido a Interrupción con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Victoria - Collipulli - Angol, de propiedad de CGE, se da aviso a Frontel , Coordinador Eléctrico Nacional. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-18 03:12 | 2024-08-18 03:12 |  | 2024-08-18 03:13 | Sí |  | 83 | 1771 | •NOMBRE: S/E NAHUELBUTA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1771, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1771, •Número: 66, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE066T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Miranda • Username: Juan_Miranda • Email: juan.miranda@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 03:37:20, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 03:53:21, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 18/08/2024 03:59:33, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE066T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E NAHUELBUTA CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0003SE066T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E NAHUELBUTA BT1, •id: 1332, •id_subestacion: 1771, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 16330, •id_t2d_conexion2: 16331, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0003SE066T0003, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1332, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E NAHUELBUTA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE066T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NAHUELBUTA, •name: T2D S/E NAHUELBUTA BT1, •created: 2016-02-15T04:29:10.774000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.736000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: Instalación Nuevo Transformador 66/13,8kV 12/16MVA | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0003SE066T0003, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E NAHUELBUTA ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA015T0003SE066T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E NAHUELBUTA BT2, •id: 3022, •id_subestacion: 1771, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 23739, •id_t2d_conexion2: 23740, •pano1_nemo_tecnico: PA014T0003SE066T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3022, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E NAHUELBUTA BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE066T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NAHUELBUTA, •name: T2D S/E NAHUELBUTA BT2, •created: 2019-04-26T03:01:40.724000, •modified: 2024-07-30T03:01:02.886000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003910 | Subestacion | Finalizado | NORVIND S.A. | 50 | Origen Interno | 296 | S/E TOTORAL 2 | 387 | S/E TOTORAL 2 BT2 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Canela | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-18 01:36 | 2024-08-19 01:36 |  | 2024-08-19 00:18 | No |  | 50 | 296 | •NOMBRE: S/E TOTORAL 2, •Nemo Técnico G0051, •Empresa Nombre: NORVIND S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 296, •Id empresa: 50, •Id propietario: 50, •Id subestación: 296, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0051 | •Nombre: NORVIND S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_188, •NemoTécnico: G0051, •Empresa Nombre: NORVIND S.A., •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: NORVIND S.A., •Id: 50, •Id Empresa: 50, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 50, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 50, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: NORVIND S.A. • Username: norvind • Email: cog@latampower.com • Switch Nombre: Angelo Soto • Switch Username: Angelo_Soto • Switch Email: angelo.soto.lap@latampower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 01:49:33, •Usuario: NORVIND S.A., •Username: norvind, •Email: cog@latampower.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 01:54:45, •Usuario: NORVIND S.A., •Username: norvind, •Email: cog@latampower.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 00:33:15, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: NORVIND S.A., •id_centro_control: 50, •id_propietario: 50, •created: 2016-02-15T04:29:24.628000, •id_empresa: 50, •centro_control_nombre: NORVIND S.A., •pano_nombre: S/E TOTORAL 2 BT2, •modified: 2023-11-21T13:14:48.490000, •id: 387, •id_subestacion: 296, •pano_nemo_tecnico: PA006G0051SE002G0051, •empresa_nemo_tecnico: G0051, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0051, •empresa_numero: 51, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TOTORAL 2, •id_pano: 387, •pano_descripcion: None, •name: S/E TOTORAL 2 BT2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TOTORAL 2 BT2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0051, •Empresa Nemo Tecnico: G0051, •Es Critica: sin_definir, •Id: 293, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 50, •Id propietario: 50, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003913 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 1903 | S/E MINSAL | 1582 | T2D S/E MINSAL H1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | San Pedro de Atacama | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en transformador. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Trip de Transformador T1 de la subestación Minsal debido a cambio de tap bajo carga operado por el cliente SQM Minsal, se investiga la causa | Se revisa en terreno | Trip de Transformador T1 de la subestación Minsal debido a cambio de tap bajo carga operado por el cliente SQM Minsal, se investiga la causa | Se revisa en terreno | Se realizará una revisión programada | Libre | SQM SALAR S.A. | 2024-08-18 01:29 | 2024-08-18 01:55 |  | 2024-08-18 01:55 | No |  | 10 | 1903 | •NOMBRE: S/E MINSAL, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1903, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 1903, •Número: 7, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE007G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 06:13:26, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 06:46:26, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 04:35:48, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0010SE007G0010, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E MINSAL E1, •pano2_nemo_tecnico: PA003G0010SE007G0010, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_propietario: 10, •id_empresa: 10, •transformador_nombre: T2D S/E MINSAL H1, •id: 1582, •id_subestacion: 1903, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •id_t2d_conexion1: 20059, •id_t2d_conexion2: 20060, •pano1_nemo_tecnico: PA002G0010SE007G0010, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 1582, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E MINSAL H1, •subestacion_nemo_tecnico: SE007G0010, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E MINSAL, •name: T2D S/E MINSAL H1, •created: 2017-01-20T06:02:16.305000, •modified: 2024-07-30T03:01:02.005000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003914 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 630 | S/E CAUQUENES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Cauquenes Chanco Pelluhue Parral Cobquecura Quirihue San Carlos | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-17 09:54 | 2024-08-17 09:55 |  | 2024-08-17 09:55 | Sí |  | 85 | 630 | •NOMBRE: S/E CAUQUENES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 630, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 630, •Número: 168, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE168T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 07:11:00, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 07:16:25, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 04:36:39, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003905 | Subestacion | Finalizado | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Origen Interno | 2303 | S/E GUINDO | 30183 | S/E GUINDO B2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | A las 23:17 horas CGE informa robo de conductor y ectructura colapsada | Falla en instalaciones de CGE (Línea 66 kV Guindo_Coronel C1 y C2). | 21:03 horas, apertura forzada del 52B2_Coronel 2. | CGE realiza recorrido de línea | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-16 21:03 | 2024-08-16 21:04 |  | 2024-08-16 21:04 | No |  | 1820 | 2303 | •NOMBRE: S/E GUINDO, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2303, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2303, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0051 | •Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_345, •NemoTécnico: T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Id: 1820, •Id Empresa: 1820, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1765, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1820, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA • Username: besalco_transmision_spa_[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 23:37:07, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 23:42:11, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1820, •created: 2020-08-20T03:01:02.255000, •id_empresa: 1820, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E GUINDO B2, •modified: 2023-11-21T13:16:42.853000, •id: 30183, •id_subestacion: 2303, •pano_nemo_tecnico: PA009T0051SE003T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0051, •empresa_numero: 51, •pano_numero: 9, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E GUINDO, •id_pano: 30183, •pano_descripcion: , •name: S/E GUINDO B2
IF2024003906 | Subestacion | Finalizado | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Origen Interno | 2303 | S/E GUINDO | 30184 | S/E GUINDO B1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | A las 23:17 horas CGE informa robo de conductor y ectructura colapsada | Falla en instalaciones de CGE (Línea 66 kV Guindo_Coronel C1 y C2). | 21:03 horas, apertura forzada del 52B1_Coronel 1. | CGE realiza recorrido de línea | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-16 21:03 | 2024-08-16 21:04 |  | 2024-08-16 21:04 | No |  | 1820 | 2303 | •NOMBRE: S/E GUINDO, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2303, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2303, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0051 | •Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_345, •NemoTécnico: T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Id: 1820, •Id Empresa: 1820, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1765, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1820, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA • Username: besalco_transmision_spa_[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 23:37:15, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 23:42:24, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1820, •created: 2020-08-20T03:01:02.256000, •id_empresa: 1820, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E GUINDO B1, •modified: 2023-11-21T13:16:42.855000, •id: 30184, •id_subestacion: 2303, •pano_nemo_tecnico: PA008T0051SE003T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0051, •empresa_numero: 51, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E GUINDO, •id_pano: 30184, •pano_descripcion: , •name: S/E GUINDO B1
IF2024003958 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 424 | S/E LOMA COLORADA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-16 21:03 | 2024-08-16 21:10 |  | 2024-08-16 21:10 | No |  | 85 | 424 | •NOMBRE: S/E LOMA COLORADA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 424, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 424, •Número: 74, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE074T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 13:05:30, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 13:10:41, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:52:24, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003902 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Penco Tomé | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | No cierra cuando se le manda cerrar | Se registra y comunica a la empresa CGE SA. una falla en redes MT , ocurrida a las 18:00 hrs., que provocó la operación de apertura del interruptor del 52C6 Cto. Lirquen de S/E Mahns. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del 52C6 Cto. Lirquen a las 19:19 hrs. Se le dio orden de cierre al 52C6 Cto. Lirquen y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. Posteriormente a las 20:15 hrs, se realiza un cierre exitoso (local o remoto) REPONIÉNDOSE el servicio eléctrico de los 2937 clientes finales, subsanándose la situación de Tx. Potencia recuperada: 1.3 MW. | Recuperación de consumos en coordinación con CGET y Compañía General de La Electricidad S.A. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-16 19:19 | 2024-08-16 20:15 |  | 2024-08-16 20:15 | No |  | 2025 | 427 | •NOMBRE: S/E MAHNS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 427, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 427, •Número: 77, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE077T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 19:26:08, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 20:22:03, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 20:35:23, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2019-05-09T03:03:14.399000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E MAHNS C6, •modified: 2023-11-21T13:16:38.507000, •id: 26488, •id_subestacion: 427, •pano_nemo_tecnico: PA023T0058SE077T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE077T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 23, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E MAHNS, •id_pano: 26488, •pano_descripcion: , •name: S/E MAHNS C6 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E MAHNS C6, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12524, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003963 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 427 | S/E MAHNS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Penco Tomé | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-16 19:19 | 2024-08-16 20:15 |  | 2024-08-16 20:15 | No |  | 85 | 427 | •NOMBRE: S/E MAHNS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 427, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 427, •Número: 77, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE077T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 14:46:54, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 14:56:08, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:52:39, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003907 | Subestacion | Finalizado | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 2008 | Origen Externo | 2029 | S/E PASO HONDO | 4312 | BA S/E PASO HONDO 66kV BP1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Pérdida de suministro S/E Paso Hondo por falla en S/E Parral propiedad de CGE | Coordinacion con el CEN, CGE, LuzParral y EnorChile | . | . | . | Consumo Regulado | LUZPARRAL S.A. | 2024-08-16 14:19 | 2024-08-16 14:26 |  | 2024-08-16 14:26 | No |  | 2032 | 2029 | •NOMBRE: S/E PASO HONDO, •Nemo Técnico T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2029, •Id empresa: 2032, •Id propietario: 2032, •Id subestación: 2029, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0059 | •Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1156, •NemoTécnico: T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 59, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2032, •Id Empresa: 2032, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2008, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2032, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. • Username: luzparral_transmision_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/08/2024 09:47:53, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/08/2024 10:07:54, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:52:57, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E PASO HONDO 66kV BP1, •id_propietario: 2032, •created: 2023-09-23T03:01:03.472000, •id_empresa: 2032, •modified: 2024-08-06T03:01:12.864000, •id_barra: 4312, •id: 4312, •id_subestacion: 2029, •empresa_nemo_tecnico: T0059, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0059, •barra_nemo_tecnico: BA02T0059SE003T0059, •id_centro_control: 2008, •barra_nombre: BA S/E PASO HONDO 66kV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E PASO HONDO, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 2
IF2024003908 | Subestacion | Finalizado | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 2008 | Origen Externo | 853 | S/E SAN GREGORIO | 3828 | BA S/E SAN GREGORIO 66KV BP1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Ñiquén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Pérdida de suministro en S/E San Gregorio por falla en S/E Parral propiedad de CGE | Coordinacion con el CEN, CGE, LuzParral | . | . | . | Consumo Regulado | LUZPARRAL S.A. | 2024-08-16 14:19 | 2024-08-16 14:26 |  | 2024-08-16 14:26 | No |  | 2032 | 853 | •NOMBRE: S/E SAN GREGORIO, •Nemo Técnico T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 853, •Id empresa: 2032, •Id propietario: 2032, •Id subestación: 853, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0059 | •Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1156, •NemoTécnico: T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 59, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2032, •Id Empresa: 2032, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2008, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2032, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. • Username: luzparral_transmision_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/08/2024 10:10:14, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/08/2024 10:22:58, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:53:12, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN GREGORIO 66KV BP1, •id_propietario: 2032, •created: 2022-07-27T03:00:49.059000, •id_empresa: 2032, •modified: 2023-11-21T03:01:25.960000, •id_barra: 3828, •id: 3828, •id_subestacion: 853, •empresa_nemo_tecnico: T0059, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0059, •barra_nemo_tecnico: BA05T0059SE002T0059, •id_centro_control: None, •barra_nombre: BA S/E SAN GREGORIO 66KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E SAN GREGORIO, •centro_control_nombre: None, •barra_numero: 5
IF2024003937 | Subestacion | Finalizado | LUZPARRAL S.A. | 2008 | Origen Externo | 2029 | S/E PASO HONDO | 335 | PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Cauquenes Parral Retiro San Javier | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Libre Regulado | LUZPARRAL S.A. | 2024-08-16 14:19 | 2024-08-16 14:26 |  | 2024-08-16 14:26 | No |  | 115 | 2029 | •NOMBRE: S/E PASO HONDO, •Nemo Técnico T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2029, •Id empresa: 2032, •Id propietario: 2032, •Id subestación: 2029, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0059 | •Nombre: LUZPARRAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_7, •NemoTécnico: R0022, •Empresa Nombre: LUZPARRAL S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: LUZPARRAL S.A., •Id: 115, •Id Empresa: 115, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 115, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 115, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUZPARRAL S.A. • Username: luzparral • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jorge Jara Gómez • Switch Username: Jorge_Jara_Gómez • Switch Email: jjara@luzlinares.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 12:23:55, •Usuario: LUZPARRAL S.A., •Username: luzparral, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 12:30:21, •Usuario: LUZPARRAL S.A., •Username: luzparral, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:53:46, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0059SE003T0059, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •id_trafo_3d: 335, •id_trafo_tipo: 17, •centro_control_nombre: None, •empresa_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2032, •id_empresa: 2032, •transformador_nombre: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •id: 335, •id_subestacion: 2029, •pano3_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •pano1_nemo_tecnico: PA002T0059SE003T0059, •id_t3d_conexion3: 18973, •id_t3d_conexion2: 18973, •id_t3d_conexion1: 18972, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E PASO HONDO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0059, •id_centro_control: None, •subestacion_nombre: S/E PASO HONDO, •pano3_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •name: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •created: 2017-02-09T06:00:57.052000, •modified: 2023-11-21T03:01:19.445000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •empresa_nemo_tecnico: T0059, •transformador_descripcion:
IF2024003924 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 473 | S/E PARRAL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Cauquenes Chanco Pelluhue Parral Retiro Cobquecura Ñiquén Quirihue San Carlos San Fabián San Nicolás | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-16 14:19 | 2024-08-16 14:27 |  | 2024-08-16 14:27 | No |  | 85 | 473 | •NOMBRE: S/E PARRAL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 473, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 473, •Número: 130, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE130T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 08:28:34, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 08:34:56, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:53:28, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003897 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 473 | S/E PARRAL | 1297 | S/E PARRAL BT2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Detector de sobre intensidad | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52BT2 de S/E Parral por sobrecarga, debido a que asumió las carga del T1 por la operación de interruptor 52AT1 de S/E Parral (IF N° 2024003896). | Recuperación de consumos en coordinación con CEN y personal de CGET. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO LUZPARRAL S.A. | 2024-08-16 14:19 | 2024-08-16 14:27 |  | 2024-08-16 14:27 | No |  | 2025 | 473 | •NOMBRE: S/E PARRAL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 473, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 473, •Número: 130, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE130T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 16:35:10, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 16:48:59, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 17:59:21, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2024-05-10T03:01:12.952000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PARRAL BT2, •modified: 2024-05-10T03:01:12.952000, •id: 1297, •id_subestacion: 473, •pano_nemo_tecnico: PA006T0058SE130T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE130T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PARRAL, •id_pano: 1297, •pano_descripcion: , •name: S/E PARRAL BT2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PARRAL BT2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1188, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003896 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 473 | S/E PARRAL | 1298 | S/E PARRAL AT1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52AT1 de S/E Parral afectando a T1 de la misma S/E. Sin perdida de consumos, ya que quedaron respaldados por el T2 de S/E Parral. | Recuperación de consumos en coordinación con CEN y personal de CGET. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-16 14:17 | 2024-08-16 14:25 |  | 2024-08-16 14:25 | No |  | 2025 | 473 | •NOMBRE: S/E PARRAL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 473, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 473, •Número: 130, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE130T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 15:42:58, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 15:58:13, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 18:17:36, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.990000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PARRAL AT1, •modified: 2023-11-21T13:14:49.976000, •id: 1298, •id_subestacion: 473, •pano_nemo_tecnico: PA007T0058SE130T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE130T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PARRAL, •id_pano: 1298, •pano_descripcion: None, •name: S/E PARRAL AT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PARRAL AT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1189, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004021 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 437 | S/E PELEQUEN | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-16 13:54 | 2024-08-16 14:11 |  | 2024-08-16 14:11 | No |  | 85 | 437 | •NOMBRE: S/E PELEQUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 437, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 437, •Número: 87, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE087T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 09:17:49, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 09:30:41, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:08:23, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004022 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 402 | S/E RENGO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa Quinta de Tilcoco Rengo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-16 13:54 | 2024-08-16 14:11 |  | 2024-08-16 14:11 | No |  | 85 | 402 | •NOMBRE: S/E RENGO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 402, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 402, •Número: 52, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE052T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 10:15:13, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 10:17:52, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:08:41, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003887 | Subestacion | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 1926 | S/E RANDE | 18028 22976 22978 31380 31381 31382 31383 31384 31385 | S/E RANDE 33 KV BP2 S/E RANDE JT2 S/E RANDE ET2 S/E RANDE E5 S/E RANDE E6 S/E RANDE E7 S/E RANDE E8 S/E RANDE ESA2 S/E RANDE EZ2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Celdas | Bajo voltaje | Varios | Apertura de interruptor 52Jt2 por falla, se desconoce causa | Supervisor interroga protecciones y entrega a esoecialista | NA | NA | NA | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-16 02:39 | 2024-08-16 18:00 |  | 2024-08-18 07:15 | No |  | 491 | 1926 | •NOMBRE: S/E RANDE, •Nemo Técnico G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1926, •Id empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: 1926, •Número: 130, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE130G0292 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 03:45:10, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 03:56:00, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 18/08/2024 07:25:55, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:00:53.950000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE 33 KV BP2, •modified: 2023-11-21T13:16:31.052000, •id: 18028, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA003G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 18028, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE 33 KV BP2 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2017-03-09T06:01:11.476000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE JT2, •modified: 2023-11-21T13:16:33.156000, •id: 22976, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA006G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 22976, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE JT2 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2017-03-09T06:01:11.478000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE ET2, •modified: 2023-11-21T13:16:33.160000, •id: 22978, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA008G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 22978, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE ET2 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.937000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE E5, •modified: 2023-11-21T13:16:44.834000, •id: 31380, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA032G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 32, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31380, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE E5 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.939000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE E6, •modified: 2023-11-21T13:16:44.836000, •id: 31381, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA033G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 33, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31381, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE E6 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.940000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE E7, •modified: 2023-11-21T13:16:44.837000, •id: 31382, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA034G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 34, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31382, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE E7 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.941000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE E8, •modified: 2023-11-21T13:16:44.839000, •id: 31383, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA035G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 35, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31383, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE E8 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.943000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE ESA2, •modified: 2023-11-21T13:16:44.841000, •id: 31384, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA036G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 36, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31384, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE ESA2 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.944000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE EZ2, •modified: 2023-11-21T13:16:44.843000, •id: 31385, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA037G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 37, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31385, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE EZ2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E RANDE JT2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10242, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003886 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 630 | S/E CAUQUENES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Cauquenes Chanco Pelluhue Parral Cobquecura Quirihue San Carlos | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-15 13:52 | 2024-08-15 14:50 |  | 2024-08-15 14:50 | No |  | 85 | 630 | •NOMBRE: S/E CAUQUENES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 630, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 630, •Número: 168, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE168T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 00:18:01, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 00:39:09, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 03:14:58, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003876 | Subestacion | Finalizado | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 2008 | Origen Externo | 2029 | S/E PASO HONDO | 4312 | BA S/E PASO HONDO 66kV BP1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Pérdida de suministro S/E Paso Hondo por O.A LT 66kV Parral -Cauquenes, propiedad de CGE | Coordinacion con el CEN, CGE, LuzParral y EnorChile. | Pérdida de suministro S/E Paso Hondo por O.A LT 66kV Parral -Cauquenes, propiedad de CGE | . | . | Consumo Regulado | LUZPARRAL S.A. | 2024-08-15 13:52 | 2024-08-15 15:00 |  | 2024-08-15 15:00 | No |  | 2032 | 2029 | •NOMBRE: S/E PASO HONDO, •Nemo Técnico T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2029, •Id empresa: 2032, •Id propietario: 2032, •Id subestación: 2029, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0059 | •Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1156, •NemoTécnico: T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 59, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2032, •Id Empresa: 2032, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2008, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2032, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. • Username: luzparral_transmision_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 15:30:40, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 15:47:06, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 15:50:45, •Usuario: Karla Mora, •Username: karla.mora, •Email: karla.mora@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E PASO HONDO 66kV BP1, •id_propietario: 2032, •created: 2023-09-23T03:01:03.472000, •id_empresa: 2032, •modified: 2024-08-06T03:01:12.864000, •id_barra: 4312, •id: 4312, •id_subestacion: 2029, •empresa_nemo_tecnico: T0059, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0059, •barra_nemo_tecnico: BA02T0059SE003T0059, •id_centro_control: 2008, •barra_nombre: BA S/E PASO HONDO 66kV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E PASO HONDO, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 2
IF2024004161 | Subestacion | Finalizado | LUZPARRAL S.A. | 2008 | Origen Externo | 2029 | S/E PASO HONDO | 335 | PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Longaví Parral Retiro | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Libre Regulado | LUZPARRAL S.A. | 2024-08-15 13:52 | 2024-08-15 15:00 |  | 2024-08-15 16:00 | No |  | 115 | 2029 | •NOMBRE: S/E PASO HONDO, •Nemo Técnico T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2029, •Id empresa: 2032, •Id propietario: 2032, •Id subestación: 2029, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0059 | •Nombre: LUZPARRAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_7, •NemoTécnico: R0022, •Empresa Nombre: LUZPARRAL S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: LUZPARRAL S.A., •Id: 115, •Id Empresa: 115, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 115, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 115, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUZPARRAL S.A. • Username: luzparral • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jorge Jara Gómez • Switch Username: Jorge_Jara_Gómez • Switch Email: jjara@luzlinares.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 09:57:00, •Usuario: LUZPARRAL S.A., •Username: luzparral, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 10:02:01, •Usuario: LUZPARRAL S.A., •Username: luzparral, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:38:02, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0059SE003T0059, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •id_trafo_3d: 335, •id_trafo_tipo: 17, •centro_control_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2032, •id_empresa: 2032, •transformador_nombre: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •id: 335, •id_subestacion: 2029, •pano3_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •pano1_nemo_tecnico: PA002T0059SE003T0059, •id_t3d_conexion3: 18973, •id_t3d_conexion2: 18973, •id_t3d_conexion1: 18972, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E PASO HONDO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0059, •id_centro_control: 2032, •subestacion_nombre: S/E PASO HONDO, •pano3_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •name: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •created: 2017-02-09T06:00:57.052000, •modified: 2024-08-27T03:01:00.833000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •empresa_nemo_tecnico: T0059, •transformador_descripcion:
IF2024003873 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Externo | 2383 | S/E CODEGUA [EN_REVISION] | 32083 | S/E CODEGUA H2 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Codegua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones del 52H2 de S/E Codegua, asociado a la LT 110 kV Codegua - Sauzal C1. | Revisión de alarmas en SCADA, dar información al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | 03:17 hrs se produce desconexión forzada por actuación de protecciones del 52H2 de S/E Codegua, asociado a la LT 110 kV Codegua - Sauzal C1. Falla bifásica L3-L1, a una distancia 12,9 km desde S/E Codegua, por actuación de la protección 21. | Se determinará. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-15 03:17 | 2024-08-15 10:00 |  | 2024-08-15 19:47 | No |  | 2092 | 2383 | •NOMBRE: S/E CODEGUA [EN_REVISION], •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2383, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 2383, •Número: 38, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE038T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Pedro Vargas • Switch Username: Pedro_Vargas • Switch Email: pvargas@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 03:58:46, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 09:22:32, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 03:28:13, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2022-06-03T03:01:36.834000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E CODEGUA H2 [EN_REVISION], •modified: 2024-07-20T03:01:22.389000, •id: 32083, •id_subestacion: 2383, •pano_nemo_tecnico: PA002T0061SE038T0061, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0061, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CODEGUA [EN_REVISION], •id_pano: 32083, •pano_descripcion: , •name: S/E CODEGUA H2 [EN_REVISION] | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CODEGUA H2 [EN_REVISION], •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16023, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004707 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 357 | S/E EL SAUCE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá Punitaqui | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | OPERA 52C1 | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-14 05:50 | 2024-08-14 08:30 |  | 2024-08-14 09:30 | No |  | 85 | 357 | •NOMBRE: S/E EL SAUCE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 357, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 357, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/10/2024 15:36:05, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/10/2024 15:41:38, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:29:29, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003862 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | Se registra y comunica a la empresa CGE SA. una falla en redes MT , ocurrida a las 00:08 hrs., que provocó la operación de apertura del interruptor del 52C1 Cto. Quilitapia de la S/E El Sauce. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del 52C1 Cto. Quilitapia a las 05:43 hrs. Se le dio orden de cierre al 52C1 Cto. Quilitapia y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. Posteriormente a las 07:30 hrs, se realiza un cierre exitoso (local o remoto) REPONIÉNDOSE el servicio eléctrico de los 1398 clientes finales, subsanándose la situación de Tx. | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-14 05:43 | 2024-08-14 07:30 |  | 2024-08-14 07:30 | No |  | 2025 | 357 | •NOMBRE: S/E EL SAUCE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 357, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 357, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 12:14:50, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 12:35:32, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 12:50:55, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.264000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E EL SAUCE C1, •modified: 2023-11-21T13:14:49.250000, •id: 859, •id_subestacion: 357, •pano_nemo_tecnico: PA003T0058SE006T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE006T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E EL SAUCE, •id_pano: 859, •pano_descripcion: None, •name: S/E EL SAUCE C1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E EL SAUCE 13.2KV, •Barra descripcion: BA01T0058SE006T0058, •Barra nombre: BA S/E EL SAUCE 13.2KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: Cu 4/0 AWG, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 118, •Id Barra: 118, •Id conductor tipo: 88, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 357, •Subestación Nombre: S/E EL SAUCE, •Subestación Nombre: SE006T0058
IF2024003949 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 357 | S/E EL SAUCE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Combarbalá | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | , | OPERA 52C1 | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-14 05:43 | 2024-08-14 07:30 |  | 2024-08-14 07:30 | Sí |  | 85 | 357 | •NOMBRE: S/E EL SAUCE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 357, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 357, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUIS GERARDO ROBLEDO SANTIBAÑEZ • Username: LUIS_GERARDO_ROBLEDO_SANTIBAÑEZ • Email: lrobledos@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 23:28:44, •Usuario: LUIS GERARDO ROBLEDO SANTIBAÑEZ, •Username: LUIS_GERARDO_ROBLEDO_SANTIBAÑEZ, •Email: lrobledos@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 23:39:50, •Usuario: LUIS GERARDO ROBLEDO SANTIBAÑEZ, •Username: LUIS_GERARDO_ROBLEDO_SANTIBAÑEZ, •Email: lrobledos@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:54:02, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003855 | Subestacion | Finalizado | AR ESCONDIDO SPA | 1947 | Origen Interno | 2264 | S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO | 29396 | S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT2 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Tierra Amarilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Servicios auxiliares CC | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla la central e instalaciones se encontraban sin telemetría. | Revisión de instalaciones y sistemas de protecciones | Personal de terreno se encontraba realizando trabajos en cargador de baterías Nº2 el cual inicialmente se encontraba desacoplado de la barra por mantenimiento de cargador, al momento de aperturar las cargas del Cargador Nº2 este deja sin tensión la protección 52FT2 la cual provoca la apertura de ésta a las 16:31, a las 17:10 las instalaciones fueron normalizadas sin previo aviso. | Revisión de riesgos asociados a trabajos en terreno, gestión de documentos y permisos. | Revisión de protocolos de operación de instalaciones del sistema y comunicaciones con CC y CDC. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-13 16:31 | 2024-08-13 17:10 |  | 2024-08-13 17:10 | No |  | 1778 | 2264 | •NOMBRE: S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO, •Nemo Técnico G0581, •Empresa Nombre: AR ESCONDIDO SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2264, •Id empresa: 1778, •Id propietario: 1778, •Id subestación: 2264, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0581 | •Nombre: AR ESCONDIDO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1201, •NemoTécnico: G0581, •Empresa Nombre: AR ESCONDIDO SPA, •Empresa Número: 581, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1778, •Id Empresa: 1778, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1778, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Oscar Johansen • Username: Oscar_Johansen • Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 21:30:10, •Usuario: Oscar Johansen, •Username: Oscar_Johansen, •Email: oscar.johansen@siemens-energy.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 21:50:39, •Usuario: Oscar Johansen, •Username: Oscar_Johansen, •Email: oscar.johansen@siemens-energy.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 21:55:44, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AR ESCONDIDO SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1778, •created: 2020-02-04T03:02:41.905000, •id_empresa: 1778, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT2, •modified: 2023-11-21T13:16:41.603000, •id: 29396, •id_subestacion: 2264, •pano_nemo_tecnico: PA004G0581SE001G0581, •empresa_nemo_tecnico: G0581, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0581, •empresa_numero: 581, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO, •id_pano: 29396, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0581, •Empresa Nemo Tecnico: G0581, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14658, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1778, •Id propietario: 1778, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003858 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 83 | Origen Interno | 2121 | S/E CHIRRE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Lago Ranco Río Bueno Puerto Octay Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin observaciones | sin comentarios | 15:40hrs Fuera de servicio SEP Antillanca, Afecta a las SEP Los Negros, Aihuapi, Chirre, Rio Bonito afecta a 6288 clientes Luz Osorno , entre las 15:52hrs y las 16:01hrs se realizan maniobras de recuperación por red de Distribución normaliza 44% de los clientes afectados, 16:35hrs cierre SEP normaliza 100% de los clientes | sin observaciones | sin comentarios | Consumo Regulado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 2024-08-13 15:40 | 2024-08-13 16:35 |  | 2024-08-13 16:35 | Sí |  | 99 | 2121 | •NOMBRE: S/E CHIRRE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2121, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2121, •Número: 45, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE045T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_27, •NemoTécnico: R0008, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Id: 99, •Id Empresa: 99, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 232, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 99, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A • Username: luzosorno • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alex Salas • Switch Username: Alex_salas • Switch Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 09:57:00, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 10:11:09, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 03:29:30, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003859 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Interno | 507 | S/E LOS NEGROS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 15:40hrs Fuera de servicio SEP Antillanca, Afecta a las SEP Los Negros, Aihuapi, Chirre, Rio Bonito afecta a 6614 clientes Seasa , entre las 15:52hrs y las 16:01hrs se realizan maniobras de recuperación por red de Distribución normaliza 44% de los clientes afectados, 16:35hrs normaliza 100% de los clientes | sin comentarios | sin comntarios | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-13 15:40 | 2024-08-13 16:35 |  | 2024-08-13 16:35 | Sí |  | 116 | 507 | •NOMBRE: S/E LOS NEGROS, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 507, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 507, •Número: 7, •Subestación descripción: Desconectada desde el 31/12/2013 y hasta el 31/12/2014. Los consumos están a través de redes de MT. Todo esto de acuerdo a SD40285/2013., •Subestación nemo técnico : SE007T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 10:20:33, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 10:27:11, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 03:28:56, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003977 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 83 | Origen Interno | 507 | S/E LOS NEGROS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno Puyehue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentario | sin comentario | 15:40hrs fuera de servicio SEP Antillanca, afecta a las SEP Los Negros, Aihuapi, Chirre, Rio Bonito, afecta a 6577 clientes se recuperan clientes desde las 15:53 a a las 16:04 | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 2024-08-13 15:40 | 2024-08-13 16:04 |  | 2024-08-13 16:04 | Sí |  | 99 | 507 | •NOMBRE: S/E LOS NEGROS, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 507, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 507, •Número: 7, •Subestación descripción: Desconectada desde el 31/12/2013 y hasta el 31/12/2014. Los consumos están a través de redes de MT. Todo esto de acuerdo a SD40285/2013., •Subestación nemo técnico : SE007T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_27, •NemoTécnico: R0008, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Id: 99, •Id Empresa: 99, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 232, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 99, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A • Username: luzosorno • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alex Salas • Switch Username: Alex_salas • Switch Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 19:09:38, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 19:52:29, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:54:17, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003851 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1621 | S/E ANTILLANCA | 1283 | BA S/E ANTILLANCA 110KV BP1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conjunto aislación SE | Protección diferencial de barra | Opera según lo esperado | Interrupción simultánea del 52JT1 y 52HT1, 52H1, 52H2 y 52H3 (barra 110kV), dejando Sin Energia S/E Antillanca, Aihuapi, Copihue, Los Negros, Rio Bonito; Chirre y Mantilhue. | Aviso al coordinador; aviso a distribuidora SAESA para recuperación de consumos por red MT; Aviso a personal de mantenimiento; Lectura remota de protecciones | 15:40 Interrupción simultánea del 52JT1 y 52HT1, 52H1, 52H2 y 52H3 (barra 110kV), dejando Sin Energia S/E Antillanca, Aihuapi, Copihue, Los Negros, Rio Bonito; Chirre y Mantilhue; Se da aviso al coordinador; aviso a distribuidora SAESA para recuperación de consumos por red MT; Aviso a personal de mantenimiento; Se interrogan protecciones y revisar alarmas SCADA, las que señalan TRIP en protección 87B de la barra de 110kV de S/E Antillanca; Se solicita a personal de mantenimiento trasladarse a S/E Antillanca para revisión de barra de 110kV; 15:53 Cierre con éxito del 52JT1 en S/E Antillanca energizando ATR, se presume falla trnasitoria; :16:01 cierre con éxito 52HT1 energizando barra de 110kV; 16:03 Cierre con éxito del 52H1, 52H2 y 52H3 energizando SS/EE Aihuapi, Copihue, Los Negros, Rio Bonito; Chirre y Mantilhue. | Revisión exhaustiva | Se analizara | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-13 15:40 | 2024-08-13 16:03 |  | 2024-08-13 16:03 | No |  | 83 | 1621 | •NOMBRE: S/E ANTILLANCA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1621, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1621, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 17:10:41, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 17:14:58, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 17:46:55, •Usuario: Karla Mora, •Username: karla.mora, •Email: karla.mora@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E ANTILLANCA 110KV BP1, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:17.209000, •id_empresa: 83, •modified: 2023-11-21T13:14:40.349000, •id_barra: 1283, •id: 1283, •id_subestacion: 1621, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0003, •barra_nemo_tecnico: BA02T0003SE034T0003, •id_centro_control: 83, •barra_nombre: BA S/E ANTILLANCA 110KV BP1, •conductor_tipo_nombre: AAAC 740,8 MCM FLINT, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 38, •subesatcion_nombre: S/E ANTILLANCA, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_numero: 2
IF2024003863 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Antofagasta | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Detector de sobre intensidad | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52E7 circuito Portezuelo S/E La Negra ( Único alimentador de barra MT). Sin consumos afectados. | Se informa a centro control distribución de CGE S.A para revisión de la red MT | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-13 08:50 | 2024-08-13 08:50 |  | 2024-08-13 08:51 | No |  | 2025 | 1966 | •NOMBRE: S/E TAP OFF LA NEGRA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1966, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1966, •Número: 289, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE289T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 12:36:11, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 12:46:54, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 12:52:10, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2017-03-09T06:01:11.676000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF LA NEGRA E7, •modified: 2023-11-21T13:16:33.388000, •id: 23117, •id_subestacion: 1966, •pano_nemo_tecnico: PA005T0058SE289T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE289T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF LA NEGRA, •id_pano: 23117, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23 kV BT2, •Barra descripcion: BA56T0058SE289T0058, •Barra nombre: BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23 kV BT2, •Barra numero: 56, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 4350, •Id Barra: 4350, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1966, •Subestación Nombre: S/E TAP OFF LA NEGRA, •Subestación Nombre: SE289T0058
IF2024003871 | Subestacion | Finalizado | CEMENTO POLPAICO S.A. | 140 | Origen Externo | 1563 | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | 423 424 | T2D S/E PUNTA PEUCO HT2 T2D S/E PUNTA PEUCO HT1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Tiltil | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Sobrecarga. | Interruptores | Detector de sobre intensidad | Opera según lo esperado | Por proyecto Don Humberto se realiza coordinacion de protecciones de proteccion principal GE, sin emabrgo no se realiza coordinacion de proteccion redundante. | Revision de instalaciones. se detecta operacion de proteccion de chilquinta | Proteccion redundante envia disparo por sobrecarga del sistema, dado que no se actualizan sus ajustes por nueva generadora fotovoltaica Don Humberto. | Ninguna por parte de cemento polpaico | Ninguna por parte de cemento polpaico | Libre | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2024-08-12 17:16 | 2024-08-15 19:13 |  | 2024-08-13 16:00 | No |  | 140 | 1563 | •NOMBRE: S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO), •Nemo Técnico L0025, •Empresa Nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1563, •Id empresa: 140, •Id propietario: 140, •Id subestación: 1563, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001L0025 | •Nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_214, •NemoTécnico: L0025, •Empresa Nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CEMENTO POLPAICO S.A., •Id: 140, •Id Empresa: 140, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 140, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 140, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Hernan Bahamondes • Username: hernan_bahamondes • Email: hernan.bahamondes@polpaico.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 17:38:40, •Usuario: Hernan Bahamondes, •Username: hernan_bahamondes, •Email: hernan.bahamondes@polpaico.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 08:40:19, •Usuario: Hernan Bahamondes, •Username: hernan_bahamondes, •Email: hernan.bahamondes@polpaico.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 03:31:13, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02L0025SE001L0025, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E PUNTA PEUCO FT2, •pano2_nemo_tecnico: PA015L0025SE001L0025, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •id_propietario: 140, •id_empresa: 140, •transformador_nombre: T2D S/E PUNTA PEUCO HT2, •id: 423, •id_subestacion: 1563, •empresa_nemo_tecnico: L0025, •id_t2d_conexion1: 12781, •id_t2d_conexion2: 15056, •pano1_nemo_tecnico: PA013L0025SE001L0025, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 423, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PUNTA PEUCO HT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001L0025, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO), •name: T2D S/E PUNTA PEUCO HT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.155000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.746000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None | •transformador_nemo_tecnico: ET01L0025SE001L0025, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PUNTA PEUCO FT1, •pano2_nemo_tecnico: PA014L0025SE001L0025, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •id_propietario: 140, •id_empresa: 140, •transformador_nombre: T2D S/E PUNTA PEUCO HT1, •id: 424, •id_subestacion: 1563, •empresa_nemo_tecnico: L0025, •id_t2d_conexion1: 12780, •id_t2d_conexion2: 15055, •pano1_nemo_tecnico: PA012L0025SE001L0025, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 424, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PUNTA PEUCO HT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE001L0025, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO), •name: T2D S/E PUNTA PEUCO HT1, •created: 2016-02-15T04:29:08.157000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.748000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024003828 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 2092 | S/E ANDALICAN | 23904 | S/E ANDALICAN B4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Trabajos en instalaciones. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Andalican, sin consumos afectados. | Coordinación con el CDC del Coordinador para realizar el cierre del interruptor, debido a que quedó energizada en vacío la LT 66 KV El Manco - Andalican. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-12 15:11 | 2024-08-12 15:16 |  | 2024-08-12 15:16 | No |  | 2025 | 2092 | •NOMBRE: S/E ANDALICAN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2092, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 2092, •Número: 271, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE271T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Anibal Ignacio Cerda Olea • Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea • Email: aicerdao@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 15:23:23, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 15:38:51, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 17:08:17, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2017-12-11T17:31:39.734000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E ANDALICAN B4, •modified: 2023-11-21T13:16:34.420000, •id: 23904, •id_subestacion: 2092, •pano_nemo_tecnico: PA004T0058SE271T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE271T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ANDALICAN, •id_pano: 23904, •pano_descripcion: , •name: S/E ANDALICAN B4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E ANDALICAN B4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10893, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003834 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 661 | Origen Externo | 995 | S/E TAP OFF PUNTA PEUCO | 12225 | S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HT | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Tiltil | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Operación automática Interruptor 52HT afectando los consumos de Cementos Polpaico y PFV don Humberto. | Coordinación con CEN, Cementos Polpaico, PFV don Humberto para realizar inspección de instalaciones en terreno. | . | . | . | Libre | CEMENTO POLPAICO S.A. ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 2024-08-12 13:13 | 2024-08-12 18:50 |  | 2024-08-12 18:50 | No |  | 671 | 995 | •NOMBRE: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO, •Nemo Técnico T0048, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 995, •Id empresa: 671, •Id propietario: 671, •Id subestación: 995, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0048 | •Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_800, •NemoTécnico: T0048, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Empresa Número: 48, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Id: 671, •Id Empresa: 671, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 661, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 671, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. • Username: CTNG • Email: test4@gmail.com • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 18:50:10, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Username: CTNG, •Email: test4@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 18:58:12, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Username: CTNG, •Email: test4@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 19:03:46, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •id_centro_control: 2008, •id_propietario: 671, •created: 2019-02-02T03:01:21.339000, •id_empresa: 671, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HT, •modified: 2024-08-06T03:01:21.746000, •id: 12225, •id_subestacion: 995, •pano_nemo_tecnico: PA003T0048SE003T0048, •empresa_nemo_tecnico: T0048, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0048, •empresa_numero: 48, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO, •id_pano: 12225, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HT | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HT, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0048, •Empresa Nemo Tecnico: T0048, •Es Critica: sin_definir, •Id: 4823, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 671, •Id propietario: 671, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003826 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 2197 | S/E SECCIONADORA RIO MALLECO | 27993 | S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9 |  |  | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Línea de propiedad de Ferrovial, operada por Celeoredes. | Informar al Coordinador, recopilar alarmas y/o protecciones operadas. | A las 12:24 horas, desconexión forzada con reconexión automática con éxito del 52J9 - Cautin 1 en S/E Rio Malleco. | Cerrar 52J8 en S/E Rio Malleco (interruptor central de la Diagonal), Informar a cliente para que efectúe inspección a linea. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-12 12:24 | 2024-08-12 12:24 |  | 2024-08-12 12:25 | No |  | 82 | 2197 | •NOMBRE: S/E SECCIONADORA RIO MALLECO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2197, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 2197, •Número: 13, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE013T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 14:41:33, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 18:11:02, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2019-06-25T03:01:55.816000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9, •modified: 2023-11-21T13:16:39.357000, •id: 27993, •id_subestacion: 2197, •pano_nemo_tecnico: PA008T0002SE013T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE013T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SECCIONADORA RIO MALLECO, •id_pano: 27993, •pano_descripcion: , •name: S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9
IF2024003817 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Externo | 693 | S/E LA REINA | 896 | T2D S/E LA REINA AT3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Peñalolén | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Transformadores de poder | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Sin comentarios. | Se despeja Transformador N°3 para que personal especialista realice pruebas a transformador y revisión, limpieza y pruebas de aislación en parrón 12 kV del mismo Transformador N°3. | A las 20:55 falla Transformador N°3 de SE La Reina afectando a 41807 clientes. 20:56 se informa al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, a personal de Mantenimiento STM y a ENEL Dx. A las 21:02, previa coordinación con ENEL Dx, se despeja barra principal N°3 abriendo todos los alimentadores 12 kV. 21:03, se energiza con éxito barra principal N°3 a través del Transformador N°2 de la misma SE La Reina. 21:06, se recupera 58% de los consumos afectados a través de T2 de SE La Reina y se controla consumos del mismo T2. 21:21, se recupera el resto de los consumos a través del mismo T2 de SE La Reina (ENEL Dx confirma haber realizado maniobras en red MT para descargar T2 de SE La Reina). 21:50 personal de Mantenimiento confirma encontrar un gato en el bushing secundario del Transformador N°3. 23:41 se despeja T3 de SE La Reina para verificar su estado con personal especializado. 04:40 personal de Mantenimiento de STM, después de realizar pruebas al Transformador N°3 de SE La Reina, y verificar despejada y sin falla parrón 12 kV del Transformador N°3, informa se encuentra bien el mismo y que puede normalizarse topología de la subestación. 05:09 se energiza con éxito T3 de SE La Reina. | Pruebas eléctricas a transformador N°3, revisión, limpieza y pruebas de aislación en parrón 12 kV del mismo Transformador N°3. | Sin comentarios. | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-11 20:55 | 2024-08-12 07:00 |  | 2024-08-12 05:09 | No |  | 2503 | 693 | •NOMBRE: S/E LA REINA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 693, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 693, •Número: 19, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE019T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: mauro cedeño • Switch Username: mauro_cedeño • Switch Email: mauro.cedeno@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 01:02:03, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 05:29:30, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 06:01:43, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0835SE019T0835, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E LA REINA ET3, •pano2_nemo_tecnico: PA040T0054SE019T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E LA REINA AT3, •id: 896, •id_subestacion: 693, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 12936, •id_t2d_conexion2: 3640, •pano1_nemo_tecnico: PA096T0054SE019T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 896, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LA REINA AT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE019T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E LA REINA, •name: T2D S/E LA REINA AT3, •created: 2016-02-15T04:29:08.992000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.211000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004144 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 693 | S/E LA REINA | 896 | T2D S/E LA REINA AT3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Reina Nunoa Peñalolén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Clientes afectados en ENEL DX por operación automática de TR 3 | Se comienzan a realizar respaldos por red MT | Operación Relé Maestro | Se comienzan a realizar respaldos por red MT | Por definir | Libre Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-11 20:55 | 2024-08-11 21:21 |  | 2024-08-11 21:21 | No |  | 93 | 693 | •NOMBRE: S/E LA REINA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 693, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 693, •Número: 19, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE019T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Javier Oyarzún Alvares • Username: javier_oyarzun • Email: javier.oyarzun@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 13:31:01, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 14:00:36, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:36:58, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0835SE019T0835, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E LA REINA ET3, •pano2_nemo_tecnico: PA040T0054SE019T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E LA REINA AT3, •id: 896, •id_subestacion: 693, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 12936, •id_t2d_conexion2: 3640, •pano1_nemo_tecnico: PA096T0054SE019T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 896, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LA REINA AT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE019T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E LA REINA, •name: T2D S/E LA REINA AT3, •created: 2016-02-15T04:29:08.992000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.211000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003816 | Subestacion | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 1926 | S/E RANDE | 22976 22978 31380 31381 31382 31383 | S/E RANDE JT2 S/E RANDE ET2 S/E RANDE E5 S/E RANDE E6 S/E RANDE E7 S/E RANDE E8 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Trip Interruptores, opera relé 86T | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-11 20:28 | 2024-08-12 23:59 |  | 2024-08-15 04:44 | No |  | 491 | 1926 | •NOMBRE: S/E RANDE, •Nemo Técnico G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1926, •Id empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: 1926, •Número: 130, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE130G0292 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Cristoffer Gerbier • Switch Username: Cristoffer_Gerbier • Switch Email: cristoffer.gerbier@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 00:12:36, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 00:25:09, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 05:14:59, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2017-03-09T06:01:11.476000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE JT2, •modified: 2023-11-21T13:16:33.156000, •id: 22976, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA006G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 22976, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE JT2 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2017-03-09T06:01:11.478000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE ET2, •modified: 2023-11-21T13:16:33.160000, •id: 22978, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA008G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 22978, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE ET2 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.937000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE E5, •modified: 2023-11-21T13:16:44.834000, •id: 31380, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA032G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 32, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31380, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE E5 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.939000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE E6, •modified: 2023-11-21T13:16:44.836000, •id: 31381, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA033G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 33, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31381, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE E6 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.940000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE E7, •modified: 2023-11-21T13:16:44.837000, •id: 31382, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA034G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 34, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31382, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE E7 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2021-11-16T03:01:00.941000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E RANDE E8, •modified: 2023-11-21T13:16:44.839000, •id: 31383, •id_subestacion: 1926, •pano_nemo_tecnico: PA035G0292SE130G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE130G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 35, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RANDE, •id_pano: 31383, •pano_descripcion: , •name: S/E RANDE E8
IF2024003813 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 564 | S/E CASTILLA | 23909 | S/E CASTILLA E1 |  |  | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Línea de propiedad de Sociedad Eléctrica Mataquitos. | Informar al Coordinador, recopilar alarmas y/o protecciones operadas. | A las 17:47 horas, desconexión forzada con reconexión automática con éxito del 52E1 - Totoral en S/E Castilla. | Informar a cliente para que efectúe inspección a Linea de Media Tensión. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-11 17:47 | 2024-08-11 17:47 |  | 2024-08-11 18:48 | No |  | 82 | 564 | •NOMBRE: S/E CASTILLA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 564, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 564, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/08/2024 17:59:35, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/08/2024 18:04:48, •Usuario: Cristian Ulloa Alvarado, •Username: culloa, •Email: cristian.ulloa@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2017-12-11T17:31:39.741000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E CASTILLA E1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.428000, •id: 23909, •id_subestacion: 564, •pano_nemo_tecnico: PA004T0002SE006T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE006T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CASTILLA, •id_pano: 23909, •pano_descripcion: None, •name: S/E CASTILLA E1
IF2024003819 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-10 22:33 | 2024-08-10 22:35 |  | 2024-08-10 22:35 | No |  | 85 | 463 | •NOMBRE: S/E SAN PEDRO (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 463, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 463, •Número: 120, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE120T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 09:52:04, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 09:55:58, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 03:14:44, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003805 | Subestacion | Finalizado | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA | 2407 | Origen Interno | 2292 | S/E LA CRUZ SOLAR | 3335 | T2D S/E LA CRUZ SOLAR JT1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en equipo | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Nivel de aceite | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla la central se encontraba en servicio generando 31 MW por instrucción del Coordinador por prorrata ERNC | CC Enor informa a CDC y personal de planta para la pronta revisión de las instalaciones. | A las 15:05 horas, se produce la desconexión forzada del transformador T1 SE La Cruz y operación de 86T. A las 15:05 horas se informa a terreno y se solicita revisión de instalaciones. A las 15:07 horas se informa a CDC desconexión del transformador y que la generación que tenía PFV La Cruz al momento de la falla era de 31 MW. A las 15:47 horas, operador en terreno informa que se revisaron las instalaciones y se procedió a inhabilitar la alarma que está haciendo operar el transformador, debido a que se verifica que el volumen de aceite está en rango normal. Se procede a normalizar bloqueo mecánico del transformador y a las 15:48 se procede a abrir interruptores 52F1 y 52F2. A las 15:50 horas, se solicita autorización a CDC para normalizar la SE La Cruz y CDC autoriza. A las 15:51 horas, cerrado 52J1 en SE La Cruz y a las 15:52 horas, cerrado 52F3 en SE La Cruz. | Revisión de contactos de sensor de nivel de aceite y nivel de aceite en el transformador. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-10 15:05 | 2024-08-10 15:52 |  | 2024-08-10 15:52 | No |  | 1814 | 2292 | •NOMBRE: S/E LA CRUZ SOLAR, •Nemo Técnico G0615, •Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2292, •Id empresa: 1814, •Id propietario: 1814, •Id subestación: 2292, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0615 | •Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1157, •NemoTécnico: G0615, •Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Empresa Número: 615, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Id: 1814, •Id Empresa: 1814, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 2407, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1814, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA • Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 19:12:32, •Usuario: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 19:28:26, •Usuario: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/08/2024 19:31:22, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0615SE001G0615, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LA CRUZ SOLAR FT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005G0615SE001G0615, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •empresa_nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •id_propietario: 1814, •id_empresa: 1814, •transformador_nombre: T2D S/E LA CRUZ SOLAR JT1, •id: 3335, •id_subestacion: 2292, •empresa_nemo_tecnico: G0615, •id_t2d_conexion1: 27401, •id_t2d_conexion2: 27402, •pano1_nemo_tecnico: PA004G0615SE001G0615, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3335, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LA CRUZ SOLAR JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0615, •id_centro_control: 33, •subestacion_nombre: S/E LA CRUZ SOLAR, •name: T2D S/E LA CRUZ SOLAR JT1, •created: 2020-06-09T03:00:38.190000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.291000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003799 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 377 | S/E ANDACOLLO | 489 | S/E ANDACOLLO ET2 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Andacollo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Varios | Desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52ET2 S/E Andacollo, único Alimentador Dayton y Gral. 23kV T2 S/E Andacollo, lo anterior por falla externa a instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, en redes de Distribución de Compañía General de Electricidad S.A. | Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-10 10:05 | 2024-08-10 15:00 |  | 2024-08-10 15:00 | No |  | 2025 | 377 | •NOMBRE: S/E ANDACOLLO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 377, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 377, •Número: 26, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE026T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Teddy Varas Salinas • Username: Teddy_Varas_Salinas • Email: tavarass@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 10:13:06, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 10:30:55, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 03:17:32, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:25.042000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E ANDACOLLO ET2, •modified: 2023-11-21T13:14:48.655000, •id: 489, •id_subestacion: 377, •pano_nemo_tecnico: PA007T0058SE026T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE026T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ANDACOLLO, •id_pano: 489, •pano_descripcion: None, •name: S/E ANDACOLLO ET2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E ANDACOLLO ET2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 418, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004133 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 377 | S/E ANDACOLLO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Andacollo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | OPERA 52BT2 PARA ALIM DAYTOM | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-10 10:05 | 2024-08-10 14:30 |  | 2024-08-10 12:59 | No |  | 2025 | 377 | •NOMBRE: S/E ANDACOLLO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 377, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 377, •Número: 26, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE026T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A. • Username: cge_transmision_s.a. • Email: cagurtop@transnet.cl • Switch Nombre: LUIS GERARDO ROBLEDO SANTIBAÑEZ • Switch Username: LUIS_GERARDO_ROBLEDO_SANTIBAÑEZ • Switch Email: lrobledos@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 15:49:43, •Usuario: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Username: cge_transmision_s.a., •Email: cagurtop@transnet.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 16:03:25, •Usuario: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Username: cge_transmision_s.a., •Email: cagurtop@transnet.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 09:20:46, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003793 | Subestacion | Finalizado | INTERCHILE S.A. | 346 | Origen Interno | 1795 | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | 1029 | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Serena | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Compensadores potencia reactiva (CER, STATCOM, SVC, etc.) | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Operación automática del SVC1, interruptores 52K2 y 52K3, por actuación del relé 67P presión súbita en transformador de servicios auxiliares del SVC1. | Se informa a personal de mantenimiento y a especialistas para validar registros oscilográficos de las protecciones. | Se investigan trabajos en la ejecución del mantenimiento. Relacionado con SD2024079213, 2024077813 y 2024077816. | En estudio. | En estudio. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-09 18:07 | 2024-08-09 18:19 |  | 2024-08-09 18:19 | No |  | 387 | 1795 | •NOMBRE: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR, •Nemo Técnico T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1795, •Id empresa: 387, •Id propietario: 387, •Id subestación: 1795, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0022 | •Nombre: INTERCHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_380, •NemoTécnico: T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: INTERCHILE S.A., •Id: 387, •Id Empresa: 387, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 346, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 387, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alvaro Leal Alfaro. • Username: alvaro_leal • Email: aleal@InterChileSA.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 20:28:36, •Usuario: Alvaro Leal Alfaro. , •Username: alvaro_leal, •Email: aleal@InterChileSA.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 21:13:08, •Usuario: Alvaro Leal Alfaro. , •Username: alvaro_leal, •Email: aleal@InterChileSA.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 21:15:01, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | No | No | No | •id_conexion: 23080, •empresa_numero: 22, •pano_nombre: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR EZSVC1, •id_comp_est_reactivo: 1029, •empresa_nombre: INTERCHILE S.A., •id_propietario: 387, •id_empresa: 387, •id: 1029, •id_subestacion: 1795, •pano_nemo_tecnico: PA049T0022SE003T0022, •empresa_nemo_tecnico: T0022, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0022, •id_centro_control: 387, •centro_control_nombre: INTERCHILE S.A., •comp_est_reactivo_numero: 1, •es_critica: False, •comp_est_reactivo_descripcion: , •name: CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR, •created: 2019-01-16T11:27:44.686000, •modified: 2023-11-21T13:17:00.871000, •comp_est_reactivo_nombre: CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR, •comp_est_reactivo_nemo_tecnico: CR01T0022SE003T0022, •subesatcion_nombre: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR
IF2024003798 | Subestacion | Finalizado | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA | 2407 | Origen Interno | 2292 | S/E LA CRUZ SOLAR | 3335 | T2D S/E LA CRUZ SOLAR JT1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Conector suelto o mal instalado. | Transformadores de poder | Nivel de aceite | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del transformador T1 en S/E La Cruz por bajo nivel de aceite asociado a CTBC. | Se informa a personal de terreno para revisión y a CDC por incidencia. | A las 17:11 horas, se produce la desconexión forzada del transformador T1 SE La Cruz y operación de 86T. A las 17:12 horas se informa a terreno y se solicita revisión de instalaciones. A las 17:13 horas se informa a CDC desconexión del transformador y que la generación que tenía PFV La Cruz al momento de la falla era de 27 MW. A las 17:49 horas, operador en terreno informa que se revisaron las instalaciones y, al parecer, hay un problema con la medición de nivel de aceite del CTBC. Se procede a normalizar bloqueo mecánico del transformador y, a las 17:52, se solicita autorización a CDC para normalizar el transformador, dejar desconectado el PFV La Cruz y el equipo en observación para revisión el día siguiente. CDC autoriza. A las 17:55 horas, cerrado 52J1 en SE La Cruz y a las 17:56 horas, cerrado 52F3 en SE La Cruz. Tras normalización, a las 18:04 horas, opera nuevamente la 86T por bajo nivel de aceite y se procede a la revisión de los equipos, retirando cable suelto que estaba generando un falso contacto. Tras esto, a las 19:16 horas, CDC autoriza nuevamente la normalización de SE La Cruz y a las 19:17 horas, se realiza el cierre del 52J1 y 52F3 dejando en servicio el transformador de SE La Cruz. | Inspección de equipo medidor de aceite de CTBC | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-09 17:11 | 2024-08-09 19:17 |  | 2024-08-09 19:17 | No |  | 1814 | 2292 | •NOMBRE: S/E LA CRUZ SOLAR, •Nemo Técnico G0615, •Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2292, •Id empresa: 1814, •Id propietario: 1814, •Id subestación: 2292, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0615 | •Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1157, •NemoTécnico: G0615, •Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Empresa Número: 615, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Id: 1814, •Id Empresa: 1814, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 2407, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1814, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA • Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 17:31:53, •Usuario: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 09:27:43, •Usuario: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/08/2024 09:29:42, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0615SE001G0615, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LA CRUZ SOLAR FT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005G0615SE001G0615, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •empresa_nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •id_propietario: 1814, •id_empresa: 1814, •transformador_nombre: T2D S/E LA CRUZ SOLAR JT1, •id: 3335, •id_subestacion: 2292, •empresa_nemo_tecnico: G0615, •id_t2d_conexion1: 27401, •id_t2d_conexion2: 27402, •pano1_nemo_tecnico: PA004G0615SE001G0615, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3335, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LA CRUZ SOLAR JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0615, •id_centro_control: 33, •subestacion_nombre: S/E LA CRUZ SOLAR, •name: T2D S/E LA CRUZ SOLAR JT1, •created: 2020-06-09T03:00:38.190000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.291000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003789 | Subestacion | Pendiente | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 1420 | S/E PUNTA DE CORTES B1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rancagua | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en desconectador | Pérdida de aislación. | Conjunto aislación línea | Detector falla aislación a tierra | Varios | Mediante desarrollo de trabajos programados según SD 2024080240, Se detecta falla en aislador de la fase 1 lateral correspondiente a DDCC 89B1-3 lado barra de transferencia en S/E Punta de Cortés, por lo cual se requiere retirar y reemplazar dicho aislador | . | . | . | .. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-09 12:45 | 2024-09-10 22:59 |  |  | No |  | 2025 | 400 | •NOMBRE: S/E PUNTA DE CORTES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 400, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 400, •Número: 103, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE103T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Teddy Varas Salinas • Username: Teddy_Varas_Salinas • Email: tavarass@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 12:34:15, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 12:47:20, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:27.474000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PUNTA DE CORTES B1, •modified: 2023-11-21T13:14:50.222000, •id: 1420, •id_subestacion: 400, •pano_nemo_tecnico: PA005T0058SE103T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE103T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUNTA DE CORTES, •id_pano: 1420, •pano_descripcion: None, •name: S/E PUNTA DE CORTES B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E PUNTA DE CORTES B1-3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 6206, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003802 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2003 | Origen Interno | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Freire Pitrufquén Villarrica | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla de equipo interruptor o reconectador | Falla en sistema de protección o control. | Interruptores | Falla de interruptor | No cierra cuando se le manda cerrar | Problema de comunicacion Scada CGE | No Hay | Problema de comunicacion Scada CGE | No Hay | No Hay | Consumo Regulado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-08-08 20:27 | 2024-08-08 22:12 |  | 2024-08-08 22:12 | Sí |  | 95 | 442 | •NOMBRE: S/E PITRUFQUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 442, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 442, •Número: 92, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE092T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_257, •NemoTécnico: R0004, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Id: 95, •Id Empresa: 95, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 95, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 95, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luciano Huenchual • Username: luciano_huenchual • Email: lhuenchual@codiner.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 19:10:12, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 19:15:48, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 03:16:21, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | •Afecta: Si •Comentario: Problema de comunicacion Scada CGE con interruptor 52CT3 Quepe | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:13.663000, •id_empresa: 2025, •modified: 2023-11-21T13:14:38.564000, •id_barra: 202, •id: 202, •id_subestacion: 442, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE092T0058, •barra_nemo_tecnico: BA01T0058SE092T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E PITRUFQUEN, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 1
IF2024003782 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pitrufquén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del interruptor 52CT3 de S/E Pitrufquén, general y único alimentador del transformador N°3 de la subestación, asociado al circuito Quepe. | Coordinación con el centro de control de Codiner. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-08-08 20:06 | 2024-08-08 23:59 |  | 2024-08-08 21:52 | No |  | 2025 | 442 | •NOMBRE: S/E PITRUFQUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 442, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 442, •Número: 92, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE092T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Anibal Ignacio Cerda Olea • Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea • Email: aicerdao@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 20:54:30, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 21:07:58, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 23:35:36, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:30:01.433000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PITRUFQUEN CT3, •modified: 2023-11-21T13:16:28.643000, •id: 16331, •id_subestacion: 442, •pano_nemo_tecnico: PA417T0058SE092T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE092T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 417, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PITRUFQUEN, •id_pano: 16331, •pano_descripcion: , •name: S/E PITRUFQUEN CT3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV, •Barra descripcion: BA01T0058SE092T0058, •Barra nombre: BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 202, •Id Barra: 202, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 442, •Subestación Nombre: S/E PITRUFQUEN, •Subestación Nombre: SE092T0058
IF2024003801 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2003 | Origen Interno | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Freire Pitrufquén Villarrica | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla eléctrica a tierra | Objeto llevado por el viento hacia los conductores | Conductores | Protección de tierra | Opera según lo esperado | Operacion de interuptor 52CT3 Quepe, a causa de falla a tierra | Revision de LMT | Operacion de interuptor 52CT3 Quepe, a causa de falla a tierra | Revision LMT | No Hay | Consumo Regulado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-08-08 20:01 | 2024-08-08 20:27 |  | 2024-08-08 20:27 | No |  | 95 | 442 | •NOMBRE: S/E PITRUFQUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 442, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 442, •Número: 92, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE092T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_257, •NemoTécnico: R0004, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Id: 95, •Id Empresa: 95, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 95, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 95, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luciano Huenchual • Username: luciano_huenchual • Email: lhuenchual@codiner.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 18:58:53, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 19:10:08, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 03:19:42, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:13.663000, •id_empresa: 2025, •modified: 2023-11-21T13:14:38.564000, •id_barra: 202, •id: 202, •id_subestacion: 442, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE092T0058, •barra_nemo_tecnico: BA01T0058SE092T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E PITRUFQUEN, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 1
IF2024003774 | Subestacion | Finalizado | PV SALVADOR S.A. | 278 | Origen Externo | 1735 | S/E CENTRAL PV SALVADOR | 1808 | BA S/E PV SALVADOR 110KV BP1 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Diego de Almagro | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | . | Se toma contacto con SE Codelco Salvador quienes indican la actuación de su protección de distancia (21) . SE Codelco Salvador realiza el recorrido de la línea sin encontrar novedades. Se energiza nuevamente Línea 110kV Salvador. Se normaliza SE PVS en coordinación con SE Codelco Salvador | Estando la planta solar inyectando 3.7 Mw y BESS cargando 36 MW se produce la desconexión intempestiva de la SE PVS. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-08 11:11 | 2024-08-08 15:35 |  | 2024-08-08 15:35 | No |  | 310 | 1735 | •NOMBRE: S/E CENTRAL PV SALVADOR, •Nemo Técnico G0141, •Empresa Nombre: PV SALVADOR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1735, •Id empresa: 310, •Id propietario: 310, •Id subestación: 1735, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0141 | •Nombre: PV SALVADOR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_37, •NemoTécnico: G0141, •Empresa Nombre: PV SALVADOR S.A., •Empresa Número: 141, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PV SALVADOR S.A., •Id: 310, •Id Empresa: 310, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 278, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 310, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PV SALVADOR S.A. • Username: pvsalva • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 14:37:50, •Usuario: PV SALVADOR S.A., •Username: pvsalva, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 15:41:41, •Usuario: PV SALVADOR S.A., •Username: pvsalva, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 16:12:33, •Usuario: Fabian Sepulveda, •Username: fabian.sepulveda, •Email: fabian.sepulveda@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: PV SALVADOR S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E PV SALVADOR 110KV BP1, •id_propietario: 310, •created: 2016-05-06T06:03:59.489000, •id_empresa: 310, •modified: 2023-11-21T13:14:41.104000, •id_barra: 1808, •id: 1808, •id_subestacion: 1735, •empresa_nemo_tecnico: G0141, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0141, •barra_nemo_tecnico: BA01G0141SE002G0141, •id_centro_control: 33, •barra_nombre: BA S/E PV SALVADOR 110KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PV SALVADOR, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •barra_numero: 1
IF2024003765 | Subestacion | Finalizado | ELÉCTRICA DIGUA SPA | 430 | Origen Externo | 2254 | S/E DIGUA | 29273 | S/E DIGUA JT1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión por operación de protección P50_JT1.V13p1_67N, debido a falla en instalaciones de terceros . | Verificacion de alarmas y eventos, comunicación con despacho CEN. | Desconexión forzada por actuación de protecciones debido a falla en instalaciones de terceros. | Revisión de datos de protecciones. | N/A | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-08 07:29 | 2024-08-08 07:40 |  | 2024-08-08 07:40 | No |  | 1769 | 2254 | •NOMBRE: S/E DIGUA, •Nemo Técnico G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2254, •Id empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: 2254, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0572 | •Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1055, •NemoTécnico: G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Empresa Número: 572, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 1769, •Id Empresa: 1769, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Héctor Castillo Bustamante • Username: hector_castillo • Email: hector.castillo@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 10:17:28, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 10:37:52, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 10:41:39, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1769, •created: 2020-01-04T03:03:19.464000, •id_empresa: 1769, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E DIGUA JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.393000, •id: 29273, •id_subestacion: 2254, •pano_nemo_tecnico: PA007G0572SE001G0572, •empresa_nemo_tecnico: G0572, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0572, •empresa_numero: 572, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DIGUA, •id_pano: 29273, •pano_descripcion: , •name: S/E DIGUA JT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DIGUA JT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14590, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003762 | Subestacion | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23155 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | • Zona Afectada: Arica y Parinacota, • ID Pais: 1, • ID Región: 1 | Camarones | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Equipos compactos (GIS, COMPAC, etc.) | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Ave (Jote) electrocutada lado 23kV sobre equipo compacto de medida, provocando apertura por protecciones del 52ETT en S/E Tap-Off Vitor, afectando una demanda de 1.7MW correspondiente a Minera Pampa Camarones (cliente libre) y 0.05MW de Alimentador EMELARI, Localidad Camarones Propiedad CGE (cliente regulado), adicionalmente afectó una generación de 5.2MW correspondiente a PS Camarones. | Personal Engie revisa instalación fallada y protecciones operadas. | 10:39Hrs, Se produce desconexión forzada de 52ETT en S/E Tap-Off Vitor a causa de Ave (Jote) electrocutada lado 23kV sobre equipo compacto de medida // 10:41Hrs, Personal Engie en terreno procede a revisar protecciones operadas e instalación fallada // 10:49Hrs, Se entrega información al CEN de falla en S/E Tap-Off Vitor, jote electrocutado en equipo compacto de medida lado 23kV provocando la apertura del 52ETT // 10:57Hrs, Se informa a CGE falla en S/E Tap -Off Vitor, afectando a clientes regulados correspondientes a Alimentador 23kV E1 Emelari (Localidad Camarones) // 11:09Hrs, Se informa al CEN demanda y generación afectada a causa de falla en S/E Tap-Off Vitor , 1,7 MW correspondiente a Minera Pampa Camarones y 0,05MW correspondiente a Localidad Camarones de CGE, adicionalmente afecta a PS Camarones con 5,2 MW de generación. // 13:09Hrs, Se solicita autorización al CEN para realizar apertura del 52HT1 y 89HT1 y trabajar en la reposición de la falla, CEN autoriza // 13:17Hrs, Abierto 52HT1 en S/E Tap-Off Vitor // 13:17Hrs, Abierto 89HT1 en S/E Tap-Off Vitor //13:21Hrs, Abierto 89ETT en S/E Tap-Off Vitor // 15:08Hrs, Se solicita autorización al CEN para realizar cierre del 52HT1 y 89HT1 manteniendo equipos en 23KV abiertos (barra 23kV desconectada), con la finalidad de realizar pruebas sobre equipo compacto de medida fallado. CEN autoriza. // 15:11Hrs, Cerrado 89HT1 en S/E Tap-Off Vitor // 15:14Hrs, Cerrado 52HT1 en S/E Tap-Off Vitor // 15:25Hrs, Abierto 52HT1 en S/E Tap-Off Vitor // 17:05Hrs, Abierto 89HTT en S/E Tap-Off Vitor // 22:10Hrs, Se solicita autorización al CEN para energizar Trafo 110/23kV en vacío y realizar pruebas sobre equipos en S/E Tap-Off Vitor, para posterior normalizar suministro a clientes afectados, CEN autoriza // 22:11Hrs, Cerrado 89HT1 en S/E Tap-Off Vitor // 22:13Hrs, Cerrado 52HT1 en S/E Tap-Off Vitor // 22:34Hrs, Cerrado 89ETT en S/E Tap-Off Vitor // 22:43Hrs, Cerrado 52ETT en S/E Tap-Off Vitor, normalizado el suministro a clientes barra 23kV en S/E Tap-Off Vitor | Revisión y normalización de equipo fallado en S/E Tap-Off Vitor | N/A | Libre Regulado | PAMPA CAMARONES SPA CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-07 10:39 | 2024-08-07 22:43 |  | 2024-08-07 22:43 | No |  | 399 | 1983 | •NOMBRE: S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL, •Nemo Técnico G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1983, •Id empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: 1983, •Número: 187, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE187G0216 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. • Username: engie • Email: roberto.barrera@engie.com • Switch Nombre: Aldo vasquez • Switch Username: avasquez • Switch Email: aldo.vasquez@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 06:39:29, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 08:42:59, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 04:40:13, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •id_centro_control: 399, •id_propietario: 399, •created: 2017-03-09T06:01:11.732000, •id_empresa: 399, •centro_control_nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT, •modified: 2023-11-21T13:16:33.438000, •id: 23155, •id_subestacion: 1983, •pano_nemo_tecnico: PA004G0216SE187G0216, •empresa_nemo_tecnico: G0216, •subestacion_nemo_tecnico: SE187G0216, •empresa_numero: 216, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL, •id_pano: 23155, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1, •Barra descripcion: BA01G0216SE187G0216, •Barra nombre: BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0216, •Empresa Nemo Tecnico: G0216, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2607, •Id Barra: 2607, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: 1983, •Subestación Nombre: S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL, •Subestación Nombre: SE187G0216
IF2024003776 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 1744 | Origen Externo | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Arica y Parinacota, • ID Pais: 1, • ID Región: 1 | Camarones | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Fallas aguas arriba | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-07 10:39 | 2024-08-07 22:45 |  | 2024-08-07 22:43 | No |  | 85 | 1983 | •NOMBRE: S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL, •Nemo Técnico G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1983, •Id empresa: 399, •Id propietario: 399, •Id subestación: 1983, •Número: 187, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE187G0216 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ricardo Neira Cordero • Username: Ricardo_Neira_Cordero • Email: rsneirac@grupocge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 16:08:40, •Usuario: Ricardo Neira Cordero, •Username: Ricardo_Neira_Cordero, •Email: rsneirac@grupocge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 16:27:27, •Usuario: Ricardo Neira Cordero, •Username: Ricardo_Neira_Cordero, •Email: rsneirac@grupocge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 04:41:24, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003736 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 234 | S/E MINERO | 209 | S/E MINERO J1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Machalí | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | No cierra cuando se le manda cerrar | Indisponibilidad del interruptor 52J1 de S/E Minero, debido a trip de origen no determinado. | Revisión de equipos en terreno | Al momento de efectuar orden de cierre vía SCADA al 52J1 de S/E Minero, el equipo no efectúa el cierre. | Por determinar. | Por determinar. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 19:50 | 2024-08-07 20:00 |  | 2024-08-07 20:28 | No |  | 2092 | 234 | •NOMBRE: S/E MINERO, •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 234, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 234, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Matías Millapi • Switch Username: Matías_Millapi • Switch Email: mmillapi@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 20:07:47, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 11:24:36, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 20:37:17, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:23.891000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E MINERO J1, •modified: 2023-11-21T13:14:48.191000, •id: 209, •id_subestacion: 234, •pano_nemo_tecnico: PA001T0061SE002T0061, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0061, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E MINERO, •id_pano: 209, •pano_descripcion: , •name: S/E MINERO J1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E MINERO J1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 158, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003726 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 16086 | S/E QUINTA DE TILCOCO C2 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Quinta de Tilcoco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | No cierra cuando se le manda cerrar | Se registra y comunica a la empresa CGE SA. una falla en redes MT , ocurrida a las 17:40 hrs., que provocó la operación de apertura del interruptor del 52C2 Cto. Argomedo de la S/E Quinta de Tilcoco. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del 52C2 Cto. Argomedo a las 18:15 hrs. Se le dio orden de cierre al 52C2 Cto. Argomedo y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. Posteriormente a las 18:26 hrs, se realiza un cierre exitoso (local o remoto) REPONIÉNDOSE el servicio eléctrico de los 4663 clientes finales, subsanándose la situación de Tx. Potencia recuperada: 2,87 MW. | Revisión de las comunicaciones con el control de interruptor, recuperación del servicio en coordinación con el Despacho de Distribución MT/BT. | Se registra y comunica a la empresa CGE SA. una falla en redes MT , ocurrida a las 17:40 hrs., que provocó la operación de apertura del interruptor del 52C2 Cto. Argomedo de la S/E Quinta de Tilcoco. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del 52C2 Cto. Argomedo a las 18:15 hrs. Se le dio orden de cierre al 52C2 Cto. Argomedo y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. Posteriormente a las 18:26 hrs, se realiza un cierre exitoso (local o remoto) REPONIÉNDOSE el servicio eléctrico de los 4663 clientes finales, subsanándose la situación de Tx. Potencia recuperada: 2,87 MW. | Revisión de las comunicaciones. | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-06 18:15 | 2024-08-06 18:26 |  | 2024-08-06 18:26 | No |  | 2025 | 496 | •NOMBRE: S/E QUINTA DE TILCOCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 496, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 496, •Número: 154, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE154T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 19:16:53, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 19:37:50, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 20:56:23, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:30:00.947000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E QUINTA DE TILCOCO C2, •modified: 2023-11-21T13:16:28.461000, •id: 16086, •id_subestacion: 496, •pano_nemo_tecnico: PA172T0058SE154T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE154T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 172, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E QUINTA DE TILCOCO, •id_pano: 16086, •pano_descripcion: , •name: S/E QUINTA DE TILCOCO C2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV, •Barra descripcion: BA02T0058SE154T0058, •Barra nombre: BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 319, •Id Barra: 319, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 496, •Subestación Nombre: S/E QUINTA DE TILCOCO, •Subestación Nombre: SE154T0058 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV, •Barra descripcion: BA02T0058SE154T0058, •Barra nombre: BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 319, •Id Barra: 319, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 496, •Subestación Nombre: S/E QUINTA DE TILCOCO, •Subestación Nombre: SE154T0058
IF2024003941 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa Quinta de Tilcoco Rengo San Vicente de Tagua Tagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-06 18:15 | 2024-08-06 18:26 |  | 2024-08-06 18:26 | No |  | 85 | 496 | •NOMBRE: S/E QUINTA DE TILCOCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 496, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 496, •Número: 154, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE154T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 15:26:38, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 15:29:58, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:54:49, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003720 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 12042 | S/E SAN PEDRO (CGE) CBC1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Se verificó abierto el interruptor 52CBC1 del BBCC de 15 kV N°1 de S/E San Pedro, se encontró con aislación dañada por elemento extraño llevado por el viento, por el temporal de lluvia y viento que había en la zona. | Se realiza inspección visual al interruptor y se deja abiertos los DDCC asociados al BBCC, informado el Despacho CEN. | Se verificó abierto el interruptor 52CBC1 del BBCC de 15 kV N°1 de S/E San Pedro, se encontró con aislación dañada por elemento extraño llevado por el viento, por el temporal de lluvia y viento que había en la zona. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 17:34 | 2024-08-30 18:00 |  | 2024-08-20 16:59 | No |  | 2025 | 463 | •NOMBRE: S/E SAN PEDRO (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 463, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 463, •Número: 120, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE120T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 17:53:10, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 18:05:11, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 20:55:54, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 13:32:47, •Usuario: admin2, •Username: admin2, •Email: neomante@synaptic.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 17:14:02, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:46.395000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E SAN PEDRO (CGE) CBC1, •modified: 2023-11-21T13:16:23.821000, •id: 12042, •id_subestacion: 463, •pano_nemo_tecnico: PA013T0058SE120T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE120T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 13, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SAN PEDRO (CGE), •id_pano: 12042, •pano_descripcion: , •name: S/E SAN PEDRO (CGE) CBC1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SAN PEDRO (CGE) 15KV B1, •Barra descripcion: BA06T0058SE120T0058, •Barra nombre: BA S/E SAN PEDRO (CGE) 15KV B1, •Barra numero: 6, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3165, •Id Barra: 3165, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 463, •Subestación Nombre: S/E SAN PEDRO (CGE), •Subestación Nombre: SE120T0058
IF2024003727 | Subestacion | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 401 | S/E CENTRAL PANGUE J3 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | Sin observaciones. | Revisión de protecciones para verificación de posible falla. | 52J3 abre en forma intempestiva, sin registro de alarmas. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 15:40 | 2024-08-06 18:09 |  | 2024-08-06 18:09 | No |  | 20 | 307 | •NOMBRE: S/E CENTRAL PANGUE, •Nemo Técnico G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 307, •Id empresa: 20, •Id propietario: 20, •Id subestación: 307, •Número: 23, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE023G0021 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Leyton • Username: Fernando_Leyton • Email: fernando.leyton@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 20:24:58, •Usuario: Fernando Leyton, •Username: Fernando_Leyton, •Email: fernando.leyton@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 20:36:13, •Usuario: Fernando Leyton, •Username: Fernando_Leyton, •Email: fernando.leyton@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 20:40:25, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •id_centro_control: 20, •id_propietario: 20, •created: 2016-02-15T04:29:24.680000, •id_empresa: 20, •centro_control_nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL PANGUE J3, •modified: 2023-11-21T13:14:48.508000, •id: 401, •id_subestacion: 307, •pano_nemo_tecnico: PA003G0021SE023G0021, •empresa_nemo_tecnico: G0021, •subestacion_nemo_tecnico: SE023G0021, •empresa_numero: 21, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PANGUE, •id_pano: 401, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL PANGUE J3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL PANGUE J3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0021, •Empresa Nemo Tecnico: G0021, •Es Critica: sin_definir, •Id: 307, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id propietario: 20, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003716 | Subestacion | Finalizado | INTERCHILE S.A. | 346 | Origen Interno | 1795 | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | 56 | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAR | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Coquimbo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Reactores | Buchholz | Opera según lo esperado | Operación automática del Interruptor 52K7Z, reactor de línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico en S/E Nueva Pan de Azúcar, por protección mecánica función 63, alivio presión fase B. Queda operado relé 86. | Se solicita a personal de terreno verificar protecciones y equipo. Se ejecuta rotación fase B del reactor para revisión posterior y normalización de reactor de línea. | Operación automática del Interruptor 52K7Z por protección mecánica función 63, alivio presión fase B. Queda operado relé 86. | Se ejecuta rotación fase B reactor K7Z para revisión del personal de mantenimiento. | En definición una vez terminado la revisión. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 14:51 | 2024-08-06 15:43 |  | 2024-08-06 15:43 | No |  | 387 | 1795 | •NOMBRE: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR, •Nemo Técnico T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1795, •Id empresa: 387, •Id propietario: 387, •Id subestación: 1795, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0022 | •Nombre: INTERCHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_380, •NemoTécnico: T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: INTERCHILE S.A., •Id: 387, •Id Empresa: 387, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 346, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 387, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marcos Gomez Gomez • Username: marcos_gomez • Email: mgomez@InterChileSA.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 15:52:49, •Usuario: Marcos Gomez Gomez, •Username: marcos_gomez, •Email: mgomez@InterChileSA.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 16:24:52, •Usuario: Marcos Gomez Gomez, •Username: marcos_gomez, •Email: mgomez@InterChileSA.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 21:11:29, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: INTERCHILE S.A., •id_conexion: 16762, •reactor_numero: 2, •id_centro_control: 387, •id_propietario: 387, •created: 2017-11-15T10:06:13.935000, •id_empresa: 387, •id_reactor: 56, •pano_nombre: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z, •modified: 2023-11-21T13:16:53.552000, •reactor_descripcion: EN CONSTRUCCION, •pano_nemo_tecnico: PA006T0022SE003T0022, •empresa_nemo_tecnico: T0022, •centro_control_nombre: INTERCHILE S.A., •es_critica: False, •empresa_numero: 22, •id: 56, •reactor_nemo_tecnico: EC02T0022SE003T0022, •reactor_nombre: RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAR, •id_pano: 17018, •name: RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAR
IF2024003713 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 488 | S/E ROSARIO | 16107 | S/E ROSARIO C3 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rengo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Se registra y comunica a la empresa Compañía General de Electricidad SA. una falla en redes MT , ocurrida a las 11:08 hrs. , que provocó la operación de apertura del interruptor 52C3 Cto. Tipaume de la S/E Rosario Personal de Dx luego de recorrer y revisar sus instalaciones solicita el cierre del Cto. Tipaume las 13:15 hrs. , S/E se encontraba con perdida de comunicación. Posteriormente a las 14:04 hrs, se realiza un cierre exitoso, REPONIÉNDOSE el 100% de los clientes finales, subsanándose la situación de Tx. los consumos afectados (1590 clientes), alimentador se encontraba seccionado debido a falla en Cto. Tipaume. | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-06 13:15 | 2024-08-06 14:04 |  | 2024-08-06 14:04 | No |  | 2025 | 488 | •NOMBRE: S/E ROSARIO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 488, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 488, •Número: 146, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE146T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 14:13:08, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 14:19:46, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 01:25:43, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:30:00.982000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E ROSARIO C3, •modified: 2023-11-21T13:16:28.476000, •id: 16107, •id_subestacion: 488, •pano_nemo_tecnico: PA193T0058SE146T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE146T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 193, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ROSARIO, •id_pano: 16107, •pano_descripcion: , •name: S/E ROSARIO C3
IF2024003954 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 488 | S/E ROSARIO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rengo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-06 13:15 | 2024-08-06 14:04 |  | 2024-08-06 14:04 | No |  | 85 | 488 | •NOMBRE: S/E ROSARIO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 488, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 488, •Número: 146, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE146T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 08:38:31, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 08:42:26, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:55:07, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003708 | Subestacion | Finalizado | MINERA SPENCE S.A. | 385 | Origen Externo | 2112 | S/E SGO | 24251 24252 24253 24255 | S/E SGO J1 S/E SGO J2 S/E SGO JT1 S/E SGO JT2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Sierra Gorda | Causa Definitiva | Causa Principal | Balckout del sistema | Pérdida de aislación. | Conjunto aislación línea | Bajo voltaje | Varios | desconexión no programada del paño J10 en SSEE Encuentro | Se mantiene operación con plantas de generación con posteriores maniobras de normalización autorizada por el CEN | se registra perdida e voltaje a las 00:18 hrs con detención de minera completa. | comunicación efectiva sobre estado de barras en SSEE. | comunicación efectiva sobre estado de barras en SSEE. | Libre | MINERA SPENCE S.A. | 2024-08-06 12:00 | 2024-08-06 12:10 |  | 2024-08-06 12:10 | No |  | 426 | 2112 | •NOMBRE: S/E SGO, •Nemo Técnico L0127, •Empresa Nombre: MINERA SPENCE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2112, •Id empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Número: 274, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE274L0127 | •Nombre: MINERA SPENCE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_646, •NemoTécnico: L0127, •Empresa Nombre: MINERA SPENCE S.A., •Empresa Número: 127, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA SPENCE S.A., •Id: 426, •Id Empresa: 426, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 385, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nelson Fuentes Muñoz • Username: nelson.fuentes • Email: despachoelectricospence@bhp.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 11:35:15, •Usuario: Nelson Fuentes Muñoz, •Username: nelson.fuentes, •Email: despachoelectricospence@bhp.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 12:05:40, •Usuario: Nelson Fuentes Muñoz, •Username: nelson.fuentes, •Email: despachoelectricospence@bhp.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 01:25:53, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-03-16T06:02:36.431000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO J1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.951000, •id: 24251, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA001L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24251, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO J1 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-03-16T06:02:36.435000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO J2, •modified: 2023-11-21T13:16:34.953000, •id: 24252, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA002L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24252, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO J2 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-03-16T06:02:36.440000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.955000, •id: 24253, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA003L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24253, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO JT1 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-03-16T06:02:36.448000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO JT2, •modified: 2023-11-21T13:16:34.959000, •id: 24255, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA005L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24255, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO JT2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO J1 , •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11116, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO J2 , •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11117, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO JT1 , •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11118, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO JT2 , •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11119, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SGO 23KV B1 , •Barra descripcion: BA02L0127SE274L0127, •Barra nombre: BA S/E SGO 23KV B1 , •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2890, •Id Barra: 2890, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Subestación Nombre: S/E SGO, •Subestación Nombre: SE274L0127 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SGO 23KV B2 , •Barra descripcion: BA03L0127SE274L0127, •Barra nombre: BA S/E SGO 23KV B2 , •Barra numero: 3, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2891, •Id Barra: 2891, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Subestación Nombre: S/E SGO, •Subestación Nombre: SE274L0127 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SGO 220KV BP , •Barra descripcion: BA01L0127SE274L0127, •Barra nombre: BA S/E SGO 220KV BP , •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2889, •Id Barra: 2889, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Subestación Nombre: S/E SGO, •Subestación Nombre: SE274L0127 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SGO 23KV B1 , •Barra descripcion: BA02L0127SE274L0127, •Barra nombre: BA S/E SGO 23KV B1 , •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2890, •Id Barra: 2890, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Subestación Nombre: S/E SGO, •Subestación Nombre: SE274L0127 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SGO 23KV B2 , •Barra descripcion: BA03L0127SE274L0127, •Barra nombre: BA S/E SGO 23KV B2 , •Barra numero: 3, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2891, •Id Barra: 2891, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Subestación Nombre: S/E SGO, •Subestación Nombre: SE274L0127 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SGO 220KV BP , •Barra descripcion: BA01L0127SE274L0127, •Barra nombre: BA S/E SGO 220KV BP , •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2889, •Id Barra: 2889, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Subestación Nombre: S/E SGO, •Subestación Nombre: SE274L0127
IF2024003743 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 4 | Origen Interno | 228 | S/E CENTRAL RUCUE | 192 | S/E CENTRAL RUCUE JS | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Quilleco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Se revisará el sistema de protecciones para determinar el origen de la falla. | Informar al CDC CEN. | Desconexión del paño 52JS por recepción de disparo de protección 50BF del paño 52J3 de S/E Rucúe. | Se evaluarán. | Se evaluarán. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 10:31 | 2024-08-07 18:00 |  | 2024-08-22 14:30 | No |  | 2092 | 228 | •NOMBRE: S/E CENTRAL RUCUE, •Nemo Técnico G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 228, •Id empresa: 4, •Id propietario: 4, •Id subestación: 228, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009G0004 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jovanni Pino Benavides • Switch Username: Jovanni_Pino_Benavides • Switch Email: jepino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 18:55:28, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 14:54:49, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 16:41:32, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:23.808000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E CENTRAL RUCUE JS, •modified: 2023-11-21T13:14:48.146000, •id: 192, •id_subestacion: 228, •pano_nemo_tecnico: PA003T0061SE009G0004, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0004, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL RUCUE, •id_pano: 192, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL RUCUE JS | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL RUCUE JS, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 146, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003710 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 1963 | Origen Interno | 2281 | S/E TINEO | 29712 | S/E TINEO J7 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | No cierra cuando se le manda cerrar | Presenta alarmas operadas 52_J7_PLL1_RESORTE 220KV y 52_J7_PLL1_ENCLAVAMIENTO CIER 220KV. | Revisar alarmas operadas, derivar a personal para revisión local.- | A las 08:01 horas, 52J7_no responde a orden de cierre remoto. | Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 08:01 | 2024-08-06 18:00 |  | 2024-08-06 21:07 | No |  | 82 | 2281 | •NOMBRE: S/E TINEO, •Nemo Técnico T0712, •Empresa Nombre: TRANSELEC CONCESIONES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2281, •Id empresa: 2243, •Id propietario: 2243, •Id subestación: 2281, •Número: 111, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE111T0712 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 12:28:06, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 21:08:31, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC CONCESIONES S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 2243, •created: 2020-03-12T03:02:53.435000, •id_empresa: 2243, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E TINEO J7, •modified: 2023-11-21T13:16:42.108000, •id: 29712, •id_subestacion: 2281, •pano_nemo_tecnico: PA007T0712SE111T0712, •empresa_nemo_tecnico: T0712, •subestacion_nemo_tecnico: SE111T0712, •empresa_numero: 712, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TINEO, •id_pano: 29712, •pano_descripcion: , •name: S/E TINEO J7
IF2024003702 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17589 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Varios | LMT 12 kV Bocatoma - Maipo: Operación automática de fusibles de 20 Amperes ubicados en poste N°16 lo que deja sin energía sector las Melosas (cliente regulado CGE Distribución) y bocatoma Maipo. | Verificación de fusibles operados en poste N°16, a la espera de realizar patrullaje cuando la condición climática lo permita. | LMT 12 kV Bocatoma - Maipo: Operación automática de fusibles de 20 Amperes ubicados en poste N°16 lo que deja sin energía sector las Melosas (cliente regulado CGE Distribución) y bocatoma Maipo. | Verificación de fusibles operados en poste N°16, a la espera de realizar patrullaje cuando la condición climática lo permita. | Sin comentarios. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-06 06:36 | 2024-08-06 16:59 |  | 2024-08-06 15:57 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 06:51:13, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 07:01:33, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 16:17:16, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 10, •created: 2016-12-01T06:02:36.953000, •id_empresa: 10, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES C2, •modified: 2023-11-21T13:16:30.432000, •id: 17589, •id_subestacion: 203, •pano_nemo_tecnico: PA029G0010SE006G0010, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •empresa_numero: 10, •pano_numero: 29, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •id_pano: 17589, •pano_descripcion: None, •name: S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV, •Barra descripcion: BA02G0010SE006G0010, •Barra nombre: BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8, •Id Barra: 8, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Subestación Nombre: SE006G0010
IF2024003955 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 10 | Origen Externo | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-06 06:36 | 2024-08-06 15:57 |  | 2024-08-06 15:57 | No |  | 85 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 09:17:24, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 09:26:49, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:55:26, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003698 | Subestacion | Finalizado | CEME 1 SPA | 605 | Origen Interno | 2381 | S/E CEME 1 | 520 | T3D S/E CEME 1 JT2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla, PFV CEME 1 se encontraba fuera de servicio por falta de recurso solar. | Centro de Operaciones GM informa a CDC del evento de falla y se coordina con el operador para la revisión de las instalaciones. | A las 02:49 se produce la desconexión de la TR2 de la S/E CEME 1 por causas que se encuentran en investigación. A las 03:15 se informa al CDC del evento de falla. A las 03:18 se le informa al operador del evento de falla y se solicita una revisión de las instalaciones. | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 02:49 | 2024-08-06 10:00 |  | 2024-08-09 14:34 | No |  | 2126 | 2381 | •NOMBRE: S/E CEME 1, •Nemo Técnico G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2381, •Id empresa: 2126, •Id propietario: 2126, •Id subestación: 2381, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0517 | •Nombre: CEME 1 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1447, •NemoTécnico: G0517, •Empresa Nombre: CEME 1 SPA, •Empresa Número: 517, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CEME 1 SPA, •Id: 2126, •Id Empresa: 2126, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2075, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2126, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CEME 1 SPA • Username: ceme_1_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Matías Carrasco • Switch Username: matias_carrasco • Switch Email: mcarrasco@generadora.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 03:23:14, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 04:52:17, •Usuario: CEME 1 SPA, •Username: ceme_1_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 15:02:47, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02G0517SE001G0517, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: PA S/E CEME 1 FT2A, •id_trafo_3d: 520, •id_trafo_tipo: 6, •centro_control_nombre: GM HOLDINGS S.A., •empresa_nombre: CEME 1 SPA, •id_propietario: 2126, •id_empresa: 2126, •transformador_nombre: T3D S/E CEME 1 JT2, •id: 520, •id_subestacion: 2381, •pano3_nemo_tecnico: PA008G0517SE001G0517, •pano1_nemo_tecnico: PA003G0517SE001G0517, •id_t3d_conexion3: 32986, •id_t3d_conexion2: 32985, •id_t3d_conexion1: 32981, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: PA S/E CEME 1 JT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0517, •id_centro_control: 653, •subestacion_nombre: S/E CEME 1, •pano3_nombre: PA S/E CEME 1 FT2B, •name: T3D S/E CEME 1 JT2, •created: 2022-05-20T03:00:52.779000, •modified: 2024-07-27T03:01:01.436000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA007G0517SE001G0517, •empresa_nemo_tecnico: G0517, •transformador_descripcion:
IF2024003715 | Subestacion | Pendiente | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 7 | T2D S/E LAS TORTOLAS JT1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Colina | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Se investiga | Informar al CDC, turno de mantenimiento y CC AngloAmerican. | Operación forzada por actuación de protección diferencial del TR1 de S/E Las Tórtolas. | Despeje del transformador 1 220/23 kV con la apertura de los desconectadores de alta y baja asociados al TR. | Se evaluarán. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 01:50 | 2024-08-07 01:50 |  |  | No |  | 2092 | 227 | •NOMBRE: S/E LAS TORTOLAS, •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 227, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 227, •Número: 7, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE007T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Julio Rojas Silva • Switch Username: Julio_Rojas_Silva • Switch Email: jarojas@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 02:40:56, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 16:00:00, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0061SE007T0061, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E LAS TORTOLAS DT1, •pano2_nemo_tecnico: PA003T0061SE007T0061, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_propietario: 2092, •id_empresa: 2092, •transformador_nombre: T2D S/E LAS TORTOLAS JT1, •id: 7, •id_subestacion: 227, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •id_t2d_conexion1: 156, •id_t2d_conexion2: 155, •pano1_nemo_tecnico: PA004T0061SE007T0061, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 7, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E LAS TORTOLAS JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE007T0061, •id_centro_control: 2313, •subestacion_nombre: S/E LAS TORTOLAS, •name: T2D S/E LAS TORTOLAS JT1, •created: 2016-02-15T04:29:07.285000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.290000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003701 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 391 | S/E CHUMAQUITO | 671 | S/E CHUMAQUITO C3 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Requínoa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Se registra y comunica a la empresa Compañía General de Electricidad SA. una falla en redes MT , ocurrida a las 22:55 hrs. (01-08-2024), que provocó la operación de apertura del interruptor 52C3 Cto. San Isidro de la S/E Chumaquito. Personal de Dx luego de recorrer y revisar sus instalaciones solicita el cierre del Cto. San Isidro a las 00:20 hrs. (06-08-2024), S/E se encontraba con perdida de comunicación. Posteriormente a las 01:27 hrs, se realiza un cierre exitoso, REPONIÉNDOSE el 100% de los clientes finales, subsanándose la situación de Tx. los consumos afectados (1800 clientes), alimentador se encontraba seccionado debido a falla en Cto. San Isidro. | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-06 00:20 | 2024-08-06 01:27 |  | 2024-08-06 01:27 | No |  | 2025 | 391 | •NOMBRE: S/E CHUMAQUITO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 391, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 391, •Número: 40, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE040T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mauricio Alzate Fontalvo • Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo • Email: maalzatef@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 05:49:58, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 06:24:19, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 13:26:58, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:25.836000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CHUMAQUITO C3, •modified: 2023-11-21T13:14:48.953000, •id: 671, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA001T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id_pano: 671, •pano_descripcion: None, •name: S/E CHUMAQUITO C3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: transformadores_potencial, •Nombre: TP S/E CHUMAQUITO C3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12623, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004090 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 391 | S/E CHUMAQUITO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rengo Requínoa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-06 00:20 | 2024-08-06 01:27 |  | 2024-08-06 01:27 | No |  | 85 | 391 | •NOMBRE: S/E CHUMAQUITO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 391, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 391, •Número: 40, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE040T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 14:15:19, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 14:18:36, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:37:19, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003699 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1868 | S/E ENCUENTRO | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de barra | Opera según lo esperado | . | informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | S/E Encuentro: a las 00:19 horas desconexión forzada por operación de protecciones de Barra 220 kV sección 1. | Se gestiona revisión de las instalaciones y atención de la falla. | . | Libre | CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE) MINERA SPENCE S.A. | 2024-08-06 00:19 | 2024-08-06 03:33 |  | 2024-08-06 03:32 | No |  | 82 | 1868 | •NOMBRE: S/E ENCUENTRO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1868, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 1868, •Número: 72, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE072T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 05:07:00, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 21:19:50, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1, •id_propietario: 82, •created: 2016-05-14T06:05:55.783000, •id_empresa: 82, •modified: 2023-11-21T13:14:41.474000, •id_barra: 2087, •id: 2087, •id_subestacion: 1868, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE072T0002, •barra_nemo_tecnico: BA48T0002SE072T0002, •id_centro_control: 82, •barra_nombre: BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E ENCUENTRO, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •barra_numero: 48
IF2024003704 | Subestacion | Finalizado | AR TCHAMMA SPA | 1947 | Origen Externo | 2227 | S/E PALLATA | 28664 28666 28668 | S/E PALLATA J1 S/E PALLATA J3 S/E PALLATA J5 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Intervención de terceros. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Previo a la falla subestación Pallata tenia un flujo hacia SGO de 136 MW donde 16 de ellos provenían de PE Tchamma. | CDC informa evento de falla y CC Enor se coordina con encargado del parque la revisión de las instalaciones. | A las 00:19 se produce la desconexión intempestiva de la barra 1 de S/E Encuentro, propiedad de transelec, provocando la apertura del 52J10 de S/E Encuentro y 52J1-52J3 de S/E Pallata producto de un disparo transferido desde Encuentro debido a la operación de la protección diferencial de dicha barra, recibiendo en Pallata una 85D, a raíz de la desconexión de la línea Encuentro Pallata, queda sin tensión el punto de inyección de PE Tchamma y SE SGO propiedad de Minera Escondida Ltda. Al momento de la falla PE Tchamma se encontraba generando 16 MW y no hubo operación de equipos en subestación Tchamma. A las 00:20 CDC informa evento de falla. A las 00:21 CC Eno informa a operador Tchamma evento de falla y se solicita una revisión de las instalaciones. A las 01:05 abierto 52J2 de S/E Pallata, maniobra realizada manualmente previo a normalización de instalaciones. A las 03:33 normalizada barra 1 de S/E Encuentro, informado por Transelec. A las 03:45 cerrado 52J10 de S/E Encuentro en coordinación con Transelec. A las 03:46 CDC autoriza a normalizar S/E Pallata. A las 03:48 Cerrado 52J1 y 52J3 de S/E Pallata. A las 03:49 cerrado 52J2 de S/E Pallata en coordinación con CC MEL. | En revisión. | En revisión. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 00:19 | 2024-08-06 03:48 |  | 2024-08-06 03:48 | No |  | 1747 | 2227 | •NOMBRE: S/E PALLATA, •Nemo Técnico G0554, •Empresa Nombre: AR TCHAMMA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2227, •Id empresa: 1747, •Id propietario: 1747, •Id subestación: 2227, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0554 | •Nombre: AR TCHAMMA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1190, •NemoTécnico: G0554, •Empresa Nombre: AR TCHAMMA SPA, •Empresa Número: 554, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1747, •Id Empresa: 1747, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1747, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR TCHAMMA SPA • Username: ar_tchamma_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 10:08:40, •Usuario: AR TCHAMMA SPA, •Username: ar_tchamma_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 10:46:16, •Usuario: AR TCHAMMA SPA, •Username: ar_tchamma_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 11:43:12, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AR TCHAMMA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1747, •created: 2019-10-04T03:02:58.945000, •id_empresa: 1747, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E PALLATA J1, •modified: 2023-11-21T13:16:40.453000, •id: 28664, •id_subestacion: 2227, •pano_nemo_tecnico: PA001G0554SE001G0554, •empresa_nemo_tecnico: G0554, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0554, •empresa_numero: 554, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PALLATA, •id_pano: 28664, •pano_descripcion: , •name: S/E PALLATA J1 | •empresa_nombre: AR TCHAMMA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1747, •created: 2019-10-04T03:02:58.965000, •id_empresa: 1747, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E PALLATA J3, •modified: 2023-11-21T13:16:40.457000, •id: 28666, •id_subestacion: 2227, •pano_nemo_tecnico: PA003G0554SE001G0554, •empresa_nemo_tecnico: G0554, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0554, •empresa_numero: 554, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PALLATA, •id_pano: 28666, •pano_descripcion: , •name: S/E PALLATA J3 | •empresa_nombre: AR TCHAMMA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1747, •created: 2019-10-04T03:02:58.986000, •id_empresa: 1747, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E PALLATA J5, •modified: 2023-11-21T13:16:40.460000, •id: 28668, •id_subestacion: 2227, •pano_nemo_tecnico: PA005G0554SE001G0554, •empresa_nemo_tecnico: G0554, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0554, •empresa_numero: 554, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PALLATA, •id_pano: 28668, •pano_descripcion: , •name: S/E PALLATA J5 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PALLATA J1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0554, •Empresa Nemo Tecnico: G0554, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14196, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1747, •Id propietario: 1747, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PALLATA J3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0554, •Empresa Nemo Tecnico: G0554, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14198, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1747, •Id propietario: 1747, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003781 | Subestacion | Finalizado | TSGF SPA | 2370 | Origen Externo | 2221 | S/E ANA MARIA | 28502 28503 | S/E ANA MARIA J2 S/E ANA MARIA J3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Antofagasta | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla las instalaciones en S/E Ana María se encontraba con su topología normal de operación, todos sus equipos de paños cerrados. | CC Enor informa a CDC el evento de falla y se replica el evento a personal de Transelec. | A las 00:19 se produce la Interrupción forzada por protecciones LT 220 kV Encuentro - Ana Maria C1 producto de la recepción de disparo transferido (85D Rx + 50BF REtrip). Operados 52J2 y 52J3 S/E Ana Maria. A las 00:20 CDC informa evento de falla en subestación Encuentro y desconexion de las instalaciones. A las 03:33 normalizada barra 1 de S/E Encuentro, informado por Transelec. A las 03:48 CC Enor solicita autorización a CDC para proceder a normalizar S/E Ana María. CDC autoriza. Se coordina con Interchile la normalización de la línea Encuentro - Ana Maria C1. A las 03:57 Cerrado 52J17 en S/E Encuentro por parte de Interchile. A las 03: 57 Cerrado 52J17 en S/E Encuentro por parte de Interchile y cerrado 52J3 en S/E Ana María. A las 03:58 Cerrado 52J2 en S/E Ana María. | En revisión. | En revisión. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 00:19 | 2024-08-06 03:57 |  | 2024-08-06 03:57 | No |  | 1739 | 2221 | •NOMBRE: S/E ANA MARIA, •Nemo Técnico T0834, •Empresa Nombre: ANA MARÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2221, •Id empresa: 2475, •Id propietario: 2475, •Id subestación: 2221, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0834 | •Nombre: TSGF SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1047, •NemoTécnico: G0549, •Empresa Nombre: TSGF SPA, •Empresa Número: 549, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: TSGF SPA, •Id: 1739, •Id Empresa: 1739, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1688, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1739, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TSGF SPA • Username: tgsf_spa • Email: israel.bravo@total.com • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 11:29:41, •Usuario: TSGF SPA, •Username: tgsf_spa, •Email: israel.bravo@total.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 18:34:45, •Usuario: TSGF SPA, •Username: tgsf_spa, •Email: israel.bravo@total.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 21:25:59, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TSGF SPA, •id_centro_control: 1739, •id_propietario: 1739, •created: 2019-09-10T03:04:18.999000, •id_empresa: 1739, •centro_control_nombre: TSGF SPA, •pano_nombre: S/E ANA MARIA J2, •modified: 2024-03-02T03:01:25.185000, •id: 28502, •id_subestacion: 2221, •pano_nemo_tecnico: PA002G0549SE001T0834, •empresa_nemo_tecnico: G0549, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0834, •empresa_numero: 549, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ANA MARIA, •id_pano: 28502, •pano_descripcion: , •name: S/E ANA MARIA J2 | •empresa_nombre: TSGF SPA, •id_centro_control: 1739, •id_propietario: 1739, •created: 2019-09-10T03:04:19.004000, •id_empresa: 1739, •centro_control_nombre: TSGF SPA, •pano_nombre: S/E ANA MARIA J3, •modified: 2024-03-02T03:01:25.186000, •id: 28503, •id_subestacion: 2221, •pano_nemo_tecnico: PA003G0549SE001T0834, •empresa_nemo_tecnico: G0549, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0834, •empresa_numero: 549, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ANA MARIA, •id_pano: 28503, •pano_descripcion: , •name: S/E ANA MARIA J3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E ANA MARIA J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0834, •Empresa Nemo Tecnico: T0834, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14105, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2475, •Id propietario: 2475, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E ANA MARIA J3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0834, •Empresa Nemo Tecnico: T0834, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14106, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2475, •Id propietario: 2475, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003714 | Subestacion | Finalizado | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 603 | Origen Externo | 2094 | S/E CERRO DOMINADOR | 23931 | S/E CERRO DOMINADOR J1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla la línea el paño J1 de Cerro Dominador estaba cerrado y con una transferencia de 66 MW. | CDC informa a CC Enor el evento de falla y se replica a operador en terreno. | A las 0:19 Interrupción forzada por protecciones LT 220 kV Encuentro - Cerro Dominador, operado 52J1 en S/E Cerro Dominador por 85D Rx + 50BF Retrip. A las 0:20 CDC informa evento de falla. A las 0:40 se informa a operador Cerro Dominador desconexión de línea Encuentro- Cerro Dominador. A las 03:33 Normalizada Barra 1 de S/E Encuentro por parte de Transelec. A las 04:07 CDC autoriza normalizar línea Encuentro- Cerro Dominador. A las 04:10 se coordina con operador de S/E Cerro Dominador el cierre de 52J1. A las 04:31 Cerrado 52J1 de S/E Cerro Dominador. A las 04:40 se coordina con Transelec el cierre del 52J12 de SE Encuentro. A las 04:46 Cerrado 52J12 en S/E Encuentro. | No hay, falla en instalaciones de terceros. | No hay, falla en instalaciones de terceros. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 00:19 | 2024-08-06 04:31 |  | 2024-08-06 04:31 | No |  | 651 | 2094 | •NOMBRE: S/E CERRO DOMINADOR, •Nemo Técnico G0430, •Empresa Nombre: CERRO DOMINADOR CSP S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2094, •Id empresa: 651, •Id propietario: 651, •Id subestación: 2094, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0430 | •Nombre: CERRO DOMINADOR CSP S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_928, •NemoTécnico: G0430, •Empresa Nombre: CERRO DOMINADOR CSP S.A., •Empresa Número: 430, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CERRO DOMINADOR CSP S.A., •Id: 651, •Id Empresa: 651, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 603, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 651, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CERRO DOMINADOR CSP S.A. • Username: cerro_dominador_csp_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 14:32:56, •Usuario: CERRO DOMINADOR CSP S.A., •Username: cerro_dominador_csp_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 14:41:24, •Usuario: CERRO DOMINADOR CSP S.A., •Username: cerro_dominador_csp_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 14:47:48, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CERRO DOMINADOR CSP S.A., •id_centro_control: 33, •id_propietario: 651, •created: 2017-12-16T06:00:42.372000, •id_empresa: 651, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E CERRO DOMINADOR J1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.461000, •id: 23931, •id_subestacion: 2094, •pano_nemo_tecnico: PA001G0430SE002G0430, •empresa_nemo_tecnico: G0430, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0430, •empresa_numero: 430, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CERRO DOMINADOR, •id_pano: 23931, •pano_descripcion: , •name: S/E CERRO DOMINADOR J1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CERRO DOMINADOR J1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0430, •Empresa Nemo Tecnico: G0430, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10900, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 651, •Id propietario: 651, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003696 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Origen Externo | 2057 | S/E KIMAL | 23286 23287 | S/E KIMAL J2 S/E KIMAL J3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Interrupción de 52J2 - 52J3 en S/E Kimal. Coincidentemente, Transelec informo interrupción de la Barra 220 kV Sección 1 de S/E Encuentro. | Aviso al Coordinador Eléctrico Nacional, Transelec y revisión de protecciones. | 00:18 horas, se reciben alarmas SCADA de interrupción 52J2 - 52J3 S/E Kimal. Se dio aviso al Coordinador. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 00:18 | 2024-08-06 08:00 |  | 2024-08-06 03:25 | No |  | 514 | 2057 | •NOMBRE: S/E KIMAL, •Nemo Técnico T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2057, •Id empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: 2057, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0031 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_720, •NemoTécnico: T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Empresa Número: 31, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Id: 514, •Id Empresa: 514, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1959, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. • Username: satt • Email: sin_definir • Switch Nombre: Cristian Villarroel • Switch Username: Cristian_Villarroel • Switch Email: cristian.villarroel@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 02:38:04, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 02:52:56, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 21:27:48, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 514, •created: 2017-11-15T10:06:12.574000, •id_empresa: 514, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E KIMAL J2, •modified: 2023-11-21T13:16:33.624000, •id: 23286, •id_subestacion: 2057, •pano_nemo_tecnico: PA002T0031SE002T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0031, •empresa_numero: 31, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E KIMAL, •id_pano: 23286, •pano_descripcion: None, •name: S/E KIMAL J2 | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 514, •created: 2017-11-15T10:06:12.575000, •id_empresa: 514, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E KIMAL J3, •modified: 2023-11-21T13:16:33.626000, •id: 23287, •id_subestacion: 2057, •pano_nemo_tecnico: PA003T0031SE002T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0031, •empresa_numero: 31, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E KIMAL, •id_pano: 23287, •pano_descripcion: None, •name: S/E KIMAL J3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E KIMAL J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10484, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E KIMAL J3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10485, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003705 | Subestacion | Finalizado | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 357 | Origen Externo | 1898 | S/E MMH | 2173 | BA S/E MMH 220KV BP2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Falla de interruptor | Varios | A las 00:18 hrs., del día martes 6 de agosto del 2024, ocurre apertura de paños J11 en subestación encuentro y paño J1 en subestación ministro hales por causas externas. A las 3:35 hrs., centro de control autoriza a tomar carga en S/E MMH. A las 3:38 hrs., se cierra interruptor 52J11 S/E Encuentro. A las 3:40 hrs., se cierra interruptor 52J1 S/E MMH. A las 3:41 hrs., se cierra interruptor 52JT1. A las 3:42 hrs., se cierra interruptor 52JT2. La carga total desprendida de Codelco División MInistro Hales es de 72 MW A las 4:20 hrs., comienzan las operaciones en Ministro Hales | Comunicación con centro de control AES GENER por contingencia externa. | Falla externa en S/E Encuentro en paño J16 | No aplica | No palica | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 2024-08-06 00:18 | 2024-08-06 03:40 |  | 2024-08-06 03:38 | No |  | 545 | 1898 | •NOMBRE: S/E MMH, •Nemo Técnico L0150, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1898, •Id empresa: 545, •Id propietario: 545, •Id subestación: 1898, •Número: 102, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE102L0150 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0150, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES, •Empresa Número: 150, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 545, •Id Empresa: 545, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 545, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Miguel Rodríguez • Username: Miguel_rodriguez • Email: mrodr053@codelco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 09:52:34, •Usuario: Miguel Rodríguez, •Username: Miguel_rodriguez, •Email: mrodr053@codelco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 10:47:51, •Usuario: Miguel Rodríguez, •Username: Miguel_rodriguez, •Email: mrodr053@codelco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 21:23:45, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES, •barra_descripcion: , •name: BA S/E MMH 220KV BP2, •id_propietario: 545, •created: 2016-05-14T06:05:56.155000, •id_empresa: 545, •modified: 2024-07-05T03:01:05.972000, •id_barra: 2173, •id: 2173, •id_subestacion: 1898, •empresa_nemo_tecnico: L0150, •subestacion_nemo_tecnico: SE102L0150, •barra_nemo_tecnico: BA82L0150SE102L0150, •id_centro_control: 10, •barra_nombre: BA S/E MMH 220KV BP2, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E MMH, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •barra_numero: 82
IF2024003729 | Subestacion | Finalizado | MINERA SPENCE S.A. | 385 | Origen Externo | 2112 | S/E SGO | 24251 24252 24253 24257 24393 24394 24395 24396 24398 24400 24403 24405 24406 24408 24409 24410 24411 24412 24413 24414 24415 24416 | S/E SGO J1 S/E SGO J2 S/E SGO JT1 S/E SGO ET1 S/E SGO E04 S/E SGO E05 S/E SGO E06 S/E SGO E07 S/E SGO E09 S/E SGO E11 S/E SGO E14 S/E SGO E16 S/E SGO E17 S/E SGO E19 S/E SGO E20 S/E SGO E21 S/E SGO E22 S/E SGO E23 S/E SGO E24 S/E SGO E25 S/E SGO E26 S/E SGO E27 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Sierra Gorda | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | aproximadamente a las 00:18, se produce la perdida de tensión con apertura de interruptor 52J1 de S/E SGO, dando inicio al proceso interno del plan de recuperación de servicio, perdida aproximada de 140 Mw, entre planta de cátodo y planta concentradora. | Se da inicio al proceso interno del plan de recuperación de servicio, con planta cogeneración interna. | Durante la noche del 06 de agosto aproximadamente 00:18 hrs, se pierde tensión en Paño J1 con apertura de interruptor en S/E Principal SGO, se consulta a despacho EMEL informando que en S/E Encuentro operara protección de Barra en paño J16 perteneciente a Minera Randers, Generando la apertura de interruptores de todos los Paños asociados a la barra sección 1(Paño J10 Spence) despejando las Barras de SGO y Cátodos (puesta en servicio de planta cogeneradora)energizada barra SGO a las 03:50 hrs, aproximadamente | Charlas de reforzamiento como estar más preparados ante este tipo de situación | Revisión de procedimientos internos de desconexiones forzada en sistema eléctrico. | Libre | MINERA SPENCE S.A. MINERA SPENCE S.A. | 2024-08-06 00:18 | 2024-08-06 03:50 |  | 2024-08-06 03:50 | No |  | 426 | 2112 | •NOMBRE: S/E SGO, •Nemo Técnico L0127, •Empresa Nombre: MINERA SPENCE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2112, •Id empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Número: 274, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE274L0127 | •Nombre: MINERA SPENCE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_646, •NemoTécnico: L0127, •Empresa Nombre: MINERA SPENCE S.A., •Empresa Número: 127, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA SPENCE S.A., •Id: 426, •Id Empresa: 426, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 385, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nelson Fuentes Muñoz • Username: nelson.fuentes • Email: despachoelectricospence@bhp.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 21:38:37, •Usuario: Nelson Fuentes Muñoz, •Username: nelson.fuentes, •Email: despachoelectricospence@bhp.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 03:38:03, •Usuario: Nelson Fuentes Muñoz, •Username: nelson.fuentes, •Email: despachoelectricospence@bhp.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 21:27:21, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-03-16T06:02:36.431000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO J1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.951000, •id: 24251, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA001L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24251, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO J1 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-03-16T06:02:36.435000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO J2, •modified: 2023-11-21T13:16:34.953000, •id: 24252, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA002L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24252, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO J2 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-03-16T06:02:36.440000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.955000, •id: 24253, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA003L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24253, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO JT1 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-03-16T06:02:36.456000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO ET1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.962000, •id: 24257, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA007L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24257, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO ET1 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.478000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E04, •modified: 2023-11-21T13:16:35.149000, •id: 24393, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA013L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 13, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24393, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E04 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.479000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E05, •modified: 2023-11-21T13:16:35.151000, •id: 24394, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA014L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24394, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E05 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.480000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E06, •modified: 2023-11-21T13:16:35.152000, •id: 24395, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA015L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 15, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24395, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E06 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.482000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E07, •modified: 2023-11-21T13:16:35.154000, •id: 24396, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA016L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 16, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24396, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E07 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.484000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E09, •modified: 2023-11-21T13:16:35.157000, •id: 24398, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA018L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 18, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24398, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E09 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.487000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E11, •modified: 2023-11-21T13:16:35.161000, •id: 24400, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA020L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 20, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24400, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E11 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.491000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E14, •modified: 2023-11-21T13:16:35.166000, •id: 24403, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA023L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 23, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24403, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E14 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.493000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E16, •modified: 2023-11-21T13:16:35.169000, •id: 24405, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA025L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 25, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24405, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E16 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.495000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E17, •modified: 2023-11-21T13:16:35.171000, •id: 24406, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA026L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 26, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24406, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E17 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.497000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E19, •modified: 2023-11-21T13:16:35.175000, •id: 24408, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA028L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 28, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24408, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E19 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.499000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E20, •modified: 2023-11-21T13:16:35.176000, •id: 24409, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA029L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 29, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24409, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E20 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.500000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E21, •modified: 2023-11-21T13:16:35.178000, •id: 24410, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA030L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 30, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24410, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E21 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.501000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E22, •modified: 2023-11-21T13:16:35.180000, •id: 24411, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA031L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 31, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24411, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E22 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.502000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E23, •modified: 2023-11-21T13:16:35.182000, •id: 24412, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA032L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 32, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24412, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E23 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.504000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E24, •modified: 2023-11-21T13:16:35.183000, •id: 24413, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA033L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 33, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24413, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E24 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.505000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E25, •modified: 2023-11-21T13:16:35.185000, •id: 24414, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA034L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 34, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24414, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E25 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.506000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E26, •modified: 2023-11-21T13:16:35.187000, •id: 24415, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA035L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 35, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24415, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E26 | •empresa_nombre: MINERA SPENCE S.A., •id_centro_control: 426, •id_propietario: 426, •created: 2018-04-24T06:02:12.508000, •id_empresa: 426, •centro_control_nombre: MINERA SPENCE S.A., •pano_nombre: S/E SGO E27, •modified: 2023-11-21T13:16:35.189000, •id: 24416, •id_subestacion: 2112, •pano_nemo_tecnico: PA036L0127SE274L0127, •empresa_nemo_tecnico: L0127, •subestacion_nemo_tecnico: SE274L0127, •empresa_numero: 127, •pano_numero: 36, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SGO, •id_pano: 24416, •pano_descripcion: , •name: S/E SGO E27 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO J1 , •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11116, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO J2 , •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11117, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO JT1 , •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11118, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E04, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11248, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E05, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11249, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E06, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11250, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E07, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11251, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E09, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11253, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E11, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11255, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E14, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11258, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E16, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11260, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E17, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11261, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E19, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11263, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E20, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11264, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E21, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11265, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E22, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11266, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E23, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11267, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E24, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11268, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E25, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11269, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E26, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11270, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SGO E27, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11271, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SGO 23KV B1 , •Barra descripcion: BA02L0127SE274L0127, •Barra nombre: BA S/E SGO 23KV B1 , •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2890, •Id Barra: 2890, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Subestación Nombre: S/E SGO, •Subestación Nombre: SE274L0127 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SGO 23KV B1 , •Barra descripcion: BA02L0127SE274L0127, •Barra nombre: BA S/E SGO 23KV B1 , •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2890, •Id Barra: 2890, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: 2112, •Subestación Nombre: S/E SGO, •Subestación Nombre: SE274L0127 | PANO RESPUESTA: •Tipo: transformadores_corriente, •Nombre: TC S/E SGO JT1 , •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Empresa Nemo Tecnico: L0127, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14964, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 426, •Id propietario: 426, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003970 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 839 | S/E IMPERIAL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Carahue Freire Galvarino Nueva Imperial Padre Las Casas Saavedra Teodoro Schmidt Cholchol Lumaco | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afecta a 34503 clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras de traspaso de carga e ingreso de Gx en isla | 00:13 Hrs Operación LAT 66 kV Licanco Las Violetas, se procede con maniobras de traspaso de carga e ingreso de Gx en isla. 01:38 Hrs Recuperado el 72% de los clientes. 10:01 Hrs Normalizado 100% topología de la red | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-06 00:13 | 2024-08-06 02:30 |  | 2024-08-06 02:30 | No |  | 112 | 839 | •NOMBRE: S/E IMPERIAL, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 839, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 839, •Número: 57, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE057T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 16:09:17, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 16:19:26, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:55:47, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003666 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 630 | S/E CAUQUENES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Cauquenes Chanco Pelluhue Parral Cobquecura Quirihue San Carlos | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-05 02:52 | 2024-08-05 09:30 |  | 2024-08-05 09:35 | No |  | 85 | 630 | •NOMBRE: S/E CAUQUENES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 630, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 630, •Número: 168, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE168T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 07:43:11, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 08:04:27, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 09:58:00, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003667 | Subestacion | Finalizado | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 2008 | Origen Externo | 2029 | S/E PASO HONDO | 335 | PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Maule | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Pérdida de suministro S/E Paso Hondo por O.A LT 66kV Parral -Cauquenes, propiedad de CGE | Coordinacion con el CEN y CGE | Pérdida de suministro S/E Paso Hondo por O.A LT 66kV Parral -Cauquenes, propiedad de CGE. | . | . | Consumo Regulado | LUZPARRAL S.A. | 2024-08-05 02:52 | 2024-08-05 09:47 |  | 2024-08-05 09:47 | No |  | 2032 | 2029 | •NOMBRE: S/E PASO HONDO, •Nemo Técnico T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2029, •Id empresa: 2032, •Id propietario: 2032, •Id subestación: 2029, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0059 | •Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1156, •NemoTécnico: T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 59, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2032, •Id Empresa: 2032, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2008, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2032, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. • Username: luzparral_transmision_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 09:53:00, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 10:08:10, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 10:10:38, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0059SE003T0059, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •id_trafo_3d: 335, •id_trafo_tipo: 17, •centro_control_nombre: None, •empresa_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2032, •id_empresa: 2032, •transformador_nombre: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •id: 335, •id_subestacion: 2029, •pano3_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •pano1_nemo_tecnico: PA002T0059SE003T0059, •id_t3d_conexion3: 18973, •id_t3d_conexion2: 18973, •id_t3d_conexion1: 18972, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E PASO HONDO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0059, •id_centro_control: None, •subestacion_nombre: S/E PASO HONDO, •pano3_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •name: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •created: 2017-02-09T06:00:57.052000, •modified: 2023-11-21T03:01:19.445000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •empresa_nemo_tecnico: T0059, •transformador_descripcion:
IF2024003670 | Subestacion | Finalizado | LUZPARRAL S.A. | 2008 | Origen Externo | 2029 | S/E PASO HONDO | 335 | PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral Retiro | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Falla Externa | Libre Regulado | LUZPARRAL S.A. | 2024-08-05 02:52 | 2024-08-05 09:47 |  | 2024-08-05 09:47 | No |  | 115 | 2029 | •NOMBRE: S/E PASO HONDO, •Nemo Técnico T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2029, •Id empresa: 2032, •Id propietario: 2032, •Id subestación: 2029, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0059 | •Nombre: LUZPARRAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_7, •NemoTécnico: R0022, •Empresa Nombre: LUZPARRAL S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: LUZPARRAL S.A., •Id: 115, •Id Empresa: 115, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 115, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 115, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUZPARRAL S.A. • Username: luzparral • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jorge Jara Gómez • Switch Username: Jorge_Jara_Gómez • Switch Email: jjara@luzlinares.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 12:25:27, •Usuario: LUZPARRAL S.A., •Username: luzparral, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 12:31:15, •Usuario: LUZPARRAL S.A., •Username: luzparral, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 13:35:42, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0059SE003T0059, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •id_trafo_3d: 335, •id_trafo_tipo: 17, •centro_control_nombre: None, •empresa_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2032, •id_empresa: 2032, •transformador_nombre: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •id: 335, •id_subestacion: 2029, •pano3_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •pano1_nemo_tecnico: PA002T0059SE003T0059, •id_t3d_conexion3: 18973, •id_t3d_conexion2: 18973, •id_t3d_conexion1: 18972, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E PASO HONDO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0059, •id_centro_control: None, •subestacion_nombre: S/E PASO HONDO, •pano3_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •name: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •created: 2017-02-09T06:00:57.052000, •modified: 2023-11-21T03:01:19.445000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •empresa_nemo_tecnico: T0059, •transformador_descripcion:
IF2024003660 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Interno | 690 | S/E LA CISTERNA | 888 | T2D S/E LA CISTERNA AT2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Cisterna | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Buchholz | Opera según lo esperado | Interrupción BP2 por operación relé maestro de Transformador TR2. | Revisión de alarmas y topología de la red eléctrica. | 02:11 hrs. Operación Automática TR2 por Relé maestro de Transformador deja BP2 12 kV sin tensión. 02:13 BP2 energizada a través de BP1 12kV y consumos recuperados excepto Alim 12 kV La Cisterna por falla presunta en red de distribución. | Revisión de equipos primarios. | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-05 02:11 | 2024-08-05 08:00 |  | 2024-08-05 08:52 | No |  | 2503 | 690 | •NOMBRE: S/E LA CISTERNA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 690, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 690, •Número: 16, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE016T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: José Francisco Lira • Switch Username: José_Francisco_Lira • Switch Email: jose.lira@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 03:24:42, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 03:32:08, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 09:12:16, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0835SE016T0835, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E LA CISTERNA ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0054SE016T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E LA CISTERNA AT2, •id: 888, •id_subestacion: 690, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 12928, •id_t2d_conexion2: 3543, •pano1_nemo_tecnico: PA053T0054SE016T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 888, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LA CISTERNA AT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E LA CISTERNA, •name: T2D S/E LA CISTERNA AT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.976000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.198000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003679 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 690 | S/E LA CISTERNA | 888 | T2D S/E LA CISTERNA AT2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Granja Lo Espejo Pedro Aguirre Cerda San Joaquin San Ramon | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Buchholz | Opera según lo esperado | Operación automática de TR N°2 S/E Cisterna, causa en investigación | Respaldo de alimentadores Davila, Cisterna y el Parrón vía interconexión 12 kV BP2-BP1. | Operación automática de TR N°2 S/E Cisterna, causa en investigación | Se investiga | Se investiga | Libre Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-05 02:11 | 2024-08-05 04:54 |  | 2024-08-05 08:52 | No |  | 93 | 690 | •NOMBRE: S/E LA CISTERNA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 690, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 690, •Número: 16, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE016T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonathan Gonzalez Oyarzún • Username: Jonathan_Gonzalez • Email: jonathan.gonzalez.o@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 09:03:14, •Usuario: Jonathan Gonzalez Oyarzún , •Username: Jonathan_Gonzalez, •Email: jonathan.gonzalez.o@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 16:13:52, •Usuario: Jonathan Gonzalez Oyarzún , •Username: Jonathan_Gonzalez, •Email: jonathan.gonzalez.o@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 02:58:59, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0835SE016T0835, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E LA CISTERNA ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0054SE016T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E LA CISTERNA AT2, •id: 888, •id_subestacion: 690, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 12928, •id_t2d_conexion2: 3543, •pano1_nemo_tecnico: PA053T0054SE016T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 888, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LA CISTERNA AT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E LA CISTERNA, •name: T2D S/E LA CISTERNA AT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.976000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.198000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003822 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-05 00:13 | 2024-08-05 01:37 |  | 2024-08-05 01:37 | No |  | 85 | 463 | •NOMBRE: S/E SAN PEDRO (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 463, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 463, •Número: 120, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE120T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 10:45:50, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 11:03:57, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 03:23:16, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003658 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1530 | S/E SAN PEDRO (CGE) CT2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del 52CT2 de S/E San Pedro, afectando los consumos de las barras N°1 y 2 de 15 KV de S/E San Pedro. | Revisión de protecciones. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-05 00:13 | 2024-08-05 01:06 |  | 2024-08-05 01:06 | No |  | 2025 | 463 | •NOMBRE: S/E SAN PEDRO (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 463, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 463, •Número: 120, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE120T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 02:02:07, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 02:13:41, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 02:16:56, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:27.967000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E SAN PEDRO (CGE) CT2, •modified: 2023-11-21T13:14:50.406000, •id: 1530, •id_subestacion: 463, •pano_nemo_tecnico: PA010T0058SE120T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE120T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 10, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SAN PEDRO (CGE), •id_pano: 1530, •pano_descripcion: , •name: S/E SAN PEDRO (CGE) CT2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SAN PEDRO CT2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12532, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003676 | Subestacion | Finalizado | AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA | 1720 | Origen Interno | 2261 | S/E CENTRAL LA HUELLA | 3290 | CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Higuera | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva del transformador de poder 220/33 kV de la S/E Central La Huella. | Se visualizan alarmas en SCADA, se informa al Coordinador de los antecedentes preliminares y se solicita mas antecedentes a personal de terreno, a la espera de llegada de personal a la S/E debido a horario nocturno. | A las 23:50 hrs del 04-08 se produce la apertura intempestiva por protecciones de los interruptores 52JT1 y 52F1 de la S/E La Huella quedando fuera de servicio el transformador de poder y la PFV La Huella. La Central no se encontraba generando al momento de la falla por horario nocturno. A las 08:03 del 05-08 se abre el interruptor 52J1 de S/E LA Huella mediante el curso forzoso N°2024080983, para realizar una revisión de forma segura. | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 23:50 | 2024-08-05 23:59 |  | 2024-08-05 23:46 | No |  | 1774 | 2261 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LA HUELLA, •Nemo Técnico G0577, •Empresa Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2261, •Id empresa: 1774, •Id propietario: 1774, •Id subestación: 2261, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0577 | •Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1083, •NemoTécnico: G0577, •Empresa Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA, •Empresa Número: 577, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA, •Id: 1774, •Id Empresa: 1774, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1720, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1774, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA • Username: austrian_solar_chile_seis_spa_[en_revision] • Email: test2@mail.com • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 15:40:48, •Usuario: AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA, •Username: austrian_solar_chile_seis_spa_[en_revision], •Email: test2@mail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 16:08:27, •Usuario: AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA, •Username: austrian_solar_chile_seis_spa_[en_revision], •Email: test2@mail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 00:09:40, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0577SE001G0577, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CENTRAL LA HUELLA JT1, •pano2_nemo_tecnico: PA001G0577SE001G0577, •centro_control_nombre: RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A., •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA, •id_propietario: 1774, •id_empresa: 1774, •transformador_nombre: CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA, •id: 3290, •id_subestacion: 2261, •empresa_nemo_tecnico: G0577, •id_t2d_conexion1: 26708, •id_t2d_conexion2: 26686, •pano1_nemo_tecnico: PA010G0577SE001G0577, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3290, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CENTRAL LA HUELLA FT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0577, •id_centro_control: 2318, •subestacion_nombre: S/E CENTRAL LA HUELLA, •name: CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA, •created: 2020-01-28T03:02:14.237000, •modified: 2024-01-05T03:00:57.277000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003973 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 839 | S/E IMPERIAL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Carahue Freire Nueva Imperial Padre Las Casas Saavedra Teodoro Schmidt | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 23771 clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras traspaso de carga e ingreso de Gx en isla. | 22:54 Hrs Interrupción LAT 66 kV Licanco Las Violetas se procede con maniobras traspaso de carga e ingreso de Gx en Isla. 00:46 Hrs Recuperado el 62% de los clientes. 07:21 Hrs Recuperado el 100% de los clientes. 09:39 Hrs Normalizada topología de la red. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-04 22:54 | 2024-08-05 04:47 |  | 2024-08-05 04:47 | No |  | 112 | 839 | •NOMBRE: S/E IMPERIAL, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 839, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 839, •Número: 57, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE057T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 16:21:06, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 16:38:56, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:56:05, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004377 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 484 | S/E CORONEL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-04 20:00 | 2024-08-04 23:11 |  | 2024-08-05 00:11 | No |  | 85 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 11:54:21, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 11:59:23, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:40:35, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003653 | Subestacion | Finalizado | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 19 | Origen Externo | 1755 | S/E CENTRAL ITATA | 1287 | T2D S/E CENTRAL ITATA BT1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | . | Interrogación de protecciones asociadas | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 18:58 | 2024-08-04 23:00 |  | 2024-08-04 23:12 | No |  | 19 | 1755 | •NOMBRE: S/E CENTRAL ITATA, •Nemo Técnico G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1755, •Id empresa: 19, •Id propietario: 19, •Id subestación: 1755, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005G0019 | •Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_66, •NemoTécnico: G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Id: 19, •Id Empresa: 19, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 19, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 21:30:01, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 21:40:45, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 00:13:12, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0019SE005G0019, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CENTRAL ITATA BARRA 10.5KV, •pano2_nemo_tecnico: PA004G0019SE005G0019, •centro_control_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •empresa_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •id_propietario: 19, •id_empresa: 19, •transformador_nombre: T2D S/E CENTRAL ITATA BT1, •id: 1287, •id_subestacion: 1755, •empresa_nemo_tecnico: G0019, •id_t2d_conexion1: 16081, •id_t2d_conexion2: 16084, •pano1_nemo_tecnico: PA001G0019SE005G0019, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1287, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E CENTRAL ITATA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE005G0019, •id_centro_control: 19, •subestacion_nombre: S/E CENTRAL ITATA, •name: T2D S/E CENTRAL ITATA BT1, •created: 2016-02-15T04:29:10.604000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.691000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: ONAN/ONAF 17.5/25 MVA
IF2024003650 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 362 | S/E LEBU | 1186 | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO) | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, asociado al general de 66 kV del T2 de la misma S/E, falla ocurrió a la misma hora que la desconexión forzada del interruptor del 52B2 de S/E Tres Pinos, asociado a la LT 66 kV Tres Pinos-Lebu (de STS, IF N°2024003647). En la zona hay temporal de lluvia y viento en la zona. | Revisión de protecciones y recuperación del servicio según procedimientos de CGET, y en coordinación con el Despacho CEN. | Desconexión forzada del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, asociado al general de 66 kV del T2 de la misma S/E, falla ocurrió a la misma hora que la desconexión forzada del interruptor del 52B2 de S/E Tres Pinos, asociado a la LT 66 kV Tres Pinos-Lebu (de STS, IF N°2024003647). En la zona hay temporal de lluvia y viento en la zona. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 18:18 | 2024-08-04 18:31 |  | 2024-08-04 18:31 | No |  | 2025 | 362 | •NOMBRE: S/E LEBU, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 362, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 362, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 21:05:30, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 21:14:28, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 21:41:05, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0058SE011T0058, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E LEBU , •pano2_nemo_tecnico: PA007T0058SE011T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO), •id: 1186, •id_subestacion: 362, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 5889, •id_t2d_conexion2: 5889, •pano1_nemo_tecnico: PA007T0058SE011T0058, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1186, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E LEBU , •subestacion_nemo_tecnico: SE011T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E LEBU, •name: LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO), •created: 2016-02-15T04:29:10.085000, •modified: 2024-02-22T03:00:55.087000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003647 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 415 | S/E TRES PINOS | 15010 | S/E TRES PINOS B2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cañete | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor del 52B2 de S/E Tres Pinos (de CGET), asociado a la LT 66 kV Tres Pinos-Cañete (de STS), por falla en sus líneas AT, afectó a la S/E Cañete (de STS), con una potencia interrumpida de 9,33 MW y 18149 clientes afectados de FRONTEL. En la zona hay temporal de viento y lluvia. | Revisión de protecciones, avisó a los Despachos del CEN y STS, para que realicen recorrido pedestre de su línea AT. | Desconexión forzada del interruptor del 52B2 de S/E Tres Pinos (de CGET), asociado a la LT 66 kV Tres Pinos-Cañete (de STS), por falla en sus líneas AT, afectó a la S/E Cañete (de STS), con una potencia interrumpida de 9,33 MW y 18149 clientes afectados de FRONTEL. En la zona hay temporal de viento y lluvia. | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-04 18:18 | 2024-08-04 23:55 |  | 2024-08-05 07:52 | No |  | 2025 | 415 | •NOMBRE: S/E TRES PINOS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 415, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 415, •Número: 65, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE065T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 20:22:57, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 20:35:35, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 08:00:18, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:57.007000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E TRES PINOS B2, •modified: 2023-11-21T13:16:27.023000, •id: 15010, •id_subestacion: 415, •pano_nemo_tecnico: PA030T0058SE065T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE065T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 30, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TRES PINOS, •id_pano: 15010, •pano_descripcion: None, •name: S/E TRES PINOS B2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TRES PINOS B2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7746, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003986 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 1631 | S/E CANETE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Cañete Contulmo Tirúa Carahue Purén | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 21426 clientes. | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 18:18 Hrs Interrupcion LAT 66kV Tres Pinos - Cañete. Recuperado 100% por Tx a las 07:55 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-04 18:18 | 2024-08-05 07:55 |  | 2024-08-05 07:55 | No |  | 112 | 1631 | •NOMBRE: S/E CANETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1631, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1631, •Número: 62, •Subestación descripción: SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 66/23KV 16MVA, UBICADA KM 2,5 RUTA P-70 CAÑETE-TIRUA, •Subestación nemo técnico : SE062T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 22:03:43, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 22:12:19, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:56:26, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003642 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Interno | 697 | S/E LO BOZA | 830 | T2D S/E LO BOZA AT3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pudahuel Quilicura Colina Lampa | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Descargas eléctricas atmosféricas. | Pararrayos | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | sin observaciones | respaldo de consumos a travez de Tr6 y por distribución | Operación aumatica interruptor 110 kV y apertura de interruptor 23 kV del Tr3 | cambio de alimentador a celda vecina | normalización de componente dañado | Libre Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-04 17:58 | 2024-08-04 18:08 |  | 2024-08-05 20:30 | No |  | 2503 | 697 | •NOMBRE: S/E LO BOZA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 697, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 697, •Número: 23, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE023T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Daniel Meneses • Switch Username: Daniel_Meneses • Switch Email: daniel.meneses@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 17:46:07, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 18:02:48, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 20:49:58, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0835SE023T0835, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E LO BOZA DT3, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0054SE023T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E LO BOZA AT3, •id: 830, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 3690, •id_t2d_conexion2: 3691, •pano1_nemo_tecnico: PA006T0054SE023T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 830, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LO BOZA AT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E LO BOZA, •name: T2D S/E LO BOZA AT3, •created: 2016-02-15T04:29:08.865000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.131000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003614 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 840 | S/E LICANCO | 853 | T2D S/E LICANCO BT1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco Nueva Imperial | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin Energía SSEE Licanco y Nueva Imperial. | Aviso al Coordinador, Aviso a CGE y aviso distribuidora Frontel. | 08:29hrs. Se reciben alarmas SCADA de sin Energía SSEE Licanco y Nueva Imperial ; Se da aviso al coordinador; Se llama a CGE para consultar razón y ellos informan que habría operado circuito 1 de la Línea 66kV Padre las Casas - Pitrufquen (Propiedad CGE), motivo se investiga. | N/A | N/A | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-04 07:29 | 2024-08-04 07:29 |  | 2024-08-04 07:30 | No |  | 83 | 840 | •NOMBRE: S/E LICANCO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 840, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 840, •Número: 58, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE058T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mario Barría • Username: Mario_Barría • Email: mario.barria@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 07:43:30, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 07:56:05, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 07:57:22, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET06T0003SE058T0003, •transformador_numero: 6, •pano2_nombre: S/E LICANCO ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA064T0003SE058T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E LICANCO BT1, •id: 853, •id_subestacion: 840, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14000, •id_t2d_conexion2: 14001, •pano1_nemo_tecnico: PA063T0003SE058T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 853, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LICANCO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE058T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E LICANCO, •name: T2D S/E LICANCO BT1, •created: 2016-02-15T04:29:08.908000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.156000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003628 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 840 | S/E LICANCO | 853 | T2D S/E LICANCO BT1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco Nueva Imperial | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin Energía SSEE Licanco y Nueva Imperial. | Aviso al Coordinador, Aviso a CGE y aviso distribuidora Frontel. | 08:29hrs. Se reciben alarmas SCADA de sin Energía SSEE Licanco y Nueva Imperial ; Se da aviso al coordinador; Se llama a CGE para consultar razón y ellos informan que habría operado circuito 1 de la Línea 66kV Padre las Casas - Pitrufquen (Propiedad CGE), motivo se investiga. | N/A. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 07:29 | 2024-08-04 07:29 |  | 2024-08-04 07:30 | Sí |  | 83 | 840 | •NOMBRE: S/E LICANCO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 840, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 840, •Número: 58, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE058T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mario Barría • Username: Mario_Barría • Email: mario.barria@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:53:33, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 16:57:04, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:41:36, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET06T0003SE058T0003, •transformador_numero: 6, •pano2_nombre: S/E LICANCO ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA064T0003SE058T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E LICANCO BT1, •id: 853, •id_subestacion: 840, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14000, •id_t2d_conexion2: 14001, •pano1_nemo_tecnico: PA063T0003SE058T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 853, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LICANCO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE058T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E LICANCO, •name: T2D S/E LICANCO BT1, •created: 2016-02-15T04:29:08.908000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.156000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003619 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Se registra y comunica a la empresa CGE SA. una falla en redes MT , ocurrida a las 04:42hrs., que provocó la operación de apertura del interruptor del Cto. La Obra de la S/E Coronel. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre del Cto. La Obra a las 06:03 hrs. Se le dio orden de cierre al Cto. La Obra y el equipo NO muestra cambio de estado a cerrado. Posteriormente a las 08:38 hrs, se realiza un cierre exitoso (local o remoto) REPONIÉNDOSE el servicio eléctrico de los 6569 clientes finales, subsanándose la situación de Tx. | Se realiza recorrido de línea en MT. | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-04 06:03 | 2024-08-04 08:38 |  | 2024-08-04 08:38 | No |  | 2025 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 10:47:31, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 11:02:25, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 11:04:26, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.083000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CORONEL C5, •modified: 2023-11-21T13:14:49.080000, •id: 751, •id_subestacion: 484, •pano_nemo_tecnico: PA013T0058SE142T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE142T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 13, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CORONEL, •id_pano: 751, •pano_descripcion: None, •name: S/E CORONEL C5 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CORONEL C5, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 666, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003823 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 484 | S/E CORONEL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-04 04:42 | 2024-08-04 08:38 |  | 2024-08-04 08:38 | No |  | 85 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 11:49:50, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 11:58:58, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:56:43, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003623 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 1890 | S/E LA PORTADA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Antofagasta | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | Fallas en las SE La Portada el dia 04-08-2024 afectando consumos de CGE de SE La Portada en el ALIM TROCADERO TRIP 52E13, FALLA: 2764/2580/2466 AMP., GND 305 AMP. SE REALIZAN MANIOBRAS DE TRANSFERENCIA POR TRAMOS A ALIM LOS ARENALES. para recuperacion de afectacion de consumos CGE. Se normaliza el dia 04-08-2024 a las 09:49 hrs. | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-04 02:45 | 2024-08-04 09:18 |  | 2024-08-04 09:18 | No |  | 85 | 1890 | •NOMBRE: S/E LA PORTADA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1890, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1890, •Número: 287, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE287T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz • Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz • Email: svicenciom@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 14:24:56, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 14:55:13, •Usuario: Sebastian Manuel Vicencio Muñoz, •Username: Sebastian_Manuel_Vicencio_Muñoz, •Email: svicenciom@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 17:16:40, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003584 | Subestacion | Finalizado | INTERCHILE S.A. | 346 | Origen Interno | 1795 | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | 55 | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAR | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Serena | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Reactores | Enclavamiento | Varios | Se declara indisponibilidad del reactor K10Z (3x58 MVAr) por problema en el mecanismo de acople cierre/apertura de la fase C. | Se informa a personal de mantenimiento para tomar acciones correctivas. | Durante maniobras de normalización de LT NPAN-POLP C2 asociado IF 2024003383 se detecta un desacople del mecanismo de cierre de los desconectadores 89K10Z-1 del reactor K10Z en la fase C de S/E NPAN. | En estudio. | En estudio. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-03 17:30 | 2024-08-04 18:00 |  | 2024-08-05 07:00 | No |  | 387 | 1795 | •NOMBRE: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR, •Nemo Técnico T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1795, •Id empresa: 387, •Id propietario: 387, •Id subestación: 1795, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0022 | •Nombre: INTERCHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_380, •NemoTécnico: T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: INTERCHILE S.A., •Id: 387, •Id Empresa: 387, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 346, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 387, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Catalina Inai Riquelme • Username: catalina_inai • Email: cinai@Interchilesa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 16:43:13, •Usuario: Catalina Inai Riquelme , •Username: catalina_inai, •Email: cinai@Interchilesa.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 18:41:50, •Usuario: Catalina Inai Riquelme , •Username: catalina_inai, •Email: cinai@Interchilesa.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 09:19:41, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: INTERCHILE S.A., •id_conexion: 16763, •reactor_numero: 1, •id_centro_control: 387, •id_propietario: 387, •created: 2017-11-15T10:06:13.933000, •id_empresa: 387, •id_reactor: 55, •pano_nombre: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z, •modified: 2023-11-21T13:16:53.551000, •reactor_descripcion: EN CONSTRUCCION, •pano_nemo_tecnico: PA007T0022SE003T0022, •empresa_nemo_tecnico: T0022, •centro_control_nombre: INTERCHILE S.A., •es_critica: False, •empresa_numero: 22, •id: 55, •reactor_nemo_tecnico: EC01T0022SE003T0022, •reactor_nombre: RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAR, •id_pano: 17019, •name: RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAR
IF2024003748 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Externo | 726 | S/E VITACURA | 983 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Las Condes Providencia | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Interruptores | Protección falla restringida de tierra | Opera según lo esperado | Sin observaciones | Lectura de protecciones y revisión de las instalaciones | Lectura de protecciones y revisión de las instalaciones | En investigacion | En investigacion | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-03 16:27 | 2024-08-03 17:33 |  | 2024-08-03 17:23 | No |  | 2503 | 726 | •NOMBRE: S/E VITACURA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 726, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 726, •Número: 49, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE049T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Yuri Pinto • Switch Username: Yuri_Pinto • Switch Email: yuri.pinto@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 16:22:38, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 16:30:41, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 21:30:22, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E VITACURA 12KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.733000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.159000, •id_barra: 983, •id: 983, •id_subestacion: 726, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE049T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE049T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E VITACURA 12KV BP3, •conductor_tipo_nombre: Cu 3´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 84, •subesatcion_nombre: S/E VITACURA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7
IF2024003588 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 726 | S/E VITACURA | 983 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Las Condes Providencia Vitacura | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Ausencia de tensión en la barra principal N°3 | Se transfiere carga de los alimentadores afectados por la ausencia de tensión por red de distribución. | Ausencia de tensión en la barra principal N°3, se transfiere carga de los alimentadores afectados por la ausencia de tensión por red de distribución. | Se transfiere carga de los alimentadores afectados por la ausencia de tensión por red de distribución. | Estudio de maniobras rápidas para poder realimentar clientes en caso de ausencia de tensión en barra. | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-03 16:26 | 2024-08-03 17:35 |  | 2024-08-03 17:35 | No |  | 93 | 726 | •NOMBRE: S/E VITACURA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 726, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 726, •Número: 49, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE049T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sergio Pinochet Garrido • Username: Sergio_Pinochet • Email: Sergio.pinochet@enel.com • Switch Nombre: Sergio Pinochet Garrido • Switch Username: Sergio_Pinochet • Switch Email: Sergio.pinochet@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 18:44:31, •Usuario: Sergio Pinochet Garrido, •Username: Sergio_Pinochet, •Email: Sergio.pinochet@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 19:15:30, •Usuario: Sergio Pinochet Garrido, •Username: Sergio_Pinochet, •Email: Sergio.pinochet@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 17:18:17, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E VITACURA 12KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.733000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.159000, •id_barra: 983, •id: 983, •id_subestacion: 726, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE049T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE049T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E VITACURA 12KV BP3, •conductor_tipo_nombre: Cu 3´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 84, •subesatcion_nombre: S/E VITACURA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7
IF2024003870 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Sobrecarga. | Interruptores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Se registra y comunica a la empresa CGE S.A. que a las 9:10 hrs., se provocó la operación de apertura del interruptor del 52C3 Cto. Los Héroes de S/E Arenas Blancas, debido a sobrecarga del interruptor por maniobras de transferencias de cargas. Personal de Dx indica seccionada sus instalaciones y solicita el cierre 52C3 Cto. Los Héroes de S/E Arenas Blancas a las 09:31 hrs. se le dio orden con éxito. El 52C3 cto. Los Héroes de Arenas Blancas tenía las cargas de los ctos. Pesquera, Hospital, Lumaco y La Obra de S/E Coronel consumos declarados en el IF N°2024003501. | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-03 09:10 | 2024-08-03 09:31 |  | 2024-08-03 09:31 | No |  | 2025 | 380 | •NOMBRE: S/E ARENAS BLANCAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 380, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 380, •Número: 29, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE029T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Villalobos P. • Username: Víctor_Villalobos_P. • Email: vavillalobos@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 06:20:11, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 06:24:10, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 09:20:13, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-05-05T06:04:08.111000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E ARENAS BLANCAS C3, •modified: 2023-11-21T13:16:29.648000, •id: 16933, •id_subestacion: 380, •pano_nemo_tecnico: PA014T0058SE029T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE029T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ARENAS BLANCAS, •id_pano: 16933, •pano_descripcion: None, •name: S/E ARENAS BLANCAS C3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV, •Barra descripcion: BA01T0058SE029T0058, •Barra nombre: BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 141, •Id Barra: 141, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 380, •Subestación Nombre: S/E ARENAS BLANCAS, •Subestación Nombre: SE029T0058
IF2024004116 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-03 09:10 | 2024-08-03 10:23 |  | 2024-08-03 10:23 | No |  | 85 | 380 | •NOMBRE: S/E ARENAS BLANCAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 380, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 380, •Número: 29, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE029T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 09:05:33, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 09:26:59, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:37:32, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003646 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17589 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Santiago | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Varios | LMT 12 kV Bocatoma - Maipo: Operación automáticas de fusibles de 10 Amperes ubicados en poste N°18 lo que deja sin energía sector las melosas y bocatoma maipo. | Verificación de instalación a la espera de patrullaje para normalización. Se informa a CGE Distribución condición que afecta sector las Melosas donde hay clientes regulados de dicha distribuidora. | LMT 12 kV Bocatoma - Maipo: Operación automáticas de fusibles de 10 Amperes ubicados en poste N°18 lo que deja sin energía sector las melosas y bocatoma maipo. | Verificación de instalación a la espera de patrullaje para normalización. | Sin comentarios. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-03 08:45 | 2024-08-04 23:59 |  | 2024-08-05 14:05 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 18:44:35, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 18:56:47, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 20:01:15, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 10, •created: 2016-12-01T06:02:36.953000, •id_empresa: 10, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES C2, •modified: 2023-11-21T13:16:30.432000, •id: 17589, •id_subestacion: 203, •pano_nemo_tecnico: PA029G0010SE006G0010, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •empresa_numero: 10, •pano_numero: 29, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •id_pano: 17589, •pano_descripcion: None, •name: S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV, •Barra descripcion: BA02G0010SE006G0010, •Barra nombre: BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8, •Id Barra: 8, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Subestación Nombre: SE006G0010
IF2024003956 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 10 | Origen Externo | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-03 08:45 | 2024-08-05 14:05 |  | 2024-08-05 14:05 | No |  | 85 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 09:54:45, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 09:58:32, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:57:04, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003547 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Externo | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 361 | T2D S/E SANTA ROSA SUR HT3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Puente Alto | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Interruptores | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Se retira gato y normaliza topología del trafo. | 23:56 interrupción del T3 en SE Santa Rosa Sur afectando a 24171 clientes. A las 00:03 se recupera el 100% de los consumos afectados a través del T1, se informa al CDC y a CGE Dx del evento. 00:43 personal de mantenimiento llega a la subestación e informa que la causa de la operación es un gato en el bushing de baja del Transformador N°3. 01:47, previa coordinación con el CDC, una vez retirado el gato, se normaliza topología de la subestación. | No aplica | No aplica | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 23:56 | 2024-08-03 00:03 |  | 2024-08-03 01:47 | No |  | 2503 | 725 | •NOMBRE: S/E SANTA ROSA SUR, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 725, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 725, •Número: 48, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE048T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: mauro cedeño • Switch Username: mauro_cedeño • Switch Email: mauro.cedeno@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 03:14:19, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:54:47, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 03:57:22, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0835SE048T0835, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E SANTA ROSA SUR CT3, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0054SE048T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E SANTA ROSA SUR HT3, •id: 361, •id_subestacion: 725, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 4378, •id_t2d_conexion2: 4379, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0054SE048T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 361, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E SANTA ROSA SUR HT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE048T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E SANTA ROSA SUR, •name: T2D S/E SANTA ROSA SUR HT3, •created: 2016-02-15T04:29:08.015000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.669000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024004472 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | El Bosque La Florida La Pintana San Ramon Puente Alto | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Reemplaza IF 2024003814 | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 23:56 | 2024-08-03 01:47 |  | 2024-08-03 02:47 | No |  | 85 | 725 | •NOMBRE: S/E SANTA ROSA SUR, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 725, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 725, •Número: 48, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE048T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 21:07:35, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 21:15:41, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:40:58, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004411 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2003 | Origen Externo | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1101 | S/E LOS ANGELES (CGE) CT2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles Mulchén Quilleco Santa Bárbara | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles afecta al Alimentador "Canteras" de la S/E Los Ángeles. | Contactar al Centro de Operaciones de Trasmisión (COT) de CGE Tx, para identificar el origen de la indisponibilidad de suministro. | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Libre Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-02 23:03 | 2024-08-02 23:10 |  | 2024-08-02 23:10 | Sí |  | 102 | 426 | •NOMBRE: S/E LOS ANGELES (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 426, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Número: 76, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE076T0058 | •Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_157, •NemoTécnico: R0011, •Empresa Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Id: 102, •Id Empresa: 102, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 102, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 102, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda • Username: gonzalo_martinez • Email: gmartinez@coopelan.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 13:25:06, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 17:55:57, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:42:06, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.662000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE) CT2, •modified: 2023-11-21T13:14:49.662000, •id: 1101, •id_subestacion: 426, •pano_nemo_tecnico: PA006T0058SE076T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE076T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE), •id_pano: 1101, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS ANGELES (CGE) CT2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LOS ANGELES CT2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1003, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004413 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2003 | Origen Externo | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles Laja | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles afecta al Alimentador "Rarinco" de la S/E Los Ángeles. | Contactar al Centro de Operaciones de Trasmisión (COT) de CGE Tx, para identificar el origen de la indisponibilidad de suministro. | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles. | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Libre Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-02 23:03 | 2024-08-02 23:10 |  | 2024-08-03 00:10 | No |  | 102 | 354 | •NOMBRE: S/E EL AVELLANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 354, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0058 | •Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_157, •NemoTécnico: R0011, •Empresa Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Id: 102, •Id Empresa: 102, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 102, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 102, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda • Username: gonzalo_martinez • Email: gmartinez@coopelan.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 19:07:42, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 19:24:14, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:41:20, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2019-09-11T03:02:52.916000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E EL AVELLANO E4, •modified: 2023-11-21T13:16:40.219000, •id: 28528, •id_subestacion: 354, •pano_nemo_tecnico: PA014T0058SE003T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E EL AVELLANO, •id_pano: 28528, •pano_descripcion: , •name: S/E EL AVELLANO E4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E EL AVELLANO 23KV, •Barra descripcion: BA02T0058SE003T0058, •Barra nombre: BA S/E EL AVELLANO 23KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 227, •Id Barra: 227, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Subestación Nombre: S/E EL AVELLANO, •Subestación Nombre: SE003T0058
IF2024003747 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 23:01 | 2024-08-02 23:10 |  | 2024-08-02 23:10 | No |  | 85 | 426 | •NOMBRE: S/E LOS ANGELES (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 426, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Número: 76, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE076T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 15:10:36, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 16:09:28, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:57:22, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003556 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 1765 | Origen Interno | 2331 | S/E LOS VARONES | 484 | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Apertura coincide con la desconexión forzada de la Línea 154kV Charrúa - Los Ángeles propiedad de CGE. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | -23:01 horas, apertura forzada del ATR1 -23:05 horas, cerrado con éxito 52J7 y 52J8, ATR1 en servicio normal. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 23:01 | 2024-08-02 23:05 |  | 2024-08-02 23:05 | No |  | 82 | 2331 | •NOMBRE: S/E LOS VARONES, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2331, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2331, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004T0051 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:27:28, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:44:08, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0051SE004T0051, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •id_trafo_3d: 484, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_propietario: 1820, •id_empresa: 1820, •transformador_nombre: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •id: 484, •id_subestacion: 2331, •pano3_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •pano1_nemo_tecnico: PA006T0051SE004T0051, •id_t3d_conexion3: 31139, •id_t3d_conexion2: 31139, •id_t3d_conexion1: 31138, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LOS VARONES JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE004T0051, •id_centro_control: 466, •subestacion_nombre: S/E LOS VARONES, •pano3_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •name: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •created: 2021-03-16T03:00:51.656000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.498000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •transformador_descripcion:
IF2024003656 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | 855 3490 | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Negrete | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energía S/E Negrete por Interrupción forzada de línea 154 kV Charrúa Los Ángeles, de propiedad de CGE. | Se da aviso al CDC del CEN, Frontel y CGE. | Interrupción forzada de Línea 154 Los Ángeles- Charrúa, de propiedad de CGE. | 23:01 horas, queda sin energía las S/E Negrete, debido a Interrupción forzada de línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, de propiedad de CGE. Se dio aviso a Frontel , Coordinador Eléctrico Nacional y se coordino la recuperación con CGE. A las 13:18 horas, se energizó S/E Negrete desde S/E Nahuelbuta. | No hay. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-02 23:01 | 2024-08-02 23:03 |  | 2024-08-02 23:03 | No |  | 83 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Villarroel • Username: Cristian_Villarroel • Email: cristian.villarroel@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 22:25:38, •Usuario: Cristian Villarroel, •Username: Cristian_Villarroel, •Email: cristian.villarroel@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 22:49:41, •Usuario: Cristian Villarroel, •Username: Cristian_Villarroel, •Email: cristian.villarroel@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:41:50, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET08T0003SE060T0003, •transformador_numero: 8, •pano2_nombre: S/E NEGRETE ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA076T0003SE060T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: NEGRETE 66/23KV 16MVA T1, •id: 855, •id_subestacion: 843, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14012, •id_t2d_conexion2: 14013, •pano1_nemo_tecnico: PA075T0003SE060T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 855, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E NEGRETE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NEGRETE, •name: NEGRETE 66/23KV 16MVA T1, •created: 2016-02-15T04:29:08.912000, •modified: 2023-11-21T13:14:33.817000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE060T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E NEGRETE ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA076T0003SE060T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1, •id: 3490, •id_subestacion: 843, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14012, •id_t2d_conexion2: 14013, •pano1_nemo_tecnico: PA075T0003SE060T0003, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3490, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E NEGRETE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NEGRETE, •name: NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1, •created: 2023-11-30T03:00:59.421000, •modified: 2024-05-31T03:01:12.538000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003745 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 354 | S/E EL AVELLANO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 23:01 | 2024-08-02 23:07 |  | 2024-08-02 23:07 | No |  | 85 | 354 | •NOMBRE: S/E EL AVELLANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 354, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 14:57:10, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 15:10:13, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:57:44, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003744 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 23:01 | 2024-08-02 23:07 |  | 2024-08-02 23:07 | No |  | 85 | 429 | •NOMBRE: S/E MANSO DE VELASCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 429, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 429, •Número: 79, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE079T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 14:40:37, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 14:56:57, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:58:26, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003985 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles Nacimiento Negrete | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 16556 clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 23:01 Hrs Interrupcion Linea 154kV Los Ángeles-Charrua. Recuperado 100% por Tx a las 23:10 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-02 23:01 | 2024-08-02 23:10 |  | 2024-08-02 23:10 | No |  | 112 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 21:41:14, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 21:47:01, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:58:44, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003526 | Subestacion | Finalizado | AELA EÓLICA NEGRETE SPA | 522 | Origen Externo | 1681 | S/E CENTRAL CUEL | 16414 | S/E CENTRAL CUEL AL | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Pertubación en linea de 154 KV charrua-los Ángeles en instaciones de tercero ,provoca desconexion SE Cuel. | Se comunica al CEN la falla, Desenergización SE Cuel, Se contacta con COT CGE para corroborar tensión de línea, los cuales informan que fue falla externa en instalaciones de tercero perdida de suministro. Se coordina con personal de mantenimiento revisión de las instalaciones en S/E Cuel, interrogación de protecciones. | 23:00 hrs. Se produjo desconexión intempestiva de la SE CUEL producto de falla de línea 154kV charrúa- Los Ángeles. La planta Cuel se encontraba con 12MW.Se toma con coordinador para comunicar lo sucedido y se contacta al COT CGE. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 12:00 |  | 2024-08-08 18:22 | No |  | 288 | 1681 | •NOMBRE: S/E CENTRAL CUEL, •Nemo Técnico G0122, •Empresa Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1681, •Id empresa: 288, •Id propietario: 288, •Id subestación: 1681, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0122 | •Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_914, •NemoTécnico: G0122, •Empresa Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Empresa Número: 122, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 288, •Id Empresa: 288, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 288, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA • Username: negrete • Email: negrete@negrete.com • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 23:13:17, •Usuario: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Username: negrete, •Email: negrete@negrete.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 00:46:08, •Usuario: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Username: negrete, •Email: negrete@negrete.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 18:40:21, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •id_centro_control: 33, •id_propietario: 288, •created: 2016-02-15T04:30:01.677000, •id_empresa: 288, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL CUEL AL, •modified: 2023-11-21T13:16:28.771000, •id: 16414, •id_subestacion: 1681, •pano_nemo_tecnico: PA001G0122SE001G0122, •empresa_nemo_tecnico: G0122, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0122, •empresa_numero: 122, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL CUEL, •id_pano: 16414, •pano_descripcion: 0, •name: S/E CENTRAL CUEL AL | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL CUEL AL, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0122, •Empresa Nemo Tecnico: G0122, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7937, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 288, •Id propietario: 288, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003725 | Subestacion | Finalizado | AR ALENA SPA | 1947 | Origen Externo | 2263 | S/E CENTRAL EOLICA ALENA | 29344 | S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Explosión de equipos | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Falla en LAT 154 kV Charrua - Los Angeles por polo dañado interruptor 52A2 de SE Los Angeles | Apertura de todos los interruptes de 154kV y 33kV de SE Alena | opera interruptor 52AT1 en SE Alena por falla en LAT 154 kV Charrua - Los Angeles | Apertura de todos los interruptes de 154kV y 33kV de SE Alena | CGE debe reemplazar el interruptor 52A2 dañado | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-08 12:00 |  | 2024-08-08 18:43 | No |  | 1777 | 2263 | •NOMBRE: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •Nemo Técnico G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2263, •Id empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: 2263, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0580 | •Nombre: AR ALENA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1200, •NemoTécnico: G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Empresa Número: 580, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1777, •Id Empresa: 1777, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR ALENA SPA • Username: ar_alena_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Oscar Johansen • Switch Username: Oscar_Johansen • Switch Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 19:06:38, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 19:18:49, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 19:00:47, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.811000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.516000, •id: 29344, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA009G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 9, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29344, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14641, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003554 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 662 | S/E VILLA PRAT | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Curepto Hualañé Licantén Rauco Sagrada Familia Vichuquén | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 22:58 | 2024-08-03 02:16 |  | 2024-08-03 02:16 | No |  | 85 | 662 | •NOMBRE: S/E VILLA PRAT, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 662, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 662, •Número: 192, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE192T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 04:15:57, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:20:11, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 11:27:21, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003806 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 655 | S/E RANGUILI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichilemu Paredones Lolol Pumanque | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 22:58 | 2024-08-03 02:16 |  | 2024-08-03 02:16 | No |  | 85 | 655 | •NOMBRE: S/E RANGUILI, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 655, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 655, •Número: 202, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE202T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 21:04:51, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 21:09:43, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:58:07, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003868 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Varios | Se registra y comunica a la empresa CGE S.A. una falla en redes MT, ocurrida a las 22:17 hrs., que provocó la operación de apertura del interruptor del 52C3 Cto. Los Héroes de S/E Arenas Blancas. Personal de Dx luego de recorrer, revisar y seccionar sus instalaciones solicita el cierre 52C3 Cto. Los Héroes de S/E Arenas Blancas a las 23:31 hrs. se le dio orden con éxito. Adicionalmente el cto. Los Héroes tenía la carga de los cto. Pesquera, Hospital, Lumaco y La Obra de S/E Coronel consumos declarados en el IF N°2024003501. | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 22:17 | 2024-08-02 23:31 |  | 2024-08-02 23:31 | No |  | 2025 | 380 | •NOMBRE: S/E ARENAS BLANCAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 380, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 380, •Número: 29, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE029T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Villalobos P. • Username: Víctor_Villalobos_P. • Email: vavillalobos@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 05:53:20, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 06:07:17, •Usuario: Víctor Villalobos P., •Username: Víctor_Villalobos_P., •Email: vavillalobos@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 09:12:52, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-05-05T06:04:08.111000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E ARENAS BLANCAS C3, •modified: 2023-11-21T13:16:29.648000, •id: 16933, •id_subestacion: 380, •pano_nemo_tecnico: PA014T0058SE029T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE029T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E ARENAS BLANCAS, •id_pano: 16933, •pano_descripcion: None, •name: S/E ARENAS BLANCAS C3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV, •Barra descripcion: BA01T0058SE029T0058, •Barra nombre: BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 141, •Id Barra: 141, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 380, •Subestación Nombre: S/E ARENAS BLANCAS, •Subestación Nombre: SE029T0058
IF2024004114 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 22:15 | 2024-08-03 00:05 |  | 2024-08-03 00:05 | No |  | 85 | 380 | •NOMBRE: S/E ARENAS BLANCAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 380, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 380, •Número: 29, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE029T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 08:45:02, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 08:50:37, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:37:44, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003562 | Subestacion | Pendiente | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Externo | 706 | S/E MALLOCO | 831 | T2D S/E MALLOCO AT2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Peñaflor | Causa Presunta | Causa Secundaria | Causa no determinada. Conexión manual debido a requerimiento operacional | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Sin comentarios. | Sin comentarios. | 21:56 falla T2 de SE Malloco al momento de energizarlo en vacío. Para el momento de la falla se estaba normalizando la línea 110 kV San Bernardo - Malloco (ver IF 2024003424). 21:57 Se informa al CDC del Coordinador Elétrico Nacional y CGE Dx. 21:59 Se despeja Transformador N°2 por alta y por baja y se continúan con las maniobras de energización para los Transformadores N°1, 3 y 4. | Se informa a Mantenimiento para su pronta revisión del Transformador N°2 | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 21:56 | 2024-08-03 19:00 |  |  | No |  | 2503 | 706 | •NOMBRE: S/E MALLOCO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 706, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 706, •Número: 32, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE032T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: mauro cedeño • Switch Username: mauro_cedeño • Switch Email: mauro.cedeno@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 05:27:51, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 05:44:17, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0835SE032T0835, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E MALLOCO ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA019T0054SE032T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E MALLOCO AT2, •id: 831, •id_subestacion: 706, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 3896, •id_t2d_conexion2: 13035, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0054SE032T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 831, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E MALLOCO AT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE032T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E MALLOCO, •name: T2D S/E MALLOCO AT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.866000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.132000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: T2
IF2024004125 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3958 3959 3960 3961 3963 3964 | S/E PAJARITOS E1 S/E PAJARITOS E3 S/E PAJARITOS E4 S/E PAJARITOS E5 S/E PAJARITOS E6 S/E PAJARITOS E7 S/E PAJARITOS E8 S/E PAJARITOS E10 S/E PAJARITOS E11 S/E PAJARITOS E12 S/E PAJARITOS E13 S/E PAJARITOS E15 S/E PAJARITOS E16 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Cerrillos Estación Central Maipu Pudahuel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Debido a la activación del Sistema de Desprendimiento Automático de Carga (SDAC) de la empresa STM II S.A, el 02/08/202 a las 20:02 se produce la afectación de los alimentadores Mejillones, Caupolicán y Maúlen asociados al Transformador N°1 de Subestación Chacabuco, alimentadores Aga, Las Brisas, Eucaliptus, Los Lingues, Miraflores y Toconao asociados al Transformador N°4 de Subestación Lo Boza, alimentadores El Carmen y Huechuraba por el lado del Transformador N°2 y alimentadores Las Esteras, Granada y Peralillo por el lado del Transformador N°4 de Subestación Quilicura. Posteriormente a las 20:06 por la misma causa se produce la afectación en Subestación pajaritos de los alimentadores Transversal, Olimpo, Casas Viejas, Sendero y Ferrocarril asociados al Transformador N°2 y alimentadores O'Higgins, Bueras, Rodriguez, Alaska, Descanso, Travesia, Sinfonía y Braun por el lado del Transformador N°2. | Coordinación con empresa STM II S.A | Debido a la activación del Sistema de Desprendimiento Automático de Carga (SDAC) de la empresa STM II S.A, el 02/08/202 a las 20:02 se produce la afectación de los alimentadores Mejillones, Caupolicán y Maúlen asociados al Transformador N°1 de Subestación Chacabuco, alimentadores Aga, Las Brisas, Eucaliptus, Los Lingues, Miraflores y Toconao asociados al Transformador N°4 de Subestación Lo Boza, alimentadores El Carmen y Huechuraba por el lado del Transformador N°2 y alimentadores Las Esteras, Granada y Peralillo por el lado del Transformador N°4 de Subestación Quilicura. Posteriormente a las 20:06 por la misma causa se produce la afectación en Subestación pajaritos de los alimentadores Transversal, Olimpo, Casas Viejas, Sendero y Ferrocarril asociados al Transformador N°2 y alimentadores O'Higgins, Bueras, Rodriguez, Alaska, Descanso, Travesia, Sinfonía y Braun por el lado del Transformador N°2. | Por determinar | Por determinar | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 20:06 | 2024-08-02 20:20 |  | 2024-08-02 20:20 | No |  | 93 | 709 | •NOMBRE: S/E PAJARITOS, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 709, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 709, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 10:59:59, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 12:58:10, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:39:29, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.536000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E1, •modified: 2024-05-17T03:01:17.394000, •id: 3949, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA016T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 16, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3949, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E1 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.545000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E3, •modified: 2024-05-17T03:01:17.397000, •id: 3951, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA018T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 18, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3951, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E3 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.549000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E4, •modified: 2024-05-17T03:01:17.399000, •id: 3952, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA019T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 19, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3952, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E4 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.554000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E5, •modified: 2024-05-17T03:01:17.401000, •id: 3953, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA020T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 20, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3953, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E5 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.560000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E6, •modified: 2024-05-17T03:01:17.402000, •id: 3954, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA021T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 21, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3954, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E6 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.566000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E7, •modified: 2024-05-17T03:01:17.469000, •id: 3955, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA022T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 22, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3955, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E7 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.572000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E8, •modified: 2024-05-17T03:01:17.471000, •id: 3956, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA023T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 23, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3956, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E8 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.583000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E10, •modified: 2024-05-17T03:01:17.475000, •id: 3958, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA025T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 25, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3958, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E10 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.587000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E11, •modified: 2024-05-17T03:01:17.477000, •id: 3959, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA026T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 26, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3959, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E11 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.592000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E12, •modified: 2024-05-17T03:01:17.478000, •id: 3960, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA027T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 27, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3960, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E12 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.599000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E13, •modified: 2024-05-17T03:01:17.481000, •id: 3961, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA028T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 28, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3961, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E13 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.608000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E15, •modified: 2024-05-17T03:01:17.483000, •id: 3963, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA030T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 30, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3963, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E15 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.612000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PAJARITOS E16, •modified: 2024-05-17T03:01:17.485000, •id: 3964, •id_subestacion: 709, •pano_nemo_tecnico: PA031T0054SE034T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 31, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PAJARITOS, •id_pano: 3964, •pano_descripcion: , •name: S/E PAJARITOS E16 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3093, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3095, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3539, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E5, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3097, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E6, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3541, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E7, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3099, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E8, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3543, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E10, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3545, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E11, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3102, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E12, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3547, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E13, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3104, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E15, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3106, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PAJARITOS E16, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7006, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003746 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Externo | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3949 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3958 3959 3960 3961 3963 3964 | NO Aplica | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Conchalí Huechuraba La Cisterna Maipu Pudahuel Quilicura | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Sistema de control | Desequilibrio de cargas | Opera según lo esperado | Sin observaciones | Deshabilitacion del automatismo SDAC y revisión. | En investigacion. | En investigacion. | En investigacion. | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 20:02 | 2024-08-02 20:38 |  | 2024-08-02 20:38 | No |  | 2503 | 701 | •NOMBRE: S/E LORD COCHRANE, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 701, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 701, •Número: 27, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE027T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Yuri Pinto • Switch Username: Yuri_Pinto • Switch Email: yuri.pinto@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 15:23:41, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 15:38:42, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:39:39, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004122 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 683 | S/E CHACABUCO | 3444 3445 3448 | S/E CHACABUCO E4 S/E CHACABUCO E5 S/E CHACABUCO E8 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Conchalí Huechuraba Quilicura Recoleta Renca | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Debido a la activación del Sistema de Desprendimiento Automático de Carga (SDAC) de la empresa STM II S.A, el 02/08/202 a las 20:02 se produce la afectación de los alimentadores Mejillones, Caupolicán y Maúlen asociados al Transformador N°1 de Subestación Chacabuco, alimentadores Aga, Las Brisas, Eucaliptus, Los Lingues, Miraflores y Toconao asociados al Transformador N°4 de Subestación Lo Boza, alimentadores El Carmen y Huechuraba por el lado del Transformador N°2 y alimentadores Las Esteras, Granada y Peralillo por el lado del Transformador N°4 de Subestación Quilicura. Posteriormente a las 20:06 por la misma causa se produce la afectación en Subestación pajaritos de los alimentadores Transversal, Olimpo, Casas Viejas, Sendero y Ferrocarril asociados al Transformador N°2 y alimentadores O'Higgins, Bueras, Rodriguez, Alaska, Descanso, Travesia, Sinfonía y Braun por el lado del Transformador N°2. | Coordinación con empresa STM II S.A | Debido a la activación del Sistema de Desprendimiento Automático de Carga (SDAC) de la empresa STM II S.A, el 02/08/202 a las 20:02 se produce la afectación de los alimentadores Mejillones, Caupolicán y Maúlen asociados al Transformador N°1 de Subestación Chacabuco, alimentadores Aga, Las Brisas, Eucaliptus, Los Lingues, Miraflores y Toconao asociados al Transformador N°4 de Subestación Lo Boza, alimentadores El Carmen y Huechuraba por el lado del Transformador N°2 y alimentadores Las Esteras, Granada y Peralillo por el lado del Transformador N°4 de Subestación Quilicura. Posteriormente a las 20:06 por la misma causa se produce la afectación en Subestación pajaritos de los alimentadores Transversal, Olimpo, Casas Viejas, Sendero y Ferrocarril asociados al Transformador N°2 y alimentadores O'Higgins, Bueras, Rodriguez, Alaska, Descanso, Travesia, Sinfonía y Braun por el lado del Transformador N°2. | Por determinar | Por determinar | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 20:02 | 2024-08-02 20:37 |  | 2024-08-02 20:37 | No |  | 93 | 683 | •NOMBRE: S/E CHACABUCO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 683, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 683, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 10:50:02, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 12:57:53, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:39:50, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:34.421000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CHACABUCO E4, •modified: 2024-05-17T03:01:16.770000, •id: 3444, •id_subestacion: 683, •pano_nemo_tecnico: PA014T0054SE009T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •id_pano: 3444, •pano_descripcion: , •name: S/E CHACABUCO E4 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:34.425000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CHACABUCO E5, •modified: 2024-05-17T03:01:16.772000, •id: 3445, •id_subestacion: 683, •pano_nemo_tecnico: PA015T0054SE009T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 15, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •id_pano: 3445, •pano_descripcion: , •name: S/E CHACABUCO E5 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:34.437000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CHACABUCO E8, •modified: 2024-05-17T03:01:16.776000, •id: 3448, •id_subestacion: 683, •pano_nemo_tecnico: PA018T0054SE009T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 18, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •id_pano: 3448, •pano_descripcion: , •name: S/E CHACABUCO E8 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CHACABUCO E4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 6812, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CHACABUCO E5, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 6813, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CHACABUCO E8, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 6816, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004123 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 697 | S/E LO BOZA | 3706 3708 3709 3710 3711 3712 | S/E LO BOZA E25 S/E LO BOZA E27 S/E LO BOZA E28 S/E LO BOZA E29 S/E LO BOZA E30 S/E LO BOZA E31 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Cerro Navia Conchalí Huechuraba Pudahuel Quilicura Renca | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Debido a la activación del Sistema de Desprendimiento Automático de Carga (SDAC) de la empresa STM II S.A, el 02/08/202 a las 20:02 se produce la afectación de los alimentadores Mejillones, Caupolicán y Maúlen asociados al Transformador N°1 de Subestación Chacabuco, alimentadores Aga, Las Brisas, Eucaliptus, Los Lingues, Miraflores y Toconao asociados al Transformador N°4 de Subestación Lo Boza, alimentadores El Carmen y Huechuraba por el lado del Transformador N°2 y alimentadores Las Esteras, Granada y Peralillo por el lado del Transformador N°4 de Subestación Quilicura. Posteriormente a las 20:06 por la misma causa se produce la afectación en Subestación pajaritos de los alimentadores Transversal, Olimpo, Casas Viejas, Sendero y Ferrocarril asociados al Transformador N°2 y alimentadores O'Higgins, Bueras, Rodriguez, Alaska, Descanso, Travesia, Sinfonía y Braun por el lado del Transformador N°2. | Coordinación con empresa STM II S.A | Debido a la activación del Sistema de Desprendimiento Automático de Carga (SDAC) de la empresa STM II S.A, el 02/08/202 a las 20:02 se produce la afectación de los alimentadores Mejillones, Caupolicán y Maúlen asociados al Transformador N°1 de Subestación Chacabuco, alimentadores Aga, Las Brisas, Eucaliptus, Los Lingues, Miraflores y Toconao asociados al Transformador N°4 de Subestación Lo Boza, alimentadores El Carmen y Huechuraba por el lado del Transformador N°2 y alimentadores Las Esteras, Granada y Peralillo por el lado del Transformador N°4 de Subestación Quilicura. Posteriormente a las 20:06 por la misma causa se produce la afectación en Subestación pajaritos de los alimentadores Transversal, Olimpo, Casas Viejas, Sendero y Ferrocarril asociados al Transformador N°2 y alimentadores O'Higgins, Bueras, Rodriguez, Alaska, Descanso, Travesia, Sinfonía y Braun por el lado del Transformador N°2. | Por determinar | Por determinar | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 20:02 | 2024-08-02 20:23 |  | 2024-08-02 20:23 | No |  | 93 | 697 | •NOMBRE: S/E LO BOZA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 697, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 697, •Número: 23, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE023T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 10:59:54, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 12:57:57, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:40:06, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:35.563000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LO BOZA E25, •modified: 2024-05-17T03:01:17.060000, •id: 3706, •id_subestacion: 697, •pano_nemo_tecnico: PA022T0054SE023T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 22, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •id_pano: 3706, •pano_descripcion: , •name: S/E LO BOZA E25 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:35.575000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LO BOZA E27, •modified: 2024-05-17T03:01:17.063000, •id: 3708, •id_subestacion: 697, •pano_nemo_tecnico: PA024T0054SE023T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 24, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •id_pano: 3708, •pano_descripcion: , •name: S/E LO BOZA E27 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:35.581000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LO BOZA E28, •modified: 2024-05-17T03:01:17.065000, •id: 3709, •id_subestacion: 697, •pano_nemo_tecnico: PA025T0054SE023T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 25, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •id_pano: 3709, •pano_descripcion: , •name: S/E LO BOZA E28 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:35.587000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LO BOZA E29, •modified: 2024-05-17T03:01:17.067000, •id: 3710, •id_subestacion: 697, •pano_nemo_tecnico: PA026T0054SE023T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 26, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •id_pano: 3710, •pano_descripcion: , •name: S/E LO BOZA E29 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:35.593000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LO BOZA E30, •modified: 2024-05-17T03:01:17.068000, •id: 3711, •id_subestacion: 697, •pano_nemo_tecnico: PA027T0054SE023T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 27, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •id_pano: 3711, •pano_descripcion: , •name: S/E LO BOZA E30 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:35.599000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LO BOZA E31, •modified: 2024-05-17T03:01:17.070000, •id: 3712, •id_subestacion: 697, •pano_nemo_tecnico: PA028T0054SE023T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 28, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •id_pano: 3712, •pano_descripcion: , •name: S/E LO BOZA E31 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LO BOZA E25, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2863, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LO BOZA E27, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2865, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LO BOZA E28, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2866, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LO BOZA E29, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2867, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LO BOZA E30, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2868, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LO BOZA E31, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2869, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004124 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 713 | S/E QUILICURA | 4032 4033 31597 31598 31599 | S/E QUILICURA E9 S/E QUILICURA E10 S/E QUILICURA C25 S/E QUILICURA C27 S/E QUILICURA C29 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Conchalí Huechuraba Quilicura Renca | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Debido a la activación del Sistema de Desprendimiento Automático de Carga (SDAC) de la empresa STM II S.A, el 02/08/202 a las 20:02 se produce la afectación de los alimentadores Mejillones, Caupolicán y Maúlen asociados al Transformador N°1 de Subestación Chacabuco, alimentadores Aga, Las Brisas, Eucaliptus, Los Lingues, Miraflores y Toconao asociados al Transformador N°4 de Subestación Lo Boza, alimentadores El Carmen y Huechuraba por el lado del Transformador N°2 y alimentadores Las Esteras, Granada y Peralillo por el lado del Transformador N°4 de Subestación Quilicura. Posteriormente a las 20:06 por la misma causa se produce la afectación en Subestación pajaritos de los alimentadores Transversal, Olimpo, Casas Viejas, Sendero y Ferrocarril asociados al Transformador N°2 y alimentadores O'Higgins, Bueras, Rodriguez, Alaska, Descanso, Travesia, Sinfonía y Braun por el lado del Transformador N°2. | Coordinación con empresa STM II S.A | Debido a la activación del Sistema de Desprendimiento Automático de Carga (SDAC) de la empresa STM II S.A, el 02/08/202 a las 20:02 se produce la afectación de los alimentadores Mejillones, Caupolicán y Maúlen asociados al Transformador N°1 de Subestación Chacabuco, alimentadores Aga, Las Brisas, Eucaliptus, Los Lingues, Miraflores y Toconao asociados al Transformador N°4 de Subestación Lo Boza, alimentadores El Carmen y Huechuraba por el lado del Transformador N°2 y alimentadores Las Esteras, Granada y Peralillo por el lado del Transformador N°4 de Subestación Quilicura. Posteriormente a las 20:06 por la misma causa se produce la afectación en Subestación pajaritos de los alimentadores Transversal, Olimpo, Casas Viejas, Sendero y Ferrocarril asociados al Transformador N°2 y alimentadores O'Higgins, Bueras, Rodriguez, Alaska, Descanso, Travesia, Sinfonía y Braun por el lado del Transformador N°2. | Por determinar | Por determinar | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 20:02 | 2024-08-02 20:22 |  | 2024-08-02 20:22 | No |  | 93 | 713 | •NOMBRE: S/E QUILICURA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 713, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 713, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 10:59:57, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 12:58:01, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:40:18, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.908000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E QUILICURA E9, •modified: 2024-05-17T03:01:17.593000, •id: 4032, •id_subestacion: 713, •pano_nemo_tecnico: PA025T0054SE037T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 25, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E QUILICURA, •id_pano: 4032, •pano_descripcion: , •name: S/E QUILICURA E9 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:36.912000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E QUILICURA E10, •modified: 2024-05-17T03:01:17.595000, •id: 4033, •id_subestacion: 713, •pano_nemo_tecnico: PA026T0054SE037T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 26, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E QUILICURA, •id_pano: 4033, •pano_descripcion: , •name: S/E QUILICURA E10 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-02-11T03:00:58.942000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E QUILICURA C25, •modified: 2024-05-17T03:01:28.266000, •id: 31597, •id_subestacion: 713, •pano_nemo_tecnico: PA069T0054SE037T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 69, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E QUILICURA, •id_pano: 31597, •pano_descripcion: , •name: S/E QUILICURA C25 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-02-11T03:00:58.946000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E QUILICURA C27, •modified: 2024-05-17T03:01:28.268000, •id: 31598, •id_subestacion: 713, •pano_nemo_tecnico: PA070T0054SE037T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 70, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E QUILICURA, •id_pano: 31598, •pano_descripcion: , •name: S/E QUILICURA C27 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-02-11T03:00:58.947000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E QUILICURA C29, •modified: 2024-05-17T03:01:28.269000, •id: 31599, •id_subestacion: 713, •pano_nemo_tecnico: PA071T0054SE037T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 71, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E QUILICURA, •id_pano: 31599, •pano_descripcion: , •name: S/E QUILICURA C29 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E QUILICURA E9, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3168, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E QUILICURA E10, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 5215, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E QUILICURA E11, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 3170, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003558 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 565 | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | 195 | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Transformadores desfasadores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Coincide con falla en SS/AA VCC de la S/E | Informar al CEN, recopilar alarmas y protecciones operadas y coordinación con Enel. | 19:54 horas, desconexión forzada de Tr. Desfasador N°7. 23:45 horas, E/S Tr. Desfasador N°7. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 19:54 | 2024-08-02 23:45 |  | 2024-08-02 23:45 | No |  | 82 | 565 | •NOMBRE: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC), •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 565, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 565, •Número: 8, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE008T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:31:18, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:43:16, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET07T0002SE008T0002, •transformador_numero: 7, •pano2_nombre: S/E CERRO NAVIA J71, •id_trafo_3d: 195, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_propietario: 82, •id_empresa: 82, •transformador_nombre: CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U, •id: 195, •id_subestacion: 565, •pano3_nemo_tecnico: PA287T0002SE008T0002, •pano1_nemo_tecnico: PA285T0002SE008T0002, •id_t3d_conexion3: 14553, •id_t3d_conexion2: 14666, •id_t3d_conexion1: 14551, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CERRO NAVIA JT7, •subestacion_nemo_tecnico: SE008T0002, •id_centro_control: 82, •subestacion_nombre: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC), •pano3_nombre: S/E CERRO NAVIA 13,2KV, •name: CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U, •created: 2016-02-15T04:29:12.536000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.104000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA112T0002SE008T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •transformador_descripcion: None
IF2024003559 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 565 | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | 194 | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Transformadores desfasadores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Coincide con falla en SS/AA VCC de la S/E | Informar al CEN, recopilar alarmas y protecciones operadas y coordinación con STM. | 19:54 horas, desconexión forzada de Tr. Desfasador N°6. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 19:54 | 2024-08-03 18:00 |  | 2024-08-03 16:05 | No |  | 82 | 565 | •NOMBRE: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC), •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 565, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 565, •Número: 8, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE008T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:34:59, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 16:20:33, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET06T0002SE008T0002, •transformador_numero: 6, •pano2_nombre: S/E CERRO NAVIA J61, •id_trafo_3d: 194, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_propietario: 82, •id_empresa: 82, •transformador_nombre: CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U, •id: 194, •id_subestacion: 565, •pano3_nemo_tecnico: PA287T0002SE008T0002, •pano1_nemo_tecnico: PA284T0002SE008T0002, •id_t3d_conexion3: 14553, •id_t3d_conexion2: 14668, •id_t3d_conexion1: 14550, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CERRO NAVIA JT6, •subestacion_nemo_tecnico: SE008T0002, •id_centro_control: 82, •subestacion_nombre: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC), •pano3_nombre: S/E CERRO NAVIA 13,2KV, •name: CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U, •created: 2016-02-15T04:29:12.531000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.102000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA114T0002SE008T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •transformador_descripcion: None
IF2024003494 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 368 | S/E INCAHUASI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Vallenar | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | FALLA AGUAS ARRIBA DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AFECTA CONSUMOS DE SEP INCAHUASI ALIMENTADOR DOMEYKO | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 18:03 | 2024-08-02 18:09 |  | 2024-08-02 18:09 | No |  | 85 | 368 | •NOMBRE: S/E INCAHUASI, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 368, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 368, •Número: 17, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE017T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ELIAS FRANCISCO FRITIS BORQUEZ • Username: ELIAS_FRANCISCO_FRITIS_BORQUEZ • Email: effritisb@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 19:04:18, •Usuario: ELIAS FRANCISCO FRITIS BORQUEZ, •Username: ELIAS_FRANCISCO_FRITIS_BORQUEZ, •Email: effritisb@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 19:11:27, •Usuario: ELIAS FRANCISCO FRITIS BORQUEZ, •Username: ELIAS_FRANCISCO_FRITIS_BORQUEZ, •Email: effritisb@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 11:38:16, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003525 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 368 | S/E INCAHUASI | 3719 | BA S/E INCAHUASI 110KV BP1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Higuera | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | pérdida de suministro por falla en la LT 110 kV Maitencillo-Incahuasi (de TRANSELEC), afectando los consumos la S/E Incahuasi con una potencia interrumpida de 1.8 MW y 2493 clientes afectados de CGE. | Se informa a CDC y empresas involucradas. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 18:03 | 2024-08-02 18:09 |  | 2024-08-02 18:09 | No |  | 2025 | 368 | •NOMBRE: S/E INCAHUASI, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 368, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 368, •Número: 17, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE017T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Teddy Varas Salinas • Username: Teddy_Varas_Salinas • Email: tavarass@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 22:41:00, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 00:18:32, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 00:24:05, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E INCAHUASI 110KV BP1, •id_propietario: 85, •created: 2022-03-23T03:00:55.771000, •id_empresa: 85, •modified: 2023-11-21T13:14:43.863000, •id_barra: 3719, •id: 3719, •id_subestacion: 368, •empresa_nemo_tecnico: R0009, •subestacion_nemo_tecnico: SE017T0058, •barra_nemo_tecnico: BA01R0009SE017T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E INCAHUASI 110KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E INCAHUASI, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 1
IF2024004606 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 368 | S/E INCAHUASI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Higuera Vallenar Freirina | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | pérdida de suministro por falla en la LT 110 kV Maitencillo-Incahuasi (de TRANSELEC) | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 18:03 | 2024-08-02 18:09 |  | 2024-08-02 19:09 | Sí |  | 85 | 368 | •NOMBRE: S/E INCAHUASI, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 368, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 368, •Número: 17, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE017T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Alejandro Castillo Pizarro • Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro • Email: cacastillop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 14:07:36, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 14:19:02, •Usuario: Claudio Alejandro Castillo Pizarro, •Username: Claudio_Alejandro_Castillo_Pizarro, •Email: cacastillop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:29:58, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003492 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 634 | S/E EL MONTE | 2941 | S/E EL MONTE BT1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | El Monte | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Sobrecorriente instantánea de fase | Varios | Desconexión forzada del 52BT1 de S/E El Monte, afectando los consumos de media tensión asociados. | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 17:33 | 2024-08-02 23:00 |  | 2024-08-02 21:53 | No |  | 2025 | 634 | •NOMBRE: S/E EL MONTE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 634, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 634, •Número: 172, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE172T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Gaete Monsalve • Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve • Email: mfgaetem@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 18:23:59, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 18:33:28, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 21:57:56, •Usuario: Isaac Veloso, •Username: Isaac.veloso, •Email: Isaac.veloso@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.323000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E EL MONTE BT1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.920000, •id: 2941, •id_subestacion: 634, •pano_nemo_tecnico: PA003T0058SE172T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE172T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E EL MONTE, •id_pano: 2941, •pano_descripcion: None, •name: S/E EL MONTE BT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E EL MONTE BT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8210, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003769 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 634 | S/E EL MONTE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Melipilla Talagante El Monte Isla de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 17:23 | 2024-08-02 21:52 |  | 2024-08-02 21:52 | No |  | 85 | 634 | •NOMBRE: S/E EL MONTE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 634, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 634, •Número: 172, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE172T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 13:19:12, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 13:36:17, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:59:05, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004777 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 706 | S/E MALLOCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Calera de Tango Talagante Padre Hurtado Peñaflor | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 16:42 | 2024-08-02 21:33 |  | 2024-08-02 21:33 | No |  | 85 | 706 | •NOMBRE: S/E MALLOCO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 706, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 706, •Número: 32, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE032T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/10/2024 08:27:07, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/10/2024 08:46:53, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/10/2024 00:36:57, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003602 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Interno | 690 | S/E LA CISTERNA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Cisterna | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Protección diferencial de barra | Opera según lo esperado | Interrupción BP1 por operación relé maestro de barra. | Se realiza inspección local, no se visualizan fallas en barra, por lo que se procede a normalizar, con éxito. | Posterior a energizar barra en vacío, se coordina con ENEL Dx la normalización de los consumos. | Investigar causa de operación relé maestro de barra principal BP1 de 12kV. | NO HAY | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 15:15 | 2024-08-02 18:02 |  | 2024-08-02 18:02 | No |  | 2503 | 690 | •NOMBRE: S/E LA CISTERNA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 690, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 690, •Número: 16, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE016T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Mora Salcedo • Switch Username: Felipe_Mora_Salcedo • Switch Email: felipe.mora@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 02:49:08, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 03:00:28, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 21:42:53, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.862000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.772000, •id_barra: 746, •id: 746, •id_subestacion: 690, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •barra_nemo_tecnico: BA03T0835SE016T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1, •conductor_tipo_nombre: 2´´ Cu EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 24, •subesatcion_nombre: S/E LA CISTERNA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 3
IF2024004391 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 690 | S/E LA CISTERNA | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Cisterna | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin comentario | Sin comentario | Operación en instalación de Saesa | Sin comentario | Sin comentario | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 15:15 | 2024-08-02 18:02 |  | 2024-08-02 18:02 | No |  | 93 | 690 | •NOMBRE: S/E LA CISTERNA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 690, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 690, •Número: 16, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE016T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Javier Oyarzún Alvares • Username: javier_oyarzun • Email: javier.oyarzun@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 23:19:03, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 23:42:00, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/10/2024 00:38:55, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.862000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.772000, •id_barra: 746, •id: 746, •id_subestacion: 690, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •barra_nemo_tecnico: BA03T0835SE016T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1, •conductor_tipo_nombre: 2´´ Cu EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 24, •subesatcion_nombre: S/E LA CISTERNA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 3
IF2024003593 | Subestacion | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 218 | S/E CENTRAL LICANTEN | 31456 | S/E CENTRAL LICANTEN B1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Licantén | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla se retiraban 0.4 MW del SEN. | Aviso a CDC | Falla en instalaciones de terceros origina perturbación de voltaje en subestación Licantén | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 14:10 | 2024-08-05 09:00 |  | 2024-08-05 14:00 | No |  | 25 | 218 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LICANTEN, •Nemo Técnico L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 218, •Id empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006L0089 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 20:24:46, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 20:32:49, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 14:19:21, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •id_centro_control: 253, •id_propietario: 25, •created: 2021-11-16T03:01:01.037000, •id_empresa: 25, •centro_control_nombre: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN B1, •modified: 2024-01-11T03:01:30.760000, •id: 31456, •id_subestacion: 218, •pano_nemo_tecnico: PA003L0089SE006L0089, •empresa_nemo_tecnico: L0089, •subestacion_nemo_tecnico: SE006L0089, •empresa_numero: 89, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •id_pano: 31456, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LICANTEN B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra descripcion: BA01L0089SE006L0089, •Barra nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Es Critica: sin_definir, •Id: 22, •Id Barra: 22, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •Subestación Nombre: SE006L0089 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra descripcion: BA01L0089SE006L0089, •Barra nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Es Critica: sin_definir, •Id: 22, •Id Barra: 22, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •Subestación Nombre: SE006L0089
IF2024003461 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 484 | S/E CORONEL | 755 13618 | S/E CORONEL BT3 S/E CORONEL BT6 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Desconexión forzada del 52BT3 de S/E Coronel, reconexión automática con éxito del 52BT6 de S/E Coronel y Desconexión forzada del 52B1 de S/E EL Manco correspondiente a la línea 66 KV Coronel - El Manco, Sin consumos afectados . | . | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 13:04 | 2024-08-02 18:00 |  | 2024-08-02 14:43 | No |  | 2025 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Gaete Monsalve • Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve • Email: mfgaetem@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 13:56:56, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:07:33, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 15:03:34, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.090000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CORONEL BT3, •modified: 2023-11-21T13:14:49.085000, •id: 755, •id_subestacion: 484, •pano_nemo_tecnico: PA017T0058SE142T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE142T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 17, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CORONEL, •id_pano: 755, •pano_descripcion: None, •name: S/E CORONEL BT3 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:52.719000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CORONEL BT6, •modified: 2023-11-21T13:16:25.473000, •id: 13618, •id_subestacion: 484, •pano_nemo_tecnico: PA038T0058SE142T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE142T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 38, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CORONEL, •id_pano: 13618, •pano_descripcion: , •name: S/E CORONEL BT6 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CORONEL BT3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 670, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CORONEL BT6, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 6524, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003501 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 484 | S/E CORONEL | 743 | S/E CORONEL CT2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada 52CT2 y 52C5 S/E Coronel, afectando los consumos del T2 y T1 de la S/E. | Revisión de las instalaciones de forma local. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 13:04 | 2024-08-03 20:55 |  | 2024-08-04 19:21 | No |  | 2025 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 20:31:10, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 20:51:36, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 02:21:04, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.070000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CORONEL CT2, •modified: 2023-11-21T13:14:49.065000, •id: 743, •id_subestacion: 484, •pano_nemo_tecnico: PA005T0058SE142T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE142T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CORONEL, •id_pano: 743, •pano_descripcion: None, •name: S/E CORONEL CT2
IF2024003617 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión de forzada de 52C3 Circuito Colcura Frontel de S/E Coronel, por falla en redes de MT. | . | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-02 13:04 | 2024-08-10 18:00 |  | 2024-08-08 03:43 | No |  | 2025 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 10:14:52, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 10:20:25, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 07:01:42, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.065000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CORONEL C3, •modified: 2023-11-21T13:14:49.059000, •id: 740, •id_subestacion: 484, •pano_nemo_tecnico: PA002T0058SE142T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE142T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CORONEL, •id_pano: 740, •pano_descripcion: None, •name: S/E CORONEL C3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CORONEL C3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 655, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003618 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de 52C4 Hospital de S/E Coronel, coincide con falla de IF 2024003501. | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 13:04 | 2024-08-10 18:00 |  | 2024-08-05 00:52 | No |  | 2025 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 10:20:53, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 10:25:39, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 09:14:06, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.066000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CORONEL C4, •modified: 2023-11-21T13:14:49.061000, •id: 741, •id_subestacion: 484, •pano_nemo_tecnico: PA003T0058SE142T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE142T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CORONEL, •id_pano: 741, •pano_descripcion: None, •name: S/E CORONEL C4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CORONEL C4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 656, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003893 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 484 | S/E CORONEL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 13:04 | 2024-08-02 18:47 |  | 2024-08-02 18:47 | No |  | 85 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 11:34:28, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 11:39:02, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:59:32, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003966 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 484 | S/E CORONEL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 13:04 | 2024-08-03 21:05 |  | 2024-08-03 21:05 | No |  | 85 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 15:03:42, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 15:31:20, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 22:59:49, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004868 | Subestacion | Finalizado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 797 | S/E RIO BLANCO | 152 | RIO BLANCO 44/12/2.4kV 2MVA 1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Reconectador | Falla de interruptor | Varios | No Aplica, causa externa a la distribución | No Aplica, causa externa a la distribución | No Aplica, causa externa a la distribución | No Aplica, causa externa a la distribución | No Aplica, causa externa a la distribución | Libre Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 12:37 | 2024-08-02 15:40 |  | 2024-08-02 15:40 | No |  | 94 | 797 | •NOMBRE: S/E RIO BLANCO, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 797, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 797, •Número: 18, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE018T0057 | •Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_130, •NemoTécnico: R0003, •Empresa Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Id: 94, •Id Empresa: 94, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 94, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 94, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. • Username: chilquinta • Email: dsistema@chilquintaSA.cl • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/10/2024 10:16:46, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/10/2024 10:25:09, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/11/2024 22:33:07, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0057SE018T0057, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E RIO BLANCO CT1, •id_trafo_3d: 152, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2008, •id_empresa: 2008, •transformador_nombre: RIO BLANCO 44/12/2.4kV 2MVA 1, •id: 152, •id_subestacion: 797, •pano3_nemo_tecnico: PA011T0057SE018T0057, •pano1_nemo_tecnico: PA010T0057SE018T0057, •id_t3d_conexion3: 4678, •id_t3d_conexion2: 4678, •id_t3d_conexion1: 4677, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E RIO BLANCO FT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE018T0057, •id_centro_control: 2008, •subestacion_nombre: S/E RIO BLANCO, •pano3_nombre: S/E RIO BLANCO CT1, •name: RIO BLANCO 44/12/2.4kV 2MVA 1, •created: 2016-02-15T04:29:12.340000, •modified: 2024-08-27T03:01:00.716000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA011T0057SE018T0057, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •transformador_descripcion:
IF2024004845 | Subestacion | Pendiente | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 357 | Origen Interno | 901 | S/E SPPC | 990 | T2D S/E SPPC BT6 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | se realizan coordinaciones con Celeoredes | se realizan coordinaciones con Celeoredes | celeoredes inspecciona su linea | inspección | inspección | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2024-08-02 11:47 | 2024-08-02 12:05 |  |  | No |  | 221 | 901 | •NOMBRE: S/E SPPC, •Nemo Técnico L0077, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 901, •Id empresa: 221, •Id propietario: 221, •Id subestación: 901, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005L0077 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0077, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Empresa Número: 77, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 221, •Id Empresa: 221, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 221, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Hector Henriquez • Username: Hector_Henriquez • Email: hhenr005@codelco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/10/2024 03:10:08, •Usuario: Hector Henriquez, •Username: Hector_Henriquez, •Email: hhenr005@codelco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/10/2024 03:27:01, •Usuario: Hector Henriquez, •Username: Hector_Henriquez, •Email: hhenr005@codelco.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01L0077SE005L0077, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E SPPC CT6, •pano2_nemo_tecnico: PA002L0077SE005L0077, •centro_control_nombre: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •empresa_nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •id_propietario: 221, •id_empresa: 221, •transformador_nombre: T2D S/E SPPC BT6, •id: 990, •id_subestacion: 901, •empresa_nemo_tecnico: L0077, •id_t2d_conexion1: 7057, •id_t2d_conexion2: 14816, •pano1_nemo_tecnico: PA001L0077SE005L0077, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 990, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E SPPC BT6, •subestacion_nemo_tecnico: SE005L0077, •id_centro_control: 398, •subestacion_nombre: S/E SPPC, •name: T2D S/E SPPC BT6, •created: 2016-02-15T04:29:09.299000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.348000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024003566 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Externo | 234 | S/E MINERO | 222 | S/E MINERO H8 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Machalí | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones del 52H8 de S/E Minero (asociado a LT 110 kV Minero - Sewell C1). | Se da aviso a CC Codelco El Teniente, CDC-CEN y al turno de mantenimiento para solicitar realización de interrogación de protecciones. | A las 11:29 hrs., se produce la desconexión forzada por actuación de protecciones del 52H8 de S/E Minero (asociado a LT 110 kV Minero - Sewell C1). Posterior a la interrogación de protecciones por parte de mantenimiento, se confirma operación de función de diferencial de línea (87L), falla del tipo bifásica (fases A y B), a una distancia de 0.6 km desde la subestación Minero. | Por determinar. | Por determinar. | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 2024-08-02 11:29 | 2024-08-02 12:27 |  | 2024-08-02 12:27 | No |  | 2092 | 234 | •NOMBRE: S/E MINERO, •Nemo Técnico T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 234, •Id empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: 234, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0061 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Roberto Pastene • Switch Username: Roberto_Pastene • Switch Email: rpastene@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 08:32:04, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 09:38:29, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 16:24:39, •Usuario: Bastian Guerra Morales, •Username: bastian_guerra, •Email: bastian.guerra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:23.964000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E MINERO H8, •modified: 2023-11-21T13:14:48.226000, •id: 222, •id_subestacion: 234, •pano_nemo_tecnico: PA014T0061SE002T0061, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0061, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E MINERO, •id_pano: 222, •pano_descripcion: , •name: S/E MINERO H8 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E MINERO H8, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 171, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003459 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 402 | S/E RENGO | 15912 | S/E RENGO CT2 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa Quinta de Tilcoco Rengo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Varios | Desconexión forzada del 52CT2 S/E Rengo, afectando los consumos de la barra de media tensión. | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 11:00 | 2024-08-02 11:18 |  | 2024-08-02 11:18 | No |  | 2025 | 402 | •NOMBRE: S/E RENGO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 402, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 402, •Número: 52, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE052T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Gaete Monsalve • Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve • Email: mfgaetem@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 13:49:56, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 13:53:20, •Usuario: Manuel Francisco Gaete Monsalve, •Username: Manuel_Francisco_Gaete_Monsalve, •Email: mfgaetem@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 02:17:11, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:30:00.621000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E RENGO CT2, •modified: 2023-11-21T13:16:28.367000, •id: 15912, •id_subestacion: 402, •pano_nemo_tecnico: PA012T0058SE052T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE052T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 12, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E RENGO, •id_pano: 15912, •pano_descripcion: None, •name: S/E RENGO CT2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E RENGO CT2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8433, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003953 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 402 | S/E RENGO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa Rengo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 11:00 | 2024-08-02 11:20 |  | 2024-08-02 11:20 | No |  | 85 | 402 | •NOMBRE: S/E RENGO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 402, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 402, •Número: 52, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE052T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 08:18:26, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 08:21:43, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:00:18, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003633 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 12133 | S/E CENTRAL QUELTEHUES E1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Disminución de distancia eléctrica. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Interrupción forzada por protecciones LMT 23 kV Queltehues - El Yeso. | Verificación de alarmas y protecciones operadas. | Interrupción forzada por protecciones LMT 23 kV Queltehues - El Yeso. | Verificación de alarmas y protecciones operadas, condición de instalaciones en condición segura antes de normalizar. | Sin observaciones. | Libre | AGUAS ANDINAS S.A. | 2024-08-02 09:42 | 2024-08-04 17:05 |  | 2024-08-04 17:05 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:55:28, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:37:03, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 17:42:53, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 10, •created: 2016-02-15T04:29:46.743000, •id_empresa: 10, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES E1, •modified: 2023-11-21T13:16:23.913000, •id: 12133, •id_subestacion: 203, •pano_nemo_tecnico: PA023G0010SE006G0010, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •empresa_numero: 10, •pano_numero: 23, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •id_pano: 12133, •pano_descripcion: Alimentador 23 kV LT El Yeso, •name: S/E CENTRAL QUELTEHUES E1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL QUELTEHUES E1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9036, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003796 | Subestacion | Finalizado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 213 | JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Reconectador | Falla de interruptor | Varios | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | Libre Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 09:21 | 2024-08-02 15:40 |  | 2024-08-02 15:40 | No |  | 94 | 783 | •NOMBRE: S/E JUNCAL PORTILLO, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 783, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 783, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009T0057 | •Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_130, •NemoTécnico: R0003, •Empresa Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Id: 94, •Id Empresa: 94, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 94, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 94, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. • Username: chilquinta • Email: dsistema@chilquintaSA.cl • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 23:13:03, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 23:18:12, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:26:13, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0057SE009T0057, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO CT1, •id_trafo_3d: 213, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2008, •id_empresa: 2008, •transformador_nombre: JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1, •id: 213, •id_subestacion: 783, •pano3_nemo_tecnico: PA004T0057SE009T0057, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0057SE009T0057, •id_t3d_conexion3: 4535, •id_t3d_conexion2: 4535, •id_t3d_conexion1: 4534, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO FT, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0057, •id_centro_control: 2008, •subestacion_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO, •pano3_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO CT1, •name: JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1, •created: 2021-11-16T03:00:41.327000, •modified: 2024-08-06T03:01:08.941000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0057SE009T0057, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •transformador_descripcion:
IF2024003420 | Subestacion | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 257 | S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II | 279 | S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II J1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Canela | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción por protecciones 52JT1 de S/E Elevadora Canela II, sin perdida de generación. Causa se investiga. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 07:41 | 2024-08-02 12:00 |  | 2024-08-02 13:30 | No |  | 20 | 257 | •NOMBRE: S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II, •Nemo Técnico G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 257, •Id empresa: 20, •Id propietario: 20, •Id subestación: 257, •Número: 8, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE008G0021 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristoffer Gerbier • Username: Cristoffer_Gerbier • Email: cristoffer.gerbier@enel.com • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:34:48, •Usuario: Cristoffer Gerbier, •Username: Cristoffer_Gerbier, •Email: cristoffer.gerbier@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 09:01:39, •Usuario: Cristoffer Gerbier, •Username: Cristoffer_Gerbier, •Email: cristoffer.gerbier@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 15:07:30, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •id_centro_control: 20, •id_propietario: 20, •created: 2016-02-15T04:29:24.178000, •id_empresa: 20, •centro_control_nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II J1, •modified: 2023-11-21T13:14:48.311000, •id: 279, •id_subestacion: 257, •pano_nemo_tecnico: PA001G0021SE008G0021, •empresa_nemo_tecnico: G0021, •subestacion_nemo_tecnico: SE008G0021, •empresa_numero: 21, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II, •id_pano: 279, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II J1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II J1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0021, •Empresa Nemo Tecnico: G0021, •Es Critica: sin_definir, •Id: 4752, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id propietario: 20, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004100 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 690 | S/E LA CISTERNA | 33377 33378 33379 33380 33500 33611 | S/E LA CISTERNA E9 S/E LA CISTERNA E10 S/E LA CISTERNA E11 S/E LA CISTERNA E12 S/E LA CISTERNA E15 S/E LA CISTERNA E13 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Cisterna Lo Espejo Pedro Aguirre Cerda San Joaquin San Miguel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | No cierra cuando se le manda cerrar | Operación Automática de la Linea 110kV Cerro Navia - Chena Circuito N°1, produce operación de la Transferencia Automática 110kV en Subestación La Cisterna, se verifica incompleta la secuencia quedando abierto el Interruptor 12kV del Transformador N°3 sin identificar causa por parte de empresa externa dejando si suministro los Alimentadores Uruguay, Jose Miguel Carrera, Fernandez Albano, Ciencias, Acapulco y Angamos. | Verificar posibles realimentaciones por red de media tensión | Operación Automática de la Linea 110kV Cerro Navia - Chena Circuito N°1, produce operación de la Transferencia Automática 110kV en Subestación La Cisterna, se verifica incompleta la secuencia quedando abierto el Interruptor 12kV del Transformador N°3 sin identificar causa por parte de empresa externa dejando si suministro los Alimentadores Uruguay, Jose Miguel Carrera, Fernandez Albano, Ciencias, Acapulco y Angamos. | Por determinar | Por Determinar | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 03:32 | 2024-08-02 03:43 |  | 2024-08-02 03:43 | No |  | 93 | 690 | •NOMBRE: S/E LA CISTERNA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 690, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 690, •Número: 16, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE016T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 17:31:31, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:13:03, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:41:04, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-11-08T03:01:16.712000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LA CISTERNA E9, •modified: 2024-05-17T03:01:29.788000, •id: 33377, •id_subestacion: 690, •pano_nemo_tecnico: PA613T0054SE016T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 613, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LA CISTERNA, •id_pano: 33377, •pano_descripcion: Solicitud de creación de Equipos N°6, N°8, N°9, N°10, N°11, •name: S/E LA CISTERNA E9 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-11-08T03:01:16.713000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LA CISTERNA E10, •modified: 2024-05-17T03:01:29.789000, •id: 33378, •id_subestacion: 690, •pano_nemo_tecnico: PA614T0054SE016T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 614, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LA CISTERNA, •id_pano: 33378, •pano_descripcion: Solicitud de creación de Equipos N°6, N°8, N°9, N°10, N°11, •name: S/E LA CISTERNA E10 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-11-08T03:01:16.715000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LA CISTERNA E11, •modified: 2024-05-17T03:01:29.791000, •id: 33379, •id_subestacion: 690, •pano_nemo_tecnico: PA615T0054SE016T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 615, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LA CISTERNA, •id_pano: 33379, •pano_descripcion: Solicitud de creación de Equipos N°6, N°8, N°9, N°10, N°11, •name: S/E LA CISTERNA E11 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-11-08T03:01:16.716000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LA CISTERNA E12, •modified: 2024-05-17T03:01:29.792000, •id: 33380, •id_subestacion: 690, •pano_nemo_tecnico: PA616T0054SE016T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 616, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LA CISTERNA, •id_pano: 33380, •pano_descripcion: Solicitud de creación de Equipos N°6, N°8, N°9, N°10, N°11, •name: S/E LA CISTERNA E12 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-11-08T03:01:16.877000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LA CISTERNA E15, •modified: 2024-05-17T03:01:29.945000, •id: 33500, •id_subestacion: 690, •pano_nemo_tecnico: PA619T0054SE016T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 619, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LA CISTERNA, •id_pano: 33500, •pano_descripcion: Solicitud de creación de Equipos N°6, N°8, N°9, N°10, N°11, •name: S/E LA CISTERNA E15 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2022-11-08T03:01:17.016000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LA CISTERNA E13, •modified: 2024-05-17T03:01:30.069000, •id: 33611, •id_subestacion: 690, •pano_nemo_tecnico: PA624T0054SE016T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 624, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LA CISTERNA, •id_pano: 33611, •pano_descripcion: Solicitud de creación de Equipos N°6, N°8, N°9, N°10, N°11, •name: S/E LA CISTERNA E13 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LA CISTERNA E15, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16112, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LA CISTERNA E15, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16821, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003394 | Subestacion | Finalizado | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 456 | Origen Externo | 2010 | S/E TEN GIS | 19209 19208 | S/E TEN GIS J3 S/E TEN GIS J2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Intempestivas de generación | Falla en central de generación. | Interruptores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Recepción de 85D hacia interruptores 52J2 / 52J3 desde Central CTM3. | Personal de Engie Generación comenta que la causa está en investigación. Personal de Protecciones & Control de TEN revisa protecciones. | Se recepciona Trip (85D) abriendo interruptores 52J2 / 52J3 asociados a CTM3 TV. | N/A. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 02:35 | 2024-08-02 05:30 |  | 2024-08-02 02:36 | No |  | 511 | 2010 | •NOMBRE: S/E TEN GIS, •Nemo Técnico T0030, •Empresa Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2010, •Id empresa: 511, •Id propietario: 511, •Id subestación: 2010, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0030 | •Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_512, •NemoTécnico: T0030, •Empresa Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 30, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Id: 511, •Id Empresa: 511, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 456, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 511, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jean Guevara • Username: jean_guevara • Email: Jean.guevara@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 04:13:57, •Usuario: Jean Guevara, •Username: jean_guevara, •Email: Jean.guevara@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 04:20:12, •Usuario: Jean Guevara, •Username: jean_guevara, •Email: Jean.guevara@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 04:23:20, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •id_centro_control: 511, •id_propietario: 511, •created: 2017-11-15T10:06:11.253000, •id_empresa: 511, •centro_control_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •pano_nombre: S/E TEN GIS J3, •modified: 2023-11-21T13:16:31.336000, •id: 19209, •id_subestacion: 2010, •pano_nemo_tecnico: PA003T0030SE001T0030, •empresa_nemo_tecnico: T0030, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0030, •empresa_numero: 30, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TEN GIS, •id_pano: 19209, •pano_descripcion: , •name: S/E TEN GIS J3 | •empresa_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •id_centro_control: 511, •id_propietario: 511, •created: 2017-11-15T10:06:11.252000, •id_empresa: 511, •centro_control_nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •pano_nombre: S/E TEN GIS J2, •modified: 2023-11-21T13:16:31.334000, •id: 19208, •id_subestacion: 2010, •pano_nemo_tecnico: PA002T0030SE001T0030, •empresa_nemo_tecnico: T0030, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0030, •empresa_numero: 30, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TEN GIS, •id_pano: 19208, •pano_descripcion: , •name: S/E TEN GIS J2
IF2024003427 | Subestacion | Finalizado | ELÉCTRICA DIGUA SPA | 430 | Origen Externo | 2254 | S/E DIGUA | 29273 | S/E DIGUA JT1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones debido a falla en instalaciones de terceros. | Verificacion de alarmas y eventos, comunicación con despacho CEN. | Desconexión forzada por actuación de protecciones debido a falla en instalaciones de terceros. | Revisión de datos de protecciones. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 02:35 | 2024-08-02 02:45 |  | 2024-08-02 02:45 | No |  | 1769 | 2254 | •NOMBRE: S/E DIGUA, •Nemo Técnico G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2254, •Id empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: 2254, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0572 | •Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1055, •NemoTécnico: G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Empresa Número: 572, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 1769, •Id Empresa: 1769, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Héctor Castillo Bustamante • Username: hector_castillo • Email: hector.castillo@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 09:49:51, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 10:00:39, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 10:15:35, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1769, •created: 2020-01-04T03:03:19.464000, •id_empresa: 1769, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E DIGUA JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.393000, •id: 29273, •id_subestacion: 2254, •pano_nemo_tecnico: PA007G0572SE001G0572, •empresa_nemo_tecnico: G0572, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0572, •empresa_numero: 572, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DIGUA, •id_pano: 29273, •pano_descripcion: , •name: S/E DIGUA JT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DIGUA JT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14590, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003756 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Interno | 720 | S/E SAN JOSE | 936 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Estación Central Lo Prado Pudahuel | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Sin observaciones | Lectura de protecciones y verificación de las instalaciones. | Lectura de protecciones y verificación de las instalaciones. | En investigación | En investigación | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 02:35 | 2024-08-02 04:47 |  | 2024-08-02 04:47 | No |  | 2503 | 720 | •NOMBRE: S/E SAN JOSE, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 720, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 720, •Número: 43, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE043T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Daniel Meneses • Switch Username: Daniel_Meneses • Switch Email: daniel.meneses@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 23:22:49, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 23:34:45, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 23:42:29, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN JOSE 12KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.506000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.082000, •id_barra: 936, •id: 936, •id_subestacion: 720, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE043T0835, •barra_nemo_tecnico: BA08T0835SE043T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN JOSE 12KV BP4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN JOSE, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 8
IF2024004184 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 720 | S/E SAN JOSE | 936 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Estación Central Lo Prado | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Se reabastacen consumos afectados | Operación automática | Sin comentarios | Sin comentarios | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 02:35 | 2024-08-02 04:14 |  | 2024-08-02 04:14 | No |  | 93 | 720 | •NOMBRE: S/E SAN JOSE, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 720, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 720, •Número: 43, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE043T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Javier Oyarzún Alvares • Username: javier_oyarzun • Email: javier.oyarzun@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/08/2024 09:29:35, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/08/2024 09:50:46, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:41:14, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN JOSE 12KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.506000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.082000, •id_barra: 936, •id: 936, •id_subestacion: 720, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE043T0835, •barra_nemo_tecnico: BA08T0835SE043T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN JOSE 12KV BP4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN JOSE, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 8
IF2024003795 | Subestacion | Finalizado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 213 | JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Reconectador | Falla de interruptor | Varios | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | No Aplica, Causa externa a la Distribucion | Libre Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 02:06 | 2024-08-02 05:51 |  | 2024-08-02 05:51 | No |  | 94 | 783 | •NOMBRE: S/E JUNCAL PORTILLO, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 783, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 783, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009T0057 | •Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_130, •NemoTécnico: R0003, •Empresa Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Id: 94, •Id Empresa: 94, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 94, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 94, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. • Username: chilquinta • Email: dsistema@chilquintaSA.cl • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 23:06:01, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 23:10:37, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:26:33, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0057SE009T0057, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO CT1, •id_trafo_3d: 213, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2008, •id_empresa: 2008, •transformador_nombre: JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1, •id: 213, •id_subestacion: 783, •pano3_nemo_tecnico: PA004T0057SE009T0057, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0057SE009T0057, •id_t3d_conexion3: 4535, •id_t3d_conexion2: 4535, •id_t3d_conexion1: 4534, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO FT, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0057, •id_centro_control: 2008, •subestacion_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO, •pano3_nombre: S/E JUNCAL PORTILLO CT1, •name: JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1, •created: 2021-11-16T03:00:41.327000, •modified: 2024-08-06T03:01:08.941000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0057SE009T0057, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •transformador_descripcion:
IF2024003741 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Externo | 700 | S/E LO VALLEDOR | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Cerrillos La Cisterna La Granja San Joaquin | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Sin comentarios. | Lectura de protecciones y verificación de las instalaciones | Lectura de protecciones y verificación de las instalaciones | En investigacion. | En investigacion. | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 01:52 | 2024-08-02 06:05 |  | 2024-08-02 06:05 | No |  | 2503 | 700 | •NOMBRE: S/E LO VALLEDOR, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 700, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 700, •Número: 26, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE026T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Yuri Pinto • Switch Username: Yuri_Pinto • Switch Email: yuri.pinto@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 12:27:30, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 12:40:42, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:41:25, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.969000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.871000, •id_barra: 805, •id: 805, •id_subestacion: 700, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE026T0835, •barra_nemo_tecnico: BA03T0835SE026T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1, •conductor_tipo_nombre: Cu 2´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 80, •subesatcion_nombre: S/E LO VALLEDOR, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 3
IF2024003573 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 82 | Origen Interno | 565 | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | 60 | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Cerro Navia | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Se investiga. | Informar al Coordinador Eléctrico Nacional, recopilar protecciones y alarmas operadas. | 01:47 horas, interrupción ATR02 220/110 kV S/E Cerro Navia. | Se investiga. | Se investiga. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 01:47 | 2024-08-03 13:36 |  | 2024-08-05 00:49 | No |  | 2503 | 565 | •NOMBRE: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC), •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 565, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 565, •Número: 8, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE008T0002 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Andrés Villanera • Switch Username: Andrés_Villanera • Switch Email: andres.villanera@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 13:07:48, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 13:29:19, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 00:58:08, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0835SE008T0002, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CERRO NAVIA AT2, •id_trafo_3d: 60, •id_trafo_tipo: 10, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2, •id: 60, •id_subestacion: 565, •pano3_nemo_tecnico: PA028T0054SE008T0002, •pano1_nemo_tecnico: PA028T0002SE008T0002, •id_t3d_conexion3: 23302, •id_t3d_conexion2: 23301, •id_t3d_conexion1: 16516, •transformador_tipo_nombre: BA, •pano1_nombre: S/E CERRO NAVIA JT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE008T0002, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC), •pano3_nombre: S/E CERRO NAVIA CT2, •name: CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2, •created: 2016-02-15T04:29:11.827000, •modified: 2024-05-17T03:01:07.291000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA027T0054SE008T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •transformador_descripcion:
IF2024004384 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 911 912 913 914 915 916 917 1453 1454 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA1 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA2 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA3 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP4 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA5 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Santiago Independencia Providencia Recoleta | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores Bellavista (E37 con 4,01MW), Bilbao (C19 con 4,14MW), Centro 1 (C1 con 1,59MW), Centro 10 (C5 con 1,52), Centro 2 (C9 con 0,67MW), Centro 3 (C25 con 1,41MW), Centro 4 (C10 con 0,47MW), Centro 5 (C11 con 0,9MW), Centro 6 (C3con 1,42MW), Centro 7 (C12 con 0,9MW), Centro 8 (C4 con 1,7MW), Centro 9 (C13 con 0,96MW), Dominica (C8 con 0,02MW), El Salto (C21 con 3,61MW), Huelen (E38 con 3,2MW), Mall Independencia (E35 con 0,89MW), Miguel Claro (E34 con 4,72MW), Olivos 1 (E40 con 1,22MW), Olivos 2 (C7 con 4,11MW), Portugal (E39 con 1,16MW), Salvador (C20 con 1,89MW), San Martin (C22 con 3,52MW), Tarapacá (E33 con 2,52MW) y Villavicencio (C17 con 4,8MW). | Coordinación con empresa STM II y evaluación de realimentaciones por red de media Tensión. | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores Bellavista (E37 con 4,01MW), Bilbao (C19 con 4,14MW), Centro 1 (C1 con 1,59MW), Centro 10 (C5 con 1,52), Centro 2 (C9 con 0,67MW), Centro 3 (C25 con 1,41MW), Centro 4 (C10 con 0,47MW), Centro 5 (C11 con 0,9MW), Centro 6 (C3con 1,42MW), Centro 7 (C12 con 0,9MW), Centro 8 (C4 con 1,7MW), Centro 9 (C13 con 0,96MW), Dominica (C8 con 0,02MW), El Salto (C21 con 3,61MW), Huelen (E38 con 3,2MW), Mall Independencia (E35 con 0,89MW), Miguel Claro (E34 con 4,72MW), Olivos 1 (E40 con 1,22MW), Olivos 2 (C7 con 4,11MW), Portugal (E39 con 1,16MW), Salvador (C20 con 1,89MW), San Martin (C22 con 3,52MW), Tarapacá (E33 con 2,52MW) y Villavicencio (C17 con 4,8MW). | Por definir | Por definir | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 01:32 | 2024-08-02 01:38 |  | 2024-08-02 01:38 | No |  | 93 | 718 | •NOMBRE: S/E SAN CRISTOBAL, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 718, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 718, •Número: 41, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE041T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 15:59:04, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 16:15:58, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:43:16, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.374000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.043000, •id_barra: 911, •id: 911, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA03T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 3 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.380000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.045000, •id_barra: 912, •id: 912, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA04T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA1, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 4 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.386000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.046000, •id_barra: 913, •id: 913, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA05T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 5 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.393000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.048000, •id_barra: 914, •id: 914, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA06T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA2, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 6 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.399000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.050000, •id_barra: 915, •id: 915, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.406000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.051000, •id_barra: 916, •id: 916, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA08T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA3, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 8 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.412000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.053000, •id_barra: 917, •id: 917, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA09T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 9 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:18.079000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.449000, •id_barra: 1453, •id: 1453, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA10T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 10 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA5, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:18.087000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.451000, •id_barra: 1454, •id: 1454, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA11T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA5, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 11
IF2024004382 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 714 | S/E RECOLETA | 891 893 894 3646 3898 3899 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 BA S/E RECOLETA 12KV BP4 BA S/E RECOLETA 12KV BA4 BA S/E RECOLETA 12kV BP2 [EN_REVISION] BA S/E RECOLETA 12KV BP3 BA S/E RECOLETA 12KV BA3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Conchalí Huechuraba Independencia Recoleta | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro de los Alimentadores Conchalí (E9 con 2.6MW), Empresarial (E6 con 1.69MW), Las Canteras (E31 con 3.46MW), Cardenales (E29 con 1.94MW), Fontova (E27 con 3.06MW), Principal (E26 con 4.28MW), Pincoya (E25 con 2.44MW), El Roble (E22 con 4.7MW), Einstein (E21 con 4.7MW), Santa Clara (E20 con 4MW) y Aguirre Luco (E19 con 4.8MW). | Coordinacion con empresa STM II y evaluacion de realimentaciones por red de media Tensión. | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro de los Alimentadores Conchalí (E9 con 2.6MW), Empresarial (E6 con 1.69MW), Las Canteras (E31 con 3.46MW), Cardenales (E29 con 1.94MW), Fontova (E27 con 3.06MW), Principal (E26 con 4.28MW), Pincoya (E25 con 2.44MW), El Roble (E22 con 4.7MW), Einstein (E21 con 4.7MW), Santa Clara (E20 con 4MW) y Aguirre Luco (E19 con 4.8MW). | Por definir | Por definir | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 01:32 | 2024-08-02 01:38 |  | 2024-08-02 02:38 | No |  | 93 | 714 | •NOMBRE: S/E RECOLETA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 714, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 714, •Número: 38, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE038T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 15:33:13, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 15:42:01, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:42:52, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BP2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.279000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.011000, •id_barra: 891, •id: 891, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA04T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BP2, •conductor_tipo_nombre: Cu 1 1/2´´ IPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 71, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 4 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.285000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.013000, •id_barra: 893, •id: 893, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA06T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BP4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 6 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BA4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.289000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.014000, •id_barra: 894, •id: 894, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BA4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12kV BP2 [EN_REVISION], •id_propietario: 1926, •created: 2021-11-12T03:00:41.148000, •id_empresa: 1926, •modified: 2024-05-17T03:01:10.800000, •id_barra: 3646, •id: 3646, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA09T0054SE038T0835, •id_centro_control: 1926, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12kV BP2 [EN_REVISION], •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •barra_numero: 9 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2022-11-09T03:00:56.945000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:10.951000, •id_barra: 3898, •id: 3898, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA10T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BP3, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 10 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BA3, •id_propietario: 2503, •created: 2022-11-10T03:01:15.184000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:10.953000, •id_barra: 3899, •id: 3899, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA11T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BA3, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 11
IF2024004864 | Subestacion | Pendiente | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 1943 | Origen Interno | 863 | S/E LOS MAITENES | 4912 | S/E LOS MAITENES J3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Secundaria | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Disminución de distancia eléctrica. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | El Tramo de líneas LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV es controlado por el Centro de Control de Celeo Redes , quien realiza la investigación de la falla ocurrida | Se realiza llamado a Transelec y al Centro de Control de Celeo Redes | A las 01:24 horas se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de LT 220KV Polpaico -Maitenes , dejando sin energía a Planta Las Tórtolas Black - Out , con una perdida de consumos de 22MW ,Operando protección a distancia (21) , fase C a una distancia de 18,5Km desde la S/E Popaico en tramo de líneas LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV , se espera la coordinación de Cierre de interruptor 52J2 de Polpaico -Maitenes -Las Tórtolas con el Centro de Control de Celeo Redes | Revisión de Tramos de líneas afectadas por mal tiempo por el centro de Control de Celeo Redes area de Planificación en conjunto con mantenimiento y planificación Angloamerican | Planificar pauta de mantenimiento anual por tramo de líneas Popaico -Las Tórtolas Maitenes | Libre | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 2024-08-02 01:24 | 2024-08-02 10:47 |  |  | No |  | 137 | 863 | •NOMBRE: S/E LOS MAITENES, •Nemo Técnico L0022, •Empresa Nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 863, •Id empresa: 137, •Id propietario: 137, •Id subestación: 863, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004L0022 | •Nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_215, •NemoTécnico: L0022, •Empresa Nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ANGLO AMERICAN SUR S.A., •Id: 137, •Id Empresa: 137, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 1943, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 137, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces • Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces • Email: operacionselb@angloamerican.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/10/2024 00:06:25, •Usuario: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces, •Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces, •Email: operacionselb@angloamerican.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/10/2024 00:39:12, •Usuario: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces, •Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces, •Email: operacionselb@angloamerican.com | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:41.069000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E LOS MAITENES J3, •modified: 2023-11-21T13:16:22.003000, •id: 4912, •id_subestacion: 863, •pano_nemo_tecnico: PA002T0061SE004L0022, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE004L0022, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS MAITENES, •id_pano: 4912, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS MAITENES J3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LOS MAITENES J3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 4533, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003731 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 706 | S/E MALLOCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Calera de Tango Talagante Padre Hurtado Peñaflor | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 01:17 | 2024-08-02 23:26 |  | 2024-08-02 23:26 | No |  | 85 | 706 | •NOMBRE: S/E MALLOCO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 706, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 706, •Número: 32, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE032T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 09:58:14, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 10:15:23, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:00:55, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003374 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 661 | Origen Interno | 995 | S/E TAP OFF PUNTA PEUCO | 12224 | S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HL | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Tiltil | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conjunto aislación línea | Bajo voltaje | Varios | Operación Automática del paño 110 kV HL asociado a LT Punta Peuco - Loma Los Colorados Propiedad de KDM | Coordinación con CEN y KDM. | . | . | . | Libre | KDM ENERGÍA S.A. | 2024-08-02 01:01 | 2024-08-02 08:00 |  | 2024-08-02 11:26 | No |  | 671 | 995 | •NOMBRE: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO, •Nemo Técnico T0048, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 995, •Id empresa: 671, •Id propietario: 671, •Id subestación: 995, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0048 | •Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_800, •NemoTécnico: T0048, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Empresa Número: 48, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Id: 671, •Id Empresa: 671, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 661, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 671, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. • Username: CTNG • Email: test4@gmail.com • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 01:26:08, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Username: CTNG, •Email: test4@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 01:31:08, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Username: CTNG, •Email: test4@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 13:32:45, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: KDM ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 202, •id_propietario: 202, •created: 2019-02-02T03:01:21.337000, •id_empresa: 202, •centro_control_nombre: KDM ENERGÍA S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HL, •modified: 2023-11-21T13:16:24.017000, •id: 12224, •id_subestacion: 995, •pano_nemo_tecnico: PA001G0059SE003T0048, •empresa_nemo_tecnico: G0059, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0048, •empresa_numero: 59, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO, •id_pano: 12224, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HL | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HL, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0059, •Empresa Nemo Tecnico: G0059, •Es Critica: sin_definir, •Id: 4822, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 202, •Id propietario: 202, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004380 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 714 | S/E RECOLETA | 891 893 894 3646 3898 3899 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 BA S/E RECOLETA 12KV BP4 BA S/E RECOLETA 12KV BA4 BA S/E RECOLETA 12kV BP2 [EN_REVISION] BA S/E RECOLETA 12KV BP3 BA S/E RECOLETA 12KV BA3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Conchalí Huechuraba Independencia Recoleta | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro de los Alimentadores Conchalí (E9 con 2.6MW), Empresarial (E6 con 1.69MW), Nahuelbuta (E32 con 3.76MW), Las Canteras (E31 con 3.46MW), Cardenales (E29 con 1.94MW), Recoleta (E28 con 3.68MW), Fontova (E27 con 3.06MW), Principal (E26 con 4.28MW), Pincoya (E25 con 2.44MW), El Roble (E22 con 4.7MW), Einstein (E21 con 4.7MW), Santa Clara (E20 con 4MW), Aguirre Luco (E19 con 4.8MW), Juan Cristóbal (E18 con 4.08MW) y Zapadores (E17 con 4.47MW). | Coordinacion con empresa STM II y evaluacion de realimentaciones por red de media Tensión. | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro de los Alimentadores Conchalí (E9 con 2.6MW), Empresarial (E6 con 1.69MW), Nahuelbuta (E32 con 3.76MW), Las Canteras (E31 con 3.46MW), Cardenales (E29 con 1.94MW), Recoleta (E28 con 3.68MW), Fontova (E27 con 3.06MW), Principal (E26 con 4.28MW), Pincoya (E25 con 2.44MW), El Roble (E22 con 4.7MW), Einstein (E21 con 4.7MW), Santa Clara (E20 con 4MW), Aguirre Luco (E19 con 4.8MW), Juan Cristóbal (E18 con 4.08MW) y Zapadores (E17 con 4.47MW). | Por definir | Por definir | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 01:12 |  | 2024-08-02 01:12 | No |  | 93 | 714 | •NOMBRE: S/E RECOLETA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 714, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 714, •Número: 38, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE038T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 10:22:24, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 15:31:34, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:43:42, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BP2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.279000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.011000, •id_barra: 891, •id: 891, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA04T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BP2, •conductor_tipo_nombre: Cu 1 1/2´´ IPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 71, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 4 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.285000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.013000, •id_barra: 893, •id: 893, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA06T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BP4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 6 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BA4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.289000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.014000, •id_barra: 894, •id: 894, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BA4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12kV BP2 [EN_REVISION], •id_propietario: 1926, •created: 2021-11-12T03:00:41.148000, •id_empresa: 1926, •modified: 2024-05-17T03:01:10.800000, •id_barra: 3646, •id: 3646, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA09T0054SE038T0835, •id_centro_control: 1926, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12kV BP2 [EN_REVISION], •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •barra_numero: 9 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2022-11-09T03:00:56.945000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:10.951000, •id_barra: 3898, •id: 3898, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA10T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BP3, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 10 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E RECOLETA 12KV BA3, •id_propietario: 2503, •created: 2022-11-10T03:01:15.184000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:10.953000, •id_barra: 3899, •id: 3899, •id_subestacion: 714, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE038T0835, •barra_nemo_tecnico: BA11T0835SE038T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E RECOLETA 12KV BA3, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E RECOLETA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 11
IF2024004383 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | 911 912 913 914 915 916 917 1453 1454 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA1 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA2 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA3 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP4 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA5 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Santiago Independencia Providencia Recoleta | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores Bellavista (E37 con 4,01MW), Bilbao (C19 con 4,14MW), Centro 1 (C1 con 1,59MW), Centro 10 (C5 con 1,52), Centro 2 (C9 con 0,67MW), Centro 3 (C25 con 1,41MW), Centro 4 (C10 con 0,47MW), Centro 5 (C11 con 0,9MW), Centro 6 (C3con 1,42MW), Centro 7 (C12 con 0,9MW), Centro 8 (C4 con 1,7MW), Centro 9 (C13 con 0,96MW), Dominica (C8 con 0,02MW), El Salto (C21 con 3,61MW), Huelen (E38 con 3,2MW), Mall Independencia (E35 con 0,89MW), Miguel Claro (E34 con 4,72MW), Olivos 1 (E40 con 1,22MW), Olivos 2 (C7 con 4,11MW), Portugal (E39 con 1,16MW), Salvador (C20 con 1,89MW), San Martin (C22 con 3,52MW), Tarapacá (E33 con 2,52MW) y Villavicencio (C17 con 4,8MW). | Coordinación con empresa STM II y evaluación de realimentaciones por red de media Tensión. | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores Bellavista (E37 con 4,01MW), Bilbao (C19 con 4,14MW), Centro 1 (C1 con 1,59MW), Centro 10 (C5 con 1,52), Centro 2 (C9 con 0,67MW), Centro 3 (C25 con 1,41MW), Centro 4 (C10 con 0,47MW), Centro 5 (C11 con 0,9MW), Centro 6 (C3con 1,42MW), Centro 7 (C12 con 0,9MW), Centro 8 (C4 con 1,7MW), Centro 9 (C13 con 0,96MW), Dominica (C8 con 0,02MW), El Salto (C21 con 3,61MW), Huelen (E38 con 3,2MW), Mall Independencia (E35 con 0,89MW), Miguel Claro (E34 con 4,72MW), Olivos 1 (E40 con 1,22MW), Olivos 2 (C7 con 4,11MW), Portugal (E39 con 1,16MW), Salvador (C20 con 1,89MW), San Martin (C22 con 3,52MW), Tarapacá (E33 con 2,52MW) y Villavicencio (C17 con 4,8MW). | Por definir | Por definir | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 01:12 |  | 2024-08-02 01:12 | No |  | 93 | 718 | •NOMBRE: S/E SAN CRISTOBAL, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 718, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 718, •Número: 41, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE041T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 15:59:03, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 16:15:49, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:44:07, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.374000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.043000, •id_barra: 911, •id: 911, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA03T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 3 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.380000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.045000, •id_barra: 912, •id: 912, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA04T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA1, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 4 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.386000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.046000, •id_barra: 913, •id: 913, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA05T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 5 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.393000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.048000, •id_barra: 914, •id: 914, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA06T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA2, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 6 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.399000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.050000, •id_barra: 915, •id: 915, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.406000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.051000, •id_barra: 916, •id: 916, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA08T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA3, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 8 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.412000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.053000, •id_barra: 917, •id: 917, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA09T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 9 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:18.079000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.449000, •id_barra: 1453, •id: 1453, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA10T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 10 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA5, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:18.087000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.451000, •id_barra: 1454, •id: 1454, •id_subestacion: 718, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE041T0835, •barra_nemo_tecnico: BA11T0835SE041T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BA5, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E SAN CRISTOBAL, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 11
IF2024004386 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 713 | S/E QUILICURA | 880 882 883 884 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 BA S/E QUILICURA 12KV BP2 BA S/E QUILICURA 12KV BP3 BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Conchalí Huechuraba Quilicura Renca | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores Alcalde Guzmán (C19 con 4,43MW), Cementos BSA (D4 con 0,05MW), CCU (D5 con 3,62), Central (C20 con 4,63MW), El Carmen (E9 con 2,51MW), El Cortijo (E27 con 2,23MW), Forestal (C18 con 1,49MW), Granada (E25 con 4,25MW), Huechuraba (E10 con 2,71MW), Los Maitenes (D1 con 5,64MW), Las Esteras (E30 con 1,83MW), Palmilla (C17 con 4,95MW), Peralillo (E29 con 2,71MW) y Quilicura (E11 con 3,51MW). | Coordinacion con empresa STM II y evaluacion de realimentaciones por red de media Tensión. | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores Alcalde Guzmán (C19 con 4,43MW), Cementos BSA (D4 con 0,05MW), CCU (D5 con 3,62), Central (C20 con 4,63MW), El Carmen (E9 con 2,51MW), El Cortijo (E27 con 2,23MW), Forestal (C18 con 1,49MW), Granada (E25 con 4,25MW), Huechuraba (E10 con 2,71MW), Los Maitenes (D1 con 5,64MW), Las Esteras (E30 con 1,83MW), Palmilla (C17 con 4,95MW), Peralillo (E29 con 2,71MW) y Quilicura (E11 con 3,51MW). | Por definir | Por definir | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 01:39 |  | 2024-08-02 01:39 | No |  | 93 | 713 | •NOMBRE: S/E QUILICURA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 713, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 713, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 16:40:36, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 16:57:41, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:44:32, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E QUILICURA 23KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.225000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.993000, •id_barra: 880, •id: 880, •id_subestacion: 713, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0835, •barra_nemo_tecnico: BA03T0835SE037T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E QUILICURA 23KV BP1, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E QUILICURA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 3 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E QUILICURA 12KV BP2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.234000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.997000, •id_barra: 882, •id: 882, •id_subestacion: 713, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0835, •barra_nemo_tecnico: BA05T0835SE037T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E QUILICURA 12KV BP2, •conductor_tipo_nombre: Cu 1 1/2´´, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 69, •subesatcion_nombre: S/E QUILICURA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 5 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E QUILICURA 12KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.238000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.998000, •id_barra: 883, •id: 883, •id_subestacion: 713, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0835, •barra_nemo_tecnico: BA06T0835SE037T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E QUILICURA 12KV BP3, •conductor_tipo_nombre: Cu 3´´, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 83, •subesatcion_nombre: S/E QUILICURA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 6 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E QUILICURA 12KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:15.242000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09, •id_barra: 884, •id: 884, •id_subestacion: 713, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE037T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E QUILICURA 12KV BP4, •conductor_tipo_nombre: Cu 1 1/2´´, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 69, •subesatcion_nombre: S/E QUILICURA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7
IF2024004387 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 697 | S/E LO BOZA | 792 793 794 799 3771 795 797 798 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 BA S/E LO BOZA 12KV BA1 BA S/E LO BOZA 12KV BA2 BA S/E LO BOZA 12KV BP5 BA S/E LO BOZA 23KV BP6 BA S/E LO BOZA 23KV BP3 BA S/E LO BOZA 12KV BP4 BA S/E LO BOZA 12KV BA4 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pudahuel Quilicura Renca | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores AGA (E29 con 5,58MW), El Cerro (E12 con 0,04MW), Comodoro (E11 con 0,01MW), Cordillera (E10 con 0,03MW), Echevers (E8 con 1,93MW), Embotelladora Andina (E32 con 0,97MW), Eucaliptus (E28 con 3,26MW), Lipangue (E43 con 0,7MW), Los Lingues (E31 con 3,92MW), Los Raulíes (E1 con 0,89MW), Miraflores (E30 con 3,71MW), Quilicura Bus 1 (E41 con 0,92MW) y Toconao (E27 con 2,69MW). | Coordinación con empresa STM II y evaluación de realimentaciones por red de media Tensión. | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores AGA (E29 con 5,58MW), El Cerro (E12 con 0,04MW), Comodoro (E11 con 0,01MW), Cordillera (E10 con 0,03MW), Echevers (E8 con 1,93MW), Embotelladora Andina (E32 con 0,97MW), Eucaliptus (E28 con 3,26MW), Lipangue (E43 con 0,7MW), Los Lingues (E31 con 3,92MW), Los Raulíes (E1 con 0,89MW), Miraflores (E30 con 3,71MW), Quilicura Bus 1 (E41 con 0,92MW) y Toconao (E27 con 2,69MW). | Por definir | Por definir | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 02:14 |  | 2024-08-02 02:14 | No |  | 93 | 697 | •NOMBRE: S/E LO BOZA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 697, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 697, •Número: 23, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE023T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 16:40:38, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 16:58:43, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:44:53, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO BOZA 12KV BP2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.945000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.850000, •id_barra: 792, •id: 792, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •barra_nemo_tecnico: BA04T0835SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO BOZA 12KV BP2, •conductor_tipo_nombre: Cu 3´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 84, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 4 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO BOZA 12KV BA1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.947000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.852000, •id_barra: 793, •id: 793, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •barra_nemo_tecnico: BA05T0835SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO BOZA 12KV BA1, •conductor_tipo_nombre: Cu 2´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 80, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 5 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO BOZA 12KV BA2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.949000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.853000, •id_barra: 794, •id: 794, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •barra_nemo_tecnico: BA06T0835SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO BOZA 12KV BA2, •conductor_tipo_nombre: Cu 2´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 80, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 6 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO BOZA 12KV BP5, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.958000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.862000, •id_barra: 799, •id: 799, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •barra_nemo_tecnico: BA11T0835SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO BOZA 12KV BP5, •conductor_tipo_nombre: Cu 3´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 84, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 11 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO BOZA 23KV BP6, •id_propietario: 2503, •created: 2022-04-22T03:00:54.376000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:10.874000, •id_barra: 3771, •id: 3771, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •barra_nemo_tecnico: BA12T0835SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO BOZA 23KV BP6, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 12 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO BOZA 23KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.950000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.855000, •id_barra: 795, •id: 795, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO BOZA 23KV BP3, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO BOZA 12KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.954000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.859000, •id_barra: 797, •id: 797, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •barra_nemo_tecnico: BA09T0835SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO BOZA 12KV BP4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 9 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO BOZA 12KV BA4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.956000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.860000, •id_barra: 798, •id: 798, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •barra_nemo_tecnico: BA10T0835SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO BOZA 12KV BA4, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 10
IF2024004388 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 683 | S/E CHACABUCO | 705 707 709 711 713 1451 1741 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP4 BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 BA S/E CHACABUCO 23KV BP7 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Conchalí Huechuraba Quilicura Recoleta | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores Araucarias (E3 con 5,2MW), Cañaveral (D59 con 4,43MW), Caupolicán (E4 con 4,45MW), El Quillay (D58 con 1,95MW), Fresia (E6 con 1,04MW), Juncal (D9 con 2,15MW), Lautaro (E2 con 3,12MW), Luna 3 (D11 con 0,24MW), Maúlen (E5 con 1,26MW), Mejillones (E7 con 5,42MW), San Ignacio (E1 con 4,01MW), Santa Isabel (D51 con 1,55MW) y Totoral (D15 con 0,74MW). | Coordinación con empresa STM II y evaluación de realimentaciones por red de media Tensión. | Por operación automática en circuitos 1 y 2 de la Linea 110kV Cerro Navia – El Salto de propiedad de empresa STM II, se produce afectación de suministro en los Alimentadores Araucarias (E3 con 5,2MW), Cañaveral (D59 con 4,43MW), Caupolicán (E4 con 4,45MW), El Quillay (D58 con 1,95MW), Fresia (E6 con 1,04MW), Juncal (D9 con 2,15MW), Lautaro (E2 con 3,12MW), Luna 3 (D11 con 0,24MW), Maúlen (E5 con 1,26MW), Mejillones (E7 con 5,42MW), San Ignacio (E1 con 4,01MW), Santa Isabel (D51 con 1,55MW) y Totoral (D15 con 0,74MW). | Por definir | Por definir | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 02:40 |  | 2024-08-02 02:40 | No |  | 93 | 683 | •NOMBRE: S/E CHACABUCO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 683, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 683, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aníbal Fuentes • Username: Aníbal_Fuentes • Email: anibal.fuentes@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 16:40:43, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 16:59:45, •Usuario: Aníbal Fuentes, •Username: Aníbal_Fuentes, •Email: anibal.fuentes@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:45:18, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.784000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.706000, •id_barra: 705, •id: 705, •id_subestacion: 683, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •barra_nemo_tecnico: BA03T0835SE009T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1, •conductor_tipo_nombre: Cu 3´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 84, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 3 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CHACABUCO 23KV BP2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.788000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.710000, •id_barra: 707, •id: 707, •id_subestacion: 683, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •barra_nemo_tecnico: BA05T0835SE009T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CHACABUCO 23KV BP2, •conductor_tipo_nombre: Cu 2´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 80, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 5 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CHACABUCO 23KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.792000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.713000, •id_barra: 709, •id: 709, •id_subestacion: 683, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE009T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CHACABUCO 23KV BP3, •conductor_tipo_nombre: Cu 2´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 80, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.796000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.717000, •id_barra: 711, •id: 711, •id_subestacion: 683, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •barra_nemo_tecnico: BA09T0835SE009T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP4, •conductor_tipo_nombre: Cu 3´´ EHPS, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 84, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 9 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CHACABUCO 23KV BP6, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.801000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.720000, •id_barra: 713, •id: 713, •id_subestacion: 683, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •barra_nemo_tecnico: BA11T0835SE009T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CHACABUCO 23KV BP6, •conductor_tipo_nombre: Cu 2´´, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 79, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 11 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CHACABUCO 23KV BP8, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:18.065000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.446000, •id_barra: 1451, •id: 1451, •id_subestacion: 683, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •barra_nemo_tecnico: BA12T0835SE009T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CHACABUCO 23KV BP8, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 12 | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CHACABUCO 23KV BP7, •id_propietario: 2503, •created: 2016-04-22T06:03:32.145000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.640000, •id_barra: 1741, •id: 1741, •id_subestacion: 683, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE009T0835, •barra_nemo_tecnico: BA14T0835SE009T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CHACABUCO 23KV BP7, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CHACABUCO, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 14
IF2024003471 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 565 | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | 8 | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Compensadores potencia reactiva (CER, STATCOM, SVC, etc.) | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | A las 00:57 horas, desconexión forzada equipo STATCOM. A las 09:20 horas, en servicio equipo STATCOM. | - Inspección del equipo. - Energización experimental. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:57 | 2024-08-02 09:20 |  | 2024-08-02 09:20 | No |  | 82 | 565 | •NOMBRE: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC), •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 565, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 565, •Número: 8, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE008T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 15:27:57, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 15:40:26, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •id_conexion: 14664, •empresa_numero: 2, •pano_nombre: S/E CERRO NAVIA JT4, •id_comp_est_reactivo: 8, •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_propietario: 82, •id_empresa: 82, •id: 8, •id_subestacion: 565, •pano_nemo_tecnico: PA110T0002SE008T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE008T0002, •id_centro_control: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •comp_est_reactivo_numero: 6, •es_critica: False, •comp_est_reactivo_descripcion: Instalación Nueva 05-07-2012, •name: STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR, •created: 2016-02-15T04:30:09.653000, •modified: 2023-11-21T13:17:00.860000, •comp_est_reactivo_nombre: STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR, •comp_est_reactivo_nemo_tecnico: CR06T0002SE008T0002, •subesatcion_nombre: S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)
IF2024004249 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 697 | S/E LO BOZA | 795 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Quilicura | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Ausencia de tensión en barra 23 kV N°3, dejando sin servicio los alimentadores Chorrillos , Ventisquero, Parinacota y Metro Linea 7 a las 00:53 horas. | No aplica, ya que la falla es externa. | Ausencia de tensión en barra 23 kV N°3, dejando sin servicio los alimentadores Chorrillos , Ventisquero, Parinacota y Metro Linea 7 a las 00:53 horas. Con servicio El Alimentador Parinacota a las 03:41 horas 0.98 MW y 3 clientes. Con servicio El Alimentador Chorrillos a las 03:43 horas 1.67 MW y 41 clientes. Con servicio El Alimentador Metro Linea 7 a las 03:54 horas 0 MW y 1 cliente. Con servicio El Alimentador Ventisquero a las 10:38 horas 1.28 MW y 370 clientes. | Patrullaje de alimentadores afectados. | Patrullaje de alimentadores afectados. | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 00:53 | 2024-08-02 10:38 |  | 2024-08-02 10:38 | No |  | 93 | 697 | •NOMBRE: S/E LO BOZA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 697, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 697, •Número: 23, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE023T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sergio Pinochet Garrido • Username: Sergio_Pinochet • Email: Sergio.pinochet@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 10:05:35, •Usuario: Sergio Pinochet Garrido, •Username: Sergio_Pinochet, •Email: Sergio.pinochet@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 11:12:42, •Usuario: Sergio Pinochet Garrido, •Username: Sergio_Pinochet, •Email: Sergio.pinochet@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:41:46, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO BOZA 23KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.950000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.855000, •id_barra: 795, •id: 795, •id_subestacion: 697, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE023T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE023T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO BOZA 23KV BP3, •conductor_tipo_nombre: celda, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 53, •subesatcion_nombre: S/E LO BOZA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7
IF2024003681 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Interno | 687 | S/E EL MANZANO (STM) | 847 | T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Colina Lampa | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Bajo Investigación | Revisar protecciones, coordinar con cliente | Operación por protecciones | Investigar lo sucedido | Revisar ajuste de protecciones | Libre | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 00:39 | 2024-08-02 06:28 |  | 2024-08-02 06:28 | No |  | 2503 | 687 | •NOMBRE: S/E EL MANZANO (STM), •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 687, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 687, •Número: 13, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE013T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Luis Troncoso • Switch Username: Luis_Troncoso • Switch Email: luis.troncoso@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 16:51:43, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 17:09:27, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:46:16, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0835SE013T0835, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) DT2, •pano2_nemo_tecnico: PA040T0054SE013T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT2, •id: 847, •id_subestacion: 687, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 12227, •id_t2d_conexion2: 13017, •pano1_nemo_tecnico: PA036T0054SE013T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 847, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE013T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E EL MANZANO (STM), •name: T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.899000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.153000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003688 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Origen Interno | 687 | S/E EL MANZANO (STM) | 886 | T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT4 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Colina Lampa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Bajo Investigación | Revisar protecciones, coordinar con cliente | Operación por protecciones | Investigar lo sucedido | Revisar ajuste de protecciones | Libre | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 00:39 | 2024-08-02 06:28 |  | 2024-08-02 06:28 | No |  | 2503 | 687 | •NOMBRE: S/E EL MANZANO (STM), •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 687, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 687, •Número: 13, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE013T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Luis Troncoso • Switch Username: Luis_Troncoso • Switch Email: luis.troncoso@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 17:14:19, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 18:36:50, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:46:23, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET04T0835SE013T0835, •transformador_numero: 4, •pano2_nombre: S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) DT4, •pano2_nemo_tecnico: PA042T0054SE013T0835, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT4, •id: 886, •id_subestacion: 687, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 12926, •id_t2d_conexion2: 13019, •pano1_nemo_tecnico: PA038T0054SE013T0835, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 886, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT4, •subestacion_nemo_tecnico: SE013T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E EL MANZANO (STM), •name: T2D S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT4, •created: 2016-02-15T04:29:08.971000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.195000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004151 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 687 | S/E EL MANZANO (STM) | 734 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lampa | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Pérdida de tensión en la barra | Se coordina con clilente Proacer la reposición de servicio | Pérdida de tensión en la barra | Se coordina con clilente Proacer la reposición de servicio | Se coordina con clilente Proacer la reposición de servicio | Libre | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 00:39 | 2024-08-02 06:28 |  | 2024-08-02 06:28 | No |  | 93 | 687 | •NOMBRE: S/E EL MANZANO (STM), •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 687, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 687, •Número: 13, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE013T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Javier Oyarzún Alvares • Username: javier_oyarzun • Email: javier.oyarzun@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 16:40:32, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 17:05:15, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:41:59, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.838000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.751000, •id_barra: 734, •id: 734, •id_subestacion: 687, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE013T0835, •barra_nemo_tecnico: BA05T0835SE013T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2, •conductor_tipo_nombre: Cu 300 mm2, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 87, •subesatcion_nombre: S/E EL MANZANO (STM), •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 5
IF2024004153 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 687 | S/E EL MANZANO (STM) | 736 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lampa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Pérdida de tensión en la barra | Se coordina con clilente Proacer la reposición de servicio | Pérdida de tensión en la barra | Se coordina con clilente Proacer la reposición de servicio | Se coordina con clilente Proacer la reposición de servicio | Libre | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 00:39 | 2024-08-02 06:28 |  | 2024-08-02 06:28 | No |  | 93 | 687 | •NOMBRE: S/E EL MANZANO (STM), •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 687, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 687, •Número: 13, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE013T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Javier Oyarzún Alvares • Username: javier_oyarzun • Email: javier.oyarzun@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 17:06:11, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 17:13:46, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:45:52, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.841000, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.755000, •id_barra: 736, •id: 736, •id_subestacion: 687, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE013T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE013T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4, •conductor_tipo_nombre: Cu 300 mm2, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 87, •subesatcion_nombre: S/E EL MANZANO (STM), •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_numero: 7
IF2024003366 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 661 | Origen Externo | 995 | S/E TAP OFF PUNTA PEUCO | 12225 | S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HT | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Tiltil | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Detector de sobre intensidad | Varios | Operación automática Interruptor 52HT afectando los consumos de Cementos Polpaico | Coordinación con CEN, Cementos Polpaico e inspección de instalaciones en terreno. | . | . | . | Libre | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2024-08-02 00:27 | 2024-08-02 08:00 |  | 2024-08-02 08:55 | No |  | 671 | 995 | •NOMBRE: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO, •Nemo Técnico T0048, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 995, •Id empresa: 671, •Id propietario: 671, •Id subestación: 995, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0048 | •Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_800, •NemoTécnico: T0048, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Empresa Número: 48, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Id: 671, •Id Empresa: 671, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 661, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 671, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. • Username: CTNG • Email: test4@gmail.com • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 00:40:44, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Username: CTNG, •Email: test4@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 00:52:09, •Usuario: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •Username: CTNG, •Email: test4@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 13:29:47, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A., •id_centro_control: 94, •id_propietario: 671, •created: 2019-02-02T03:01:21.339000, •id_empresa: 671, •centro_control_nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •pano_nombre: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HT, •modified: 2024-01-11T03:01:21.592000, •id: 12225, •id_subestacion: 995, •pano_nemo_tecnico: PA003T0048SE003T0048, •empresa_nemo_tecnico: T0048, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0048, •empresa_numero: 48, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO, •id_pano: 12225, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HT | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HT, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0048, •Empresa Nemo Tecnico: T0048, •Es Critica: sin_definir, •Id: 4823, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 671, •Id propietario: 671, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003484 | Subestacion | Finalizado | CEMENTO POLPAICO S.A. | 140 | Origen Externo | 1563 | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | 423 424 | T2D S/E PUNTA PEUCO HT2 T2D S/E PUNTA PEUCO HT1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Tiltil | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Falla en sistema de protección o control. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Desconexion de interruptor de chilquinta por 50 BF proveniente de Don Humberto | Confirmacion con despachador de Chilquinta por condicione climtaicas no se repone hata tener claridad del evento. | Señal de 50 BF realizar apertura de interruptor. | Ninguna por parte de Cemento polpaico | Ninguna por parte de cemento polpaico | Libre | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2024-08-02 00:25 | 2024-08-02 09:25 |  | 2024-08-02 09:25 | No |  | 140 | 1563 | •NOMBRE: S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO), •Nemo Técnico L0025, •Empresa Nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1563, •Id empresa: 140, •Id propietario: 140, •Id subestación: 1563, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001L0025 | •Nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_214, •NemoTécnico: L0025, •Empresa Nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CEMENTO POLPAICO S.A., •Id: 140, •Id Empresa: 140, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 140, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 140, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Hernan Bahamondes • Username: hernan_bahamondes • Email: hernan.bahamondes@polpaico.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 15:46:38, •Usuario: Hernan Bahamondes, •Username: hernan_bahamondes, •Email: hernan.bahamondes@polpaico.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 17:15:54, •Usuario: Hernan Bahamondes, •Username: hernan_bahamondes, •Email: hernan.bahamondes@polpaico.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:46:30, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02L0025SE001L0025, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E PUNTA PEUCO FT2, •pano2_nemo_tecnico: PA015L0025SE001L0025, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •id_propietario: 140, •id_empresa: 140, •transformador_nombre: T2D S/E PUNTA PEUCO HT2, •id: 423, •id_subestacion: 1563, •empresa_nemo_tecnico: L0025, •id_t2d_conexion1: 12781, •id_t2d_conexion2: 15056, •pano1_nemo_tecnico: PA013L0025SE001L0025, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 423, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PUNTA PEUCO HT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001L0025, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO), •name: T2D S/E PUNTA PEUCO HT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.155000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.746000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None | •transformador_nemo_tecnico: ET01L0025SE001L0025, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PUNTA PEUCO FT1, •pano2_nemo_tecnico: PA014L0025SE001L0025, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: CEMENTO POLPAICO S.A., •id_propietario: 140, •id_empresa: 140, •transformador_nombre: T2D S/E PUNTA PEUCO HT1, •id: 424, •id_subestacion: 1563, •empresa_nemo_tecnico: L0025, •id_t2d_conexion1: 12780, •id_t2d_conexion2: 15055, •pano1_nemo_tecnico: PA012L0025SE001L0025, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 424, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PUNTA PEUCO HT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE001L0025, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO), •name: T2D S/E PUNTA PEUCO HT1, •created: 2016-02-15T04:29:08.157000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.748000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024003426 | Subestacion | Finalizado | ELÉCTRICA DIGUA SPA | 430 | Origen Externo | 2254 | S/E DIGUA | 29273 | S/E DIGUA JT1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones debido a falla en instalaciones de terceros. | Verificacion de alarmas y eventos, comunicación con despacho CEN. | Desconexión forzada por actuación de protecciones debido a falla en instalaciones de terceros. | Revisión de datos de protecciones. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:19 | 2024-08-02 00:27 |  | 2024-08-02 00:27 | No |  | 1769 | 2254 | •NOMBRE: S/E DIGUA, •Nemo Técnico G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2254, •Id empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: 2254, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0572 | •Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1055, •NemoTécnico: G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Empresa Número: 572, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 1769, •Id Empresa: 1769, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Héctor Castillo Bustamante • Username: hector_castillo • Email: hector.castillo@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 09:09:51, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 09:49:08, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 10:15:16, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1769, •created: 2020-01-04T03:03:19.464000, •id_empresa: 1769, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E DIGUA JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.393000, •id: 29273, •id_subestacion: 2254, •pano_nemo_tecnico: PA007G0572SE001G0572, •empresa_nemo_tecnico: G0572, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0572, •empresa_numero: 572, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DIGUA, •id_pano: 29273, •pano_descripcion: , •name: S/E DIGUA JT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DIGUA JT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14590, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003568 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | 267 | Origen Externo | 2214 | S/E LAMA | 433 | S/E LAMA 220/23/13.2kV 100MVA T2 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Alto del Carmen | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Sobrevoltaje | Opera según lo esperado | Previo a la desconexión forzada del transformador los consumos de SE Lama estaban en 10.5 MW y con todos sus equipos cerrados. | Operador Lama informa la pérdida de suministro y se informa a CDC el evento. | A las 00:14 se produce la desconexión forzada del transformador principal de SE Lama producto de perturbación de tensión generada por falla en línea de 500kV Pan de Azúcar- Polpaico C2 operando automáticamente los interruptores 52JT2 y 52ET2, previo a la falla SE Lama tenía consumos de 10.5 MW. A las 01:25 Operador Lama informa de apertura del 52JT2 y 52ET1 en S/E Lama operador indica que se investigarán protecciones operadas y causas de la falla. A las 01.49 Operador Lama informa de apertura del 52JT2 y 52ET1 se debieron a sobre tensión debido a perturbación externa y solicita autorización para normalizar. A las 01:52 CC Enor solicita a CDC autorización para normalizar S/E Lama. CDC autoriza. A las 01:59 Cerrado 52JT2 en S/E Lama. A las 02:00 Cerrado 52ET2 en S/E Lama. | En revisión. | En revisión. | Libre | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | 2024-08-02 00:14 | 2024-08-02 01:59 |  | 2024-08-02 01:59 | No |  | 294 | 2214 | •NOMBRE: S/E LAMA, •Nemo Técnico L0101, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2214, •Id empresa: 294, •Id propietario: 294, •Id subestación: 2214, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003L0101 | •Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1299, •NemoTécnico: L0101, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Empresa Número: 101, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Id: 294, •Id Empresa: 294, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 267, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 294, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA • Username: minera_nevada • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 10:05:48, •Usuario: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Username: minera_nevada, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 10:19:05, •Usuario: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Username: minera_nevada, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 11:59:05, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01L0101SE003L0101, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LAMA ET2 [EN_REVISION], •id_trafo_3d: 433, •id_trafo_tipo: 7, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •empresa_nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •id_propietario: 294, •id_empresa: 294, •transformador_nombre: S/E LAMA 220/23/13.2kV 100MVA T2, •id: 433, •id_subestacion: 2214, •pano3_nemo_tecnico: PA008G0062SE003L0101, •pano1_nemo_tecnico: PA003L0101SE003L0101, •id_t3d_conexion3: 25769, •id_t3d_conexion2: 25769, •id_t3d_conexion1: 25764, •transformador_tipo_nombre: TR3, •pano1_nombre: S/E LAMA JT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE003L0101, •id_centro_control: 33, •subestacion_nombre: S/E LAMA, •pano3_nombre: S/E LAMA ET2 [EN_REVISION], •name: S/E LAMA 220/23/13.2kV 100MVA T2, •created: 2019-08-22T03:01:48.633000, •modified: 2023-12-07T03:01:00.534000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA008G0062SE003L0101, •empresa_nemo_tecnico: L0101, •transformador_descripcion:
IF2024003362 | Subestacion | Finalizado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 378 | T2D S/E PLAYA ANCHA HT2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Valparaíso | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Operación automática del relé maestro del Transformador 110/12 kV N°2. Sin consumos afectados | Se informa al CEN y se coordina personal para inspección. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:06 | 2024-08-02 08:00 |  | 2024-08-03 19:38 | No |  | 2008 | 791 | •NOMBRE: S/E PLAYA ANCHA, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 791, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 791, •Número: 14, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE014T0057 | •Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1134, •NemoTécnico: T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 57, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2008, •Id Empresa: 2008, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1984, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Transmisión • Username: Despacho_Transmisión • Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 00:19:19, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 00:26:18, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 17:11:56, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0057SE014T0057, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E PLAYA ANCHA CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA006T0057SE014T0057, •centro_control_nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2008, •id_empresa: 2008, •transformador_nombre: T2D S/E PLAYA ANCHA HT2, •id: 378, •id_subestacion: 791, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •id_t2d_conexion1: 4619, •id_t2d_conexion2: 4620, •pano1_nemo_tecnico: PA005T0057SE014T0057, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 378, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PLAYA ANCHA HT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE014T0057, •id_centro_control: 94, •subestacion_nombre: S/E PLAYA ANCHA, •name: T2D S/E PLAYA ANCHA HT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.061000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.691000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003764 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 686 | S/E CURACAVI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Curacavi Maria Pinto | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 | 2024-08-02 02:16 |  | 2024-08-02 02:16 | No |  | 85 | 686 | •NOMBRE: S/E CURACAVI, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 686, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 686, •Número: 12, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE012T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 10:19:09, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 10:29:12, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:01:18, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004176 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 1790 | S/E CERRO NAVIA (STM) | 7504 | S/E CERRO NAVIA (STM II) A12 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pudahuel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción de clientes por falta de tensión | Se energiza la línea 110 kV C.Navia Lo Aguirre Cto 2 | O.A. línea 110 kV C.Navia Lo Aguirre Cto 2 | Se energiza la línea 110 kV C.Navia Lo Aguirre Cto 2 | Sin comentarios | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 | 2024-08-02 03:55 |  | 2024-08-02 03:55 | No |  | 93 | 1790 | •NOMBRE: S/E CERRO NAVIA (STM), •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1790, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 1790, •Número: 50, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE050T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Javier Oyarzún Alvares • Username: javier_oyarzun • Email: javier.oyarzun@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 19:37:29, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 19:54:32, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:46:14, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:45.172000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CERRO NAVIA (STM II) A12, •modified: 2024-05-17T03:01:18.816000, •id: 7504, •id_subestacion: 1790, •pano_nemo_tecnico: PA018T0054SE050T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE050T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 18, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CERRO NAVIA (STM), •id_pano: 7504, •pano_descripcion: , •name: S/E CERRO NAVIA (STM II) A12 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CERRO NAVIA (STM II) A12, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 351, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003814 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | El Bosque La Florida La Pintana San Ramon Puente Alto | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 23:56 | 2024-08-02 00:03 |  | 2024-08-02 00:03 | No |  | 85 | 725 | •NOMBRE: S/E SANTA ROSA SUR, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 725, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 725, •Número: 48, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE048T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/08/2024 23:21:12, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/08/2024 23:25:38, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:01:40, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004172 | Subestacion | Finalizado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2390 | Origen Externo | 1790 | S/E CERRO NAVIA (STM) | 7504 | S/E CERRO NAVIA (STM II) A12 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pudahuel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción de clientes por falta de tensión | Se energiza la línea 110 kV C.Navia Lo Aguirre Cto 2 | O.A. línea 110 kV C.Navia Lo Aguirre Cto 2 | Se energiza la línea 110 kV C.Navia Lo Aguirre Cto 2 | Sin comentarios | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-01 23:51 | 2024-08-01 23:57 |  | 2024-08-01 23:57 | No |  | 93 | 1790 | •NOMBRE: S/E CERRO NAVIA (STM), •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1790, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 1790, •Número: 50, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE050T0835 | •Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_35, •NemoTécnico: R0002, •Empresa Nombre: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., •Id: 93, •Id Empresa: 93, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 93, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 93, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Javier Oyarzún Alvares • Username: javier_oyarzun • Email: javier.oyarzun@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 18:46:59, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 19:01:01, •Usuario: Javier Oyarzún Alvares, •Username: javier_oyarzun, •Email: javier.oyarzun@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:46:45, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •id_centro_control: 2331, •id_propietario: 1926, •created: 2016-02-15T04:29:45.172000, •id_empresa: 1926, •centro_control_nombre: ENEL TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CERRO NAVIA (STM II) A12, •modified: 2024-05-17T03:01:18.816000, •id: 7504, •id_subestacion: 1790, •pano_nemo_tecnico: PA018T0054SE050T0835, •empresa_nemo_tecnico: T0054, •subestacion_nemo_tecnico: SE050T0835, •empresa_numero: 54, •pano_numero: 18, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CERRO NAVIA (STM), •id_pano: 7504, •pano_descripcion: , •name: S/E CERRO NAVIA (STM II) A12 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CERRO NAVIA (STM II) A12, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Empresa Nemo Tecnico: T0835, •Es Critica: sin_definir, •Id: 351, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004470 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2390 | Origen Externo | 686 | S/E CURACAVI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Curacavi Maria Pinto | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 23:51 | 2024-08-01 23:54 |  | 2024-08-01 23:54 | No |  | 85 | 686 | •NOMBRE: S/E CURACAVI, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 686, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 686, •Número: 12, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE012T0835 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ • Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ • Email: pablo.morales@elecda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 18:18:34, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 18:24:41, •Usuario: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ, •Username: PABLO_ANDRES_MORALES_VASQUEZ, •Email: pablo.morales@elecda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:47:25, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003613 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Dalcahue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Origen no determinado. | Interruptores | Frecuencia | Opera según lo esperado | 23:17 hrs Interrupción del 52E1 Piruquina Industrial de SE Dalcahue (EDAC Bloque 1) | Se informa a personal de distribución | 23:17 hrs Interrupción del 52E1 Piruquina Industrial coincidente con Desconexión de LTX 220kV Lastarria- Ciruelos II, debido a que ya se encontraba desconectada LTX 220kV Lastarria-Ciruelos I (SD 80467-80468 TRANSELEC) por árbol en la Línea, en esos momentos queda regulando frecuencia Unidad 2 de Canutillar hacia al Sur | No hay | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 23:17 | 2024-08-01 23:22 |  | 2024-08-01 23:22 | No |  | 83 | 1772 | •NOMBRE: S/E DALCAHUE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1772, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1772, •Número: 40, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE040T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 06:11:41, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 06:16:35, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 06:30:29, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:30:02.281000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E DALCAHUE E1, •modified: 2023-11-21T13:16:29.066000, •id: 16601, •id_subestacion: 1772, •pano_nemo_tecnico: PA005T0003SE040T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DALCAHUE, •id_pano: 16601, •pano_descripcion: None, •name: S/E DALCAHUE E1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DALCAHUE E1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8569, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003612 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Castro | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Origen no determinado. | Interruptores | Frecuencia | Opera según lo esperado | 23:17 hrs Interrupción del 52E1 Castro Alto de SE Pid Pid ( Bloque 4) | Se informa a personal de distribución | 23:17 hrs Interrupción del 52E1 Castro Alto ( Bloque 4) de SE Pid Pid coincidente con Desconexión de LTX 220kV Lastarria- Ciruelos II, debido a que ya se encontraba desconectada LTX 220kV Lastarria-Ciruelos I (SD 80467-80468 TRANSELEC) por árbol en la Línea, en esos momentos queda regulando frecuencia Unidad 2 de Canutillar hacia al Sur | No hay | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 23:17 | 2024-08-01 23:22 |  | 2024-08-01 23:22 | No |  | 83 | 515 | •NOMBRE: S/E PID PID, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 515, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 515, •Número: 15, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE015T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 06:00:55, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 06:09:25, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 06:34:39, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.562000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E PID PID E1, •modified: 2023-11-21T13:16:26.151000, •id: 14187, •id_subestacion: 515, •pano_nemo_tecnico: PA362T0003SE015T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE015T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 362, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PID PID, •id_pano: 14187, •pano_descripcion: , •name: S/E PID PID E1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PID PID E1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12594, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024004759 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 515 | S/E PID PID | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Castro | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja frecuencia | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | 23:17 horas opera Alimentador Castro Alto de SEP Pid Pid por EDAC, afecta a 3323 clientes , 23:22 hrs se recuperado el 100% de los clientes afectados . | Sin comentarios | Sin comentarios | Libre Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 23:17 | 2024-08-01 23:22 |  | 2024-08-01 23:22 | Sí |  | 116 | 515 | •NOMBRE: S/E PID PID, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 515, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 515, •Número: 15, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE015T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/10/2024 20:42:42, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/10/2024 21:03:16, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/10/2024 00:38:03, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003422 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 437 | S/E PELEQUEN | 35736 | PA S/E PELEQUEN CT | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rengo | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión Automática con éxito de interruptor 52CT S/E Pelequén, único Alimentador Santa Rosa y General de 15kV de T1 S/E Pelequén. Lo anterior asociado a falla en instalaciones de MT de Distribución de Compañía General de Electricidad S.A. Al momento de la perturbación, se registra condición climática de viento y lluvia. | Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 23:16 | 2024-08-01 23:16 |  | 2024-08-01 23:17 | Sí |  | 2025 | 437 | •NOMBRE: S/E PELEQUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 437, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 437, •Número: 87, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE087T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:58:48, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 09:08:10, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:28:11, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: None, •id_propietario: 2025, •created: 2024-05-15T03:01:31.184000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: None, •pano_nombre: PA S/E PELEQUEN CT, •modified: 2024-05-15T03:01:31.184000, •id: 35736, •id_subestacion: 437, •pano_nemo_tecnico: PA610T0058SE087T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE087T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 610, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PELEQUEN, •id_pano: 35736, •pano_descripcion: , •name: PA S/E PELEQUEN CT
IF2024003829 | Subestacion | Pendiente | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | 2003 | Origen Externo | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Caída de árbol sobre línea o instalación | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Cliente libre Remanufactura Los Ángeles en condiciones normales de operación previo al evento | Dar aviso a empresa distribuidora CGE D | Debido a temporal en la zona, se produce falla en alimentador Laja en S/E El Avellano 23KV dejando sin suministro eléctrico a cliente libre Remanufactura Los Ángeles | sin acciones | sin acciones | Libre | CMPC MADERAS SPA | 2024-08-01 23:15 | 2024-08-02 11:51 |  |  | No |  | 256 | 354 | •NOMBRE: S/E EL AVELLANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 354, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0058 | •Nombre: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_24, •NemoTécnico: G0088, •Empresa Nombre: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •Empresa Número: 88, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •Id: 256, •Id Empresa: 256, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 236, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 256, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Perez • Username: Claudio_Perez • Email: cperezt@celulosa.cmpc.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 15:40:36, •Usuario: Claudio Perez, •Username: Claudio_Perez, •Email: cperezt@celulosa.cmpc.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 16:29:35, •Usuario: Claudio Perez, •Username: Claudio_Perez, •Email: cperezt@celulosa.cmpc.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.213000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E EL AVELLANO E3, •modified: 2023-11-21T13:14:49.196000, •id: 827, •id_subestacion: 354, •pano_nemo_tecnico: PA003T0058SE003T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E EL AVELLANO, •id_pano: 827, •pano_descripcion: None, •name: S/E EL AVELLANO E3
IF2024003356 | Subestacion | Finalizado | ELÉCTRICA DIGUA SPA | 430 | Origen Externo | 2254 | S/E DIGUA | 29273 | S/E DIGUA JT1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Apertura interruptor 52JT1 por disparo de protecciones,causa en investigacion . | Verificacion de alarmas y eventos,comunicación con despacho CEN | Apertura interruptor 52JT1 por disparo de protecciones,causa en investigacion . | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 22:55 | 2024-08-01 23:20 |  | 2024-08-01 23:13 | No |  | 1769 | 2254 | •NOMBRE: S/E DIGUA, •Nemo Técnico G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2254, •Id empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: 2254, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0572 | •Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1055, •NemoTécnico: G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Empresa Número: 572, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 1769, •Id Empresa: 1769, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Héctor Castillo Bustamante • Username: hector_castillo • Email: hector.castillo@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 23:06:41, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 23:10:58, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 10:14:42, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1769, •created: 2020-01-04T03:03:19.464000, •id_empresa: 1769, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E DIGUA JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.393000, •id: 29273, •id_subestacion: 2254, •pano_nemo_tecnico: PA007G0572SE001G0572, •empresa_nemo_tecnico: G0572, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0572, •empresa_numero: 572, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DIGUA, •id_pano: 29273, •pano_descripcion: , •name: S/E DIGUA JT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DIGUA JT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Empresa Nemo Tecnico: G0572, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14590, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id propietario: 1769, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003473 | Subestacion | Finalizado | PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision] | 2199 | Origen Externo | 2434 | S/E PUNTA DE TALCA [En_Revision] | 3598 | T2D S/E PUNTA DE TALCA JT1 [En_Revision] | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Sobrevoltaje | Opera según lo esperado | Instalaciones de Parque Eólico Punta de Talca en pruebas de puesta en servicio, previo a la desconexión el parque estaba generando 40 MW. | CC Enor informa a CDC evento de falla y a operador encargado de la instalación. | A las 22:56 se produce la desconexión forzada del transformador de subestación Punta de Talca producto de sobretensión en la red, al mismo tiempo operan todos las celdas de media tensión por disparo general, evento e coincidente con falla en en Línea 500kV Ancoa- Alto Jahuel C4. . A las 22:58 CC Enor informa a operador apertura del 52JT1 en S/E Punta de Talca y revisión de las instalaciones. A las 23:01 CC Enor informa a CDC el evento de falla. A las 23:08 tras revisión y coincidencia con la falla externa en la línea de 500 kV Ancoa Jahuel se procede con maniobras de normalización, Cerrado 52JT1, 52FTM1 y 52F1 en S/E Punta de Talca. A las 23:09 Cerrado 52F2 y 52F3 en S/E Punta de Talca. | En revisión | En revisión | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 22:55 | 2024-08-01 23:08 |  | 2024-08-01 23:08 | No |  | 2283 | 2434 | •NOMBRE: S/E PUNTA DE TALCA [En_Revision], •Nemo Técnico G0823, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2434, •Id empresa: 2283, •Id propietario: 2283, •Id subestación: 2434, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0823 | •Nombre: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Email: sin_definir, •Descripción: sin_definir, •NemoTécnico: G0823, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Empresa Número: 823, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Id: 2283, •Id Empresa: 2283, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2199, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2283, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision] • Username: parque_eolico_punta_de_talca_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 15:15:04, •Usuario: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Username: parque_eolico_punta_de_talca_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 16:07:41, •Usuario: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Username: parque_eolico_punta_de_talca_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 19:29:42, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0823SE001G0823, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PUNTA DE TALCA FT1 [En_Revision], •pano2_nemo_tecnico: PA009G0823SE001G0823, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •empresa_nombre: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •id_propietario: 2283, •id_empresa: 2283, •transformador_nombre: T2D S/E PUNTA DE TALCA JT1 [En_Revision], •id: 3598, •id_subestacion: 2434, •empresa_nemo_tecnico: G0823, •id_t2d_conexion1: 35171, •id_t2d_conexion2: 35169, •pano1_nemo_tecnico: PA011G0823SE001G0823, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3598, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PUNTA DE TALCA JT1 [En_Revision], •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0823, •id_centro_control: 33, •subestacion_nombre: S/E PUNTA DE TALCA [En_Revision], •name: T2D S/E PUNTA DE TALCA JT1 [En_Revision], •created: 2023-03-31T03:00:48.403000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.563000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004112 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 391 | S/E CHUMAQUITO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rengo Requínoa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 22:55 | 2024-08-02 20:30 |  | 2024-08-02 20:30 | No |  | 85 | 391 | •NOMBRE: S/E CHUMAQUITO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 391, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 391, •Número: 40, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE040T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 08:27:17, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 08:34:08, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:47:56, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004117 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 488 | S/E ROSARIO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rengo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 22:55 | 2024-08-01 23:05 |  | 2024-08-01 23:05 | No |  | 85 | 488 | •NOMBRE: S/E ROSARIO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 488, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 488, •Número: 146, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE146T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 09:27:32, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 09:32:32, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:48:24, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003932 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 437 | S/E PELEQUEN | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 22:46 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 23:00 | No |  | 85 | 437 | •NOMBRE: S/E PELEQUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 437, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 437, •Número: 87, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE087T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 11:45:11, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 11:51:24, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:02:04, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003935 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 402 | S/E RENGO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa Rengo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 22:46 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 23:00 | No |  | 85 | 402 | •NOMBRE: S/E RENGO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 402, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 402, •Número: 52, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE052T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 12:18:48, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 12:22:13, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:02:22, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003938 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 428 | S/E MALLOA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa Rengo San Vicente de Tagua Tagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 22:46 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 23:00 | No |  | 85 | 428 | •NOMBRE: S/E MALLOA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 428, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 428, •Número: 78, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE078T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 12:34:27, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 12:37:46, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:02:43, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003382 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 428 | S/E MALLOA | 1138 | S/E MALLOA BT2 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa Rengo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Varios | Apertura por protecciones del interruptor 52BT2 de S/E Malloa afectando a S/E Malloa 66/15 kV, S/E Pelequén, S/E Rengo y EFE Rengo. | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2024-08-01 22:46 | 2024-08-01 22:56 |  | 2024-08-01 22:56 | No |  | 2025 | 428 | •NOMBRE: S/E MALLOA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 428, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 428, •Número: 78, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE078T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Puentes Chávez • Username: Felipe_Puentes_Chávez • Email: fapuentesc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 02:40:48, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 02:50:07, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 02:57:22, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.723000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E MALLOA BT2, •modified: 2023-11-21T13:14:49.715000, •id: 1138, •id_subestacion: 428, •pano_nemo_tecnico: PA008T0058SE078T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE078T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E MALLOA, •id_pano: 1138, •pano_descripcion: None, •name: S/E MALLOA BT2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: desconectadores, •Nombre: DES S/E MALLOA BT2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 27707, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003365 | Subestacion | Finalizado | CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION] | 2252 | Origen Interno | 2079 | S/E PUNTA SIERRA | 33732 | S/E PUNTA SIERRA J13 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | A las 22:27 hrs.Se apertura interruptor 52J13 en S/E Punta Sierra. | Se da aviso al coordinador, a las 22:35 hrs coordinador autoriza a hacer un intento de cierre, 22:36 hrs se cierra interruptor de forma exitosa, quedando en investigación operación de la protección. | Se apertura interruptor 52J13 en S/E Punta Sierra, se investiga origen de la apertura. | No hay. | No Hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 22:27 | 2024-08-01 22:40 |  | 2024-08-02 03:47 | No |  | 2238 | 2079 | •NOMBRE: S/E PUNTA SIERRA, •Nemo Técnico T0828, •Empresa Nombre: PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2079, •Id empresa: 2353, •Id propietario: 2353, •Id subestación: 2079, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0828 | •Nombre: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: sin_definir, •NemoTécnico: T0711, •Empresa Nombre: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Empresa Número: 711, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Id: 2238, •Id Empresa: 2238, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2153, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2238, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION] • Username: centella_transmision_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Boris Herminio Jofré Riveros • Switch Username: boris_jofre • Switch Email: jrboris@ferrovial.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 00:37:57, •Usuario: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Username: centella_transmision_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 00:44:13, •Usuario: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •Username: centella_transmision_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 07:22:25, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION], •id_centro_control: None, •id_propietario: 2238, •created: 2022-12-22T03:01:13.205000, •id_empresa: 2238, •centro_control_nombre: None, •pano_nombre: S/E PUNTA SIERRA J13 [EN_REVISION], •modified: 2023-11-21T03:02:05.177000, •id: 33732, •id_subestacion: 2079, •pano_nemo_tecnico: PA004T0711SE002T0828, •empresa_nemo_tecnico: T0711, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0828, •empresa_numero: 711, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUNTA SIERRA, •id_pano: 33732, •pano_descripcion: , •name: S/E PUNTA SIERRA J13 [EN_REVISION] | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PUNTA SIERRA J13 [EN_REVISION], •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0711, •Empresa Nemo Tecnico: T0711, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16200, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2238, •Id propietario: 2238, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003423 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 28431 | S/E PUNTA DE CORTES A5 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Doñihue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por Protecciones de Interruptor 52A5 S/E Punta de Cortés, asociado a Línea 154kV Punta de Cortés-Tinguiririca N° 2 de TRANSELEC. | Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 22:25 | 2024-08-02 03:47 |  | 2024-08-02 03:47 | No |  | 2025 | 400 | •NOMBRE: S/E PUNTA DE CORTES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 400, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 400, •Número: 103, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE103T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 09:19:40, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 09:28:20, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:48:56, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2019-08-27T03:02:36.835000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PUNTA DE CORTES A5, •modified: 2023-11-21T13:16:40.080000, •id: 28431, •id_subestacion: 400, •pano_nemo_tecnico: PA026T0058SE103T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE103T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 26, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUNTA DE CORTES, •id_pano: 28431, •pano_descripcion: , •name: S/E PUNTA DE CORTES A5 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PUNTA DE CORTES A5, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14076, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003425 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 3242 | BA S/E PUNTA DE CORTES 154KV BP2 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Doñihue | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de barra | Varios | Desconexión forzada por protecciones de interruptores 52A9, 52A12 y 52A15 S/E Punta de Cortés, lado Barra 154kV N°2 de interconexión de Transformadores N°1, N°2 y N°3 S/E Punta de Cortés, sin interrupción al suministro. | Revisión de protecciones operadas y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 22:25 | 2024-08-02 13:00 |  | 2024-08-02 20:40 | No |  | 2025 | 400 | •NOMBRE: S/E PUNTA DE CORTES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 400, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 400, •Número: 103, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE103T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 09:31:36, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 09:47:58, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 20:47:56, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E PUNTA DE CORTES 154KV BP2, •id_propietario: 2025, •created: 2019-08-27T03:01:59.689000, •id_empresa: 2025, •modified: 2023-11-21T13:14:43.189000, •id_barra: 3242, •id: 3242, •id_subestacion: 400, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE103T0058, •barra_nemo_tecnico: BA12T0058SE103T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E PUNTA DE CORTES 154KV BP2, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E PUNTA DE CORTES, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_numero: 12
IF2024003429 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 493 | S/E MALLOA NUEVA | 122 | MALLOA NUEVA 230-154/69/14.8 75MVA N°1 + URC | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Enclavamiento | Varios | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de instalaciones de CGE TRANSMISIÓN S.A., asociado a Transformador N°1 154/66kV 75 MVA S/E Malloa, afectando a consumos de SS.EE Quinta de Tilcoco, T1 de S/E San Vicente de Tagüa - Tagüa, S/E La Fuentecilla (STS), S/E Las Cabras y S/E El Manzano. | Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 22:25 | 2024-08-02 05:42 |  | 2024-08-02 05:42 | No |  | 2025 | 493 | •NOMBRE: S/E MALLOA NUEVA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 493, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 493, •Número: 151, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE151T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 09:52:42, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 10:09:21, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:49:02, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE151T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E MALLOA NUEVA BT1, •id_trafo_3d: 122, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: MALLOA NUEVA 230-154/69/14.8 75MVA N°1 + URC, •id: 122, •id_subestacion: 493, •pano3_nemo_tecnico: PA013T0058SE151T0058, •pano1_nemo_tecnico: PA009T0058SE151T0058, •id_t3d_conexion3: 12684, •id_t3d_conexion2: 12684, •id_t3d_conexion1: 12680, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E MALLOA NUEVA AT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE151T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E MALLOA NUEVA, •pano3_nombre: S/E MALLOA NUEVA BT1, •name: MALLOA NUEVA 230-154/69/14.8 75MVA N°1 + URC, •created: 2016-02-15T04:29:12.192000, •modified: 2024-02-22T03:00:56.557000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA013T0058SE151T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •transformador_descripcion:
IF2024003925 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 370 | S/E LAS CABRAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Las Cabras Peumo Pichidegua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 22:25 | 2024-08-01 22:32 |  | 2024-08-01 22:32 | No |  | 85 | 370 | •NOMBRE: S/E LAS CABRAS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 370, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 370, •Número: 19, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE019T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 08:38:53, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 08:42:03, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:03:02, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003926 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Quinta de Tilcoco Rengo San Vicente de Tagua Tagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 22:25 | 2024-08-01 22:32 |  | 2024-08-01 22:32 | No |  | 85 | 496 | •NOMBRE: S/E QUINTA DE TILCOCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 496, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 496, •Número: 154, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE154T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 09:08:09, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 09:13:52, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:03:22, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003929 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Las Cabras Pichidegua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 22:25 | 2024-08-01 22:32 |  | 2024-08-01 22:32 | No |  | 85 | 460 | •NOMBRE: S/E EL MANZANO (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 460, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 460, •Número: 115, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE115T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 10:01:07, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 10:05:28, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:03:42, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003930 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Pichidegua San Vicente de Tagua Tagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 22:25 | 2024-08-01 22:32 |  | 2024-08-01 22:32 | No |  | 85 | 409 | •NOMBRE: S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 409, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 409, •Número: 59, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE059T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 10:39:00, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 10:41:55, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:04:02, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003370 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2357 | S/E FUENTECILLA | 3468 | T2D S/E FUENTECILLA BT1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Vicente de Tagua Tagua | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Varios | Sin energía S/E Fuentecilla | Aviso a Coordinador, aviso a CGE | 22:24 Se observa medidas en cero de S/E Fuentecilla, se da aviso a Coordinador, aviso a CGE, quien informa Interrupción de la Interrupción línea 154kV Tinguiririca - Punta de Cortes. | No hay | No Hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 22:24 | 2024-08-01 22:32 |  | 2024-08-01 22:32 | No |  | 83 | 2357 | •NOMBRE: S/E FUENTECILLA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2357, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2357, •Número: 53, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE053T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Miranda • Username: Juan_Miranda • Email: juan.miranda@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 00:43:47, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 01:14:24, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 01:40:26, •Usuario: Isaac Veloso, •Username: Isaac.veloso, •Email: Isaac.veloso@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE053T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E FUENTECILLA CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0003SE053T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E FUENTECILLA BT1, •id: 3468, •id_subestacion: 2357, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 31716, •id_t2d_conexion2: 31717, •pano1_nemo_tecnico: PA004T0003SE053T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3468, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E FUENTECILLA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE053T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E FUENTECILLA, •name: T2D S/E FUENTECILLA BT1, •created: 2021-06-30T03:00:47.444000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.409000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004032 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2003 | Origen Externo | 414 | S/E TRAIGUEN | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Galvarino Los Sauces Lumaco Traiguén | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 10599 Clientes. | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 22:17 Hrs Interrupcion LAT 66kV Victoria Traiguen. Recuperados 100% por Tx a las 00:40 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 22:17 | 2024-08-02 00:40 |  | 2024-08-02 00:40 | No |  | 112 | 414 | •NOMBRE: S/E TRAIGUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 414, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 414, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064T0058 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 16:43:36, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 16:48:45, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:09:28, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003998 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 388 | S/E CHIMBARONGO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Chimbarongo Teno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 21:54 | 2024-08-02 00:58 |  | 2024-08-02 00:58 | No |  | 85 | 388 | •NOMBRE: S/E CHIMBARONGO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 388, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 388, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 15:52:24, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 15:55:40, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:17:17, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003371 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 822 | S/E QUINTA | 3346 3469 | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chimbarongo | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Varios | Sin energía S/E Quinta | Aviso a Coordinador, aviso a CGE, aviso a cooperativa eléctrica Curicó | 21:54 Se observa medidas en cero de S/E Quinta, se da aviso a Coordinador, aviso a cooperativa eléctrica Curicó y aviso a CGE, quien informa Interrupción de la línea 66kV San Fernando-Teno de CGE. | No hay | No hay | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 2024-08-01 21:54 | 2024-08-01 23:22 |  | 2024-08-01 23:22 | No |  | 83 | 822 | •NOMBRE: S/E QUINTA, •Nemo Técnico R0007, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 822, •Id empresa: 98, •Id propietario: 98, •Id subestación: 822, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001R0007 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Miranda • Username: Juan_Miranda • Email: juan.miranda@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 01:14:46, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 01:21:27, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 05:26:43, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03R0007SE001R0007, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E QUINTA CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA003R0007SE001R0007, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •id_propietario: 98, •id_empresa: 98, •transformador_nombre: QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A, •id: 3346, •id_subestacion: 822, •empresa_nemo_tecnico: R0007, •id_t2d_conexion1: 12235, •id_t2d_conexion2: 4764, •pano1_nemo_tecnico: PA001R0007SE001R0007, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3346, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E QUINTA BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001R0007, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E QUINTA, •name: QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A, •created: 2020-07-02T03:00:41.127000, •modified: 2023-11-21T13:14:36.359000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET04R0007SE001R0007, •transformador_numero: 4, •pano2_nombre: S/E QUINTA CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA003R0007SE001R0007, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •id_propietario: 98, •id_empresa: 98, •transformador_nombre: QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B, •id: 3469, •id_subestacion: 822, •empresa_nemo_tecnico: R0007, •id_t2d_conexion1: 12235, •id_t2d_conexion2: 4764, •pano1_nemo_tecnico: PA001R0007SE001R0007, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3469, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E QUINTA BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001R0007, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E QUINTA, •name: QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B, •created: 2021-09-24T03:00:48.891000, •modified: 2024-03-20T03:01:28.689000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003480 | Subestacion | Finalizado | CHUNGUNGO S.A. | 326 | Origen Externo | 1779 | S/E CENTRAL QUILAPILUN | 16724 | S/E CENTRAL QUILAPILUN J2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Colina | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | El CC CELEO REDES reporta apertura de los interruptores 52J1 y 52J5 en el extremo de la S/E Los Maquis por operación de la protección 21N. Se tiene reporte de condiciones climáticas adversas en la zona (Fuertes lluvias y vientos). | Revisar alarmas en el Scada, notificar al CEN, coordinar con personal de terreno la revisión de las protecciones, coordinar con CC de CELEO Redes las acciones necesarias para la normalización. | Apertura intempestiva del interruptor 52J2 de la S/E Quilapilun el cual se encuentra asociado a la LT 220 kV Quilapilun/El Llano/Los Maquis Cto N° 1, esto por operación de la protección de Distancia 21N. El CC CELEO REDES reporta apertura de los interruptores 52J1 y 52J5 en el extremo de la S/E Los Maquis por operación de la protección 21N. Se tiene reporte de condiciones climáticas adversas en la zona (Fuertes lluvias y vientos). Actualmente la LT se encuentra en proceso de revisión. | Se investiga. | Se investiga. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 21:48 | 2024-08-02 23:59 |  | 2024-08-13 16:49 | No |  | 363 | 1779 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUILAPILUN, •Nemo Técnico G0188, •Empresa Nombre: CHUNGUNGO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1779, •Id empresa: 363, •Id propietario: 363, •Id subestación: 1779, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0188 | •Nombre: CHUNGUNGO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_36, •NemoTécnico: G0188, •Empresa Nombre: CHUNGUNGO S.A., •Empresa Número: 188, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CHUNGUNGO S.A., •Id: 363, •Id Empresa: 363, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 326, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 363, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CHUNGUNGO S.A. • Username: chungungo • Email: tets2@gmail.com • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 16:21:57, •Usuario: CHUNGUNGO S.A., •Username: chungungo, •Email: tets2@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 16:55:08, •Usuario: CHUNGUNGO S.A., •Username: chungungo, •Email: tets2@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 16:59:15, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CHUNGUNGO S.A., •id_centro_control: 2318, •id_propietario: 363, •created: 2016-02-15T04:30:02.822000, •id_empresa: 363, •centro_control_nombre: RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL QUILAPILUN J2, •modified: 2024-01-05T03:01:10.820000, •id: 16724, •id_subestacion: 1779, •pano_nemo_tecnico: PA002G0188SE001G0188, •empresa_nemo_tecnico: G0188, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0188, •empresa_numero: 188, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUILAPILUN, •id_pano: 16724, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL QUILAPILUN J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL QUILAPILUN J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0188, •Empresa Nemo Tecnico: G0188, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8671, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 363, •Id propietario: 363, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003957 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 83 | Origen Externo | 822 | S/E QUINTA | 1243 | BA S/E QUINTA 66kV BP1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Teno Chimbarongo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Diferencial de tierra | Opera según lo esperado | Línea de 66 kV San Fernando - Teno interrupción forzada por protecciones, se pierden 9 MW de consumos correspondientes a la SS/EE Quinta y Chimbarongo | Sin acciones | Línea de 66 kV San Fernando - Teno interrupción forzada por protecciones, se pierden 9 MW de consumos correspondientes a la SS/EE Quinta y Chimbarongo | sin acciones | no se indican | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 2024-08-01 21:48 | 2024-08-01 23:45 |  | 2024-08-01 23:45 | No |  | 98 | 822 | •NOMBRE: S/E QUINTA, •Nemo Técnico R0007, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 822, •Id empresa: 98, •Id propietario: 98, •Id subestación: 822, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001R0007 | •Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_93, •NemoTécnico: R0007, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Empresa Número: 7, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •Id: 98, •Id Empresa: 98, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 230, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 98, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Osvaldo Antonio Marchant Palomera • Username: Osvaldo_Antonio_Marchant_Palomera • Email: osvaldomarchant@cecltda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 12:20:35, •Usuario: Osvaldo Antonio Marchant Palomera, •Username: Osvaldo_Antonio_Marchant_Palomera, •Email: osvaldomarchant@cecltda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 12:35:59, •Usuario: Osvaldo Antonio Marchant Palomera, •Username: Osvaldo_Antonio_Marchant_Palomera, •Email: osvaldomarchant@cecltda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:04:28, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA., •barra_descripcion: , •name: BA S/E QUINTA 66kV BP1, •id_propietario: 98, •created: 2016-02-15T04:29:17.047000, •id_empresa: 98, •modified: 2023-12-07T03:01:02.130000, •id_barra: 1243, •id: 1243, •id_subestacion: 822, •empresa_nemo_tecnico: R0007, •subestacion_nemo_tecnico: SE001R0007, •barra_nemo_tecnico: BA02R0007SE001R0007, •id_centro_control: 83, •barra_nombre: BA S/E QUINTA 66kV BP1, •conductor_tipo_nombre: TUBO CU IPS 2, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 145, •subesatcion_nombre: S/E QUINTA, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_numero: 2
IF2024003367 | Subestacion | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 218 | S/E CENTRAL LICANTEN | 31456 | S/E CENTRAL LICANTEN B1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Licantén | Causa Presunta | Causa Secundaria | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla se retiraban 0.4 MW del SEN. | Aviso al CDC | Falla externa origina perturbación que hace operar protecciones de transformador de S/E Licantén, abierto 52B2 | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 21:39 | 2024-08-02 10:00 |  | 2024-08-02 08:30 | No |  | 25 | 218 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LICANTEN, •Nemo Técnico L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 218, •Id empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006L0089 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 00:45:44, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 00:54:23, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:26:43, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •id_centro_control: 253, •id_propietario: 25, •created: 2021-11-16T03:01:01.037000, •id_empresa: 25, •centro_control_nombre: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN B1, •modified: 2024-01-11T03:01:30.760000, •id: 31456, •id_subestacion: 218, •pano_nemo_tecnico: PA003L0089SE006L0089, •empresa_nemo_tecnico: L0089, •subestacion_nemo_tecnico: SE006L0089, •empresa_numero: 89, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •id_pano: 31456, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LICANTEN B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra descripcion: BA01L0089SE006L0089, •Barra nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Es Critica: sin_definir, •Id: 22, •Id Barra: 22, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •Subestación Nombre: SE006L0089 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra descripcion: BA01L0089SE006L0089, •Barra nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Es Critica: sin_definir, •Id: 22, •Id Barra: 22, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •Subestación Nombre: SE006L0089
IF2024003350 | Subestacion | Finalizado | NORVIND S.A. | 82 | Origen Interno | 611 | S/E LAS PALMAS | 12561 | S/E LAS PALMAS J6 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Canela | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Parque Totoral se encontraba estaba generando con algunas turbinas en pausa por fuertes vientos en la zona. | Se informa a involucrados obteniendo mayor información de interruptores con Transelec e informando a jefe de parque para que haga recorrido de la linea para buscar equipo afectado. | Se produce apertura de línea y perdida de generación de parque. | No es posible tomar acciones correctivas de ningún tipo hasta poder encontrar el origen del evento de falla. | No es posible tomar acciones correctivas de ningún tipo hasta poder encontrar el origen del evento de falla. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 19:48 | 2024-08-02 19:48 |  | 2024-08-01 23:15 | No |  | 50 | 611 | •NOMBRE: S/E LAS PALMAS, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: true, •Id: 611, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 611, •Número: 62, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE062T0002 | •Nombre: NORVIND S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_188, •NemoTécnico: G0051, •Empresa Nombre: NORVIND S.A., •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: NORVIND S.A., •Id: 50, •Id Empresa: 50, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 50, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 50, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: NORVIND S.A. • Username: norvind • Email: cog@latampower.com • Switch Nombre: Angelo Soto • Switch Username: Angelo_Soto • Switch Email: angelo.soto.lap@latampower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:49:55, •Usuario: NORVIND S.A., •Username: norvind, •Email: cog@latampower.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:54:00, •Usuario: NORVIND S.A., •Username: norvind, •Email: cog@latampower.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 23:20:13, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: NORVIND S.A., •id_centro_control: 50, •id_propietario: 50, •created: 2016-02-15T04:29:48.020000, •id_empresa: 50, •centro_control_nombre: NORVIND S.A., •pano_nombre: S/E LAS PALMAS J6, •modified: 2023-11-21T13:16:24.257000, •id: 12561, •id_subestacion: 611, •pano_nemo_tecnico: PA030G0051SE062T0002, •empresa_nemo_tecnico: G0051, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0002, •empresa_numero: 51, •pano_numero: 30, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LAS PALMAS, •id_pano: 12561, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAS PALMAS J6 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LAS PALMAS J6, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0002, •Empresa Nemo Tecnico: T0002, •Es Critica: sin_definir, •Id: 5159, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003543 | Subestacion | Finalizado | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Origen Interno | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Recopilar datos de alarmas y protecciones operadas e informar al CEN. | 19:47 horas, se detecta apertura del 52E2 - Los Boldos. 19:50 horas Cerrado 52E2 - Los Boldos en cordinación con Frontel. | Coordinar reconexión manual de prueba con Frontel. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 19:47 | 2024-08-01 19:50 |  | 2024-08-01 19:50 | No |  | 1820 | 2302 | •NOMBRE: S/E LAS VIOLETAS, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2302, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2302, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0051 | •Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_345, •NemoTécnico: T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Id: 1820, •Id Empresa: 1820, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1765, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1820, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA • Username: besalco_transmision_spa_[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:40:26, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:54:03, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1820, •created: 2020-08-15T03:01:13.528000, •id_empresa: 1820, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E LAS VIOLETAS E2, •modified: 2023-11-21T13:16:42.824000, •id: 30167, •id_subestacion: 2302, •pano_nemo_tecnico: PA010T0051SE002T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0051, •empresa_numero: 51, •pano_numero: 10, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LAS VIOLETAS, •id_pano: 30167, •pano_descripcion: , •name: S/E LAS VIOLETAS E2
IF2024003441 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 24175 | S/E PUNTA DE CORTES CT4 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Doñihue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por protecciones de interruptor 52CT4 S/E Punta de Cortés, General 15kV T4, afectando a consumos de Barra 15kV S/E Punta de Cortés. Al momento de la desconexión, se registra condición climática de viento y lluvia en la zona. | Revisión de protecciones y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 19:42 | 2024-08-01 22:02 |  | 2024-08-01 22:02 | No |  | 2025 | 400 | •NOMBRE: S/E PUNTA DE CORTES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 400, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 400, •Número: 103, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE103T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 11:54:49, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:16:34, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:49:17, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2018-02-09T06:01:29.291000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E PUNTA DE CORTES CT4, •modified: 2023-11-21T13:16:34.827000, •id: 24175, •id_subestacion: 400, •pano_nemo_tecnico: PA019T0058SE103T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE103T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 19, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUNTA DE CORTES, •id_pano: 24175, •pano_descripcion: , •name: S/E PUNTA DE CORTES CT4
IF2024003895 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rancagua Graneros | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | . | . | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 19:42 | 2024-08-01 22:06 |  | 2024-08-01 22:06 | No |  | 85 | 400 | •NOMBRE: S/E PUNTA DE CORTES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 400, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 400, •Número: 103, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE103T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA • Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA • Email: abgajardop@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 15:07:34, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 15:17:28, •Usuario: ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA, •Username: ALEXANDER_BENGAMIN_GAJARDO_PALMA, •Email: abgajardop@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:04:48, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003329 | Subestacion | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Interno | 2304 | S/E MESAMAVIDA | 3356 3357 | T2D S/E MESAMAVIDA AT1 T2D S/E MESAMAVIDA ET1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 18:48 | 2024-08-01 21:00 |  | 2024-08-02 02:49 | No |  | 1920 | 2304 | •NOMBRE: S/E MESAMAVIDA, •Nemo Técnico G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2304, •Id empresa: 1920, •Id propietario: 1920, •Id subestación: 2304, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064G0689 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 19:24:21, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:27:01, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 03:05:05, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0689SE064G0689, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E MESAMAVIDA ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA002G0689SE064G0689, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •id_propietario: 1920, •id_empresa: 1920, •transformador_nombre: T2D S/E MESAMAVIDA AT1, •id: 3356, •id_subestacion: 2304, •empresa_nemo_tecnico: G0689, •id_t2d_conexion1: 27560, •id_t2d_conexion2: 27561, •pano1_nemo_tecnico: PA001G0689SE064G0689, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3356, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E MESAMAVIDA AT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE064G0689, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E MESAMAVIDA, •name: T2D S/E MESAMAVIDA AT1, •created: 2020-08-20T03:00:44.654000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.316000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET02G0689SE064G0689, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E MESAMAVIDA ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA002G0689SE064G0689, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •id_propietario: 1920, •id_empresa: 1920, •transformador_nombre: T2D S/E MESAMAVIDA ET1, •id: 3357, •id_subestacion: 2304, •empresa_nemo_tecnico: G0689, •id_t2d_conexion1: 27561, •id_t2d_conexion2: 27561, •pano1_nemo_tecnico: PA002G0689SE064G0689, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3357, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E MESAMAVIDA ET1, •subestacion_nemo_tecnico: SE064G0689, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E MESAMAVIDA, •name: T2D S/E MESAMAVIDA ET1, •created: 2020-08-20T03:00:44.655000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.317000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003724 | Subestacion | Finalizado | AR ALENA SPA | 1947 | Origen Externo | 2263 | S/E CENTRAL EOLICA ALENA | 29336 29337 29338 29339 29340 29341 29342 29343 29344 | S/E CENTRAL EOLICA ALENA F1 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F2 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F3 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F4 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F5 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F6 S/E CENTRAL EOLICA ALENA FT1 S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1 S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interruptores operan segun lo esperado. | Se solicita informarcion de lo sucedido al CEN y CGE y se revisan en paralelo las protecciones por especialista | Falla en la Linea 154 kV Los Angeles - Santa Luisa | Se pide a CGE ser mas diligente al momento de tener una falla en el manejo de la información para con los que usamos su linea. | Al momento de normalizar que las condiciones y reconexiones esten operativas al 100% para no sufrir problemas en los equipos asociados. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 18:47 | 2024-08-02 02:34 |  | 2024-08-02 02:34 | No |  | 1777 | 2263 | •NOMBRE: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •Nemo Técnico G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2263, •Id empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: 2263, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0580 | •Nombre: AR ALENA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1200, •NemoTécnico: G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Empresa Número: 580, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1777, •Id Empresa: 1777, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR ALENA SPA • Username: ar_alena_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Oscar Johansen • Switch Username: Oscar_Johansen • Switch Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 18:52:58, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 19:05:40, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 13:36:56, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.756000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.501000, •id: 29336, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA001G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29336, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F1 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.763000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F2, •modified: 2023-11-21T13:16:41.503000, •id: 29337, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA002G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29337, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F2 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.770000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F3, •modified: 2023-11-21T13:16:41.505000, •id: 29338, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA003G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29338, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F3 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.776000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F4, •modified: 2023-11-21T13:16:41.507000, •id: 29339, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA004G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29339, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F4 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.782000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F5, •modified: 2023-11-21T13:16:41.509000, •id: 29340, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA005G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29340, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F5 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.788000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F6, •modified: 2023-11-21T13:16:41.510000, •id: 29341, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA006G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29341, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F6 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.794000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA FT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.513000, •id: 29342, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA007G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29342, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA FT1 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.803000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.514000, •id: 29343, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA008G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29343, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.811000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.516000, •id: 29344, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA009G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 9, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29344, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14634, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14635, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14636, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14637, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F5, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14638, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F6, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14639, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA FT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14640, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14641, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15112, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003334 | Subestacion | Finalizado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 780 | S/E CONCON | 2916 | BA S/E CONCON 12kV BP2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Concón | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Varios | OA Rele Maestro de barra debido a SC fase C. Simultaneamente se registra falla de Alimentador Higuerilla en red MT. | Coordinacion con Chilquinta Distribucion e Inspeccion de las instalaciones. | OA Rele Maestro de barra debido a SC fase C. Simultaneamente se registra falla de Alimentador Higuerilla en red MT. | - | - | Consumo Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 18:37 | 2024-08-01 19:30 |  | 2024-08-01 19:30 | No |  | 2008 | 780 | •NOMBRE: S/E CONCON, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 780, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 780, •Número: 7, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE007T0057 | •Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1134, •NemoTécnico: T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 57, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2008, •Id Empresa: 2008, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1984, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Transmisión • Username: Despacho_Transmisión • Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 19:30:08, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:57:51, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 20:00:33, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CONCON 12kV BP2, •id_propietario: 2008, •created: 2018-05-10T11:03:00.628000, •id_empresa: 2008, •modified: 2024-01-11T03:01:13.247000, •id_barra: 2916, •id: 2916, •id_subestacion: 780, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •subestacion_nemo_tecnico: SE007T0057, •barra_nemo_tecnico: BA06T0057SE007T0057, •id_centro_control: 94, •barra_nombre: BA S/E CONCON 12kV BP2, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CONCON, •centro_control_nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •barra_numero: 6
IF2024003780 | Subestacion | Finalizado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 780 | S/E CONCON | 366 | T2D S/E CONCON HT2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Concón Quintero Viña del Mar Quillota Limache | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Varios | No Aplica, causa externa a la Distribucion | No Aplica, causa externa a la Distribucion | No Aplica, causa externa a la Distribucion | No Aplica, causa externa a la Distribucion | No Aplica, causa externa a la Distribucion | Libre Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 18:37 | 2024-08-01 19:33 |  | 2024-08-01 19:33 | No |  | 94 | 780 | •NOMBRE: S/E CONCON, •Nemo Técnico T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 780, •Id empresa: 2008, •Id propietario: 2008, •Id subestación: 780, •Número: 7, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE007T0057 | •Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_130, •NemoTécnico: R0003, •Empresa Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Id: 94, •Id Empresa: 94, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 94, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 94, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. • Username: chilquinta • Email: dsistema@chilquintaSA.cl • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 17:22:33, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 17:27:52, •Usuario: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Username: chilquinta, •Email: dsistema@chilquintaSA.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:05:08, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0057SE007T0057, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E CONCON CT2, •pano2_nemo_tecnico: PA035T0057SE007T0057, •centro_control_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2008, •id_empresa: 2008, •transformador_nombre: T2D S/E CONCON HT2, •id: 366, •id_subestacion: 780, •empresa_nemo_tecnico: T0057, •id_t2d_conexion1: 4515, •id_t2d_conexion2: 36717, •pano1_nemo_tecnico: PA005T0057SE007T0057, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 366, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CONCON HT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE007T0057, •id_centro_control: 2008, •subestacion_nombre: S/E CONCON, •name: T2D S/E CONCON HT2, •created: 2023-11-15T03:00:59.568000, •modified: 2024-08-06T03:01:06.812000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003740 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 354 | S/E EL AVELLANO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | “CGE no se pronuncia en fallas externas | “CGE no se pronuncia en fallas externas | “CGE no se pronuncia en fallas externas | “CGE no se pronuncia en fallas externas | “CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 18:09 | 2024-08-02 00:52 |  | 2024-08-02 00:52 | No |  | 85 | 354 | •NOMBRE: S/E EL AVELLANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 354, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 12:04:02, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 12:18:20, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:27:03, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003644 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 843 | S/E NEGRETE | 30699 | S/E NEGRETE B2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Caída de árbol sobre línea o instalación | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Sin energía SSEE Nahuelbuta, Los Sauces y Deuco; Afecta la Generación Central La Flor 1 y 2: 23 MW | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS, CGE y Frontel. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS, CGE y Frontel. 17:33 hrs. se recibe alarma vía scada operación del 52B2 en S/E Negrete línea 66 kV Negrete Nahuelbuta, propiedad de CGE, dejando sin energía las SSEE Nahuelbuta, Los Sauces y Deuco. CGE informa árbol sobre LAT tramo Negrete Renaico (fuerte viento en la zona por temporal). | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 17:33 | 2024-08-02 00:53 |  | 2024-08-02 00:53 | No |  | 83 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: israel Beroiz • Username: israel_Beroiz • Email: israel.beroiz@saesa.cl • Switch Nombre: Jaime Ampuero • Switch Username: Jaime_Ampuero • Switch Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 17:59:30, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 18:39:47, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 05:33:39, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2021-03-22T03:01:00.330000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E NEGRETE B2, •modified: 2023-11-21T13:16:43.755000, •id: 30699, •id_subestacion: 843, •pano_nemo_tecnico: PA001T0003SE060T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E NEGRETE, •id_pano: 30699, •pano_descripcion: , •name: S/E NEGRETE B2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E NEGRETE B2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15409, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003984 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 1771 | S/E NAHUELBUTA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol Collipulli Los Sauces Lumaco Purén Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 52706 clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 17:33 Hrs Interrupcion LAT 66kv Negrete-Nahuelbuta. Recuperados 100% por Tx a las 00:53 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 17:33 | 2024-08-02 00:53 |  | 2024-08-02 00:53 | No |  | 112 | 1771 | •NOMBRE: S/E NAHUELBUTA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1771, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1771, •Número: 66, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE066T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 21:24:17, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 21:31:25, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 23:27:23, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003351 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | 26561 | S/E CONSTITUCION BT3 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Detector de sobre intensidad | Opera según lo esperado | Desconexión forzada interruptor 52BT3 S/E Constitución, sin pérdida de consumos, ya que barra MT se encontraba energizada en vacío ( interruptores cabeceras MT se encontraban abiertos, por falla a nivel de redes MT) | . | Al momento de cerrar interruptor 52E9 Cto. Purapel de S/E Constitución, simultáneamente abierto 52BT3 S/E Constitución. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 17:20 | 2024-08-01 17:31 |  | 2024-08-01 17:31 | No |  | 2025 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:59:09, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 22:06:30, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:49:43, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2019-05-28T03:03:54.227000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CONSTITUCION BT3, •modified: 2023-11-21T13:16:38.628000, •id: 26561, •id_subestacion: 632, •pano_nemo_tecnico: PA013T0058SE170T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE170T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 13, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CONSTITUCION, •id_pano: 26561, •pano_descripcion: , •name: S/E CONSTITUCION BT3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CONSTITUCION BT3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 12574, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003323 | Subestacion | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 218 | S/E CENTRAL LICANTEN | 31456 | S/E CENTRAL LICANTEN B1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Licantén | Causa Presunta | Causa Secundaria | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla se retiraban 0.4 MW del SEN. | Aviso al CDC | Falla externa origina perturbación que hace operar protecciones de transformador de S/E Licantén, abierto 52B2 | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 15:33 | 2024-08-01 15:40 |  | 2024-08-01 15:40 | No |  | 25 | 218 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LICANTEN, •Nemo Técnico L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 218, •Id empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006L0089 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:59:56, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:06:07, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 20:43:34, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •id_centro_control: 253, •id_propietario: 25, •created: 2021-11-16T03:01:01.037000, •id_empresa: 25, •centro_control_nombre: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN B1, •modified: 2024-01-11T03:01:30.760000, •id: 31456, •id_subestacion: 218, •pano_nemo_tecnico: PA003L0089SE006L0089, •empresa_nemo_tecnico: L0089, •subestacion_nemo_tecnico: SE006L0089, •empresa_numero: 89, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •id_pano: 31456, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LICANTEN B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra descripcion: BA01L0089SE006L0089, •Barra nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Es Critica: sin_definir, •Id: 22, •Id Barra: 22, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •Subestación Nombre: SE006L0089
IF2024003631 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 416 | S/E TUMBES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Talcahuano | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 15:09 | 2024-08-01 16:30 |  | 2024-08-01 16:30 | No |  | 85 | 416 | •NOMBRE: S/E TUMBES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 416, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 416, •Número: 66, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE066T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 17:11:19, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:19:30, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:44:20, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003665 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 638 | S/E HUALTE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Cobquecura Coelemu Ninhue Quirihue San Nicolás Treguaco Cauquenes Pelluhue | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 15:07 | 2024-08-01 17:09 |  | 2024-08-01 17:09 | No |  | 85 | 638 | •NOMBRE: S/E HUALTE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 638, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 638, •Número: 177, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE177T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 07:38:27, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 07:43:08, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:50:10, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003537 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 2312 | S/E LASTARRIA | 30365 | S/E LASTARRIA B2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Recopilar alarmas, eventos y protecciones operadas e informar al CEN y CGE. | 14:50 horas, apertura forzada del 52B2_Pitrufquén 1. 14.51 horas, disponible al servicio 52B2. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:50 | 2024-08-01 14:51 |  | 2024-08-01 14:51 | No |  | 82 | 2312 | •NOMBRE: S/E LASTARRIA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2312, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 2312, •Número: 114, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE114T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:07:47, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:46:18, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2020-10-30T03:01:02.955000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E LASTARRIA B2, •modified: 2023-11-21T13:16:43.166000, •id: 30365, •id_subestacion: 2312, •pano_nemo_tecnico: PA002T0002SE114T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE114T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LASTARRIA, •id_pano: 30365, •pano_descripcion: , •name: S/E LASTARRIA B2
IF2024003962 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2003 | Origen Externo | 1731 | S/E GORBEA | 308 | T2D S/E GORBEA BT1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Gorbea Loncoche Pitrufquén Villarrica | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Falla en línea 66 kV Pitrufquén - Lastarria N°1 | no hay | Falla en línea 66 kV Pitrufquén - Lastarria N°1 | no hay | no hay | Libre Regulado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-08-01 14:50 | 2024-08-02 16:30 |  | 2024-08-02 16:30 | Sí |  | 95 | 1731 | •NOMBRE: S/E GORBEA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1731, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1731, •Número: 255, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE255T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_257, •NemoTécnico: R0004, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Id: 95, •Id Empresa: 95, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 95, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 95, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luciano Huenchual • Username: luciano_huenchual • Email: lhuenchual@codiner.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 14:15:04, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 14:51:46, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:45:24, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE255T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E GORBEA CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0058SE255T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E GORBEA BT1, •id: 308, •id_subestacion: 1731, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 15413, •id_t2d_conexion2: 15414, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0058SE255T0058, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 308, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E GORBEA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE255T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E GORBEA, •name: T2D S/E GORBEA BT1, •created: 2016-02-15T04:29:07.886000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.606000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: En Servicio SE Gorbea
IF2024004720 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2003 | Origen Externo | 1731 | S/E GORBEA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Gorbea | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | afectó 3148 servicios | Se llama a CGE Tx para confirmar interrupción y horarios. | 14:50 hrs se produce interrupción de linea 66 kV Pitrufquén - Lastarria N°1, afectando SE GORBEA. 16:38 hrs CGE Tx indica linea AT recuperada. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 14:50 | 2024-08-01 16:38 |  | 2024-08-01 17:38 | No |  | 112 | 1731 | •NOMBRE: S/E GORBEA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1731, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1731, •Número: 255, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE255T0058 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/10/2024 18:59:32, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/10/2024 19:20:14, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:30:27, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003749 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución Curepto | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas a arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas a arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas a arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas a arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas a arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 14:44 | 2024-08-01 15:28 |  | 2024-08-01 15:28 | No |  | 85 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 16:37:42, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 16:47:27, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:44:39, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003435 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 660 | S/E SAN JAVIER | 7275 | S/E SAN JAVIER | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Javier | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Perdida de suministro en S/E Nirivilo, debido a desconexión forzada de interruptor 52B3 S/E San Javier propiedad de empresa Transelec. | Recuperación en coordinación con empresa Transelec y Compañía General de La Electricidad S.A. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 14:44 | 2024-08-01 15:14 |  | 2024-08-01 15:14 | No |  | 2025 | 660 | •NOMBRE: S/E SAN JAVIER, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 660, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 660, •Número: 190, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE190T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 11:19:40, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 11:30:28, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:50:17, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:44.937000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E SAN JAVIER, •modified: 2023-11-21T13:16:23.030000, •id: 7275, •id_subestacion: 660, •pano_nemo_tecnico: PA099T0058SE190T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE190T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 99, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SAN JAVIER, •id_pano: 7275, •pano_descripcion: None, •name: S/E SAN JAVIER | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E SAN JAVIER 66KV, •Barra descripcion: BA02T0058SE190T0058, •Barra nombre: BA S/E SAN JAVIER 66KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: Cu 2/0 AWG, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 623, •Id Barra: 623, •Id conductor tipo: 78, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 660, •Subestación Nombre: S/E SAN JAVIER, •Subestación Nombre: SE190T0058
IF2024003443 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 632 | S/E CONSTITUCION | 5240 | S/E CONSTITUCION 66KV | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Perdida de suministro S/E Constitución, debido a desconexión forzada de interruptor 52B3 S/E San Javier (Propiedad de empresa Transelec). | Recuperación de consumos en coordinación con empresa Transelec y Compañía General de La Electricidad S.A. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 14:44 | 2024-08-01 15:37 |  | 2024-08-01 15:37 | No |  | 2025 | 632 | •NOMBRE: S/E CONSTITUCION, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 632, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Número: 170, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE170T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 11:59:26, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:27:46, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:50:23, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2024-05-10T03:01:15.082000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CONSTITUCION 66KV, •modified: 2024-05-10T03:01:15.082000, •id: 5240, •id_subestacion: 632, •pano_nemo_tecnico: PA012T0058SE170T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE170T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 12, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CONSTITUCION, •id_pano: 5240, •pano_descripcion: , •name: S/E CONSTITUCION 66KV | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1, •Barra descripcion: BA01T0058SE170T0058, •Barra nombre: BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: Cu 4/0 AWG, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 565, •Id Barra: 565, •Id conductor tipo: 88, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 632, •Subestación Nombre: S/E CONSTITUCION, •Subestación Nombre: SE170T0058
IF2024003664 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 1613 | S/E NIRIVILO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución Empedrado San Javier | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 14:44 | 2024-08-01 15:14 |  | 2024-08-01 15:14 | No |  | 85 | 1613 | •NOMBRE: S/E NIRIVILO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1613, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1613, •Número: 211, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE211T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 07:34:04, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 07:38:06, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:50:30, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003528 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 585 | S/E PUERTO MONTT | 2697 | S/E PUERTO MONTT J1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | -14:38 horas, Apertura forzada del 52J1. -15:02 horas, Cerrado 52J1. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:38 | 2024-08-01 15:02 |  | 2024-08-01 15:02 | No |  | 82 | 585 | •NOMBRE: S/E PUERTO MONTT, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 585, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 585, •Número: 31, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE031T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 01:44:07, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:44:00, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:31.232000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E PUERTO MONTT J1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.423000, •id: 2697, •id_subestacion: 585, •pano_nemo_tecnico: PA007T0002SE031T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE031T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUERTO MONTT, •id_pano: 2697, •pano_descripcion: None, •name: S/E PUERTO MONTT J1
IF2024003460 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 4 | Origen Interno | 228 | S/E CENTRAL RUCUE | 34 35 | BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP1 BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Quilleco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Protección diferencial de barra | Varios | Desconexión forzada de barra de 220 kV N°1 y 2 de SE Rucue, provocando la apertura de los interruptores 52J1, 52J2, 52J4 , 52JU1 y 52JU2. | Se da aviso a CDC-CEN, CC Colbún y a personal turno de mantenimiento. Se coordina revisión de instalaciones e interrogación de protecciones. | A las 14:38 hrs. se produce la desconexión forzada por actuación de interruptores 52J1, 52J2, 52J4 , 52JU1 y 52JU2, debido a operación de la protección diferencial de barra sección N°1 y 2 de S/E Rucue. | Por determinar. | Por determinar. | Consumo Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 14:38 | 2024-08-01 19:24 |  | 2024-08-01 19:24 | No |  | 2092 | 228 | •NOMBRE: S/E CENTRAL RUCUE, •Nemo Técnico G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 228, •Id empresa: 4, •Id propietario: 4, •Id subestación: 228, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009G0004 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 13:21:27, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:00:51, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:07:21, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP1, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:13.169000, •id_empresa: 2092, •modified: 2023-11-21T13:14:38.305000, •id_barra: 34, •id: 34, •id_subestacion: 228, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0004, •barra_nemo_tecnico: BA01T0061SE009G0004, •id_centro_control: 2313, •barra_nombre: BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL RUCUE, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •barra_numero: 1 | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP2, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:13.173000, •id_empresa: 2092, •modified: 2023-11-21T13:14:38.307000, •id_barra: 35, •id: 35, •id_subestacion: 228, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0004, •barra_nemo_tecnico: BA02T0061SE009G0004, •id_centro_control: 2313, •barra_nombre: BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP2, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL RUCUE, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •barra_numero: 2
IF2024003527 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 585 | S/E PUERTO MONTT | 2696 | S/E PUERTO MONTT J3 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | -14:38 horas, Apertura forzada del 52J3. -15:02 horas, Cerrado 52J3. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:38 | 2024-08-01 15:02 |  | 2024-08-01 15:02 | No |  | 82 | 585 | •NOMBRE: S/E PUERTO MONTT, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 585, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 585, •Número: 31, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE031T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 01:30:48, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:35:26, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:31.228000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E PUERTO MONTT J3, •modified: 2023-11-21T13:14:51.422000, •id: 2696, •id_subestacion: 585, •pano_nemo_tecnico: PA006T0002SE031T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE031T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUERTO MONTT, •id_pano: 2696, •pano_descripcion: None, •name: S/E PUERTO MONTT J3
IF2024003529 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 1765 | Origen Interno | 2331 | S/E LOS VARONES | 484 | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | -14:38 horas, apertura forzada del ATR1 -03:22 horas del 02-08 cerrado con éxito 52J7 y 52J8, ATR1 en servicio normal. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:38 | 2024-08-02 03:22 |  | 2024-08-02 03:22 | No |  | 82 | 2331 | •NOMBRE: S/E LOS VARONES, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2331, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2331, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004T0051 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 01:50:04, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:46:47, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0051SE004T0051, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •id_trafo_3d: 484, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_propietario: 1820, •id_empresa: 1820, •transformador_nombre: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •id: 484, •id_subestacion: 2331, •pano3_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •pano1_nemo_tecnico: PA006T0051SE004T0051, •id_t3d_conexion3: 31139, •id_t3d_conexion2: 31139, •id_t3d_conexion1: 31138, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LOS VARONES JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE004T0051, •id_centro_control: 466, •subestacion_nombre: S/E LOS VARONES, •pano3_nombre: S/E LOS VARONES BT1, •name: LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1, •created: 2021-03-16T03:00:51.656000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.498000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0051SE004T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •transformador_descripcion:
IF2024003468 | Subestacion | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 4 | Origen Interno | 230 | S/E CENTRAL QUILLECO | 189 | S/E CENTRAL QUILLECO J2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Quilleco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | Varios | Desconexión forzada por actuación de protecciones del 52J2 de S/E Quilleco. | Se da aviso a CDC-CEN, CC Colbún y a personal turno de mantenimiento. Se coordina revisión de instalaciones e interrogación de protecciones. | Se produce la desconexión forzada por actuación de protecciones del 52J2 de S/E Quilleco | Se determinara | Se determinara | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:38 | 2024-08-02 14:11 |  | 2024-08-02 14:11 | No |  | 2092 | 230 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUILLECO, •Nemo Técnico G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 230, •Id empresa: 4, •Id propietario: 4, •Id subestación: 230, •Número: 12, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE012G0004 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 14:22:05, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:30:57, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:10:04, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •id_centro_control: 2313, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:23.795000, •id_empresa: 2092, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •pano_nombre: S/E CENTRAL QUILLECO J2, •modified: 2023-11-21T13:14:48.138000, •id: 189, •id_subestacion: 230, •pano_nemo_tecnico: PA004T0061SE012G0004, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE012G0004, •empresa_numero: 61, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUILLECO, •id_pano: 189, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL QUILLECO J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL QUILLECO J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Empresa Nemo Tecnico: T0061, •Es Critica: sin_definir, •Id: 143, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id propietario: 2092, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003943 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 4 | Origen Externo | 228 | S/E CENTRAL RUCUE | 34 35 1249 | BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP1 BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP2 BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles Quilleco Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conjunto aislación línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Falla en Linea de AT 220 kV | Comunicación con despacho de central el cual manifiestan de falla en linea de AT 220 kV | Apertura de barra de 220 kV, falla a nivel de transmisión | Espera de normalización de barra de AT 220 kV, para normalización de suministro eléctrico. | Espera de la información de la causa de falla que afecto las instalaciones | Libre Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 14:38 | 2024-08-01 19:54 |  | 2024-08-01 19:54 | No |  | 102 | 228 | •NOMBRE: S/E CENTRAL RUCUE, •Nemo Técnico G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 228, •Id empresa: 4, •Id propietario: 4, •Id subestación: 228, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009G0004 | •Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_157, •NemoTécnico: R0011, •Empresa Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Id: 102, •Id Empresa: 102, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 102, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 102, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda • Username: gonzalo_martinez • Email: gmartinez@coopelan.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 18:21:48, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 18:42:39, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:43:54, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP1, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:13.169000, •id_empresa: 2092, •modified: 2023-11-21T13:14:38.305000, •id_barra: 34, •id: 34, •id_subestacion: 228, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0004, •barra_nemo_tecnico: BA01T0061SE009G0004, •id_centro_control: 2313, •barra_nombre: BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL RUCUE, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •barra_numero: 1 | •empresa_nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP2, •id_propietario: 2092, •created: 2016-02-15T04:29:13.173000, •id_empresa: 2092, •modified: 2023-11-21T13:14:38.307000, •id_barra: 35, •id: 35, •id_subestacion: 228, •empresa_nemo_tecnico: T0061, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0004, •barra_nemo_tecnico: BA02T0061SE009G0004, •id_centro_control: 2313, •barra_nombre: BA S/E CENTRAL RUCUE 220KV BP2, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL RUCUE, •centro_control_nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •barra_numero: 2 | •empresa_nombre: COLBÚN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV, •id_propietario: 4, •created: 2016-02-15T04:29:17.064000, •id_empresa: 4, •modified: 2023-11-21T13:14:40.295000, •id_barra: 1249, •id: 1249, •id_subestacion: 228, •empresa_nemo_tecnico: G0004, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0004, •barra_nemo_tecnico: BA03G0004SE009G0004, •id_centro_control: 4, •barra_nombre: BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL RUCUE, •centro_control_nombre: COLBÚN S.A., •barra_numero: 3
IF2024003719 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 443 | S/E VILLARRICA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pucón Villarrica | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 14:37 | 2024-08-01 21:42 |  | 2024-08-01 21:42 | No |  | 85 | 443 | •NOMBRE: S/E VILLARRICA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 443, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 443, •Número: 93, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE093T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 17:12:52, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 17:20:53, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:44:58, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003971 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2003 | Origen Externo | 414 | S/E TRAIGUEN | 1098 | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.43MVA N°3 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Galvarino Traiguén | Causa Definitiva | Causa Principal | Contacto de ramas con conductores. | Contacto de ganchos, ramas u otro tipo de vegetación. | Conductores | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Falla en línea 66 kV Victoria - Traiguén | no hay | Falla en línea 66 kV Victoria - Traiguén | no hay | no hay | Consumo Regulado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-08-01 14:33 | 2024-08-01 22:17 |  | 2024-08-01 22:17 | Sí |  | 95 | 414 | •NOMBRE: S/E TRAIGUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 414, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 414, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_257, •NemoTécnico: R0004, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Id: 95, •Id Empresa: 95, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 95, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 95, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luciano Huenchual • Username: luciano_huenchual • Email: lhuenchual@codiner.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 16:19:02, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 16:30:13, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:45:43, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE064T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E TRAIGUEN CT3, •pano2_nemo_tecnico: PA428T0058SE064T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: TRAIGUEN 66/13.8KV 2.43MVA N°3, •id: 1098, •id_subestacion: 414, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 16042, •id_t2d_conexion2: 16045, •pano1_nemo_tecnico: PA425T0058SE064T0058, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1098, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E TRAIGUEN BT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE064T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E TRAIGUEN, •name: TRAIGUEN 66/13.8KV 2.43MVA N°3, •created: 2016-02-15T04:29:09.671000, •modified: 2024-02-22T03:00:55.030000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004031 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2003 | Origen Externo | 414 | S/E TRAIGUEN | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Galvarino Los Sauces Lumaco Traiguén | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan 10599 clientes. | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 14:33 Hrs Interrupcion LAT 66kV Victoria Traiguen. Recuperados 100% por Tx a las 14:29 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 14:33 | 2024-08-01 20:29 |  | 2024-08-01 20:29 | No |  | 112 | 414 | •NOMBRE: S/E TRAIGUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 414, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 414, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064T0058 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 16:28:40, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 16:36:22, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:10:12, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003263 | Subestacion | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 1775 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | 16637 16639 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción por protecciones 52B1, causa externa, falla Linea 154kV Charrua - Los Angeles, perdida de generación 15MW. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 15:06 |  | 2024-08-01 15:06 | No |  | 491 | 1775 | •NOMBRE: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES, •Nemo Técnico G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1775, •Id empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: 1775, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009G0292 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 14:59:10, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:14:59, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 15:24:58, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2016-02-15T04:30:02.441000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1, •modified: 2023-11-21T13:16:29.127000, •id: 16637, •id_subestacion: 1775, •pano_nemo_tecnico: PA001G0292SE009G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES, •id_pano: 16637, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2016-02-15T04:30:02.450000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1, •modified: 2023-11-21T13:16:29.131000, •id: 16639, •id_subestacion: 1775, •pano_nemo_tecnico: PA003G0292SE009G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES, •id_pano: 16639, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8612, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8614, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003291 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Operación Esquema desprendimiento automático de carga por baja frecuencia, circuito La Mona 52E1 de S/E El Avellano. | . | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 15:06 | No |  | 2025 | 354 | •NOMBRE: S/E EL AVELLANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 354, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:26:02, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:41:08, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:26:49, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.218000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E EL AVELLANO E1, •modified: 2023-11-21T13:14:49.201000, •id: 830, •id_subestacion: 354, •pano_nemo_tecnico: PA006T0058SE003T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E EL AVELLANO, •id_pano: 830, •pano_descripcion: None, •name: S/E EL AVELLANO E1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E EL AVELLANO 23KV, •Barra descripcion: BA02T0058SE003T0058, •Barra nombre: BA S/E EL AVELLANO 23KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 227, •Id Barra: 227, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Subestación Nombre: S/E EL AVELLANO, •Subestación Nombre: SE003T0058
IF2024003643 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | 3279 3490 | T2D S/E NEGRETE BT2 NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol Los Sauces Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Varios | Sin energía SS/EE Negrete, Nahuelbuta, Deuco y los Sauces, por Interrupción Charrua Los Angeles 154 kV, propiedad de CGE. | Se da aviso al CDC, Frontel y CGE. | 14:13 horas, sin energía las SS/EE Nahuelbuta, Negrete , Deuco y Los Sauces, debido a Interrupción , por interrupción Charrua Los Angeles 154 kV, propiedad de CGE, se da aviso a Frontel , Coordinador Eléctrico Nacional y se coordinan recuperación con CGE. 15:01 hrs. Se energiza SSEE Nahuelbuta, Negrete, Deuco y Los Sauces. | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 15:01 |  | 2024-08-01 15:01 | No |  | 83 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 18:02:39, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 18:18:26, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:51:14, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0003SE060T0003, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E NEGRETE ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA089T0003SE060T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E NEGRETE BT2, •id: 3279, •id_subestacion: 843, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 26436, •id_t2d_conexion2: 26437, •pano1_nemo_tecnico: PA088T0003SE060T0003, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3279, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E NEGRETE BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NEGRETE, •name: T2D S/E NEGRETE BT2, •created: 2020-12-22T03:00:44.402000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.202000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE060T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E NEGRETE ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA076T0003SE060T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1, •id: 3490, •id_subestacion: 843, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14012, •id_t2d_conexion2: 14013, •pano1_nemo_tecnico: PA075T0003SE060T0003, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3490, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E NEGRETE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NEGRETE, •name: NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1, •created: 2023-11-30T03:00:59.421000, •modified: 2024-05-31T03:01:12.538000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003723 | Subestacion | Finalizado | AR ALENA SPA | 1947 | Origen Externo | 2263 | S/E CENTRAL EOLICA ALENA | 29344 | S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interruptor opera según lo esperado. | Se solicita informarcion de lo sucedido al CEN y CGE | Falla en la Linea 154 kV Charrua - Los Angeles. | Se pide a CGE ser mas diligente al momento de tener una falla en el manejo de la información para con los que usamos su linea. | Al momento de normalizar que las condiciones y reconexiones esten operativas al 100% para no sufrir problemas en los equipos asociados. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 17:53 |  | 2024-08-01 17:36 | No |  | 1777 | 2263 | •NOMBRE: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •Nemo Técnico G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2263, •Id empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: 2263, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0580 | •Nombre: AR ALENA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1200, •NemoTécnico: G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Empresa Número: 580, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1777, •Id Empresa: 1777, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR ALENA SPA • Username: ar_alena_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Oscar Johansen • Switch Username: Oscar_Johansen • Switch Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 18:35:54, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 18:46:25, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 13:34:48, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | •Afecta: Si •Comentario: Se registra operacion de proteccion 27 | No | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.811000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.516000, •id: 29344, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA009G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 9, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29344, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14641, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003757 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 14:48 |  | 2024-08-01 14:48 | No |  | 85 | 429 | •NOMBRE: S/E MANSO DE VELASCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 429, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 429, •Número: 79, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE079T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 23:41:52, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 23:54:38, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:46:02, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003758 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 14:43 |  | 2024-08-01 14:43 | No |  | 85 | 426 | •NOMBRE: S/E LOS ANGELES (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 426, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Número: 76, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE076T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 00:11:18, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 00:15:44, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:46:23, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003759 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 354 | S/E EL AVELLANO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 14:50 |  | 2024-08-01 14:50 | No |  | 85 | 354 | •NOMBRE: S/E EL AVELLANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 354, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 00:25:12, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 00:28:23, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:46:44, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003983 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Los Angeles Nacimiento Negrete Angol Collipulli Los Sauces Lumaco Purén | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 69262 clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 14:12 Hrs InterrupcionLAT 154 kV Charrua Los Angeles. Recuperados 100% por Tx a las 15:01 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 14:12 | 2024-08-01 15:01 |  | 2024-08-01 15:01 | No |  | 112 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 21:16:48, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 21:22:49, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:47:03, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004178 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2003 | Origen Externo | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1101 | S/E LOS ANGELES (CGE) CT2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles Mulchén Quilleco Santa Bárbara | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles afecta al Alimentador "Canteras" de la S/E Los Ángeles | Contactar al Centro de Operaciones de Transmisión (COT) de CGE Tx, para identificar el origen de la indisponibilidad de suministro | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Libre Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 14:12 | 2024-08-01 14:44 |  | 2024-08-01 14:44 | No |  | 102 | 426 | •NOMBRE: S/E LOS ANGELES (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 426, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Número: 76, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE076T0058 | •Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_157, •NemoTécnico: R0011, •Empresa Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Id: 102, •Id Empresa: 102, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 102, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 102, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda • Username: gonzalo_martinez • Email: gmartinez@coopelan.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 20:24:31, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 20:41:09, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:33:00, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.662000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE) CT2, •modified: 2023-11-21T13:14:49.662000, •id: 1101, •id_subestacion: 426, •pano_nemo_tecnico: PA006T0058SE076T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE076T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE), •id_pano: 1101, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS ANGELES (CGE) CT2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E LOS ANGELES (CGE) 154KV BP1, •Barra descripcion: BA05T0058SE076T0058, •Barra nombre: BA S/E LOS ANGELES (CGE) 154KV BP1, •Barra numero: 5, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2828, •Id Barra: 2828, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Subestación Nombre: S/E LOS ANGELES (CGE), •Subestación Nombre: SE076T0058
IF2024004179 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2003 | Origen Externo | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1108 | S/E LOS ANGELES (CGE) CT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles Laja | Causa Presunta | Causa Principal | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles afecta al Alimentador "Huaqui" de la S/E Los Ángeles | ontactar al Centro de Operaciones de Transmisión (COT) de CGE Tx, para identificar el origen de la indisponibilidad de suministro | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Consumo Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 14:12 | 2024-08-01 14:44 |  | 2024-08-01 15:44 | No |  | 102 | 426 | •NOMBRE: S/E LOS ANGELES (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 426, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Número: 76, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE076T0058 | •Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_157, •NemoTécnico: R0011, •Empresa Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Id: 102, •Id Empresa: 102, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 102, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 102, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda • Username: gonzalo_martinez • Email: gmartinez@coopelan.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 20:41:32, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 20:49:06, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:31:00, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.674000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE) CT1, •modified: 2023-11-21T13:14:49.674000, •id: 1108, •id_subestacion: 426, •pano_nemo_tecnico: PA014T0058SE076T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE076T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE), •id_pano: 1108, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS ANGELES (CGE) CT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E LOS ANGELES (CGE) 154KV BP1, •Barra descripcion: BA05T0058SE076T0058, •Barra nombre: BA S/E LOS ANGELES (CGE) 154KV BP1, •Barra numero: 5, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2828, •Id Barra: 2828, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Subestación Nombre: S/E LOS ANGELES (CGE), •Subestación Nombre: SE076T0058
IF2024004180 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2003 | Origen Externo | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1105 | S/E LOS ANGELES (CGE) BT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles Laja | Causa Presunta | Causa Principal | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles afecta al Alimentador "Santa Fe" de la S/E Los Ángeles | Contactar al Centro de Operaciones de Transmisión (COT) de CGE Tx, para identificar el origen de la indisponibilidad de suministro | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Libre Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 14:12 | 2024-08-01 14:44 |  | 2024-08-01 14:44 | No |  | 102 | 426 | •NOMBRE: S/E LOS ANGELES (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 426, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Número: 76, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE076T0058 | •Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_157, •NemoTécnico: R0011, •Empresa Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Id: 102, •Id Empresa: 102, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 102, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 102, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda • Username: gonzalo_martinez • Email: gmartinez@coopelan.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 20:49:09, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 20:55:05, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:31:35, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:26.669000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE) BT1, •modified: 2023-11-21T13:14:49.669000, •id: 1105, •id_subestacion: 426, •pano_nemo_tecnico: PA011T0058SE076T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE076T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 11, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE), •id_pano: 1105, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS ANGELES (CGE) BT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E LOS ANGELES (CGE) 154KV BP1, •Barra descripcion: BA05T0058SE076T0058, •Barra nombre: BA S/E LOS ANGELES (CGE) 154KV BP1, •Barra numero: 5, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 2828, •Id Barra: 2828, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Subestación Nombre: S/E LOS ANGELES (CGE), •Subestación Nombre: SE076T0058
IF2024004454 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2003 | Origen Externo | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles Laja | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de interruptor LAT kV Charrúa-Los Ángeles afecta al Alimentador "Rarinco" de la S/E El Avellano. | Contactar Centro de Operaciones de Trasmisión(COT) DE CGE Tx, para identificar el origen de la indisponibilidad de suministro. | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles. | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Libre Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 14:12 | 2024-08-01 14:44 |  | 2024-08-01 14:44 | No |  | 102 | 354 | •NOMBRE: S/E EL AVELLANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 354, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0058 | •Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_157, •NemoTécnico: R0011, •Empresa Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Id: 102, •Id Empresa: 102, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 102, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 102, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda • Username: gonzalo_martinez • Email: gmartinez@coopelan.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 11:20:36, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 11:59:36, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:32:25, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2019-09-11T03:02:52.916000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E EL AVELLANO E4, •modified: 2023-11-21T13:16:40.219000, •id: 28528, •id_subestacion: 354, •pano_nemo_tecnico: PA014T0058SE003T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E EL AVELLANO, •id_pano: 28528, •pano_descripcion: , •name: S/E EL AVELLANO E4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E EL AVELLANO 23KV, •Barra descripcion: BA02T0058SE003T0058, •Barra nombre: BA S/E EL AVELLANO 23KV, •Barra numero: 2, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 227, •Id Barra: 227, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Subestación Nombre: S/E EL AVELLANO, •Subestación Nombre: SE003T0058
IF2024004773 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | 29088 | S/E NEGRETE 23KV BP2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva de interruptor LAT kV Charrúa-Los Ángeles afecta al Alimentador "Negrete" de la S/E Negrete. | Contactar Centro de Operaciones de Trasmisión(COT) DE CGE Tx, para identificar el origen de la indisponibilidad de suministro. | Apertura intempestiva de interruptor LAT 154kV Charrúa-Los Ángeles. | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan | Maniobras de traspaso de carga a nivel de redes de distribución de Coopelan. | Libre Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 14:11 | 2024-08-01 14:44 |  | 2024-08-01 14:44 | No |  | 102 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_157, •NemoTécnico: R0011, •Empresa Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Id: 102, •Id Empresa: 102, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 102, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 102, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda • Username: gonzalo_martinez • Email: gmartinez@coopelan.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/10/2024 15:10:18, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/10/2024 16:43:55, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/10/2024 00:39:58, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: WPD NEGRETE SPA, •id_centro_control: 2318, •id_propietario: 1758, •created: 2019-11-30T03:03:27.744000, •id_empresa: 1758, •centro_control_nombre: RELIABLE NUEVA ENERGÍA S.A., •pano_nombre: S/E NEGRETE 23KV BP2, •modified: 2024-01-05T03:01:15.795000, •id: 29088, •id_subestacion: 843, •pano_nemo_tecnico: PA092G0561SE060T0003, •empresa_nemo_tecnico: G0561, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •empresa_numero: 561, •pano_numero: 92, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E NEGRETE, •id_pano: 29088, •pano_descripcion: Barra 2 - 23 kV, •name: S/E NEGRETE 23KV BP2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E NEGRETE 23KV B1, •Barra descripcion: BA03T0003SE060T0003, •Barra nombre: BA S/E NEGRETE 23KV B1, •Barra numero: 3, •Conductor Tipo Número: Cu 4/0 AWG, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1078, •Id Barra: 1078, •Id conductor tipo: 88, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Subestación Nombre: S/E NEGRETE, •Subestación Nombre: SE060T0003 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E NEGRETE 23KV B1, •Barra descripcion: BA03T0003SE060T0003, •Barra nombre: BA S/E NEGRETE 23KV B1, •Barra numero: 3, •Conductor Tipo Número: Cu 4/0 AWG, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1078, •Id Barra: 1078, •Id conductor tipo: 88, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Subestación Nombre: S/E NEGRETE, •Subestación Nombre: SE060T0003
IF2024004957 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 1620 | S/E MARIQUINA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Mariquina Toltén | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | 13:42 horas sin energía SE Mariquina , afecta a 5699 clientes del alimentador 52E1 san José , a las 14:46 horas se normaliza el 100 % de los clientes. | Sin comentarios | Sin comentarios | Libre Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:42 | 2024-08-01 14:46 |  | 2024-08-01 14:46 | Sí |  | 116 | 1620 | •NOMBRE: S/E MARIQUINA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1620, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1620, •Número: 35, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE035T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/10/2024 16:28:24, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/10/2024 17:24:03, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/11/2024 22:33:48, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004093 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 83 | Origen Externo | 518 | S/E PICARTE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Valdivia Corral Lanco Los Lagos Máfil Mariquina Paillaco Panguipulli La Unión Futrono Lago Ranco Río Bueno Puerto Montt Calbuco Fresia Frutillar Los Muermos Llanquihue Maullín Puerto Varas Castro Ancud Chonchi Curaco de Vélez Dalcahue Puqueldón Queilén Quellón Quemchi Quinchao Osorno Puerto Octay Purranque Puyehue Río Negro San Juan de la Costa San Pablo | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 13:21 hrs. interrupción líneas Lastarria - Ciruelos 1 y 2, afecta a SEP SE Mariquina, Ciruelos,Valdivia, Picarte, Corral, Los Lagos, Pichirrupulli, Llolelhue, Paillaco, La Unión, Tambores, Rahue, Barro Blanco, Osorno, Remehue, La Misión, Pichil, Los Negros, Antillanca, Ahiuapi, Chirre, Mantilhue, Rio Bonito, Rio Negro,Purranque, Frutillar, Puerto Varas, Sangra, Pto Montt, Melipulli, Alto Bonito, El empalme, Calbuco, Colaco, Pargua,Chiloe, Ancud, Degañ, Dalcahue, Pid Pid, Castro,Chonchi, Quellon. Afecta a 381.456 clientes, entre las 13:30 hrs y las 14:39 hrs se normaliza el 100% de los clientes. | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:22 | 2024-08-01 14:39 |  | 2024-08-01 14:39 | Sí |  | 116 | 518 | •NOMBRE: S/E PICARTE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 518, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 518, •Número: 18, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE018T0003 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_281, •NemoTécnico: R0024, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 24, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 116, •Id Empresa: 116, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 116, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alex Salas • Username: Alex_salas • Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 14:48:59, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 16:04:56, •Usuario: Alex Salas, •Username: Alex_salas, •Email: alex.salas@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:33:32, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004095 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 83 | Origen Externo | 507 | S/E LOS NEGROS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | La Unión Río Bueno Frutillar Osorno Puerto Octay Purranque Puyehue Río Negro San Juan de la Costa San Pablo | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | sin comentarios | sin comentarios | 13:21 hrs. interrupción líneas Lastarria - Ciruelos 1 y 2, afecta a SEP La Unión, Barro Blanco, Osorno, La Misión, Pichil, Los Negros, Ahiuapi, Rio Bonito, Rio Negro, Purranque, Frutillar. Afecta a 23.512 clientes de Luz Osorno, 14:17 hrs se recupera el 100 % de los clientes de Luz Osorno. | sin comentarios | sin comentarios | Consumo Regulado | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 2024-08-01 13:22 | 2024-08-01 14:17 |  | 2024-08-01 14:17 | Sí |  | 99 | 507 | •NOMBRE: S/E LOS NEGROS, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 507, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 507, •Número: 7, •Subestación descripción: Desconectada desde el 31/12/2013 y hasta el 31/12/2014. Los consumos están a través de redes de MT. Todo esto de acuerdo a SD40285/2013., •Subestación nemo técnico : SE007T0003 | •Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_27, •NemoTécnico: R0008, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Id: 99, •Id Empresa: 99, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 232, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 99, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A • Username: luzosorno • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alex Salas • Switch Username: Alex_salas • Switch Email: alex.salas@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 17:46:09, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 17:56:55, •Usuario: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A, •Username: luzosorno, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:33:59, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003572 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 83 | Origen Externo | 2148 | S/E SANGRA | 2893 | T2D S/E SANGRA BT1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Montt Puerto Varas | Causa Presunta | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Cables aislados o de poder línea | Frecuencia | Opera según lo esperado | Debido a la contingencia del mal tiempo, se originan múltiples fallas a lo largo del país. Ocasionando un Blackout en el sistema | Blackout en el sistema de Distribución de Crell | Variación de frecuencia en la red y blackout completo en las redes | No aplica | No aplica | Consumo Regulado | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:30 |  | 2024-08-01 14:30 | Sí |  | 101 | 2148 | •NOMBRE: S/E SANGRA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2148, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2148, •Número: 47, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE047T0003 | •Nombre: COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_229, •NemoTécnico: R0010, •Empresa Nombre: COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA, •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA, •Id: 101, •Id Empresa: 101, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 101, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 101, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marcelo Robles • Username: Marcelo_Robles • Email: mrobles@crell.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 12:38:14, •Usuario: Marcelo Robles, •Username: Marcelo_Robles, •Email: mrobles@crell.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 12:45:19, •Usuario: Marcelo Robles, •Username: Marcelo_Robles, •Email: mrobles@crell.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:47:46, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | •Afecta: Si •Comentario: Afecta Medidor Cabecera Alimentador Regimiento | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE047T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E SANGRA ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0003SE047T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E SANGRA BT1, •id: 2893, •id_subestacion: 2148, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 22919, •id_t2d_conexion2: 22920, •pano1_nemo_tecnico: PA006T0003SE047T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 2893, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E SANGRA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE047T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E SANGRA, •name: T2D S/E SANGRA BT1, •created: 2018-10-23T03:04:53.647000, •modified: 2024-07-30T03:01:02.717000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
IF2024003571 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 83 | Origen Externo | 513 | S/E MELIPULLI | 1040 | MELIPULLI 68.94/24-13.8KV 30MVA 66 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Montt Fresia Los Muermos Maullín Puerto Varas | Causa Presunta | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Cables aislados o de poder línea | Frecuencia | Opera según lo esperado | Debido a la contingencia del mal tiempo, se originan múltiples fallas a lo largo del país. Ocasionando un Blackout en el sistema. | Blackout en el sistema de distribución de Crell | Variación de frecuencia en la red y blackout completo en las redes | No aplica. | No aplica. | Libre Regulado | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:30 |  | 2024-08-01 14:30 | Sí |  | 101 | 513 | •NOMBRE: S/E MELIPULLI, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 513, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 513, •Número: 13, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE013T0003 | •Nombre: COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_229, •NemoTécnico: R0010, •Empresa Nombre: COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA, •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA, •Id: 101, •Id Empresa: 101, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 101, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 101, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marcelo Robles • Username: Marcelo_Robles • Email: mrobles@crell.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 12:13:30, •Usuario: Marcelo Robles, •Username: Marcelo_Robles, •Email: mrobles@crell.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 12:34:16, •Usuario: Marcelo Robles, •Username: Marcelo_Robles, •Email: mrobles@crell.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:48:08, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | •Afecta: Si •Comentario: Afectó Medidor de Cabecera de Alimentador Feria. | •transformador_nemo_tecnico: ET56T0003SE013T0003, •transformador_numero: 56, •pano2_nombre: S/E MELIPULLI, •pano2_nemo_tecnico: PA241T0003SE013T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: MELIPULLI 68.94/24-13.8KV 30MVA 66, •id: 1040, •id_subestacion: 513, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14029, •id_t2d_conexion2: 14029, •pano1_nemo_tecnico: PA241T0003SE013T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 1040, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E MELIPULLI, •subestacion_nemo_tecnico: SE013T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E MELIPULLI, •name: MELIPULLI 68.94/24-13.8KV 30MVA 66, •created: 2016-02-15T04:29:09.465000, •modified: 2023-11-21T13:14:34.107000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: Transformador trasladado desde S/E Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA_1
IF2024003561 | Subestacion | Finalizado | ELETRANS S.A. | 287 | Origen Externo | 2060 | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | 2729 2730 | BA S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220KV BP1 BA S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220KV BP2 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia | Causa Presunta | Causa Principal | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | - | coordinacion con CEN y Transelec aplicacion de plan de recuperacion de servicio | Perdida de suministro SE Nueva Pichirropulli por falla de la LT Ciruelos - Lastarria 1 y 2 propiedad de Transelec. | - | - | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 13:49 |  | 2024-08-01 13:49 | No |  | 319 | 2060 | •NOMBRE: S/E NUEVA PICHIRROPULLI, •Nemo Técnico T0018, •Empresa Nombre: ELETRANS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2060, •Id empresa: 319, •Id propietario: 319, •Id subestación: 2060, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001T0018 | •Nombre: ELETRANS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_98, •NemoTécnico: T0018, •Empresa Nombre: ELETRANS S.A., •Empresa Número: 18, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ELETRANS S.A., •Id: 319, •Id Empresa: 319, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 287, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 319, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ELETRANS S.A. • Username: eletrans • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 05:25:13, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 05:35:35, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:05:26, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELETRANS S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220KV BP1, •id_propietario: 319, •created: 2017-11-15T10:06:01.719000, •id_empresa: 319, •modified: 2024-01-11T03:01:13.116000, •id_barra: 2729, •id: 2729, •id_subestacion: 2060, •empresa_nemo_tecnico: T0018, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0018, •barra_nemo_tecnico: BA01T0018SE001T0018, •id_centro_control: 94, •barra_nombre: BA S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E NUEVA PICHIRROPULLI, •centro_control_nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •barra_numero: 1 | •empresa_nombre: ELETRANS S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220KV BP2, •id_propietario: 319, •created: 2017-11-15T10:06:01.720000, •id_empresa: 319, •modified: 2024-01-11T03:01:13.118000, •id_barra: 2730, •id: 2730, •id_subestacion: 2060, •empresa_nemo_tecnico: T0018, •subestacion_nemo_tecnico: SE001T0018, •barra_nemo_tecnico: BA02T0018SE001T0018, •id_centro_control: 94, •barra_nombre: BA S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220KV BP2, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E NUEVA PICHIRROPULLI, •centro_control_nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •barra_numero: 2
IF2024003563 | Subestacion | Finalizado | CARTULINAS CMPC SPA | 236 | Origen Externo | 875 | S/E CHUMPULLO | 12718 | S/E CHUMPULLO BT1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Según información del CEN, A las 13:20 horas, se produce desconexión forzada por operación de las protecciones línea 220 kV Ciruelos-Lastarria C1. Sucesivamente opera el C2 lo que provoca pérdida de tensión desde S/E Ciruelos hasta Chiloé. | Dar Aviso a CDC y revisar protecciones operadas | A las 13:20 Planta Cartulinas Valdivia pierde consumo 5,61 MW por falla externa | En revisión | En revisión | Libre | CARTULINAS CMPC SPA | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 13:31 |  | 2024-08-01 13:31 | No |  | 224 | 875 | •NOMBRE: S/E CHUMPULLO, •Nemo Técnico L0080, •Empresa Nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 875, •Id empresa: 224, •Id propietario: 224, •Id subestación: 875, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001L0080 | •Nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_227, •NemoTécnico: L0080, •Empresa Nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •Empresa Número: 80, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •Id: 224, •Id Empresa: 224, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 236, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 224, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CARTULINAS CMPC SPA • Username: cmpc • Email: sin_definir • Switch Nombre: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA • Switch Username: sfe • Switch Email: opcae@celulosa.cmpc.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 05:48:40, •Usuario: CARTULINAS CMPC SPA, •Username: cmpc, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 05:54:13, •Usuario: CARTULINAS CMPC SPA, •Username: cmpc, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:57:09, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CARTULINAS CMPC SPA, •id_centro_control: 256, •id_propietario: 224, •created: 2016-02-15T04:29:48.434000, •id_empresa: 224, •centro_control_nombre: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •pano_nombre: S/E CHUMPULLO BT1, •modified: 2023-11-21T13:16:24.339000, •id: 12718, •id_subestacion: 875, •pano_nemo_tecnico: PA008L0080SE001L0080, •empresa_nemo_tecnico: L0080, •subestacion_nemo_tecnico: SE001L0080, •empresa_numero: 80, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CHUMPULLO, •id_pano: 12718, •pano_descripcion: , •name: S/E CHUMPULLO BT1
IF2024003564 | Subestacion | Finalizado | ELETRANS S.A. | 287 | Origen Externo | 2152 | S/E CERROS DE HUICHAHUE | 3056 3057 | BA S/E CERROS DE HUICHAHUE 220KV BP1 BA S/E CERROS DE HUICHAHUE 220KV BP2 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia | Causa Presunta | Causa Principal | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | - | coordinacion con CEN y Transelec aplicacion de plan de recuperacion de servicio | Perdida de suministro SE Cerros de Huichahue por falla de la LT Ciruelos - Lastarria 1 y 2 propiedad de Transelec. | - | - | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:23 |  | 2024-08-01 14:23 | No |  | 319 | 2152 | •NOMBRE: S/E CERROS DE HUICHAHUE, •Nemo Técnico T0018, •Empresa Nombre: ELETRANS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2152, •Id empresa: 319, •Id propietario: 319, •Id subestación: 2152, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0018 | •Nombre: ELETRANS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_98, •NemoTécnico: T0018, •Empresa Nombre: ELETRANS S.A., •Empresa Número: 18, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ELETRANS S.A., •Id: 319, •Id Empresa: 319, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 287, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 319, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ELETRANS S.A. • Username: eletrans • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 05:55:33, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 05:59:27, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:04:55, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELETRANS S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CERROS DE HUICHAHUE 220KV BP1, •id_propietario: 319, •created: 2018-12-06T03:01:49.833000, •id_empresa: 319, •modified: 2024-01-11T03:01:13.333000, •id_barra: 3056, •id: 3056, •id_subestacion: 2152, •empresa_nemo_tecnico: T0018, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0018, •barra_nemo_tecnico: BA01T0018SE002T0018, •id_centro_control: 94, •barra_nombre: BA S/E CERROS DE HUICHAHUE 220KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CERROS DE HUICHAHUE, •centro_control_nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •barra_numero: 1 | •empresa_nombre: ELETRANS S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CERROS DE HUICHAHUE 220KV BP2, •id_propietario: 319, •created: 2018-12-06T03:01:49.835000, •id_empresa: 319, •modified: 2024-01-11T03:01:13.334000, •id_barra: 3057, •id: 3057, •id_subestacion: 2152, •empresa_nemo_tecnico: T0018, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0018, •barra_nemo_tecnico: BA02T0018SE002T0018, •id_centro_control: 94, •barra_nombre: BA S/E CERROS DE HUICHAHUE 220KV BP2, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CERROS DE HUICHAHUE, •centro_control_nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •barra_numero: 2
IF2024003581 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Dalcahue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Se informa al Coordinador | 13:20 hrs Interrupción alimentadores 52E1 Piruquina Industrial | No Aplica | NO Aplica | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:38 |  | 2024-08-01 14:38 | No |  | 83 | 1772 | •NOMBRE: S/E DALCAHUE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1772, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1772, •Número: 40, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE040T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 17:50:00, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 18:09:37, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 05:50:55, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:30:02.281000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E DALCAHUE E1, •modified: 2023-11-21T13:16:29.066000, •id: 16601, •id_subestacion: 1772, •pano_nemo_tecnico: PA005T0003SE040T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DALCAHUE, •id_pano: 16601, •pano_descripcion: None, •name: S/E DALCAHUE E1
IF2024003585 | Subestacion | Finalizado | STS | 83 | Origen Externo | 515 | S/E PID PID | 14187 14188 | S/E PID PID E1 S/E PID PID E2 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Castro | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja frecuencia | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Se informa al Coordinador | 52E1 Castro Alto Bloque 4 (3830 clientes afectados, 5,6 MW) 52E2 Piruquina Bloque 2 (1889 clientes afectados, 0,6 MW) | No Aplica | No Aplica | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:39 |  | 2024-08-01 14:39 | No |  | 83 | 515 | •NOMBRE: S/E PID PID, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 515, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 515, •Número: 15, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE015T0003 | •Nombre: STS, •Email: sin_definir, •Descripción: sin_definir, •NemoTécnico: T003, •Empresa Nombre: STS, •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: GRUPO SAESA, •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 116, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Wilson Pino • Username: Wilson_Pino • Email: wilson.pino@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/04/2017 19:22:12, •Usuario: Wilson Pino, •Username: Wilson_Pino, •Email: wilson.pino@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 18:50:09, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 05:50:05, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.562000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E PID PID E1, •modified: 2023-11-21T13:16:26.151000, •id: 14187, •id_subestacion: 515, •pano_nemo_tecnico: PA362T0003SE015T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE015T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 362, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PID PID, •id_pano: 14187, •pano_descripcion: , •name: S/E PID PID E1 | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.567000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E PID PID E2, •modified: 2023-11-21T13:16:26.152000, •id: 14188, •id_subestacion: 515, •pano_nemo_tecnico: PA363T0003SE015T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE015T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 363, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PID PID, •id_pano: 14188, •pano_descripcion: , •name: S/E PID PID E2
IF2024003603 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 518 | S/E PICARTE | 14156 | S/E PICARTE E7 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Interrupción por EDAC 52E7 Picarte Sur de SE Picarte. | Se informa al Coordinador | 13:20 hrs Interrupción por EDAC 52E7 Picarte Sur de SE Picarte, afectando 5.5MW y 10549 clientes. Cierre 14:06hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:06 |  | 2024-08-01 14:06 | No |  | 83 | 518 | •NOMBRE: S/E PICARTE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 518, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 518, •Número: 18, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE018T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 02:52:49, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 03:03:59, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 05:49:27, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.416000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E PICARTE E7, •modified: 2023-11-21T13:16:26.094000, •id: 14156, •id_subestacion: 518, •pano_nemo_tecnico: PA329T0003SE018T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE018T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 329, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PICARTE, •id_pano: 14156, •pano_descripcion: , •name: S/E PICARTE E7 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PICARTE E7, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7221, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003604 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 516 | S/E OSORNO | 14131 | S/E OSORNO E5 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Interrupción por EDAC 52E5 G.Hube de SE Osorno | Se informa al Coordinador | 13:20 hrs Interrupción por EDAC 2E5 G.Hube de SE Osorno, afectando 5.2MW y 6899 clientes. Cierre 13:57hrs | No hay | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 13:57 |  | 2024-08-01 13:57 | No |  | 83 | 516 | •NOMBRE: S/E OSORNO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 516, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 516, •Número: 16, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE016T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 03:09:13, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 03:15:23, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 05:48:07, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.302000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E OSORNO E5, •modified: 2023-11-21T13:16:26.052000, •id: 14131, •id_subestacion: 516, •pano_nemo_tecnico: PA300T0003SE016T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 300, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E OSORNO, •id_pano: 14131, •pano_descripcion: , •name: S/E OSORNO E5 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E OSORNO E5, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7206, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003605 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 516 | S/E OSORNO | 23270 | S/E OSORNO E10 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Interrupción por EDAC 52E10 Los Carrera de SE Osorno | Se informa al Coordinador | 13:20 hrs Interrupción por EDAC 52E10 Los Carrera de SE Osorno, afectando 9.5MW y 3122 clientes. Cierre 13:56hrs | No hay | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 13:56 |  | 2024-08-01 13:56 | No |  | 83 | 516 | •NOMBRE: S/E OSORNO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 516, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 516, •Número: 16, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE016T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 03:18:13, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 03:24:21, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 05:46:54, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2017-04-12T06:01:30.127000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E OSORNO E10, •modified: 2023-11-21T13:16:33.601000, •id: 23270, •id_subestacion: 516, •pano_nemo_tecnico: PA008T0003SE016T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E OSORNO, •id_pano: 23270, •pano_descripcion: None, •name: S/E OSORNO E10 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E OSORNO E10, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10459, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003606 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 516 | S/E OSORNO | 14134 | S/E OSORNO E7 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Interrupción por EDAC 52E7 Antonio Varas de SE Osorno. | Se informa al Coordinador | 13:20 hrs Interrupción por EDAC 52E7 Antonio Varas de SE Osorno, afectando 5.5MW y 2354 clientes. Cierre 13:55hrs | No hay | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 13:55 |  | 2024-08-01 13:55 | No |  | 83 | 516 | •NOMBRE: S/E OSORNO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 516, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 516, •Número: 16, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE016T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 03:27:58, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 03:40:16, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 05:46:13, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.315000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E OSORNO E7, •modified: 2023-11-21T13:16:26.057000, •id: 14134, •id_subestacion: 516, •pano_nemo_tecnico: PA302T0003SE016T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE016T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 302, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E OSORNO, •id_pano: 14134, •pano_descripcion: , •name: S/E OSORNO E7 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E OSORNO E7, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7209, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003608 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14303 | S/E VALDIVIA (STS) E3 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Interrupción por EDAC 52E3 Las Ánimas de SE Valdivia. | Se informa al Coordinador | 13:20 hrs Interrupción por EDAC 52E3 Las Ánimas de SE Valdivia , afectando 1.5MW y 6588clientes. Cierre 14:05hrs | No hay | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:05 |  | 2024-08-01 14:05 | No |  | 83 | 530 | •NOMBRE: S/E VALDIVIA (STS), •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 530, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 530, •Número: 31, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE031T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 03:45:51, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 03:52:10, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 05:45:29, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:55.072000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E VALDIVIA (STS) E3, •modified: 2023-11-21T13:16:26.363000, •id: 14303, •id_subestacion: 530, •pano_nemo_tecnico: PA489T0003SE031T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE031T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 489, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E VALDIVIA (STS), •id_pano: 14303, •pano_descripcion: , •name: S/E VALDIVIA (STS) E3 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E VALDIVIA E3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 7315, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003663 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 177 178 | VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T1 VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T4 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Valdivia Corral Mariquina Paillaco Panguipulli La Unión Lago Ranco Río Bueno Puerto Montt Calbuco Frutillar Llanquihue Puerto Varas Castro Ancud Chonchi Dalcahue Quellón Osorno Purranque Río Negro | Causa Definitiva | Causa Principal | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | 13:20 hrs. Se reciben alarmas Scada de la perdida de energía de SSEE, Mariquina, Valdivia, Picarte, Corral, Nva Pichirropulli, Llollelhue, La Unión, Tambores Pilauco, B.Blanco, Osorno, Remehue, La Misión, Pichil, Los Negros, Antillanca, Aihuapi, Copihues, Chirre, Mantilhue, Río Bonito, Río Negro, Purranque , Frutillar, LLanquihue, Pto Varas, Sangra, Pto. Montt, Melipulli, Alto Bonito, El Empalme, Calbuco Colaco, Pargua, Chiloé, Ancud, Degañ, Dalcahue, Pid Pid, Castro, Chonchi y Quellón. | Se informa al coordinador Electrico, personal de Mantenimiento y Transelec | 13:20 hrs. Se reciben alarmas Scada de la perdida de energía de SSEE, Mariquina, Valdivia, Picarte, Corral, Nva Pichirropulli, Llollelhue, La Unión, Tambores Pilauco, B.Blanco, Osorno, Remehue, La Misión, Pichil, Los Negros, Antillanca, Aihuapi, Copihues, Chirre, Mantilhue, Río Bonito, Río Negro, Purranque , Frutillar, LLanquihue, Pto Varas, Sangra, Pto. Montt, Melipulli, Alto Bonito, El Empalme, Calbuco Colaco, Pargua, Chiloé, Ancud, Degañ, Dalcahue, Pid Pid, Castro, Chonchi y Quellón. | No Aplica | No Aplica | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:31 |  | 2024-08-01 14:31 | No |  | 83 | 530 | •NOMBRE: S/E VALDIVIA (STS), •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 530, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 530, •Número: 31, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE031T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 00:20:24, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 04:49:43, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 05:43:02, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: PRS-EV, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET05T0003SE031T0003, •transformador_numero: 5, •pano2_nombre: S/E VALDIVIA (STS) BT1, •id_trafo_3d: 177, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T1, •id: 177, •id_subestacion: 530, •pano3_nemo_tecnico: PA473T0003SE031T0003, •pano1_nemo_tecnico: PA493T0003SE031T0003, •id_t3d_conexion3: 13904, •id_t3d_conexion2: 13904, •id_t3d_conexion1: 13914, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E VALDIVIA (STS) JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE031T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E VALDIVIA (STS), •pano3_nombre: S/E VALDIVIA (STS) BT1, •name: VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T1, •created: 2016-02-15T04:29:12.452000, •modified: 2023-12-27T03:01:09.751000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA473T0003SE031T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET06T0003SE031T0003, •transformador_numero: 6, •pano2_nombre: S/E VALDIVIA (STS) BT4, •id_trafo_3d: 178, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T4, •id: 178, •id_subestacion: 530, •pano3_nemo_tecnico: PA477T0003SE031T0003, •pano1_nemo_tecnico: PA494T0003SE031T0003, •id_t3d_conexion3: 13920, •id_t3d_conexion2: 13920, •id_t3d_conexion1: 13919, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E VALDIVIA (STS) JT4-1, •subestacion_nemo_tecnico: SE031T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E VALDIVIA (STS), •pano3_nombre: S/E VALDIVIA (STS) BT4, •name: VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T4, •created: 2016-02-15T04:29:12.457000, •modified: 2023-12-27T03:01:09.753000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA477T0003SE031T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •transformador_descripcion:
IF2024003673 | Subestacion | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 215 | S/E PLANTA VALDIVIA | 5 | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Mariquina | Causa Definitiva | Causa Principal | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Varios | S/E Planta Valdivia sin tensión. Central se encuentra en mantenimiento mayor. | Aviso al CDC. | Interrupción forzada por protecciones de LT 220 kV Lastarria – Ciruelos 1 y 2 deja sin tensión S/E Planta Valdivia. | Revisión de alarmas. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:30 |  | 2024-08-01 14:30 | No |  | 25 | 215 | •NOMBRE: S/E PLANTA VALDIVIA, •Nemo Técnico L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 215, •Id empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 215, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003L0089 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 14:11:01, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 14:25:46, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 14:29:48, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01L0089SE003L0089, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PLANTA VALDIVIA CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA005L0089SE003L0089, •centro_control_nombre: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •empresa_nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •id_propietario: 25, •id_empresa: 25, •transformador_nombre: PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1, •id: 5, •id_subestacion: 215, •empresa_nemo_tecnico: L0089, •id_t2d_conexion1: 95, •id_t2d_conexion2: 26229, •pano1_nemo_tecnico: PA001L0089SE003L0089, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 5, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PLANTA VALDIVIA JT, •subestacion_nemo_tecnico: SE003L0089, •id_centro_control: 253, •subestacion_nombre: S/E PLANTA VALDIVIA, •name: PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1, •created: 2016-02-15T04:29:07.281000, •modified: 2024-01-11T03:01:08.048000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003898 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 83 | Origen Interno | 512 | S/E LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión Lago Ranco Río Bueno | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Sistema puesta a tierra | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | FALLA EN LINEA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA EN LINEA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA EN LINEA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA EN LINEA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA EN LINEA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | Consumo Regulado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 13:52 |  | 2024-08-01 13:52 | Sí |  | 103 | 512 | •NOMBRE: S/E LA UNION, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 512, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 512, •Número: 12, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE012T0003 | •Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_278, •NemoTécnico: R0025, •Empresa Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Id: 103, •Id Empresa: 103, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 103, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 103, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marco Hidalgo • Username: Marco_Hidalgo • Email: mhidalgo@cooprel.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 18:12:27, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 18:22:07, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:48:47, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LA UNION 13.8KV, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:14.062000, •id_empresa: 83, •modified: 2023-11-21T13:14:38.901000, •id_barra: 420, •id: 420, •id_subestacion: 512, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE012T0003, •barra_nemo_tecnico: BA01T0003SE012T0003, •id_centro_control: 83, •barra_nombre: BA S/E LA UNION 13.8KV, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E LA UNION, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_numero: 1
IF2024003899 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 250 | Origen Interno | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Río Bueno San Pablo | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Falla en transformador. | Interruptores | Protección de tierra | Varios | FALLA DE LINEA TRASMISION TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA DE LINEA TRASMISION TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA DE LINEA TRASMISION TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA DE LINEA TRASMISION TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA DE LINEA TRASMISION TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | Consumo Regulado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:09 |  | 2024-08-01 14:09 | Sí |  | 103 | 237 | •NOMBRE: S/E CENTRAL PILMAIQUEN, •Nemo Técnico G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 237, •Id empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: 237, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011G0292 | •Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_278, •NemoTécnico: R0025, •Empresa Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Id: 103, •Id Empresa: 103, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 103, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 103, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marco Hidalgo • Username: Marco_Hidalgo • Email: mhidalgo@cooprel.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 18:22:09, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 18:36:14, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:49:05, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV, •id_propietario: 491, •created: 2016-02-15T04:29:13.213000, •id_empresa: 491, •modified: 2023-11-21T13:14:38.320000, •id_barra: 48, •id: 48, •id_subestacion: 237, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE011G0292, •barra_nemo_tecnico: BA03G0292SE011G0292, •id_centro_control: 491, •barra_nombre: BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PILMAIQUEN, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •barra_numero: 3
IF2024003900 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 83 | Origen Interno | 2121 | S/E CHIRRE | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión Lago Ranco | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Falla en transformador. | Interruptores | Protección de tierra | Varios | FALLA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | FALLA DE TRANSELEC LASTARRIA LOS CIRUELOS | Libre Regulado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:49 |  | 2024-08-01 14:49 | No |  | 103 | 2121 | •NOMBRE: S/E CHIRRE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2121, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2121, •Número: 45, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE045T0003 | •Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_278, •NemoTécnico: R0025, •Empresa Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Id: 103, •Id Empresa: 103, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 103, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 103, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marco Hidalgo • Username: Marco_Hidalgo • Email: mhidalgo@cooprel.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 18:36:20, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 18:40:59, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:49:31, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CHIRRE 24KV BP1, •id_propietario: 83, •created: 2018-05-29T03:02:21.088000, •id_empresa: 83, •modified: 2023-11-21T13:14:42.708000, •id_barra: 2921, •id: 2921, •id_subestacion: 2121, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE045T0003, •barra_nemo_tecnico: BA02T0003SE045T0003, •id_centro_control: 83, •barra_nombre: BA S/E CHIRRE 24KV BP1, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CHIRRE, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_numero: 2
IF2024003901 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 83 | Origen Interno | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión Lago Ranco Río Bueno | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Falla en transformador. | Interruptores | Protección de tierra | Varios | FALLA DE TRANSELEC LASTARIA LOS CIRUELOS | FALLA DE TRANSELEC LASTARIA LOS CIRUELOS | FALLA DE TRANSELEC LASTARIA LOS CIRUELOS | FALLA DE TRANSELEC LASTARIA LOS CIRUELOS | FALLA DE TRANSELEC LASTARIA LOS CIRUELOS | Libre Regulado | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:49 |  | 2024-08-01 14:49 | No |  | 103 | 1717 | •NOMBRE: S/E LOS TAMBORES, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1717, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1717, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0003 | •Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_278, •NemoTécnico: R0025, •Empresa Nombre: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA., •Id: 103, •Id Empresa: 103, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 103, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 103, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marco Hidalgo • Username: Marco_Hidalgo • Email: mhidalgo@cooprel.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 18:41:01, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 18:46:01, •Usuario: Marco Hidalgo, •Username: Marco_Hidalgo, •Email: mhidalgo@cooprel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 06:15:44, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:18.334000, •id_empresa: 83, •modified: 2023-11-21T13:14:40.633000, •id_barra: 1491, •id: 1491, •id_subestacion: 1717, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0003, •barra_nemo_tecnico: BA02T0003SE037T0003, •id_centro_control: 83, •barra_nombre: BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV, •conductor_tipo_nombre: TUBO CU E.H.P.S 1 1/2, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 144, •subesatcion_nombre: S/E LOS TAMBORES, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_numero: 2
IF2024003570 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 83 | Origen Externo | 520 | S/E PUERTO VARAS | 755 | PUERTO VARAS 66/24/13.8KV 10MVA 1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Montt Fresia Los Muermos Llanquihue Maullín Puerto Varas Purranque | Causa Definitiva | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Cables aislados o de poder línea | Frecuencia | Opera según lo esperado | Debido a la contingencia del mal tiempo, se originan múltiples fallas a lo largo del país. Ocasionando un Blackout en el sistema. | Operación EDAC de los reconectadores anteriormente mencionados y Blackout en la redes CRELL. | Variación de Frecuencia en la red y blackout completo de la red. | No aplica. | No aplica. | Libre Regulado | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:30 |  | 2024-08-01 14:30 | Sí |  | 101 | 520 | •NOMBRE: S/E PUERTO VARAS, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 520, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 520, •Número: 21, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE021T0003 | •Nombre: COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_229, •NemoTécnico: R0010, •Empresa Nombre: COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA, •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA, •Id: 101, •Id Empresa: 101, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 101, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 101, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marcelo Robles • Username: Marcelo_Robles • Email: mrobles@crell.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 10:21:42, •Usuario: Marcelo Robles, •Username: Marcelo_Robles, •Email: mrobles@crell.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 12:12:57, •Usuario: Marcelo Robles, •Username: Marcelo_Robles, •Email: mrobles@crell.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:48:28, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | •Afecta: Si •Comentario: Afecto Medidores de Alimentadores Puerto Varas, Puerto Rosales y Nueva Braunau. | •transformador_nemo_tecnico: ET52T0003SE021T0003, •transformador_numero: 52, •pano2_nombre: S/E PUERTO VARAS, •pano2_nemo_tecnico: PA421T0003SE021T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: PUERTO VARAS 66/24/13.8KV 10MVA 1, •id: 755, •id_subestacion: 520, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 6822, •id_t2d_conexion2: 6822, •pano1_nemo_tecnico: PA421T0003SE021T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 755, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PUERTO VARAS, •subestacion_nemo_tecnico: SE021T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E PUERTO VARAS, •name: PUERTO VARAS 66/24/13.8KV 10MVA 1, •created: 2016-02-15T04:29:08.756000, •modified: 2023-11-21T13:14:33.698000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: Paño no informado
IF2024003252 | Subestacion | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 1775 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | 16638 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción por protecciones 52B2, causa reconeconexión exitosa Linea 154kV Los Angeles - Charrua, se realiza el cierre de 52B2 en coordinación con CGE, parque Eólico LBA No se ve afectado en esta oportunidad | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:07 | 2024-08-01 13:18 |  | 2024-08-01 13:18 | No |  | 491 | 1775 | •NOMBRE: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES, •Nemo Técnico G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1775, •Id empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: 1775, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009G0292 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 13:29:19, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 13:32:54, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 13:43:28, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2016-02-15T04:30:02.446000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2, •modified: 2023-11-21T13:16:29.129000, •id: 16638, •id_subestacion: 1775, •pano_nemo_tecnico: PA002G0292SE009G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES, •id_pano: 16638, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8613, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003641 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | 3279 3490 | T2D S/E NEGRETE BT2 NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol Los Sauces Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Varios | Sin energía SS/EE Negrete, Nahuelbuta y los Sauces, por Interrupción Charrua Los Angeles 154 kV, propiedad de CGE. | Se da aviso al CDC, Frontel y CGE. | 13:07 horas, sin energía las SS/EE Nahuelbuta, Negrete y Los Sauces, debido a Interrupción , por interrupción Charrua Los Angeles 154 kV, propiedad de CGE, se da aviso a Frontel , Coordinador Eléctrico Nacional y se coordinan recuperación con CGE. 13:18 hrs. Se energiza SSEE Nahuelbuta, Negrete y Los Sauces. | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 13:07 | 2024-08-01 13:18 |  | 2024-08-01 13:18 | No |  | 83 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 17:45:44, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 18:00:26, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 05:49:07, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0003SE060T0003, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E NEGRETE ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA089T0003SE060T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E NEGRETE BT2, •id: 3279, •id_subestacion: 843, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 26436, •id_t2d_conexion2: 26437, •pano1_nemo_tecnico: PA088T0003SE060T0003, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3279, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E NEGRETE BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NEGRETE, •name: T2D S/E NEGRETE BT2, •created: 2020-12-22T03:00:44.402000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.202000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE060T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E NEGRETE ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA076T0003SE060T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1, •id: 3490, •id_subestacion: 843, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14012, •id_t2d_conexion2: 14013, •pano1_nemo_tecnico: PA075T0003SE060T0003, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3490, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E NEGRETE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NEGRETE, •name: NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1, •created: 2023-11-30T03:00:59.421000, •modified: 2024-05-31T03:01:12.538000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003982 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Los Angeles Nacimiento Negrete Angol Collipulli Los Sauces Lumaco Purén Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 69262 Clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 13:07 Hrs Interrupción LAT 154 kV Charrua Los Angeles. Recuperado 100% por Tx a las 13:20 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 13:07 | 2024-08-01 13:20 |  | 2024-08-01 13:20 | No |  | 112 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 20:56:31, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 21:16:08, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 06:16:07, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003493 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 585 | S/E PUERTO MONTT | 2692 | S/E PUERTO MONTT J2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | S/E Puerto Montt: A las 12:59 horas, apertura intempestiva del 52J2. S/E Puerto Montt: A las 13:01 horas, cerrado con éxito 52J2. | - Inspeccionar la instalación. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:59 | 2024-08-01 13:01 |  | 2024-08-01 13:01 | No |  | 82 | 585 | •NOMBRE: S/E PUERTO MONTT, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 585, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 585, •Número: 31, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE031T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 18:39:50, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:05:40, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:31.211000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E PUERTO MONTT J2, •modified: 2023-11-21T13:14:51.415000, •id: 2692, •id_subestacion: 585, •pano_nemo_tecnico: PA002T0002SE031T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE031T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E PUERTO MONTT, •id_pano: 2692, •pano_descripcion: None, •name: S/E PUERTO MONTT J2
IF2024003292 | Subestacion | Finalizado | ELETRANS S.A. | 287 | Origen Externo | 2152 | S/E CERROS DE HUICHAHUE | 25720 | S/E CERROS DE HUICHAHUE J2 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Los Lagos | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Operación automática de interruptor 52J2 de SE Cerros de Huichahue. Tras el evento, se mantvieron energizadas las líneas asociadas en 220kV Nueva Pichirropulli-Cerros de Huichahue Cto. 2 (con carga) y Ciruelos-Cerros de Huichahue Cto. 2 (en vacío desde Ciruelos por indisponibilidad de paño J1 "SDCF 2024054065") . | Se informó al CEN y se coordina revisión de señalizaciones de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:57 | 2024-08-01 15:29 |  | 2024-08-01 15:29 | No |  | 319 | 2152 | •NOMBRE: S/E CERROS DE HUICHAHUE, •Nemo Técnico T0018, •Empresa Nombre: ELETRANS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2152, •Id empresa: 319, •Id propietario: 319, •Id subestación: 2152, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0018 | •Nombre: ELETRANS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_98, •NemoTécnico: T0018, •Empresa Nombre: ELETRANS S.A., •Empresa Número: 18, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ELETRANS S.A., •Id: 319, •Id Empresa: 319, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 287, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 319, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ELETRANS S.A. • Username: eletrans • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:19:47, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:43:09, •Usuario: ELETRANS S.A., •Username: eletrans, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 16:45:18, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELETRANS S.A., •id_centro_control: 94, •id_propietario: 319, •created: 2018-12-06T03:02:02.285000, •id_empresa: 319, •centro_control_nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •pano_nombre: S/E CERROS DE HUICHAHUE J2, •modified: 2024-01-11T03:01:27.220000, •id: 25720, •id_subestacion: 2152, •pano_nemo_tecnico: PA002T0018SE002T0018, •empresa_nemo_tecnico: T0018, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0018, •empresa_numero: 18, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CERROS DE HUICHAHUE, •id_pano: 25720, •pano_descripcion: None, •name: S/E CERROS DE HUICHAHUE J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CERROS DE HUICHAHUE J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0018, •Empresa Nemo Tecnico: T0018, •Es Critica: sin_definir, •Id: 11980, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 319, •Id propietario: 319, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003249 | Subestacion | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Interno | 2304 | S/E MESAMAVIDA | 3356 3357 | T2D S/E MESAMAVIDA AT1 T2D S/E MESAMAVIDA ET1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa se investiga. Se observa fuerte viento en la zona. | Revisión de instalaciones. | Causa se investiga. Se observa fuerte viento en la zona. | Revisión de instalaciones. | Revisión de instalaciones. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:51 | 2024-08-01 15:00 |  | 2024-08-01 16:57 | No |  | 1920 | 2304 | •NOMBRE: S/E MESAMAVIDA, •Nemo Técnico G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2304, •Id empresa: 1920, •Id propietario: 1920, •Id subestación: 2304, •Número: 64, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE064G0689 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 13:15:57, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 13:26:22, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 17:28:17, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0689SE064G0689, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E MESAMAVIDA ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA002G0689SE064G0689, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •id_propietario: 1920, •id_empresa: 1920, •transformador_nombre: T2D S/E MESAMAVIDA AT1, •id: 3356, •id_subestacion: 2304, •empresa_nemo_tecnico: G0689, •id_t2d_conexion1: 27560, •id_t2d_conexion2: 27561, •pano1_nemo_tecnico: PA001G0689SE064G0689, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3356, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E MESAMAVIDA AT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE064G0689, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E MESAMAVIDA, •name: T2D S/E MESAMAVIDA AT1, •created: 2020-08-20T03:00:44.654000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.316000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET02G0689SE064G0689, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E MESAMAVIDA ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA002G0689SE064G0689, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •empresa_nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •id_propietario: 1920, •id_empresa: 1920, •transformador_nombre: T2D S/E MESAMAVIDA ET1, •id: 3357, •id_subestacion: 2304, •empresa_nemo_tecnico: G0689, •id_t2d_conexion1: 27561, •id_t2d_conexion2: 27561, •pano1_nemo_tecnico: PA002G0689SE064G0689, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3357, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E MESAMAVIDA ET1, •subestacion_nemo_tecnico: SE064G0689, •id_centro_control: 10, •subestacion_nombre: S/E MESAMAVIDA, •name: T2D S/E MESAMAVIDA ET1, •created: 2020-08-20T03:00:44.655000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.317000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003835 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 514 | S/E LOS LAGOS | 745 | T2D S/E LOS LAGOS BT1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Los Lagos | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Varios | 12:44 hrs Se registra una perdida de tensión en S/E Los Lagos, la cual se encontraba en isla desde central Pullinque. 12:54 hrs Se resgistra la recuperación de tensión y los consumos de S/E Los Lagos. | Se informa a Saesa la perdida de consumos. | 12:44 hrs Se registra una perdida de tensión en S/E Los Lagos, la cual se encontraba en isla desde central Pullinque. 12:54 hrs Se resgistra la recuperación de tensión y los consumos de S/E Los Lagos. | No Aplica | No Aplica | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 12:44 | 2024-08-01 12:54 |  | 2024-08-01 12:54 | No |  | 83 | 514 | •NOMBRE: S/E LOS LAGOS, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 514, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 514, •Número: 14, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE014T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl • Switch Nombre: Jaime Ampuero • Switch Username: Jaime_Ampuero • Switch Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 22:29:52, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 23:06:19, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 00:15:26, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET42T0003SE014T0003, •transformador_numero: 42, •pano2_nombre: S/E LOS LAGOS CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA217T0003SE014T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E LOS LAGOS BT1, •id: 745, •id_subestacion: 514, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 13681, •id_t2d_conexion2: 13680, •pano1_nemo_tecnico: PA204T0003SE014T0003, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 745, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E LOS LAGOS BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE014T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E LOS LAGOS, •name: T2D S/E LOS LAGOS BT1, •created: 2016-02-15T04:29:08.743000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.055000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003247 | Subestacion | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 1775 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | 16637 16639 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción por protecciones 52B1, causa externa, falla Linea 154kV Charrua - Los Angeles, perdida de generación 4MW. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-01 14:00 |  | 2024-08-01 13:21 | No |  | 491 | 1775 | •NOMBRE: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES, •Nemo Técnico G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1775, •Id empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: 1775, •Número: 9, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE009G0292 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 12:59:43, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 13:10:55, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 02:36:19, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2016-02-15T04:30:02.441000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1, •modified: 2023-11-21T13:16:29.127000, •id: 16637, •id_subestacion: 1775, •pano_nemo_tecnico: PA001G0292SE009G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES, •id_pano: 16637, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1 | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •id_centro_control: 491, •id_propietario: 491, •created: 2016-02-15T04:30:02.450000, •id_empresa: 491, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1, •modified: 2023-11-21T13:16:29.131000, •id: 16639, •id_subestacion: 1775, •pano_nemo_tecnico: PA003G0292SE009G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE009G0292, •empresa_numero: 292, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES, •id_pano: 16639, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8612, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Empresa Nemo Tecnico: G0292, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8614, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003485 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 16921 | S/E LOS ANGELES (CGE) A1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Desconexión forzada del 52A1 S/E Los Ángeles, asociado a general 154 KV llegada desde S/E Charrúa. Afectando los consumo de SS/EE Los Ángeles Manso de Velasco, El Avellano, Los Buenos Aires, Negrete, Tap Renaico, Nahuelbuta, Angol y Collipulli. | Interrogacion de protecciones . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-01 12:52 |  | 2024-08-01 12:52 | No |  | 2025 | 426 | •NOMBRE: S/E LOS ANGELES (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 426, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Número: 76, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE076T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 16:28:00, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 17:24:46, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:53:41, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-05-04T06:04:33.718000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE) A1, •modified: 2023-11-21T13:16:29.630000, •id: 16921, •id_subestacion: 426, •pano_nemo_tecnico: PA019T0058SE076T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE076T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 19, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS ANGELES (CGE), •id_pano: 16921, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS ANGELES (CGE) A1
IF2024003753 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-01 12:43 |  | 2024-08-01 12:43 | No |  | 85 | 429 | •NOMBRE: S/E MANSO DE VELASCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 429, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 429, •Número: 79, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE079T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 22:44:05, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 22:53:50, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:17:53, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003754 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-01 12:43 |  | 2024-08-01 12:43 | No |  | 85 | 426 | •NOMBRE: S/E LOS ANGELES (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 426, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 426, •Número: 76, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE076T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 22:59:09, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 23:02:37, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:18:14, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003755 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 354 | S/E EL AVELLANO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-01 12:43 |  | 2024-08-01 12:43 | No |  | 85 | 354 | •NOMBRE: S/E EL AVELLANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 354, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 354, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 23:08:48, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 23:13:22, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:18:34, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003635 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | 3279 3490 | T2D S/E NEGRETE BT2 NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol Los Sauces Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Varios | Sin energía SS/EE Negrete, Nahuelbuta y los Sauces, por Interrupción Charrua Los Angeles 154 kV, propiedad de CGE. | Se da aviso al CDC, Frontel y CGE. | 12:37 horas, sin energía las SS/EE Nahuelbuta, Negrete y Los Sauces, debido a Interrupción , por interrupción Charrua Los Angeles 154 kV, propiedad de CGE, se da aviso a Frontel , Coordinador Eléctrico Nacional y se coordinan recuperación con CGE. 12:53 hrs. Se energiza SSEE Nahuelbuta, Negrete y Los Sauces. | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 12:37 | 2024-08-01 12:53 |  | 2024-08-01 12:53 | No |  | 83 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 17:19:13, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:42:34, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 05:51:18, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0003SE060T0003, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E NEGRETE ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA089T0003SE060T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E NEGRETE BT2, •id: 3279, •id_subestacion: 843, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 26436, •id_t2d_conexion2: 26437, •pano1_nemo_tecnico: PA088T0003SE060T0003, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3279, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E NEGRETE BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NEGRETE, •name: T2D S/E NEGRETE BT2, •created: 2020-12-22T03:00:44.402000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.202000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE060T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E NEGRETE ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA076T0003SE060T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1, •id: 3490, •id_subestacion: 843, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14012, •id_t2d_conexion2: 14013, •pano1_nemo_tecnico: PA075T0003SE060T0003, •id_trafo_tipo: 17, •id_trafo_2d: 3490, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E NEGRETE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE060T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NEGRETE, •name: NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1, •created: 2023-11-30T03:00:59.421000, •modified: 2024-05-31T03:01:12.538000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003722 | Subestacion | Finalizado | AR ALENA SPA | 1947 | Origen Externo | 2263 | S/E CENTRAL EOLICA ALENA | 29336 29337 29338 29339 29340 29341 29342 29343 29344 29345 | S/E CENTRAL EOLICA ALENA F1 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F2 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F3 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F4 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F5 S/E CENTRAL EOLICA ALENA F6 S/E CENTRAL EOLICA ALENA FT1 S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1 S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1 S/E CENTRAL EOLICA ALENA 33KV BP1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interruptores operan segun lo esperado. | Se solicita informarcion de lo sucedido al CEN y CGE | Falla en la Linea 154 kV Charrua - Los Angeles | Se pide a CGE ser mas diligente al momento de tener una falla en el manejo de la información para con los que usamos su linea. | Al momento de normalizar que las condiciones y reconexiones esten operativas al 100% para no sufrir problemas en los equipos asociados. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:37 | 2024-08-01 13:48 |  | 2024-08-01 13:48 | No |  | 1777 | 2263 | •NOMBRE: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •Nemo Técnico G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2263, •Id empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: 2263, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0580 | •Nombre: AR ALENA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1200, •NemoTécnico: G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Empresa Número: 580, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1777, •Id Empresa: 1777, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR ALENA SPA • Username: ar_alena_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Oscar Johansen • Switch Username: Oscar_Johansen • Switch Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 18:10:13, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 18:33:06, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 13:31:20, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.756000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.501000, •id: 29336, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA001G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29336, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F1 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.763000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F2, •modified: 2023-11-21T13:16:41.503000, •id: 29337, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA002G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29337, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F2 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.770000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F3, •modified: 2023-11-21T13:16:41.505000, •id: 29338, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA003G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29338, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F3 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.776000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F4, •modified: 2023-11-21T13:16:41.507000, •id: 29339, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA004G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29339, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F4 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.782000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F5, •modified: 2023-11-21T13:16:41.509000, •id: 29340, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA005G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 5, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29340, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F5 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.788000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F6, •modified: 2023-11-21T13:16:41.510000, •id: 29341, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA006G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 6, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29341, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA F6 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.794000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA FT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.513000, •id: 29342, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA007G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29342, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA FT1 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.803000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.514000, •id: 29343, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA008G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29343, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.811000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.516000, •id: 29344, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA009G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 9, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29344, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1 | •empresa_nombre: AR ALENA SPA, •id_centro_control: 2316, •id_propietario: 1777, •created: 2020-01-23T03:04:20.819000, •id_empresa: 1777, •centro_control_nombre: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA 33KV BP1, •modified: 2023-11-21T13:16:41.518000, •id: 29345, •id_subestacion: 2263, •pano_nemo_tecnico: PA010G0580SE001G0580, •empresa_nemo_tecnico: G0580, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0580, •empresa_numero: 580, •pano_numero: 10, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL EOLICA ALENA, •id_pano: 29345, •pano_descripcion: TP Barra 1, •name: S/E CENTRAL EOLICA ALENA 33KV BP1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14634, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14635, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F3, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14636, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F4, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14637, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F5, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14638, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA F6, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14639, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA FT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14640, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA AT1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 14641, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL EOLICA ALENA FZ1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Empresa Nemo Tecnico: G0580, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15112, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id propietario: 1777, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003981 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 843 | S/E NEGRETE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Contulmo Los Angeles Nacimiento Negrete Angol Collipulli Los Sauces Lumaco Purén Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 69262 clientes. | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 12:370 Hrs Interrupcion LAT 154 kV Charrua Los Angeles. Recuperados 100% por Tx a las 12:53 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 12:37 | 2024-08-01 12:53 |  | 2024-08-01 12:53 | No |  | 112 | 843 | •NOMBRE: S/E NEGRETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 843, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 843, •Número: 60, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE060T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 20:35:46, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 20:56:16, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:19:01, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003496 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 12:21 | 2024-08-01 17:30 |  | 2024-08-01 17:30 | No |  | 85 | 463 | •NOMBRE: S/E SAN PEDRO (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 463, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 463, •Número: 120, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE120T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 17:01:31, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 19:14:37, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 11:41:46, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003521 | Subestacion | Finalizado | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Origen Interno | 2303 | S/E GUINDO | 30181 | S/E GUINDO B4 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Falla en instalaciones de CGE (Línea 66 kV Ejercito_Guindo_C1 y C2). | 12:21 horas, apertura forzada del 52B3_Ejercito 2. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:21 | 2024-08-01 12:22 |  | 2024-08-01 12:22 | No |  | 1820 | 2303 | •NOMBRE: S/E GUINDO, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2303, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2303, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0051 | •Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_345, •NemoTécnico: T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Id: 1820, •Id Empresa: 1820, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1765, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1820, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA • Username: besalco_transmision_spa_[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 23:41:34, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:01:36, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1820, •created: 2020-08-20T03:01:02.252000, •id_empresa: 1820, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E GUINDO B4, •modified: 2023-11-21T13:16:42.849000, •id: 30181, •id_subestacion: 2303, •pano_nemo_tecnico: PA011T0051SE003T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0051, •empresa_numero: 51, •pano_numero: 11, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E GUINDO, •id_pano: 30181, •pano_descripcion: , •name: S/E GUINDO B4
IF2024003522 | Subestacion | Finalizado | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Origen Interno | 2303 | S/E GUINDO | 30182 | S/E GUINDO B3 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | 12:21 horas, apertura forzada del 52B3_Ejercito 2. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:21 | 2024-08-01 12:22 |  | 2024-08-01 12:22 | No |  | 1820 | 2303 | •NOMBRE: S/E GUINDO, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2303, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2303, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0051 | •Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_345, •NemoTécnico: T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Id: 1820, •Id Empresa: 1820, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1765, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1820, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA • Username: besalco_transmision_spa_[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 23:42:09, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:01:01, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_centro_control: 466, •id_propietario: 1820, •created: 2020-08-20T03:01:02.254000, •id_empresa: 1820, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •pano_nombre: S/E GUINDO B3, •modified: 2023-11-21T13:16:42.851000, •id: 30182, •id_subestacion: 2303, •pano_nemo_tecnico: PA010T0051SE003T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0051, •empresa_numero: 51, •pano_numero: 10, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E GUINDO, •id_pano: 30182, •pano_descripcion: , •name: S/E GUINDO B3
IF2024003838 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 11:59 | 2024-08-01 17:30 |  | 2024-08-01 17:30 | No |  | 85 | 463 | •NOMBRE: S/E SAN PEDRO (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 463, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 463, •Número: 120, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE120T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 10:11:09, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 10:16:18, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:19:26, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003385 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1528 | S/E SAN PEDRO (CGE) CT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada interruptor 52CT1 S/E San Pedro afectando los consumos asociados al T1 | Inspección en terreno y recuperación de consumos en coordinación con CGED y despacho del CEN | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 11:59 | 2024-08-02 18:00 |  | 2024-08-06 17:20 | No |  | 2025 | 463 | •NOMBRE: S/E SAN PEDRO (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 463, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 463, •Número: 120, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE120T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Teddy Varas Salinas • Username: Teddy_Varas_Salinas • Email: tavarass@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 02:53:05, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 03:07:13, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 20:52:52, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:27.954000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E SAN PEDRO (CGE) CT1, •modified: 2023-11-21T13:14:50.403000, •id: 1528, •id_subestacion: 463, •pano_nemo_tecnico: PA008T0058SE120T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE120T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SAN PEDRO (CGE), •id_pano: 1528, •pano_descripcion: , •name: S/E SAN PEDRO (CGE) CT1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SAN PEDRO (CGE) CT1 [EN_REVISION], •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 16063, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003348 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1631 | S/E CANETE | 1102 | T2D S/E CAÑETE BT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cañete | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energía S/E Cañete por interrupción 52BT3 SE Curanilahue de propiedad de CGE | Se da aviso al Coordinador Eléctrico, se toma contacto con CGE y personal de mantenimiento Zonal Temuco | 11:41hrs, se detectan alarmas de Sin energía S/E Cañete por interrupción de 52BT3 SE Curanilahue de propiedad de CGE, afectando 23874 clientes y una potencia 4.58MW perdidos, se toma contacto con el Coordinador Eléctrico, 11:42 hrs Se toma contacto con CGE que entrega dicha información, se toma contacto con Zonal Temuco para entrega de información. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 11:41 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | No |  | 83 | 1631 | •NOMBRE: S/E CANETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1631, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1631, •Número: 62, •Subestación descripción: SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 66/23KV 16MVA, UBICADA KM 2,5 RUTA P-70 CAÑETE-TIRUA, •Subestación nemo técnico : SE062T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:15:52, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:35:38, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 05:54:03, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE062T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CAÑETE ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA002T0003SE062T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E CAÑETE BT1, •id: 1102, •id_subestacion: 1631, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14633, •id_t2d_conexion2: 14634, •pano1_nemo_tecnico: PA001T0003SE062T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 1102, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CAÑETE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E CANETE, •name: T2D S/E CAÑETE BT1, •created: 2016-02-15T04:29:09.693000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.471000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004085 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 1631 | S/E CANETE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cañete Los Alamos Tirúa | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 31708 Clientes. | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 11:41 hrs. Interrupcion LAT 66kv Curanilahue-Tres Pinos. Recuperados 100% por Tx a las 03:39 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 11:41 | 2024-08-02 03:39 |  | 2024-08-02 03:39 | No |  | 112 | 1631 | •NOMBRE: S/E CANETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1631, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1631, •Número: 62, •Subestación descripción: SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 66/23KV 16MVA, UBICADA KM 2,5 RUTA P-70 CAÑETE-TIRUA, •Subestación nemo técnico : SE062T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 10:47:20, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 10:58:26, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:49:19, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003476 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 484 | S/E CORONEL | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 11:29 | 2024-08-01 11:49 |  | 2024-08-01 11:49 | No |  | 85 | 484 | •NOMBRE: S/E CORONEL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 484, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 484, •Número: 142, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE142T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 16:16:32, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 16:35:28, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 11:42:30, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003675 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 2312 | S/E LASTARRIA | 30366 | S/E LASTARRIA B3 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN, recopilar información de las protecciones operadas y coordinar con CGE Transmisión | A las 11:29 horas, apertura forzada 52B3 - Loncoche C1 por operación de las protecciones. | - Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:29 | 2024-08-01 20:37 |  | 2024-08-01 20:37 | No |  | 82 | 2312 | •NOMBRE: S/E LASTARRIA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2312, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 2312, •Número: 114, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE114T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 15:30:36, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 15:33:41, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2020-10-30T03:01:02.956000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E LASTARRIA B3, •modified: 2023-11-21T13:16:43.168000, •id: 30366, •id_subestacion: 2312, •pano_nemo_tecnico: PA003T0002SE114T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE114T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LASTARRIA, •id_pano: 30366, •pano_descripcion: , •name: S/E LASTARRIA B3
IF2024004029 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2003 | Origen Externo | 1731 | S/E GORBEA | 308 | T2D S/E GORBEA BT1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Gorbea Loncoche Pitrufquén Villarrica | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Falla en línea 66 kV Pitrufquén - Lastarria N°2 | no hay | Falla en línea 66 kV Pitrufquén - Lastarria N°2 | no hay | no hay | Libre Regulado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-08-01 11:28 | 2024-08-02 16:30 |  | 2024-08-02 16:30 | Sí |  | 95 | 1731 | •NOMBRE: S/E GORBEA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1731, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1731, •Número: 255, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE255T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_257, •NemoTécnico: R0004, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A., •Id: 95, •Id Empresa: 95, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 95, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 95, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luciano Huenchual • Username: luciano_huenchual • Email: lhuenchual@codiner.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 11:02:39, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 13:04:07, •Usuario: Luciano Huenchual, •Username: luciano_huenchual, •Email: lhuenchual@codiner.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:10:39, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE255T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E GORBEA CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0058SE255T0058, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E GORBEA BT1, •id: 308, •id_subestacion: 1731, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 15413, •id_t2d_conexion2: 15414, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0058SE255T0058, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 308, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E GORBEA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE255T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E GORBEA, •name: T2D S/E GORBEA BT1, •created: 2016-02-15T04:29:07.886000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.606000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: En Servicio SE Gorbea
IF2024003674 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 2312 | S/E LASTARRIA | 30364 | S/E LASTARRIA B1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN, recopilar información de las protecciones operadas y coordinar con CGE Transmisión. | A las 11:28 horas, apertura forzada 52B1 - Pitrufquén C2 por operación de las protecciones | - Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:28 | 2024-08-02 16:38 |  | 2024-08-02 16:38 | No |  | 82 | 2312 | •NOMBRE: S/E LASTARRIA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2312, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 2312, •Número: 114, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE114T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 15:29:25, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 15:33:07, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2020-10-30T03:01:02.953000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E LASTARRIA B1, •modified: 2023-11-21T13:16:43.164000, •id: 30364, •id_subestacion: 2312, •pano_nemo_tecnico: PA001T0002SE114T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE114T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LASTARRIA, •id_pano: 30364, •pano_descripcion: , •name: S/E LASTARRIA B1
IF2024004734 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2003 | Origen Externo | 1731 | S/E GORBEA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Gorbea | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectó 2324 clientes | Se toma contacto con CGE Tx para confirmar operación de linea AT. | 11:28 se produce interrupción de Línea 66 kV Pitrufquén - Lastarria N°2. 11:32 se confirma normalización del suministro. Servicios normalizados al 100% | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 11:28 | 2024-08-01 11:32 |  | 2024-08-01 11:32 | No |  | 112 | 1731 | •NOMBRE: S/E GORBEA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1731, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1731, •Número: 255, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE255T0058 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/10/2024 21:26:25, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/10/2024 21:34:48, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/10/2024 00:40:44, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003340 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1631 | S/E CANETE | 1102 | T2D S/E CAÑETE BT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cañete | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energía S/E Cañete por reconexión exitosa 52BT3 SE Curanilahue de propiedad de CGE | Se da aviso al Coordinador Eléctrico, se toma contacto con CGE y personal de mantenimiento Zonal Temuco | 11:21hrs, se detectan alarmas de Sin energía S/E Cañete por reconexión exitosa 52BT3 SE Curanilahue de propiedad de CGE, se toma contacto con el Coordinador Eléctrico, 11:22hrs Se toma contacto con CGE que entrega dicha información, se toma contacto con Zonal Temuco para entrega de información. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:21 | 2024-08-01 11:21 |  | 2024-08-01 11:22 | Sí |  | 83 | 1631 | •NOMBRE: S/E CANETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1631, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1631, •Número: 62, •Subestación descripción: SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 66/23KV 16MVA, UBICADA KM 2,5 RUTA P-70 CAÑETE-TIRUA, •Subestación nemo técnico : SE062T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 20:55:22, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 20:59:41, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 21:39:56, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE062T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CAÑETE ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA002T0003SE062T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E CAÑETE BT1, •id: 1102, •id_subestacion: 1631, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14633, •id_t2d_conexion2: 14634, •pano1_nemo_tecnico: PA001T0003SE062T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 1102, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CAÑETE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E CANETE, •name: T2D S/E CAÑETE BT1, •created: 2016-02-15T04:29:09.693000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.471000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003357 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 517 | S/E PANGUIPULLI | 752 1302 3275 | T2D S/E PANGUIPULLI BT1 T2D S/E PANGUIPULLI BT2 T2D S/E PANGUIPULLI ET1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Panguipulli | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energía SE Panguipulli por Interrupción de LTx 66kV Pullinque - Los Lagos propiedad de TRANSELEC | Se da aviso al Coordinador Eléctrico, se toma contacto con TRANSELEC, se toma contacto con personal de mantenimiento de la zona para revisión de instalaciones. | 11:18hrs Se visualizan Alarmas SCADA de sin energía SE Panguipulli por Interrupción de LTx 66kV Pullinque - Los Lagos propiedad de TRANSELEC, afectando 23445 y 8.3MW, 11:19hrs se da aviso al Coordinador Eléctrico y se toma contacto con TRANSELEC quien nos indica árbol sobre la Linea Pullinque- Los Lagos. 11:30hrs se moviliza personal de mantenimiento a la Subestación para revisión de los equipos. | No hay | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 11:18 | 2024-08-02 |  | 2024-08-01 11:19 | No |  | 83 | 517 | •NOMBRE: S/E PANGUIPULLI, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 517, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 517, •Número: 17, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE017T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 22:48:10, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 23:12:00, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 23:14:32, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET49T0003SE017T0003, •transformador_numero: 49, •pano2_nombre: S/E PANGUIPULLI ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA320T0003SE017T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E PANGUIPULLI BT1, •id: 752, •id_subestacion: 517, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 13772, •id_t2d_conexion2: 13768, •pano1_nemo_tecnico: PA315T0003SE017T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 752, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PANGUIPULLI BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE017T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E PANGUIPULLI, •name: T2D S/E PANGUIPULLI BT1, •created: 2016-02-15T04:29:08.750000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.059000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0003SE017T0003, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E PANGUIPULLI ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA576T0003SE017T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E PANGUIPULLI BT2, •id: 1302, •id_subestacion: 517, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 16229, •id_t2d_conexion2: 16230, •pano1_nemo_tecnico: PA575T0003SE017T0003, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1302, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E PANGUIPULLI BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE017T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E PANGUIPULLI, •name: T2D S/E PANGUIPULLI BT2, •created: 2018-06-07T03:00:32.348000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.716000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE017T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PANGUIPULLI ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA320T0003SE017T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E PANGUIPULLI ET1, •id: 3275, •id_subestacion: 517, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 13768, •id_t2d_conexion2: 13768, •pano1_nemo_tecnico: PA320T0003SE017T0003, •id_trafo_tipo: 16, •id_trafo_2d: 3275, •transformador_tipo_nombre: R, •pano1_nombre: S/E PANGUIPULLI ET1, •subestacion_nemo_tecnico: SE017T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E PANGUIPULLI, •name: T2D S/E PANGUIPULLI ET1, •created: 2019-11-22T03:03:03.963000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.195000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003717 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 486 | S/E PUCON | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Curarrehue Pucón | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 11:10 | 2024-08-01 23:02 |  | 2024-08-01 23:02 | No |  | 85 | 486 | •NOMBRE: S/E PUCON, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 486, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 486, •Número: 144, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE144T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 16:22:56, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 16:42:56, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:19:51, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004721 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2003 | Origen Externo | 394 | S/E COLLIPULLI | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Collipulli Ercilla Mulchén | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 6660 clientes | Se toma contactacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 10:04 hrs Interrupción de LAT Victoria - Collipulli sin recuperación de servicio por Dx, Tx informa cerrado 10:21hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 11:04 | 2024-08-01 11:21 |  | 2024-08-01 11:21 | No |  | 112 | 394 | •NOMBRE: S/E COLLIPULLI, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 394, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 394, •Número: 43, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE043T0058 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/10/2024 19:17:50, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/10/2024 19:28:58, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/10/2024 20:34:31, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004019 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 1765 | Origen Externo | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco Galvarino Nueva Imperial Cholchol | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 21061 clientes. | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 10:02 Hrs Interrupcion linea 66 kV Licanco - Las Violetas. Recuperados 100% por Tx a las 19:26 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 11:02 | 2024-08-01 19:26 |  | 2024-08-01 19:26 | No |  | 112 | 2302 | •NOMBRE: S/E LAS VIOLETAS, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2302, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2302, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0051 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 08:54:23, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 09:17:42, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:11:06, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003352 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 2103 | S/E DEUCO | 2551 | T2D S/E DEUCO BT1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Buchholz | Opera según lo esperado | Interrupción T1 12/16MVA SE Deuco por operación relé maestro, disparó relé Bucholz | Se da aviso al Coordinador Eléctrico de lo sucedido, se toma contacto con personal de la Zonal Temuco Tx, para la revisión de los equipos y posterior normalización de los mismos. | 10:50hrs Se visualizan alarmas SCADA de interrupción T1 12/16 MVA, apertura simultánea de 52BT1 e 52CT1 SE Deuco afectando 15309 clientes y 5.78MW, por operación relé maestro T1, 10:50hrs Se da aviso al Coordinador Eléctrico de lo sucedido y se toma contacto con personal de zonal Temuco Tx. 10:51hsr Se revisan protecciones y alarmas SCADA de la Subestación. 13:00hrs Personal de terreno corrobora operación de relé maestro, quien revisa las señales provenientes del relé Bucholz, descartando una operación real y procediendo a levantar trips del relé, ya que se descarta gases en el Transformador. 13:25hrs se resetea correctamente 86T procediendo a la normalización del paño T1. 13:35hrs Se cierra con éxito 52BT1 y 13:46hrs Se cierra con éxito 52CT1 normalizando la topología y recuperando los clientes afectados. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:50 | 2024-08-01 13:46 |  | 2024-08-01 13:46 | No |  | 83 | 2103 | •NOMBRE: S/E DEUCO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2103, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2103, •Número: 69, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE069T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:46:33, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 22:27:12, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 06:06:04, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE069T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E DEUCO CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0003SE069T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E DEUCO BT1, •id: 2551, •id_subestacion: 2103, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 21385, •id_t2d_conexion2: 21386, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0003SE069T0003, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 2551, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E DEUCO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE069T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E DEUCO, •name: T2D S/E DEUCO BT1, •created: 2018-01-09T06:00:57.878000, •modified: 2024-07-30T03:01:02.244000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003979 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 2103 | S/E DEUCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 14825 | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 10:50 hrs. Interrupcion de sevicios asociados a S/E Deuco operacion BT1. Recuperados 100% por Tx a las 15:31 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:50 | 2024-08-01 15:31 |  | 2024-08-01 15:31 | No |  | 112 | 2103 | •NOMBRE: S/E DEUCO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2103, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2103, •Número: 69, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE069T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 20:15:09, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 20:25:32, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:20:16, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003241 | Subestacion | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 218 | S/E CENTRAL LICANTEN | 31456 | S/E CENTRAL LICANTEN B1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Licantén | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla se retiraban 0.4 MW del SEN. | Aviso al CDC | Falla externa origina perturbación que hace operar protecciones de transformador de S/E Licantén, abierto 52B2 | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 10:32 | 2024-08-01 10:43 |  | 2024-08-01 10:43 | No |  | 25 | 218 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LICANTEN, •Nemo Técnico L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 218, •Id empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006L0089 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 12:00:12, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 12:04:02, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 12:32:29, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •id_centro_control: 253, •id_propietario: 25, •created: 2021-11-16T03:01:01.037000, •id_empresa: 25, •centro_control_nombre: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN B1, •modified: 2024-01-11T03:01:30.760000, •id: 31456, •id_subestacion: 218, •pano_nemo_tecnico: PA003L0089SE006L0089, •empresa_nemo_tecnico: L0089, •subestacion_nemo_tecnico: SE006L0089, •empresa_numero: 89, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •id_pano: 31456, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LICANTEN B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra descripcion: BA01L0089SE006L0089, •Barra nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Es Critica: sin_definir, •Id: 22, •Id Barra: 22, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •Subestación Nombre: SE006L0089
IF2024003353 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 1396 | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | 10:31 hrs. Se recibe alarma scada de la interrupción del 52B4 de S/E Duqueco. 10:31 hrs. Quedan Sin energía SSEE Santa Barbara y Faenas Pangue | Se informa a Palmucho la interrupción del 52B4 de S/E Duqueco . Se informa al Coordinador la perdida de energia. | 10:31 hrs. Se recibe alarma scada de la interrupción del 52B4 de S/E Duqueco. 10:31 hrs. Quedan Sin energía SSEE Santa Barbara y Faenas Pangue | No Hay | No Hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 10:31 | 2024-08-02 08:00 |  | 2024-08-02 17:39 | No |  | 83 | 2018 | •NOMBRE: S/E SANTA BARBARA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2018, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2018, •Número: 67, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE067T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Miranda • Username: Juan_Miranda • Email: juan.miranda@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 22:14:59, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 22:29:34, •Usuario: Juan Miranda, •Username: Juan_Miranda, •Email: juan.miranda@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 17:56:15, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE067T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E SANTA BARBARA CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0003SE067T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1, •id: 1396, •id_subestacion: 2018, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 17341, •id_t2d_conexion2: 17342, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0003SE067T0003, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1396, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E SANTA BARBARA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE067T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E SANTA BARBARA, •name: SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1, •created: 2016-12-23T06:00:44.782000, •modified: 2023-11-21T13:14:34.572000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003354 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Origen Externo | 385 | S/E DUQUECO | 15595 | S/E DUQUECO B4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Interrupción en línea 66 kV Duqueco - Santa Barbara propiedad de Palmucho , Afecta los consumos SSEE Santa Bárbara y Faenas Pangue. | Se Informa a propietario de la línea y al Coordinador Eléctrico Nacional | 10:31 hrs Interrupción en línea 66 kV Duqueco - Santa Barbara propiedad de Palmucho , Afecta los consumos SSEE Santa Bárbara y Faenas Pangue. | No Hay | No Hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 10:31 | 2024-08-01 10:32 |  | 2024-08-02 17:39 | No |  | 441 | 385 | •NOMBRE: S/E DUQUECO, •Nemo Técnico T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 385, •Id empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: 385, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0025 | •Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_575, •NemoTécnico: T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Id: 441, •Id Empresa: 441, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 400, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. • Username: transemel • Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl • Switch Nombre: Juan Miranda • Switch Username: Juan_Miranda • Switch Email: juan.miranda@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 22:32:38, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 22:51:29, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 18:02:32, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •id_centro_control: 441, •id_propietario: 441, •created: 2016-02-15T04:29:59.377000, •id_empresa: 441, •centro_control_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •pano_nombre: S/E DUQUECO B4, •modified: 2023-11-21T13:16:27.926000, •id: 15595, •id_subestacion: 385, •pano_nemo_tecnico: PA007T0025SE034T0025, •empresa_nemo_tecnico: T0025, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0025, •empresa_numero: 25, •pano_numero: 7, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DUQUECO, •id_pano: 15595, •pano_descripcion: , •name: S/E DUQUECO B4
IF2024003840 | Subestacion | Finalizado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 83 | Origen Externo | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 3620 | BA S/E SANTA BARBARA 66KV BP1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Secundaria | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Estructuras o postación | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Interrupción de suministro eléctrico debido a falla en líneas de alta tensión de 66 kV | Se comunica con Centro de control de STS Frontel quienes confirma una falla en líneas de alta tensión de 66 kV. por lo que se procede a realizar maniobras de traspasos de carga a nivel de distribución. | Falla en instalacion de terceros . | Se toma contacto con centro de control de STS Frontel. | Acciones correctivas son de responsabilidad de los propietarios de las instalaciones de alta tensión. | Consumo Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-01 10:31 | 2024-08-02 17:10 |  | 2024-08-02 17:10 | No |  | 102 | 2018 | •NOMBRE: S/E SANTA BARBARA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2018, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2018, •Número: 67, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE067T0003 | •Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_157, •NemoTécnico: R0011, •Empresa Nombre: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA, •Id: 102, •Id Empresa: 102, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 102, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 102, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda • Username: gonzalo_martinez • Email: gmartinez@coopelan.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 10:39:58, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 11:12:22, •Usuario: Gonzalo Héctor Martínez Sepúlveda, •Username: gonzalo_martinez, •Email: gmartinez@coopelan.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:20:41, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E SANTA BARBARA 66KV BP1, •id_propietario: 83, •created: 2021-09-02T03:00:48.634000, •id_empresa: 83, •modified: 2024-02-15T03:01:03.250000, •id_barra: 3620, •id: 3620, •id_subestacion: 2018, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE067T0003, •barra_nemo_tecnico: BA01T0003SE067T0003, •id_centro_control: 83, •barra_nombre: BA S/E SANTA BARBARA 66KV BP1, •conductor_tipo_nombre: AAAC CANTON 394 MCM, •es_critica: False, •id_conductor_tipo: 143, •subesatcion_nombre: S/E SANTA BARBARA, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •barra_numero: 1
IF2024003978 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 2018 | S/E SANTA BARBARA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Santa Bárbara Alto Biobío | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afecta a 917 clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 10:31 Hrs Interrupcion linea 66 KV Duqueco - Santa Barbara 100% por Tx a las 17:42 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:31 | 2024-08-02 17:42 |  | 2024-08-02 17:42 | No |  | 112 | 2018 | •NOMBRE: S/E SANTA BARBARA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2018, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2018, •Número: 67, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE067T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 20:05:20, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 20:14:20, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:21:03, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024004002 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 1631 | S/E CANETE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Cañete Contulmo Tirúa Carahue | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan a 31708 clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 10:29Hrs Interrupcion Linea 66kv Curanilahue-Tres Pinos. Recuperados 100% por Tx a las 10:38 hrs. | No Hay | No Hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:29 | 2024-08-01 10:38 |  | 2024-08-01 10:38 | No |  | 112 | 1631 | •NOMBRE: S/E CANETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1631, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1631, •Número: 62, •Subestación descripción: SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 66/23KV 16MVA, UBICADA KM 2,5 RUTA P-70 CAÑETE-TIRUA, •Subestación nemo técnico : SE062T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 18:02:59, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 18:16:13, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:21:21, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003343 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1631 | S/E CANETE | 1102 | T2D S/E CAÑETE BT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cañete | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energía S/E Cañete por interrupción 52BT3 SE Curanilahue de propiedad de CGE | Se da aviso al Coordinador Eléctrico, se toma contacto con CGE y personal de mantenimiento Zonal Temuco | 10:28hrs, se detectan alarmas de Sin energía S/E Cañete por interrupción de 52BT3 SE Curanilahue de propiedad de CGE, afectando 23874 clientes y una potencia 4.95MW perdidos, se toma contacto con el Coordinador Eléctrico, 10:29 hrs Se toma contacto con CGE que entrega dicha información, se toma contacto con Zonal Temuco para entrega de información.10:38hrs CGE normaliza sus instalaciones, normalizando los clientes y consumos de SE Cañete afectados. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:28 | 2024-08-01 10:38 |  | 2024-08-01 10:38 | No |  | 83 | 1631 | •NOMBRE: S/E CANETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1631, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1631, •Número: 62, •Subestación descripción: SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 66/23KV 16MVA, UBICADA KM 2,5 RUTA P-70 CAÑETE-TIRUA, •Subestación nemo técnico : SE062T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:06:09, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:13:56, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 21:40:26, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE062T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CAÑETE ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA002T0003SE062T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E CAÑETE BT1, •id: 1102, •id_subestacion: 1631, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14633, •id_t2d_conexion2: 14634, •pano1_nemo_tecnico: PA001T0003SE062T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 1102, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CAÑETE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E CANETE, •name: T2D S/E CAÑETE BT1, •created: 2016-02-15T04:29:09.693000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.471000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024004812 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2003 | Origen Externo | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu Los Alamos | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afecta 7036 clientes | Se toma contacto con CGE Tx para maniobras de transferencia de carga | 10:15 horas interrupción de LAT Tres Pinos Lebu afectando consumos de subestación Santa Rosa Lebu, a las 10:30 se recuperan xx clientes (59%), mediante Ingreso de Gx en Isla, a las 10:49 se interrumpen los clientes recuperados por caida intempestiva de Gx Lebu, manteniendo afectados 7036 clientes. 02-08-2024 a las 10:03 se recupera LAT, finalizando de recuperar el 100% de clientes por Dx a las 15:00hrs | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:15 | 2024-08-02 10:03 |  | 2024-08-02 10:03 | No |  | 112 | 661 | •NOMBRE: S/E SANTA ROSA (CGE), •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 661, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 661, •Número: 191, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE191T0058 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/10/2024 23:51:54, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/10/2024 00:10:35, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/11/2024 22:35:14, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003629 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1332 3022 | T2D S/E NAHUELBUTA BT1 T2D S/E NAHUELBUTA BT2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol Los Sauces Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Varios | Sin energía S/E Nahuelbuta, Deuco, Los Sauces. Motivo: Interrupción línea 66 kV Victoria - Angol, de propiedad de CGE. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional, distribuidora FRONTEL y se coordina recuperación con CGE. | 10:04 horas, sin energía las SS/EE Nahuelbuta, Deuco y Los Sauces, debido a Interrupción con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Victoria - Collipulli, de propiedad de CGE, se da aviso a Frontel , Coordinador Eléctrico Nacional y se coordinan recuperación con CGE. 10:05 hrs. Se energiza SE Nahuelbuta 10:07 hrs. Se energiza SE Deuco y Los Sauces. | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:04 | 2024-08-01 10:07 |  | 2024-08-01 10:07 | No |  | 83 | 1771 | •NOMBRE: S/E NAHUELBUTA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1771, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1771, •Número: 66, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE066T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:39:38, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 16:59:15, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 06:06:55, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE066T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E NAHUELBUTA CT1, •pano2_nemo_tecnico: PA004T0003SE066T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E NAHUELBUTA BT1, •id: 1332, •id_subestacion: 1771, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 16330, •id_t2d_conexion2: 16331, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0003SE066T0003, •id_trafo_tipo: 6, •id_trafo_2d: 1332, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E NAHUELBUTA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE066T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NAHUELBUTA, •name: T2D S/E NAHUELBUTA BT1, •created: 2016-02-15T04:29:10.774000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.736000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: Instalación Nuevo Transformador 66/13,8kV 12/16MVA | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0003SE066T0003, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E NAHUELBUTA ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA015T0003SE066T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E NAHUELBUTA BT2, •id: 3022, •id_subestacion: 1771, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 23739, •id_t2d_conexion2: 23740, •pano1_nemo_tecnico: PA014T0003SE066T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 3022, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E NAHUELBUTA BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE066T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E NAHUELBUTA, •name: T2D S/E NAHUELBUTA BT2, •created: 2019-04-26T03:01:40.724000, •modified: 2024-07-30T03:01:02.886000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003760 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 486 | S/E PUCON | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Curarrehue Pucón | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 09:53 | 2024-08-01 09:55 |  | 2024-08-01 09:55 | No |  | 85 | 486 | •NOMBRE: S/E PUCON, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 486, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 486, •Número: 144, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE144T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 00:37:18, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 00:41:39, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:21:44, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003752 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 486 | S/E PUCON | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Curarrehue Pucón | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 09:49 | 2024-08-01 09:53 |  | 2024-08-01 09:53 | No |  | 85 | 486 | •NOMBRE: S/E PUCON, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 486, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 486, •Número: 144, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE144T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 22:03:36, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 22:11:30, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:22:07, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003510 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 2312 | S/E LASTARRIA | 30366 | S/E LASTARRIA B3 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | 09:49 horas, apertura forzada del 52B3_Loncoche 1. 09:53 horas, cerrado 52B3_Loncoche 1, en coordinación con CGE. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:49 | 2024-08-01 09:53 |  | 2024-08-01 09:53 | No |  | 82 | 2312 | •NOMBRE: S/E LASTARRIA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2312, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 2312, •Número: 114, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE114T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 21:52:54, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:04:34, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2020-10-30T03:01:02.956000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E LASTARRIA B3, •modified: 2023-11-21T13:16:43.168000, •id: 30366, •id_subestacion: 2312, •pano_nemo_tecnico: PA003T0002SE114T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE114T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LASTARRIA, •id_pano: 30366, •pano_descripcion: , •name: S/E LASTARRIA B3
IF2024003511 | Subestacion | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 2312 | S/E LASTARRIA | 30367 | S/E LASTARRIA B4 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | 09:49 horas, apertura forzada del 52B4_Loncoche 2. 09:53 horas, cerrado 52B4_Loncoche 2, en coordinación con CGE. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:49 | 2024-08-01 09:53 |  | 2024-08-01 09:53 | No |  | 82 | 2312 | •NOMBRE: S/E LASTARRIA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2312, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 2312, •Número: 114, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE114T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 21:53:25, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:05:08, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_centro_control: 82, •id_propietario: 82, •created: 2020-10-30T03:01:02.958000, •id_empresa: 82, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •pano_nombre: S/E LASTARRIA B4, •modified: 2023-11-21T13:16:43.169000, •id: 30367, •id_subestacion: 2312, •pano_nemo_tecnico: PA004T0002SE114T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE114T0002, •empresa_numero: 2, •pano_numero: 4, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LASTARRIA, •id_pano: 30367, •pano_descripcion: , •name: S/E LASTARRIA B4
IF2024003750 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 443 | S/E VILLARRICA | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pucón Villarrica | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 09:49 | 2024-08-01 09:53 |  | 2024-08-01 09:53 | No |  | 85 | 443 | •NOMBRE: S/E VILLARRICA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 443, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 443, •Número: 93, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE093T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 16:44:04, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 17:07:14, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:22:28, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003786 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 472 | S/E LONCOCHE | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Loncoche Villarrica | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | CGE no se pronuncia en fallas externas | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 09:49 | 2024-08-01 09:53 |  | 2024-08-01 09:53 | No |  | 85 | 472 | •NOMBRE: S/E LONCOCHE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 472, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 472, •Número: 129, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE129T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DANIEL DURAN TORRES • Username: DANIEL_DURAN_TORRES • Email: dduran@cge.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 10:41:40, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 10:49:17, •Usuario: DANIEL DURAN TORRES, •Username: DANIEL_DURAN_TORRES, •Email: dduran@cge.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:22:49, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003283 | Subestacion | Finalizado | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 2008 | Origen Externo | 2029 | S/E PASO HONDO | 335 | PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Conductor cortado | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Varios | Pérdida de suministro S/E Paso Hondo por O.A LT 66kV Parral -Cauquenes, propiedad de CGE. | Coordinacion con el CEN y CGE | Pérdida de suministro S/E Paso Hondo por O.A LT 66kV Parral -Cauquenes, propiedad de CGE. | - | - | Consumo Regulado | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | 2024-08-01 09:22 | 2024-08-01 15:11 |  | 2024-08-01 15:11 | No |  | 2032 | 2029 | •NOMBRE: S/E PASO HONDO, •Nemo Técnico T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2029, •Id empresa: 2032, •Id propietario: 2032, •Id subestación: 2029, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0059 | •Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1156, •NemoTécnico: T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 59, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2032, •Id Empresa: 2032, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2008, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2032, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. • Username: luzparral_transmision_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:09:03, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:13:52, •Usuario: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Username: luzparral_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 16:15:00, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0059SE003T0059, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •id_trafo_3d: 335, •id_trafo_tipo: 17, •centro_control_nombre: None, •empresa_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2032, •id_empresa: 2032, •transformador_nombre: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •id: 335, •id_subestacion: 2029, •pano3_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •pano1_nemo_tecnico: PA002T0059SE003T0059, •id_t3d_conexion3: 18973, •id_t3d_conexion2: 18973, •id_t3d_conexion1: 18972, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E PASO HONDO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0059, •id_centro_control: None, •subestacion_nombre: S/E PASO HONDO, •pano3_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •name: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •created: 2017-02-09T06:00:57.052000, •modified: 2023-11-21T03:01:19.445000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •empresa_nemo_tecnico: T0059, •transformador_descripcion:
IF2024003287 | Subestacion | Finalizado | LUZPARRAL S.A. | 2008 | Origen Externo | 2029 | S/E PASO HONDO | 335 | PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral Retiro | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | falla externa | falla externa | falla externa | falla externa | falla externa | Libre Regulado | LUZPARRAL S.A. | 2024-08-01 09:22 | 2024-08-01 15:11 |  | 2024-08-01 15:11 | No |  | 115 | 2029 | •NOMBRE: S/E PASO HONDO, •Nemo Técnico T0059, •Empresa Nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2029, •Id empresa: 2032, •Id propietario: 2032, •Id subestación: 2029, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0059 | •Nombre: LUZPARRAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_7, •NemoTécnico: R0022, •Empresa Nombre: LUZPARRAL S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: LUZPARRAL S.A., •Id: 115, •Id Empresa: 115, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 115, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 115, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LUZPARRAL S.A. • Username: luzparral • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jorge Jara Gómez • Switch Username: Jorge_Jara_Gómez • Switch Email: jjara@luzlinares.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:07:57, •Usuario: LUZPARRAL S.A., •Username: luzparral, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:18:41, •Usuario: LUZPARRAL S.A., •Username: luzparral, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:56:37, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0059SE003T0059, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •id_trafo_3d: 335, •id_trafo_tipo: 17, •centro_control_nombre: None, •empresa_nombre: LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2032, •id_empresa: 2032, •transformador_nombre: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •id: 335, •id_subestacion: 2029, •pano3_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •pano1_nemo_tecnico: PA002T0059SE003T0059, •id_t3d_conexion3: 18973, •id_t3d_conexion2: 18973, •id_t3d_conexion1: 18972, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E PASO HONDO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0059, •id_centro_control: None, •subestacion_nombre: S/E PASO HONDO, •pano3_nombre: S/E PASO HONDO CT1, •name: PASO HONDO 66/23-13.2kV 12.5MVA 1, •created: 2017-02-09T06:00:57.052000, •modified: 2023-11-21T03:01:19.445000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA003T0059SE003T0059, •empresa_nemo_tecnico: T0059, •transformador_descripcion:
IF2024003396 | Subestacion | Finalizado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2003 | Origen Externo | 630 | S/E CAUQUENES | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Cauquenes Chanco Pelluhue Parral Cobquecura San Carlos | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Falla aguas arriba del sistema de Distribución. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-01 09:21 | 2024-08-01 15:00 |  | 2024-08-01 15:00 | No |  | 85 | 630 | •NOMBRE: S/E CAUQUENES, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 630, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 630, •Número: 168, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE168T0058 | •Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_246, •NemoTécnico: R0009, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., •Id: 85, •Id Empresa: 85, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 92, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 85, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA • Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA • Email: claudio.acuna@emelectric.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 05:04:11, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 05:10:38, •Usuario: CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA, •Username: CLAUDIO_ANTONIO_ACUÑA_SEPULVEDA, •Email: claudio.acuna@emelectric.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 11:37:47, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003611 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2101 | S/E CUNCO | 24065 | S/E CUNCO H1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Cunco | Causa Presunta | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Operación de 52H1 SE Cunco por interrupción de LTx 110kV Río Toltén- Cunco propiedad de Transmisora Melipeuco, dejando sin energía Transformador T1 de 12/16MW | Se da aviso al Coordinador Eléctrico, se toma contacto con Despacho LAP, se revisan protecciones y se da aviso a personal de mantenimiento zonal Temuco Tx. | 09:10hrs se observan alarmas SCADA de operación 52H1 de SE Cunco por interrupción de LTx 110kV Río Toltén-Cunco, dejando sin energía el Transformador T1 12/16MW, ya que también se encontraba en falla la Línea 110kV Cunco Melipeuco, afectando a 12201 clientes y 2.8MW de potencia perdida, 09:11hrs Se da aviso al Coordinador Eléctrico de lo sucedido, 09:12 se toma contacto con LAP y se revisan protecciones.09:14hrs se toma contacto con personal de Mantenimiento zonal Temuco, 09:30hrs se respaldan los consumo a través de red M, 09:40hrs despacho LAP informa de árbol sobre la línea de transmisión con un plazo de 2 días para reparación | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 09:20 | 2024-08-03 05:42 |  | 2024-08-03 05:43 | No |  | 83 | 2101 | •NOMBRE: S/E CUNCO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2101, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2101, •Número: 68, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE068T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ernesto Pérez A. • Username: Ernesto_Pérez_A. • Email: ernesto.perez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 05:12:57, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 05:29:17, •Usuario: Ernesto Pérez A., •Username: Ernesto_Pérez_A., •Email: ernesto.perez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 05:33:39, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2018-01-04T06:01:14.612000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E CUNCO H1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.677000, •id: 24065, •id_subestacion: 2101, •pano_nemo_tecnico: PA001T0003SE068T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE068T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CUNCO, •id_pano: 24065, •pano_descripcion: , •name: S/E CUNCO H1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CUNCO H1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 10967, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003237 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1631 | S/E CANETE | 1102 | T2D S/E CAÑETE BT1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cañete | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Sin energía S/E Cañete por reconexión exitosa 52BT3 SE Curanilahue de propiedad de CGE | Se da aviso al Coordinador Eléctrico, se toma contacto con CGE y personal de mantenimiento Zonal Temuco | 09:13hrs, se detectan alarmas de Sin energía S/E Cañete por reconexión exitosa 52BT3 SE Curanilahue de propiedad de CGE, se toma contacto con el Coordinador Eléctrico, 09:14hrs Se toma contacto con CHE que entrega dicha información, se toma contacto con Zonal Temuco para entrega de información. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:13 | 2024-08-01 09:13 |  | 2024-08-01 09:14 | Sí |  | 83 | 1631 | •NOMBRE: S/E CANETE, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1631, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 1631, •Número: 62, •Subestación descripción: SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 66/23KV 16MVA, UBICADA KM 2,5 RUTA P-70 CAÑETE-TIRUA, •Subestación nemo técnico : SE062T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 10:21:11, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 10:30:11, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 21:39:34, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0003SE062T0003, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CAÑETE ET1, •pano2_nemo_tecnico: PA002T0003SE062T0003, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_propietario: 83, •id_empresa: 83, •transformador_nombre: T2D S/E CAÑETE BT1, •id: 1102, •id_subestacion: 1631, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •id_t2d_conexion1: 14633, •id_t2d_conexion2: 14634, •pano1_nemo_tecnico: PA001T0003SE062T0003, •id_trafo_tipo: 14, •id_trafo_2d: 1102, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CAÑETE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0003, •id_centro_control: 83, •subestacion_nombre: S/E CANETE, •name: T2D S/E CAÑETE BT1, •created: 2016-02-15T04:29:09.693000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.471000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003376 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 362 | S/E LEBU | 15500 | S/E LEBU C4 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del interruptor 52C4 Parque Eólico Cristoro de S/E Lebu, relacionado con 2024003275. Al momento de la apertura el Parque Eólico Cristoro no se encontraba generando. | Coordinación con parque eólico Cristoro para recuperación de consumos | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:13 | 2024-08-02 15:00 |  | 2024-08-02 09:57 | No |  | 2025 | 362 | •NOMBRE: S/E LEBU, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 362, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 362, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Teddy Varas Salinas • Username: Teddy_Varas_Salinas • Email: tavarass@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 01:23:08, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 01:35:19, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 21:17:44, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:59.056000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LEBU C4, •modified: 2023-11-21T13:16:27.816000, •id: 15500, •id_subestacion: 362, •pano_nemo_tecnico: PA008T0058SE011T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE011T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 8, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LEBU, •id_pano: 15500, •pano_descripcion: None, •name: S/E LEBU C4 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E LEBU 13.2KV, •Barra descripcion: BA01T0058SE011T0058, •Barra nombre: BA S/E LEBU 13.2KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: Cu 1/0 AWG, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 123, •Id Barra: 123, •Id conductor tipo: 74, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 362, •Subestación Nombre: S/E LEBU, •Subestación Nombre: SE011T0058
IF2024004026 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2003 | Origen Externo | 364 | S/E CURACAUTIN | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Curacautín Lonquimay | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afectan 13812 clientes. | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 09:11 Hrs Interrupcion Linea 66kv los Peumos - Curacautin. Recuperados 100% por Tx a las 03:17 hrs. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 09:11 | 2024-08-06 03:17 |  | 2024-08-06 03:17 | No |  | 112 | 364 | •NOMBRE: S/E CURACAUTIN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 364, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 364, •Número: 13, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE013T0058 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 11:31:11, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 11:52:23, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 01:11:37, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003976 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 83 | Origen Externo | 2101 | S/E CUNCO | tendido_cable | otros: tendido_cable | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Cunco Freire Melipeuco Padre Las Casas Lonquimay | Causa Definitiva | Causa Principal | Falta de alimentación a instalaciones | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Afeceta a 14919 clientes | Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga | 09:10 Hrs Interrupcion Linea Tap Rio Toltén - Cunco. Recuperados 100% por Tx a las 05:47 hrs. | no hay | no hay | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 09:10 | 2024-08-03 05:47 |  | 2024-08-03 05:47 | No |  | 112 | 2101 | •NOMBRE: S/E CUNCO, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2101, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2101, •Número: 68, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE068T0003 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_266, •NemoTécnico: R0019, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 112, •Id Empresa: 112, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 112, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Riquelme • Username: fernando_riquelme • Email: fernando.riquelme@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 17:06:36, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 19:47:19, •Usuario: Fernando Riquelme, •Username: fernando_riquelme, •Email: fernando.riquelme@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:23:09, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | otros: tendido_cable
IF2024003624 | Subestacion | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 2297 | S/E LLAIMA | 30105 | S/E LLAIMA B2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Lautaro | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Interrupción con reconexión automática con éxito 52B2 SE Llaima, por interrupción con reconexión automática con éxito línea Victoria - Llaima, propiedad de CGE. | Se informa a personal de distribución, Coordinador electrica nacionaL y CGE | 09:09 Hrs. Se recibe alarma de Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 SE Llaima (linea 66 kV Victoria Llaima) | no aplica. | no aplica. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:09 | 2024-08-01 09:09 |  | 2024-08-01 09:10 | Sí |  | 83 | 2297 | •NOMBRE: S/E LLAIMA, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2297, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 2297, •Número: 72, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE072T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:15:54, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 16:29:05, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 06:08:16, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 83, •created: 2020-07-22T03:00:57.789000, •id_empresa: 83, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E LLAIMA B2, •modified: 2023-11-21T13:16:42.720000, •id: 30105, •id_subestacion: 2297, •pano_nemo_tecnico: PA002T0003SE072T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE072T0003, •empresa_numero: 3, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LLAIMA, •id_pano: 30105, •pano_descripcion: , •name: S/E LLAIMA B2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LLAIMA B2 [EN_REVISION], •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Empresa Nemo Tecnico: T0003, •Es Critica: sin_definir, •Id: 15119, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003465 | Subestacion | Pendiente | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Origen Interno | 2303 | S/E GUINDO | 447 | GUINDO 220/66/13,8 KV 90MVA 1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar información de las protecciones | A las 8:10 horas, desconexión forzada por operación de las protecciones Autotransformador N° 220/66 kV. | - Inspeccionar la instalación. - Gestionar atención de Curso Forzoso | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 08:10 | 2024-12-31 23:59 |  |  | No |  | 1820 | 2303 | •NOMBRE: S/E GUINDO, •Nemo Técnico T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2303, •Id empresa: 1820, •Id propietario: 1820, •Id subestación: 2303, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0051 | •Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_345, •NemoTécnico: T0051, •Empresa Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Id: 1820, •Id Empresa: 1820, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1765, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1820, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA • Username: besalco_transmision_spa_[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:21:23, •Usuario: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •Username: besalco_transmision_spa_[en_revision], •Email: sin_definir | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0051SE003T0051, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E GUINDO BT1, •id_trafo_3d: 447, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •empresa_nombre: BESALCO TRANSMISIÓN SPA, •id_propietario: 1820, •id_empresa: 1820, •transformador_nombre: GUINDO 220/66/13,8 KV 90MVA 1, •id: 447, •id_subestacion: 2303, •pano3_nemo_tecnico: PA018T0051SE003T0051, •pano1_nemo_tecnico: PA017T0051SE003T0051, •id_t3d_conexion3: 27542, •id_t3d_conexion2: 27548, •id_t3d_conexion1: 27543, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E GUINDO JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0051, •id_centro_control: 466, •subestacion_nombre: S/E GUINDO, •pano3_nombre: S/E GUINDO CT1, •name: GUINDO 220/66/13,8 KV 90MVA 1, •created: 2020-08-20T03:00:45.140000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.483000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA012T0051SE003T0051, •empresa_nemo_tecnico: T0051, •transformador_descripcion:
IF2024003236 | Subestacion | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 218 | S/E CENTRAL LICANTEN | 31456 | S/E CENTRAL LICANTEN B1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Licantén | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla se retiraban 0.4 MW del SEN. | Aviso al CDC | Falla externa origina perturbación que hace operar protecciones de transformador de S/E Licantén, abierto 52B2 | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 08:03 | 2024-08-01 08:28 |  | 2024-08-01 08:28 | No |  | 25 | 218 | •NOMBRE: S/E CENTRAL LICANTEN, •Nemo Técnico L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 218, •Id empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006L0089 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 09:04:04, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 09:15:50, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 09:16:37, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •id_centro_control: 253, •id_propietario: 25, •created: 2021-11-16T03:01:01.037000, •id_empresa: 25, •centro_control_nombre: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •pano_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN B1, •modified: 2024-01-11T03:01:30.760000, •id: 31456, •id_subestacion: 218, •pano_nemo_tecnico: PA003L0089SE006L0089, •empresa_nemo_tecnico: L0089, •subestacion_nemo_tecnico: SE006L0089, •empresa_numero: 89, •pano_numero: 3, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •id_pano: 31456, •pano_descripcion: , •name: S/E CENTRAL LICANTEN B1 | PANO RESPUESTA: •Tipo: barras, •Nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra descripcion: BA01L0089SE006L0089, •Barra nombre: BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV, •Barra numero: 1, •Conductor Tipo Número: No Clasificado, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Empresa Nemo Tecnico: L0089, •Es Critica: sin_definir, •Id: 22, •Id Barra: 22, •Id conductor tipo: 105, •Id Empresa: 25, •Id propietario: 25, •Id subestación: 218, •Subestación Nombre: S/E CENTRAL LICANTEN, •Subestación Nombre: SE006L0089
IF2024003622 | Subestacion | Finalizado | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Origen Externo | 2207 | S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN | 28239 28240 | S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1 S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pitrufquén | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Interrupción de 52J1 y 52J2. debido a interrupción de Línea 220 kV Cautin - Río Toten Cto N° 2, propiedad de Transelec. | Se da Aviso a CEN y Transelec. | 07:28 hrs. Interrupción 52J1 y 52J2 SE Sec. Rio Tolten. 07:34 Cierre 52J1 SE Sec. Rio Tolten.. 08:08 Hrs. Apertura 52J1 SE Sec. Rio Tolten. 08:10 Cierre 52J1 y 52J2 SE Sec. Rio Tolten. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 07:28 | 2024-08-01 07:28 |  | 2024-08-01 07:29 | Sí |  | 514 | 2207 | •NOMBRE: S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN, •Nemo Técnico T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2207, •Id empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: 2207, •Número: 3, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE003T0031 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_720, •NemoTécnico: T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Empresa Número: 31, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Id: 514, •Id Empresa: 514, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1959, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. • Username: satt • Email: sin_definir • Switch Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Switch Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Switch Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 12:58:09, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 13:30:35, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:56:52, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 514, •created: 2019-07-23T03:02:14.502000, •id_empresa: 514, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1, •modified: 2023-11-21T13:16:39.763000, •id: 28239, •id_subestacion: 2207, •pano_nemo_tecnico: PA001T0031SE003T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0031, •empresa_numero: 31, •pano_numero: 1, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN, •id_pano: 28239, •pano_descripcion: , •name: S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1 | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •id_centro_control: 83, •id_propietario: 514, •created: 2019-07-23T03:02:14.504000, •id_empresa: 514, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •pano_nombre: S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J2, •modified: 2023-11-21T13:16:39.764000, •id: 28240, •id_subestacion: 2207, •pano_nemo_tecnico: PA002T0031SE003T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE003T0031, •empresa_numero: 31, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN, •id_pano: 28240, •pano_descripcion: , •name: S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Es Critica: sin_definir, •Id: 13978, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Empresa Nemo Tecnico: T0031, •Es Critica: sin_definir, •Id: 13979, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003453 | Subestacion | Finalizado | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | 1831 | Origen Interno | 2228 | S/E CABO LEONES II | 3249 | T2D S/E CENTRAL CABO LEONES II JT2 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Freirina | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Sobrecarga. | Transformadores de poder | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Previo al evento evento de falla el PE Cabo Leones II estaba generando 180.5 MW, además previamente se había producido a las 05:10 la desconexión forzada de los paños EC3 y EC4 debido a sobrecorriente. | Se informa a CDC y se indica a operador el evento de falla para que se realice la revisión de las instalaciones. | A las 05:19 se produce la desconexión forzada del transformador 2 220/33 kV de S/E Cabo Leones II debido a la operación de sobrecorriente temporizada en el sistema 2 de protecciones del transformador producto de aumento del recurso eólico por altas ráfagas de viento operando 52JT2 y 52ET2. A las 5:22 CC Enor informa a operador el evento de falla, el cual indica que se dirige a terreno a verificar el evento. A las 5:24 CC Enor informa a CDC el evento de falla en el transformador 2 de Cabo Leones II. A las 07:41 Operador informa a CC Enor que debido a las fuertes ráfagas de viento por el temporal en la zona aumentaron considerablemente la generación se produjo la apertura los circuitos de media por sobrecorriente A las 07:42 CC Enor solicita a CDC autorización para normalizar el transformador 2 de subestación Cabo Leones II, CDC autoriza. A las 07:55 Cerrado 52JT2 en S/E Cabo Leones II. A las 07:58 Cerrado 52ET2 en S/E Cabo Leones II. A las 07:59 Cerrado 52EC7 en S/E Cabo Leones II. A las 08:00 Cerrado 52EC8 en S/E Cabo Leones II. A las 08:01 Cerrado 52EC9 en S/E Cabo Leones II. A las 08:02 Cerrado 52EC10 en S/E Cabo Leones II. A las 08:03 Cerrado 52EC11 en S/E Cabo Leones II. A las 08:04 Cerrado 52EC12 en S/E Cabo Leones II | En revisión. | En revisión. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 05:19 | 2024-08-01 07:55 |  | 2024-08-01 07:55 | No |  | 1750 | 2228 | •NOMBRE: S/E CABO LEONES II, •Nemo Técnico G0555, •Empresa Nombre: IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2228, •Id empresa: 1750, •Id propietario: 1750, •Id subestación: 2228, •Número: 1, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE001G0555 | •Nombre: IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1016, •NemoTécnico: G0555, •Empresa Nombre: IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A., •Empresa Número: 555, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A., •Id: 1750, •Id Empresa: 1750, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1831, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1750, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. • Username: ibereolica_cabo_leones_ii_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 11:24:38, •Usuario: IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A., •Username: ibereolica_cabo_leones_ii_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 13:03:56, •Usuario: IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A., •Username: ibereolica_cabo_leones_ii_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 15:50:17, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02G0555SE001G0555, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E CENTRAL CABO LEONES II ET2, •pano2_nemo_tecnico: PA005G0555SE001G0555, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •empresa_nombre: IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A., •id_propietario: 1750, •id_empresa: 1750, •transformador_nombre: T2D S/E CENTRAL CABO LEONES II JT2, •id: 3249, •id_subestacion: 2228, •empresa_nemo_tecnico: G0555, •id_t2d_conexion1: 26032, •id_t2d_conexion2: 26034, •pano1_nemo_tecnico: PA003G0555SE001G0555, •id_trafo_tipo: 7, •id_trafo_2d: 3249, •transformador_tipo_nombre: TR3, •pano1_nombre: S/E CENTRAL CABO LEONES II JT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE001G0555, •id_centro_control: 33, •subestacion_nombre: S/E CABO LEONES II, •name: T2D S/E CENTRAL CABO LEONES II JT2, •created: 2021-11-16T03:00:40.816000, •modified: 2024-07-30T03:01:03.150000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
IF2024003234 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Origen Externo | 385 | S/E DUQUECO | 15592 | S/E DUQUECO J2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Interrupción del 52J2 en S/E Duqueco, línea 220 kV Duqueco Los Peumos, propiedad de Transelec por causa que se investiga. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, Transelec, personal de mantenimiento y lectura remota de protecciones. | 04:50 hrs. se recibe alarma vía SCADA interrupción del 52J2 en S/E Duqueco. Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, Transelec, personal de mantenimiento y lectura remota de protecciones. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 04:50 | 2024-08-01 04:50 |  | 2024-08-01 04:51 | No |  | 441 | 385 | •NOMBRE: S/E DUQUECO, •Nemo Técnico T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 385, •Id empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: 385, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0025 | •Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_575, •NemoTécnico: T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Id: 441, •Id Empresa: 441, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 400, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. • Username: transemel • Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 05:27:44, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 05:33:54, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 05:44:13, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •id_centro_control: 441, •id_propietario: 441, •created: 2016-02-15T04:29:59.362000, •id_empresa: 441, •centro_control_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •pano_nombre: S/E DUQUECO J2, •modified: 2023-11-21T13:16:27.921000, •id: 15592, •id_subestacion: 385, •pano_nemo_tecnico: PA014T0025SE034T0025, •empresa_nemo_tecnico: T0025, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0025, •empresa_numero: 25, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DUQUECO, •id_pano: 15592, •pano_descripcion: , •name: S/E DUQUECO J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DUQUECO J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8096, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003230 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 2021 | S/E LOS PEUMOS | 17612 | S/E LOS PEUMOS J2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Curacautín | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del interruptor 52J2 de S/E Los Peumos, asociado a la LT 220 KV Duqueco - Los Peumos, sin consumos afectados. | Interrogación de protecciones y coordinación con centro de control de Transelec. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 01:58 | 2024-08-01 10:00 |  | 2024-08-01 11:49 | No |  | 2025 | 2021 | •NOMBRE: S/E LOS PEUMOS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2021, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 2021, •Número: 110, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE110T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Anibal Ignacio Cerda Olea • Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea • Email: aicerdao@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 03:15:09, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 03:34:01, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 11:53:33, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2017-01-06T06:01:08.003000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LOS PEUMOS J2, •modified: 2023-11-21T13:16:30.470000, •id: 17612, •id_subestacion: 2021, •pano_nemo_tecnico: PA002T0058SE110T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE110T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS PEUMOS, •id_pano: 17612, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS PEUMOS J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LOS PEUMOS J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9095, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003233 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Origen Externo | 385 | S/E DUQUECO | 15592 | S/E DUQUECO J2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Interrupción del 52J2 en S/E Duqueco, línea 220 kV Duqueco Los Peumos, propiedad de Transelec por causa que se investiga. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, Transelec, personal de mantenimiento y lectura remota de protecciones. | 01:58 hrs. se recibe alarma vía SCADA interrupción del 52J2 en S/E Duqueco. Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, Transelec, personal de mantenimiento y lectura remota de protecciones. 04:45 hrs. Cerrado con éxito 52J2. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 01:58 | 2024-08-01 01:58 |  | 2024-08-01 01:59 | No |  | 441 | 385 | •NOMBRE: S/E DUQUECO, •Nemo Técnico T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 385, •Id empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: 385, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0025 | •Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_575, •NemoTécnico: T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Id: 441, •Id Empresa: 441, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 400, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. • Username: transemel • Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl • Switch Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Switch Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Switch Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 04:40:35, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 04:45:16, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 05:44:34, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •id_centro_control: 441, •id_propietario: 441, •created: 2016-02-15T04:29:59.362000, •id_empresa: 441, •centro_control_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •pano_nombre: S/E DUQUECO J2, •modified: 2023-11-21T13:16:27.921000, •id: 15592, •id_subestacion: 385, •pano_nemo_tecnico: PA014T0025SE034T0025, •empresa_nemo_tecnico: T0025, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0025, •empresa_numero: 25, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DUQUECO, •id_pano: 15592, •pano_descripcion: , •name: S/E DUQUECO J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DUQUECO J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8096, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003228 | Subestacion | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 2021 | S/E LOS PEUMOS | 17612 | S/E LOS PEUMOS J2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Curacautín | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del interruptor 52J2 de S/E Los Peumos, asociado a la LT 220 KV Duqueco - Los Peumos, sin consumos afectados. | Interrogación de protecciones y coordinación con centro de control de Transelec. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 01:50 | 2024-08-01 01:57 |  | 2024-08-01 01:57 | No |  | 2025 | 2021 | •NOMBRE: S/E LOS PEUMOS, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2021, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 2021, •Número: 110, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE110T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Anibal Ignacio Cerda Olea • Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea • Email: aicerdao@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 03:03:29, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 03:14:33, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 03:37:33, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_centro_control: 2025, •id_propietario: 2025, •created: 2017-01-06T06:01:08.003000, •id_empresa: 2025, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •pano_nombre: S/E LOS PEUMOS J2, •modified: 2023-11-21T13:16:30.470000, •id: 17612, •id_subestacion: 2021, •pano_nemo_tecnico: PA002T0058SE110T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE110T0058, •empresa_numero: 58, •pano_numero: 2, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E LOS PEUMOS, •id_pano: 17612, •pano_descripcion: , •name: S/E LOS PEUMOS J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E LOS PEUMOS J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Empresa Nemo Tecnico: T0058, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9095, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003232 | Subestacion | Finalizado | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Origen Externo | 385 | S/E DUQUECO | 15592 | S/E DUQUECO J2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | terrupción del 52J2 en S/E Duqueco, línea 220 kV Duqueco Los Peumos, propiedad de Transelec por causa que se investiga. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, Transelec, personal de mantenimiento y lectura remota de protecciones. | 01:50 hrs. se recibe alarma vía SCADA interrupción del 52J2 en S/E Duqueco. Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, Transelec, personal de mantenimiento y lectura remota de protecciones. 01:55 hrs. Cerrado con éxito 52J2. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 01:50 | 2024-08-01 01:50 |  | 2024-08-01 01:51 | No |  | 441 | 385 | •NOMBRE: S/E DUQUECO, •Nemo Técnico T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 385, •Id empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: 385, •Número: 34, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE034T0025 | •Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_575, •NemoTécnico: T0025, •Empresa Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Empresa Número: 25, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Id: 441, •Id Empresa: 441, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 400, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. • Username: transemel • Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl • Switch Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Switch Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Switch Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 04:35:47, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 04:40:02, •Usuario: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •Username: transemel, •Email: rodrigo.guerrero@transemel.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 05:44:56, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •id_centro_control: 441, •id_propietario: 441, •created: 2016-02-15T04:29:59.362000, •id_empresa: 441, •centro_control_nombre: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., •pano_nombre: S/E DUQUECO J2, •modified: 2023-11-21T13:16:27.921000, •id: 15592, •id_subestacion: 385, •pano_nemo_tecnico: PA014T0025SE034T0025, •empresa_nemo_tecnico: T0025, •subestacion_nemo_tecnico: SE034T0025, •empresa_numero: 25, •pano_numero: 14, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E DUQUECO, •id_pano: 15592, •pano_descripcion: , •name: S/E DUQUECO J2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E DUQUECO J2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Empresa Nemo Tecnico: T0025, •Es Critica: sin_definir, •Id: 8096, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 441, •Id propietario: 441, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir
IF2024003224 | Subestacion | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 12134 | S/E CENTRAL QUELTEHUES E2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Reconectador | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Operador de la Central Informa de fuerte viento en la zona. | Se registran protecciones operadas y coordina patrullaje con luz día a primera hora del 01/08. | Operador de la Central Informa de fuerte viento en la zona. | En desarrollo | En desarrollo | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 01:10 | 2024-08-01 12:00 |  | 2024-08-03 08:59 | No |  | 10 | 203 | •NOMBRE: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •Nemo Técnico G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 203, •Id empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: 203, •Número: 6, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE006G0010 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 02:16:05, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 02:25:13, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 09:09:12, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AES ANDES S.A., •id_centro_control: 10, •id_propietario: 10, •created: 2016-02-15T04:29:46.747000, •id_empresa: 10, •centro_control_nombre: AES ANDES S.A., •pano_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES E2, •modified: 2023-11-21T13:16:23.914000, •id: 12134, •id_subestacion: 203, •pano_nemo_tecnico: PA024G0010SE006G0010, •empresa_nemo_tecnico: G0010, •subestacion_nemo_tecnico: SE006G0010, •empresa_numero: 10, •pano_numero: 24, •es_critica: False, •subesatcion_nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES, •id_pano: 12134, •pano_descripcion: Alimentador 23 kV LT El Volcán, •name: S/E CENTRAL QUELTEHUES E2 | PANO RESPUESTA: •Tipo: interruptores, •Nombre: IM S/E CENTRAL QUELTEHUES E2, •Barra descripcion: sin_definir, •Barra nombre: sin_definir, •Barra numero: sin_definir, •Conductor Tipo Número: sin_definir, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Empresa Nemo Tecnico: G0010, •Es Critica: sin_definir, •Id: 9037, •Id Barra: sin_definir, •Id conductor tipo: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id propietario: 10, •Id subestación: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir, •Subestación Nombre: sin_definir

## Central Generadora
Reporte Informe Fallas Central Generadora
Fecha generación reporte: 12-11-2024 20:44:35
Estados: borrador, Pendiente, Finalizado
Total registros General: 1284
Total registros Central Generadora: 357
Número | Tipo | Estado | Empresa | Id Coordinado | Origen | ID(s) | Central | ID(s) | Unidad(es) | Zona Afectada | Comuna | Tipo Causa | Causa | Causa Definitiva | Causa Fenomeno Físico | Causa Elementos | Causa Fenomeno Eléctrico | Causa Modo | Observaciones | Acciones Inmediatas | Hechos Sucedidos | Acciones Correctivas a Corto Plazo | Acciones Correctivas a Largo Plazo | Consumo | Distribuidoras Afectadas | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Perturbación | Fechas Estimada Retorno | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin | Retorno Automático Falla | Comentario Fecha Retorno | Id Empresa | Id Central | Info Central | Info Empresa | Info Usuario | Ejecución Trabajo | Historial de Estados | Afecta SSCC | Afecta Protecciones | Afecta Medidores | Info Unidad | Info Unidad | Info Unidad | Info Unidad | Info Unidad
IF2024004608 | Central Generadora | Finalizado | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 505 | Origen Interno | 499 | HE CONVENTO VIEJO | 2393 | HE CONVENTO VIEJO U1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chimbarongo | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Unidad de generación 1 se encontraba en servicio con 8.4 Mw saliendo de forma intempestiva de generación por bloqueo desde PLC debido a una falla en la alimentación 2 del tablero CJA01 la causa principal se investiga | Verificación de eventos,protecciones,se toma contacto con personal CHECV para inspección en terreno del tablero CJA01,se informa situación al coordinador. | Unidad de generación 1 se encontraba en servicio con 8.4 Mw saliendo de forma intempestiva de generación por bloqueo desde PLC debido a una falla en la alimentación 2 del tablero CJA01 la causa principal se investiga. | Verificacion gabinetes sistema de control | no aplica | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-30 23:59 | 2024-10-01 01:30 |  | 45566.0201 | No |  | 550 | 499 | NOMBRE: HE CONVENTO VIEJO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0311, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Chimbarongo, Empresa Nemo Técnico: G0311, Empresa Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 499, Id Central: 499, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 105, Id Empresa: 550, Id Fuente: 1, Id Localidad: 220, Id Propietario: 550 | •Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_504, •NemoTécnico: G0311, •Empresa Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., •Empresa Número: 311, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., •Id: 550, •Id Empresa: 550, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 505, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 550, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Leonardo Jara • Username: Leonardo_Jara • Email: leonardo.jara@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/10/2024 00:10:29, •Usuario: Leonardo Jara, •Username: Leonardo_Jara, •Email: leonardo.jara@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/10/2024 00:24:08, •Usuario: Leonardo Jara, •Username: Leonardo_Jara, •Email: leonardo.jara@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/10/2024 01:44:45, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HE CONVENTO VIEJO U1 Nemo técnico central : CE01G0311, Nombre central : HE CONVENTO VIEJO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0311, Empresa nombre : SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., Id : 2393, Id central: 499, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 21428, Id conexión 2: 21431, Id empresa: 550, Id unidad: 2393, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA004G0311SE002G0311, Pano nombre: S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO G1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0311, Número unidad: 1
IF2024004607 | Central Generadora | Finalizado | ELÉCTRICA DIGUA SPA | 430 | Origen Interno | 1677 | HP DIGUA | 4188 | HP DIGUA U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Operación de relé 86M, Causa en investigación. | Se revisa estado de alarmas y protecciones, se revisa estado de instalaciones y equipos, se da aviso al CEN. | Unidad 2 fuera de servicio por operación de relé 86M, Causa en investigación. | Revisión alarmas y protecciones locales para investigación de las casas. | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-30 15:44 | 2024-09-30 15:59 |  | 45565.666 | No |  | 1769 | 1677 | NOMBRE: HP DIGUA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0572, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Parral, Empresa Nemo Técnico: G0572, Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1677, Id Central: 1677, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 138, Id Empresa: 1769, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1769 | •Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1055, •NemoTécnico: G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Empresa Número: 572, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 1769, •Id Empresa: 1769, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Héctor Castillo Bustamante • Username: hector_castillo • Email: hector.castillo@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 16:54:16, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 17:06:16, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 17:22:13, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP DIGUA U2 Nemo técnico central : CE01G0572, Nombre central : HP DIGUA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0572, Empresa nombre : ELÉCTRICA DIGUA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., Id : 4188, Id central: 1677, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23077, Id conexión 2: 23077, Id empresa: 1769, Id unidad: 4188, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: sin_definir, Pano nemo técnico: PA046T0022SE003T0022, Pano nombre: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR E1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: sin_definir, Unidad nemo técnico: CE01U02G0572, Número unidad: 2
IF2024004598 | Central Generadora | Finalizado | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 505 | Origen Interno | 499 | HE CONVENTO VIEJO | 2393 | HE CONVENTO VIEJO U1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chimbarongo | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Unidad de generación 1 se encontraba en servicio con 8.4 Mw saliendo de forma intempestiva de generación por bloqueo desde PLC debido a una falla en la alimentación 2 del tablero CJA01 la causa principal se investiga. | Verificación de eventos,protecciones,se toma contacto con personal CHECV para inspección en terreno del tablero CJA01,se informa situación al coordinador. | Unidad de generación 1 se encontraba en servicio con 8.4 Mw saliendo de forma intempestiva de generación por bloqueo desde PLC debido a una falla en la alimentación 2 del tablero CJA01 la causa principal se investiga. | Verificacion gabinetes sistema de control | no aplica | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-30 03:24 | 2024-09-30 04:30 |  | 45565.1847 | No |  | 550 | 499 | NOMBRE: HE CONVENTO VIEJO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0311, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Chimbarongo, Empresa Nemo Técnico: G0311, Empresa Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 499, Id Central: 499, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 105, Id Empresa: 550, Id Fuente: 1, Id Localidad: 220, Id Propietario: 550 | •Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_504, •NemoTécnico: G0311, •Empresa Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., •Empresa Número: 311, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., •Id: 550, •Id Empresa: 550, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 505, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 550, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Leonardo Jara • Username: Leonardo_Jara • Email: leonardo.jara@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 04:00:59, •Usuario: Leonardo Jara, •Username: Leonardo_Jara, •Email: leonardo.jara@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 04:09:56, •Usuario: Leonardo Jara, •Username: Leonardo_Jara, •Email: leonardo.jara@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 04:55:13, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HE CONVENTO VIEJO U1 Nemo técnico central : CE01G0311, Nombre central : HE CONVENTO VIEJO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0311, Empresa nombre : SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., Id : 2393, Id central: 499, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 21428, Id conexión 2: 21431, Id empresa: 550, Id unidad: 2393, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA004G0311SE002G0311, Pano nombre: S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO G1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0311, Número unidad: 1
IF2024004594 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 384 | PFV PAMPA CAMARONES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Arica y Parinacota, • ID Pais: 1, • ID Región: 1 | Camarones | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Siendo las 00:29 Interruptor 52EL apertura al momento en que ocurre falla Externa LT 110 kV Arica-Pozo Almonte. | Se verifica condiciones en sitio y se comunica al CEN | Siendo las 00:29 horas abre interruptor 52EL al momento en que ocurre falla Externa LT 110 kV Arica-Pozo Almonte. | Personal de sitio procedera a descargar de oscilografias de protección e informara condiciones dle PFV. | Por determinar causa de falla externa. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-29 00:29 | 2024-09-29 09:00 |  | 45564.2229 | No |  | 399 | 384 | NOMBRE: PFV PAMPA CAMARONES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0216, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Camarones, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 384, Id Central: 384, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 346, Id Empresa: 399, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Yosmar Colmenares • Username: yosmar_colmenares • Email: yosmar.colmenares@engie.com • Switch Nombre: Yosmar Colmenares • Switch Username: yosmar_colmenares • Switch Email: yosmar.colmenares@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/09/2024 02:06:41, •Usuario: Yosmar Colmenares, •Username: yosmar_colmenares, •Email: yosmar.colmenares@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/09/2024 02:18:45, •Usuario: Yosmar Colmenares, •Username: yosmar_colmenares, •Email: yosmar.colmenares@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/09/2024 06:40:03, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004582 | Central Generadora | Finalizado | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | 411 | Origen Interno | 464 | GEO CERRO PABELLON | 2031 | GEO CERRO PABELLON U1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-27 17:28 | 2024-09-27 18:00 |  | 45562.8056 | No |  | 451 | 464 | NOMBRE: GEO CERRO PABELLON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0232, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: G, Central Tipo Nombre: Geotérmica, Comuna: Ollagüe, Empresa Nemo Técnico: G0232, Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: G, Fuente Energía Nombre: Geotérmica, Id: 464, Id Central: 464, Id Central Tipo: 6, Id Comuna: 13, Id Empresa: 451, Id Fuente: 6, Id Localidad: 7, Id Propietario: 451 | •Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_747, •NemoTécnico: G0232, •Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 232, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Id: 451, •Id Empresa: 451, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 411, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 451, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. • Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 17:39:49, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/09/2024 17:43:25, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 19:24:08, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: GEO CERRO PABELLON U1 Nemo técnico central : CE23G0232, Nombre central : GEO CERRO PABELLON, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0232, Empresa nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Id : 2031, Id central: 464, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19484, Id conexión 2: 19484, Id empresa: 451, Id unidad: 2031, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA010G0232SE001G0232, Pano nombre: S/E CERRO PABELLON D1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U01G0232, Número unidad: 1
IF2024004584 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 387 | TER TOCOPILLA | 1996 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | 15:00 hrs. Inicia proceso de partida. Falla en la partida. | Revision de alarmas y sucesos. | 15:00 hrs. Inicia proceso de partida. Falla en la partida. | En analisis | En analisis | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-27 15:00 | 2024-09-27 21:00 |  | 45562.8431 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Carlos Aburto • Username: Carlos_Aburto • Email: carlos.aburto@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 18:33:44, •Usuario: Carlos Aburto, •Username: Carlos_Aburto, •Email: carlos.aburto@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/09/2024 18:55:53, •Usuario: Carlos Aburto, •Username: Carlos_Aburto, •Email: carlos.aburto@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 20:17:55, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Indisponible • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Indisponible • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Indisponible • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Indisponible | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA U16-TG-TV Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1996, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1996, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U01G0216, Número unidad: 1
IF2024004590 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 485 | Origen Interno | 477 | HP ANCOA | 2040 | HP ANCOA U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Linares | Causa Presunta | Causa Principal | Baja frecuencia | Falla en central de generación. | Sistema de control | Protección sobrecorriente secuencia negativa | Opera según lo esperado | Se realiza revisión a las protecciones y se detecta trip por potencia inversa (32), lo cual provoca apertura del interruptor de unidad. | Revisar protección de unidad, determinar cual trip se aplico, dar aviso al CEN por medio de despacho CHRC de la salida de unidad, y solicitar entran en servicio. | Se regula potencia por solicitud a la baja cerca del mínimo técnico y opera protección por trip 32(potencia inversa) sumado a la inestabilidad en la frecuencia. | Normalización de las operaciones previa autorización de CEN | Verificar sistema de protecciones. | No tiene consumo afectado |  | N (Conectada Normal) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-27 14:55 | 2024-09-27 15:13 |  | 45562.634 | No |  | 525 | 477 | NOMBRE: HP ANCOA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0298, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0298, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 477, Id Central: 477, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 525, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 525 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_475, •NemoTécnico: G0298, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Empresa Número: 298, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Id: 525, •Id Empresa: 525, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 485, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 525, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA • Username: heancoa • Email: evaldes@gpe.cl • Switch Nombre: Ángel Muñoz • Switch Username: angel_munoz • Switch Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 16:11:50, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/09/2024 13:49:30, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 28/09/2024 14:50:48, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP ANCOA U2 Nemo técnico central : CE01G0298, Nombre central : HP ANCOA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0298, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Id : 2040, Id central: 477, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 20540, Id conexión 2: 20540, Id empresa: 525, Id unidad: 2040, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA002G0298SE003G0298, Pano nombre: S/E TAP PUTAGAN BL1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U02G0298, Número unidad: 2
IF2024004576 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | 314 | Origen Externo | 323 | HP CARILAFQUEN | 1801 | HP CARILAFQUEN U1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Melipeuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | aun la falla en línea 110kV Tap-off Río Toltén - Cunco se investiga | Esperar la normalización de la línea mencionada. | La central queda sin tensión y fuera de servicio la Unidad 1 | Aún se investiga la causa | Aún se investiga la causa | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-09-26 15:49 | 2024-09-26 18:00 |  | 45561.7833 | No |  | 349 | 323 | NOMBRE: HP CARILAFQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0177, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Melipeuco, Empresa Nemo Técnico: G0177, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 323, Id Central: 323, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 206, Id Empresa: 349, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 349 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_9, •NemoTécnico: G0177, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Empresa Número: 177, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Id: 349, •Id Empresa: 349, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 314, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 349, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Angelo Soto • Username: Angelo_Soto • Email: angelo.soto.lap@latampower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 17:01:04, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 17:42:45, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 19:44:54, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP CARILAFQUEN U1 Nemo técnico central : CE01G0177, Nombre central : HP CARILAFQUEN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0177, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Id : 1801, Id central: 323, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23709, Id conexión 2: 23709, Id empresa: 349, Id unidad: 1801, Id unidad turbina marca: 23, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA009G0177SE001G0177, Pano nombre: S/E CENTRAL CAREN BAJO CG11, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Andritz, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE01U01G0177, Número unidad: 1
IF2024004577 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | 314 | Origen Externo | 324 | HP MALALCAHUELLO | 1803 | HP MALALCAHUELLO U1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Melipeuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Aún la falla en línea 110kV Tap-off Río Toltén - Cunco se investiga | Esperar la normalización de la línea mencionada. | La central queda sin tensión de línea, por ende fuera de servicio la Unidad 1 | Aún se investiga la causa | Aún se investiga la causa | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-09-26 15:49 | 2024-09-26 18:00 |  | 45561.7799 | No |  | 349 | 324 | NOMBRE: HP MALALCAHUELLO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0177, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Melipeuco, Empresa Nemo Técnico: G0177, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 324, Id Central: 324, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 206, Id Empresa: 349, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 349 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_9, •NemoTécnico: G0177, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Empresa Número: 177, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Id: 349, •Id Empresa: 349, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 314, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 349, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Angelo Soto • Username: Angelo_Soto • Email: angelo.soto.lap@latampower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 17:51:46, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 18:06:04, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 19:41:32, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP MALALCAHUELLO U1 Nemo técnico central : CE02G0177, Nombre central : HP MALALCAHUELLO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0177, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Id : 1803, Id central: 324, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23712, Id conexión 2: 23712, Id empresa: 349, Id unidad: 1803, Id unidad turbina marca: 23, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA012G0177SE001G0177, Pano nombre: S/E CENTRAL CAREN BAJO CG21, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Andritz, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE02U01G0177, Número unidad: 1
IF2024004569 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 1983 | PFV LAS SALINAS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Sierra Gorda | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-26 15:15 | 2024-09-26 18:00 |  | 45561.7993 | No |  | 491 | 1983 | NOMBRE: PFV LAS SALINAS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE31G0292, Central Número: 31, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Sierra Gorda, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 1983, Id Central: 1983, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 10, Id Empresa: 491, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 15:45:07, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 15:48:24, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 19:16:02, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004568 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 115 | HP ABANICO | 33 | HP ABANICO U1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Antuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva U-1 por activación 86M | Revisión de equipos, señales y alarmas | Salida intempestiva Unidad Nº 1 con 18 MW, Desconexión intempestiva U-1 por activación 86M | Se tomaran luego de la investigación | Se tomaran luego de la investigación | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-26 14:47 | 2024-09-26 20:00 |  | 45561.9771 | No |  | 20 | 115 | NOMBRE: HP ABANICO, Descripción: retiro unidades 2 y 4, Nemo Técnico: CE01G0021, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Antuco, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 115, Id Central: 115, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 163, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gregorio Moros Goyo • Username: gregorio.moros • Email: gregorio.moros@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 15:25:45, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 15:35:48, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 01:45:20, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Salida Intempestiva • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Salida Intempestiva | No | No | UNIDAD: HP ABANICO U1 Nemo técnico central : CE01G0021, Nombre central : HP ABANICO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 33, Id central: 115, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5314, Id conexión 2: 5315, Id empresa: 20, Id unidad: 33, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA004G0021SE048T0002, Pano nombre: S/E CENTRAL ABANICO AT2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0021, Número unidad: 1
IF2024004566 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 115 | HP ABANICO | 37 | HP ABANICO U5 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Antuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Apertura intempestiva del 52AT-4 y desconexión de la U5 | Revisión de equipos, señales y alarmas | Salida intempestiva Unidad Nº 5 con 15 MW, Apertura intempestiva del 52AT-4 y desconexión de la U5 | Se tomaran luego de la investigación | Se tomaran luego de la investigación | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-26 14:33 | 2024-09-26 20:00 |  | 45562.6396 | No |  | 20 | 115 | NOMBRE: HP ABANICO, Descripción: retiro unidades 2 y 4, Nemo Técnico: CE01G0021, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Antuco, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 115, Id Central: 115, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 163, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gregorio Moros Goyo • Username: gregorio.moros • Email: gregorio.moros@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 15:08:32, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 15:19:57, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 15:24:45, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Salida Intempestiva • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Salida Intempestiva | No | No | UNIDAD: HP ABANICO U5 Nemo técnico central : CE01G0021, Nombre central : HP ABANICO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 37, Id central: 115, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5314, Id conexión 2: 5315, Id empresa: 20, Id unidad: 37, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA004G0021SE048T0002, Pano nombre: S/E CENTRAL ABANICO AT2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U05G0021, Número unidad: 5
IF2024004578 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 104 | TER SANTA MARIA | 316 | TER SANTA MARIA U1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal |  | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Falla inhibe el empuje de turbina | En analisis | Falla inhibe el empuje de turbina | En analisis | En analisis | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-26 12:00 | 2024-09-26 20:20 |  | 45562.1062 | No |  | 4 | 104 | NOMBRE: TER SANTA MARIA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE14G0004, Central Número: 14, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Coronel, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 104, Id Central: 104, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 144, Id Empresa: 4, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 20:50:56, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 03:50:06, •Usuario: Bastian Guerra Morales, •Username: bastian_guerra, •Email: bastian.guerra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: TER SANTA MARIA U1 Nemo técnico central : CE14G0004, Nombre central : TER SANTA MARIA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 316, Id central: 104, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 12807, Id conexión 2: 12807, Id empresa: 4, Id unidad: 316, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 7, Pano nemo técnico: PA007G0004SE017G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL SANTA MARIA G, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Vapor, Unidad nemo técnico: CE14U01G0004, Número unidad: 1
IF2024004553 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | 314 | Origen Externo | 323 | HP CARILAFQUEN | 1801 | HP CARILAFQUEN U1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Melipeuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Se investiga | Se asigna a una cuadrilla para inspección de la línea 23 kV | En investigación. | Aun en investigación de la falla. | Aun en investigación de la falla. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-26 10:06 | 2024-09-26 13:00 |  | 45561.4979 | No |  | 349 | 323 | NOMBRE: HP CARILAFQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0177, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Melipeuco, Empresa Nemo Técnico: G0177, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 323, Id Central: 323, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 206, Id Empresa: 349, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 349 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_9, •NemoTécnico: G0177, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Empresa Número: 177, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Id: 349, •Id Empresa: 349, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 314, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 349, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Angelo Soto • Username: Angelo_Soto • Email: angelo.soto.lap@latampower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 10:16:46, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 10:28:26, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 12:48:11, •Usuario: Ricardo Rojas Santander, •Username: ricardo_rojas, •Email: ricardo.rojas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP CARILAFQUEN U1 Nemo técnico central : CE01G0177, Nombre central : HP CARILAFQUEN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0177, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Id : 1801, Id central: 323, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23709, Id conexión 2: 23709, Id empresa: 349, Id unidad: 1801, Id unidad turbina marca: 23, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA009G0177SE001G0177, Pano nombre: S/E CENTRAL CAREN BAJO CG11, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Andritz, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE01U01G0177, Número unidad: 1
IF2024004556 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | 314 | Origen Externo | 324 | HP MALALCAHUELLO | 1803 | HP MALALCAHUELLO U1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Melipeuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Se investiga | Se asigna a una cuadrilla para inspección de la línea 23 kV | En investigación. | Aun en investigación de la falla. | Aun en investigación de la falla. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-26 10:06 | 2024-09-26 13:00 |  | 45561.4986 | No |  | 349 | 324 | NOMBRE: HP MALALCAHUELLO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0177, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Melipeuco, Empresa Nemo Técnico: G0177, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 324, Id Central: 324, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 206, Id Empresa: 349, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 349 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_9, •NemoTécnico: G0177, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Empresa Número: 177, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Id: 349, •Id Empresa: 349, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 314, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 349, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Angelo Soto • Username: Angelo_Soto • Email: angelo.soto.lap@latampower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 10:43:14, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 10:49:17, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 12:48:35, •Usuario: Ricardo Rojas Santander, •Username: ricardo_rojas, •Email: ricardo.rojas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP MALALCAHUELLO U1 Nemo técnico central : CE02G0177, Nombre central : HP MALALCAHUELLO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0177, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., Id : 1803, Id central: 324, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23712, Id conexión 2: 23712, Id empresa: 349, Id unidad: 1803, Id unidad turbina marca: 23, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA012G0177SE001G0177, Pano nombre: S/E CENTRAL CAREN BAJO CG21, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Andritz, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE02U01G0177, Número unidad: 1
IF2024004551 | Central Generadora | Finalizado | CENTRAL COLMITO S.A. | 1945 | Origen Interno | 161 | TER COLMITO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Concón | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Desviación en los parámetros del sistema de ventilación. | Verificación del sistema de control | Unidad solicitada por despacho a plena carga por orden de merito. A las 6:18 la unidad sincroniza al sistema y a las 6:26 la unidad falla en proceso de subir a plena carga. La unidad se desconecta a los 47 MW, por desviación en los parámetros del sistema de ventilación. | Seguimiento del sistema de control. | Revisión del sistema de control y ajustes si fuera necesario con especialista. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-26 06:26 | 2024-09-26 08:20 |  | 45561.7847 | No |  | 289 | 161 | NOMBRE: TER COLMITO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0123, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Concón, Empresa Nemo Técnico: G0123, Empresa Nombre: CENTRAL COLMITO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 161, Id Central: 161, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 43, Id Empresa: 289, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 289 | •Nombre: CENTRAL COLMITO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_224, •NemoTécnico: G0123, •Empresa Nombre: CENTRAL COLMITO S.A., •Empresa Número: 123, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CENTRAL COLMITO S.A., •Id: 289, •Id Empresa: 289, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1945, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 289, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CENTRAL COLMITO S.A. • Username: icpower • Email: manuel.gatica@icpower.cl • Switch Nombre: CENTRAL CARDONES S.A. • Switch Username: central_cardones • Switch Email: sc.cardones@inkiaenergy.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 07:44:26, •Usuario: CENTRAL COLMITO S.A., •Username: icpower, •Email: manuel.gatica@icpower.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 08:23:12, •Usuario: CENTRAL COLMITO S.A., •Username: icpower, •Email: manuel.gatica@icpower.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 18:46:01, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004550 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 264 | HE ANGOSTURA | 1506 | HE ANGOSTURA U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Principal |  | Falla en sistema de protección o control. | Interruptores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Durante el proceso normal de generación con Unidad Generadora N°2, se produce falla en controlador principal de unidad, activando la operación del Relé Maestro 86D. | falla en controlador principal de unidad, activando la operación del Relé Maestro 86D. | falla en controlador principal de unidad, activando la operación del Relé Maestro 86D. | falla en controlador principal de unidad, activando la operación del Relé Maestro 86D. | falla en controlador principal de unidad, activando la operación del Relé Maestro 86D. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-26 03:04 | 2024-09-26 05:13 |  | 45561.2174 | No |  | 4 | 264 | NOMBRE: HE ANGOSTURA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0004, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Santa Bárbara, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 264, Id Central: 264, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 172, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 05:29:30, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 06:33:03, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HE ANGOSTURA U2 Nemo técnico central : CE15G0004, Nombre central : HE ANGOSTURA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 1506, Id central: 264, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15193, Id conexión 2: 15190, Id empresa: 4, Id unidad: 1506, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA004G0004SE018G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL ANGOSTURA JT2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE15U02G0004, Número unidad: 2
IF2024004549 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2400 | TER ATACAMA CC1-TV | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | TV1C en 35 MW, se produce desenganche por la activación de protección "Muy Alta Dilatación Diferencial Alta Presión". | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-26 01:01 | 2024-09-26 09:01 |  | 45561.5396 | No |  | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 02:58:44, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 03:07:20, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 13:31:53, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC1-TV Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2400, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19270, Id conexión 2: 19270, Id empresa: 20, Id unidad: 2400, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TV1C, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U05G0021, Número unidad: 5
IF2024004547 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 92 | HE COLBUN | 847 | HE COLBUN U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | U1 Colbún no pudo ingresar al servicio en el tiempo requerido por falla en EP 2.1. | Dar aviso al CEN y revisar unidad para dar condición de partida. | U1 Colbún no pudo ingresar al servicio en el tiempo requerido por falla en EP 2.1. | Se investiga. | Se investiga. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-25 16:39 | 2024-09-25 17:09 |  | 45560.7146 | No |  | 4 | 92 | NOMBRE: HE COLBUN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0004, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 92, Id Central: 92, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/09/2024 18:17:08, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/09/2024 18:19:19, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HE COLBUN U1 Nemo técnico central : CE01G0004, Nombre central : HE COLBUN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 847, Id central: 92, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 31319, Id conexión 2: 31319, Id empresa: 4, Id unidad: 847, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA002G0004SE041G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL COLBUN CG1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0004, Número unidad: 1
IF2024004544 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | 253 | Origen Interno | 263 | HP LOS HIERROS | 1503 | HP LOS HIERROS U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal | Elemento dañado, corrosión | Falla de material, por fatiga, corrosión, trizadura, etc. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Señal Sensor pin alabe desconectado, presencia de humedad. Se realiza inspección, limpieza, reapriete y ajuste en sensores. | Verificación de alarmas, eventos y protecciones, se toma contacto con despacho CEN indicando DF de U1. | Desconexion forzada de U1 debido a bloqueo mecánico producto de señal sensor pin alabes desconectado (humedad). Unidad se encontraba generando 6.64 MW al momento de falla. | Verificacion periódica, inspección, chequeo posición de Pin alabes. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-25 09:09 | 2024-09-25 10:31 |  | 45560.4382 | No |  | 277 | 263 | NOMBRE: HP LOS HIERROS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0112, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0112, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 263, Id Central: 263, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 277, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 277 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_39, •NemoTécnico: G0112, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Empresa Número: 112, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Id: 277, •Id Empresa: 277, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 253, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 277, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Valdes • Username: Claudio_Valdes • Email: claudio.valdes@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 25/09/2024 11:23:02, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/09/2024 11:57:34, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/09/2024 12:00:12, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HP LOS HIERROS U1 Nemo técnico central : CE01G0112, Nombre central : HP LOS HIERROS, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0112, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Id : 1503, Id central: 263, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15174, Id conexión 2: 15009, Id empresa: 277, Id unidad: 1503, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA001G0112SE002G0112, Pano nombre: S/E CENTRAL LOS HIERROS H, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0112, Número unidad: 1
IF2024004538 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 264 | HE ANGOSTURA | 1506 | HE ANGOSTURA U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Principal |  | Falla en central de generación. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Durante el proceso normal de generación con unidad generadora N°2, se produce falla en controlador principal de unidad, activando la operación del Relé Maestro 86D. | Aviso al coordinador | Revisión de falla | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | N (Conectada Normal) | 2024-09-24 08:56 | 2024-09-24 09:40 |  | 45559.4597 | No |  | 4 | 264 | NOMBRE: HE ANGOSTURA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0004, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Santa Bárbara, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 264, Id Central: 264, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 172, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/09/2024 10:00:06, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/09/2024 11:08:55, •Usuario: Cristóbal Lizama, •Username: cristobal.lizama, •Email: cristobal.lizama@coordinador.cl | No | No | No | UNIDAD: HE ANGOSTURA U2 Nemo técnico central : CE15G0004, Nombre central : HE ANGOSTURA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 1506, Id central: 264, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15193, Id conexión 2: 15190, Id empresa: 4, Id unidad: 1506, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA004G0004SE018G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL ANGOSTURA JT2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE15U02G0004, Número unidad: 2
IF2024004537 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 100 | HP QUILLECO | 13 | HP QUILLECO U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Quilleco | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Operación de protección Relé 86D por Temperatura Alta Aceite Descanso Combinado del Generador TSH 2031, Unidad N°2 CH Quilleco | Operación de protección Relé 86D por Temperatura Alta Aceite Descanso Combinado del Generador TSH 2031, Unidad N°2 CH Quilleco | Operación de protección Relé 86D por Temperatura Alta Aceite Descanso Combinado del Generador TSH 2031, Unidad N°2 CH Quilleco | Operación de protección Relé 86D por Temperatura Alta Aceite Descanso Combinado del Generador TSH 2031, Unidad N°2 CH Quilleco | Operación de protección Relé 86D por Temperatura Alta Aceite Descanso Combinado del Generador TSH 2031, Unidad N°2 CH Quilleco | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-24 01:51 | 2024-09-24 12:00 |  | 45559.3632 | No |  | 4 | 100 | NOMBRE: HP QUILLECO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE09G0004, Central Número: 9, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Quilleco, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 100, Id Central: 100, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 170, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/09/2024 06:10:17, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/09/2024 08:52:45, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP QUILLECO U2 Nemo técnico central : CE09G0004, Nombre central : HP QUILLECO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 13, Id central: 100, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5443, Id conexión 2: 5443, Id empresa: 4, Id unidad: 13, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005G0004SE012G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL QUILLECO 13.8KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE09U02G0004, Número unidad: 2
IF2024004532 | Central Generadora | Finalizado | ENERGÍA COYANCO S.A. | 2381 | Origen Interno | 135 | HP GUAYACAN | 772 | HP GUAYACAN U2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Florida | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | . | Revisión sistema de control Turbina y Generador, sin encontrar anormalidades. | 13:56 hrs, durante la subida de carga de forma remota, Unidad 2 de Central Guayacan se produce desconexion forzada por causas a investigar. | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-23 13:56 | 2024-09-23 14:27 |  | 45558.6021 | No |  | 64 | 135 | NOMBRE: HP GUAYACAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0065, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0065, Empresa Nombre: ENERGÍA COYANCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 135, Id Central: 135, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 64, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 64 | •Nombre: ENERGÍA COYANCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_313, •NemoTécnico: G0065, •Empresa Nombre: ENERGÍA COYANCO S.A., •Empresa Número: 65, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: INNERGEX ENERGIA RENOVABLE SPA, •Id: 64, •Id Empresa: 64, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2381, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 64, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGÍA COYANCO S.A. • Username: coyanco • Email: h.abad@energiacoyanco.cl • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 16:21:38, •Usuario: ENERGÍA COYANCO S.A., •Username: coyanco, •Email: h.abad@energiacoyanco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 17:00:12, •Usuario: ENERGÍA COYANCO S.A., •Username: coyanco, •Email: h.abad@energiacoyanco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 19:15:10, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP GUAYACAN U2 Nemo técnico central : CE01G0065, Nombre central : HP GUAYACAN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0065, Empresa nombre : ENERGÍA COYANCO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : INNERGEX ENERGIA RENOVABLE SPA, Id : 772, Id central: 135, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 14071, Id conexión 2: 14071, Id empresa: 64, Id unidad: 772, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA002G0065SE001G0065, Pano nombre: S/E CENTRAL GUAYACAN G2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U02G0065, Número unidad: 2
IF2024004533 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA | 1920 | Origen Externo | 19 | PE LEBU |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Reconectador | Protección de tierra | Opera según lo esperado | Corte energía externo incidencia en líneas Curanilahue - Tres Pinos. | No corresponde por ser un corte de energía externo. | Apertura Reconectador 52C4. | No corresponde por ser un corte de energía externo. | No corresponde por ser un corte de energía externo. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-23 11:57 | 2024-09-23 12:05 |  | 45558.5035 | No |  | 52 | 19 | NOMBRE: PE LEBU, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0053, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Lebu, Empresa Nemo Técnico: G0053, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 19, Id Central: 19, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 155, Id Empresa: 52, Id Fuente: 4, Id Localidad: 298, Id Propietario: 52 | •Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_120, •NemoTécnico: G0053, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Empresa Número: 53, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Id: 52, •Id Empresa: 52, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1920, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 52, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Oscar Guzman • Username: Oscar_Guzman • Email: oscarg@cristoro.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 18:24:37, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 18:36:06, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 22:47:59, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004534 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA | 1920 | Origen Externo | 436 | PMGD PE LEBU III |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Reconectador | Protección de tierra | Opera según lo esperado | Corte energía externo debido a incidencia en líneas Curanilahue - Tres Pinos. | NO corresponde por ser un corte de energía externo. | Apertura reconectador AB5321. | No corresponde por ser un corte de energía externo. | No corresponde por ser un corte de energía externo. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-23 11:57 | 2024-09-23 12:10 |  | 45558.5069 | No |  | 52 | 436 | NOMBRE: PMGD PE LEBU III, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0053, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Lebu, Empresa Nemo Técnico: G0053, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 436, Id Central: 436, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 155, Id Empresa: 52, Id Fuente: 4, Id Localidad: 298, Id Propietario: 52 | •Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_120, •NemoTécnico: G0053, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Empresa Número: 53, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Id: 52, •Id Empresa: 52, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1920, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 52, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Oscar Guzman • Username: Oscar_Guzman • Email: oscarg@cristoro.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 18:36:20, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 18:43:43, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 22:47:24, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004526 | Central Generadora | Finalizado | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 11 | Origen Interno | 201 | TER GUACOLDA | 813 | TER GUACOLDA U4 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Huasco | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Temperatura fuera de límites | Equipo generador | Protección térmica | Opera según lo esperado | Falla de la U4 por trip de protección de recalentamiento de Unidad Generadora. Abierto 52HT4 | Se verifican y normalizan parámetros de la unidad. | Salida de forma intempestiva de la U4 a las 06:00hrs. Con 80MW de inyección al SEN durante proceso de pruebas de válvula de turbina (SI 2024093399), Trip provocado por recalentamiento. | Revisión de registros de falla. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-23 06:00 | 2024-09-23 23:59 |  | 45558.4583 | No |  | 11 | 201 | NOMBRE: TER GUACOLDA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0011, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Huasco, Empresa Nemo Técnico: G0011, Empresa Nombre: GUACOLDA ENERGÍA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 201, Id Central: 201, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 25, Id Empresa: 11, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 11 | •Nombre: GUACOLDA ENERGÍA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_212, •NemoTécnico: G0011, •Empresa Nombre: GUACOLDA ENERGÍA SPA, •Empresa Número: 11, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GUACOLDA ENERGÍA SPA, •Id: 11, •Id Empresa: 11, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 11, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 11, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GUACOLDA ENERGÍA SPA • Username: guacolda • Email: guacolda@guacolda.cl • Switch Nombre: Jhordanin Ortega • Switch Username: Jhordanin_Ortega • Switch Email: jhordanin.ortega@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 06:30:11, •Usuario: GUACOLDA ENERGÍA SPA, •Username: guacolda, •Email: guacolda@guacolda.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 09:44:34, •Usuario: GUACOLDA ENERGÍA SPA, •Username: guacolda, •Email: guacolda@guacolda.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 13:01:59, •Usuario: Ricardo Rojas Santander, •Username: ricardo_rojas, •Email: ricardo.rojas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: TER GUACOLDA U4 Nemo técnico central : CE01G0011, Nombre central : TER GUACOLDA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0011, Empresa nombre : GUACOLDA ENERGÍA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GUACOLDA ENERGÍA SPA, Id : 813, Id central: 201, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 18999, Id conexión 2: 5379, Id empresa: 11, Id unidad: 813, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 7, Pano nemo técnico: PA033T0002SE026T0002, Pano nombre: S/E MAITENCILLO 220KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Vapor, Unidad nemo técnico: CE01U04G0011, Número unidad: 4
IF2024004519 | Central Generadora | Finalizado | ENERGÍA COYANCO S.A. | 2381 | Origen Externo | 135 | HP GUAYACAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Florida | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Objeto llevado por el viento hacia los conductores | Sistema protecciones | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Desconexion de Unidad 1 con 4.5MW y Unidad 2 con 4MW producto de apertura 52L | Operador verifica en terreno apertura 52L 23KV producto de hilo de volantín alojado en conductores de línea, se procede con el retiro y posterior normalización de alimentador. | 07:24 hrs, se produce desconexión de unidades de Central Guayacan con un total de 8.5MW producto de la operación por sobre corriente fase B línea 23KV SE Guayacan-La Laja por sobre corriente fase B | Retiro de material, inspección visual y normalización de las instalaciones | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | N (Conectada Normal) | 2024-09-22 07:24 | 2024-09-22 11:50 |  | 45557.4931 | No |  | 64 | 135 | NOMBRE: HP GUAYACAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0065, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0065, Empresa Nombre: ENERGÍA COYANCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 135, Id Central: 135, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 64, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 64 | •Nombre: ENERGÍA COYANCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_313, •NemoTécnico: G0065, •Empresa Nombre: ENERGÍA COYANCO S.A., •Empresa Número: 65, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: INNERGEX ENERGIA RENOVABLE SPA, •Id: 64, •Id Empresa: 64, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2381, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 64, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGÍA COYANCO S.A. • Username: coyanco • Email: h.abad@energiacoyanco.cl • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/09/2024 11:57:24, •Usuario: ENERGÍA COYANCO S.A., •Username: coyanco, •Email: h.abad@energiacoyanco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/09/2024 12:18:42, •Usuario: ENERGÍA COYANCO S.A., •Username: coyanco, •Email: h.abad@energiacoyanco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/09/2024 12:22:54, •Usuario: Cristóbal Lizama, •Username: cristobal.lizama, •Email: cristobal.lizama@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004517 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 124 | HP LOS MOLLES | 259 | HP LOS MOLLES U2 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Monte Patria | Causa Presunta | Causa Secundaria | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | No Hay | Verificar estado de la Unidad y/o protecciones operada | Unidad se encontraba subiendo su Generación y opera rele auxiliar 86G. | Sin Comentario. | Sin comentario. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-22 04:45 | 2024-09-22 08:30 |  | 45562.6701 | No |  | 20 | 124 | NOMBRE: HP LOS MOLLES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE10G0021, Central Número: 10, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Monte Patria, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 124, Id Central: 124, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 38, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Valladares • Username: Manuel_Valladares • Email: manuel.valladares@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/09/2024 06:01:34, •Usuario: Manuel Valladares, •Username: Manuel_Valladares, •Email: manuel.valladares@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/09/2024 06:16:26, •Usuario: Manuel Valladares, •Username: Manuel_Valladares, •Email: manuel.valladares@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 16:26:44, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP LOS MOLLES U2 Nemo técnico central : CE10G0021, Nombre central : HP LOS MOLLES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 259, Id central: 124, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5402, Id conexión 2: 5403, Id empresa: 20, Id unidad: 259, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA005T0002SE024T0002, Pano nombre: S/E LOS MOLLES 66KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE10U02G0021, Número unidad: 2
IF2024004515 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 354 | Origen Interno | 377 | TER ANGAMOS | 1966 | TER ANGAMOS U2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Unidad sale de servicio debido a rotura sello de caldera. | Poner la unidad en condición segura. | Coordinar los equipos para la reparación y puesta en servicio. | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | N (Conectada Normal) | 2024-09-22 03:48 | 2024-09-23 |  | 45558.1917 | No |  | 395 | 377 | NOMBRE: TER ANGAMOS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0213, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0213, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 377, Id Central: 377, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 395, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 395 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_580, •NemoTécnico: G0213, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA, •Empresa Número: 213, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA, •Id: 395, •Id Empresa: 395, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 354, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 395, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA • Username: angamos_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/09/2024 04:59:13, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA, •Username: angamos_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/09/2024 05:12:23, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA, •Username: angamos_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 03:38:53, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: TER ANGAMOS U2 Nemo técnico central : CE01G0213, Nombre central : TER ANGAMOS, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0213, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA, Id : 1966, Id central: 377, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 29450, Id conexión 2: 29450, Id empresa: 395, Id unidad: 1966, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: sin_definir, Pano nombre: sin_definir, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0213, Número unidad: 1
IF2024004514 | Central Generadora | Finalizado | CUMBRES SPA | 652 | Origen Interno | 538 | HP CUMBRES | 2465 | HP CUMBRES U2 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en equipo | Falla en central de generación. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | A las 22:03 hrs sale de servicio la central con G2: 7,470 MW por falla interna en la central, alarma de baterias y UPS , falsa alarma. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 22:03 hrs sale de servicio la central con G2: 7,470 MW por falla interna en la central, alarma de baterias y UPS , falsa alarma. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 22:03 hrs sale de servicio la central con G2: 7,470 MW por falla interna en la central, alarma de baterias y UPS , falsa alarma. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-21 22:03 | 2024-09-21 22:25 |  | 45556.934 | No |  | 605 | 538 | NOMBRE: HP CUMBRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0393, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0393, Empresa Nombre: CUMBRES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 538, Id Central: 538, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 605, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 605 | •Nombre: CUMBRES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_878, •NemoTécnico: G0393, •Empresa Nombre: CUMBRES SPA, •Empresa Número: 393, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 605, •Id Empresa: 605, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 605, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ezequiel Castillo • Username: ezequiel_castillo • Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/09/2024 23:38:18, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/09/2024 23:47:47, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/09/2024 23:52:44, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP CUMBRES U2 Nemo técnico central : CE01G0393, Nombre central : HP CUMBRES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0393, Empresa nombre : CUMBRES SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROENERSUR S.A., Id : 2465, Id central: 538, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 21785, Id conexión 2: 21785, Id empresa: 605, Id unidad: 2465, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA008G0393SE001G0393, Pano nombre: S/E CENTRAL CUMBRES CT2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U02G0393, Número unidad: 2
IF2024004511 | Central Generadora | Finalizado | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | 411 | Origen Interno | 464 | GEO CERRO PABELLON | 2031 | GEO CERRO PABELLON U1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Temperatura fuera de límites | Equipo generador | Temperatura enrollados | Opera según lo esperado | Al momento de la falla unidad se encontraba generando 8MW | Supervisores de planta se dirigena a normalizar el circuito de refrigeración correspondiente a la unidad N°1 | N/A | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-21 14:35 | 2024-09-21 16:15 |  | 45556.7153 | No |  | 451 | 464 | NOMBRE: GEO CERRO PABELLON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0232, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: G, Central Tipo Nombre: Geotérmica, Comuna: Ollagüe, Empresa Nemo Técnico: G0232, Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: G, Fuente Energía Nombre: Geotérmica, Id: 464, Id Central: 464, Id Central Tipo: 6, Id Comuna: 13, Id Empresa: 451, Id Fuente: 6, Id Localidad: 7, Id Propietario: 451 | •Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_747, •NemoTécnico: G0232, •Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 232, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Id: 451, •Id Empresa: 451, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 411, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 451, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. • Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Arias • Switch Username: Felipe_Arias • Switch Email: felipe.arias@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/09/2024 15:43:25, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/09/2024 15:47:35, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/09/2024 17:15:58, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: GEO CERRO PABELLON U1 Nemo técnico central : CE23G0232, Nombre central : GEO CERRO PABELLON, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0232, Empresa nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Id : 2031, Id central: 464, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19484, Id conexión 2: 19484, Id empresa: 451, Id unidad: 2031, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA010G0232SE001G0232, Pano nombre: S/E CERRO PABELLON D1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U01G0232, Número unidad: 1
IF2024004506 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 386 | TER MEJILLONES | 1988 | TER MEJILLONES CTM3-TV | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en central de generación. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Desconexión de Turbina a Vapor por altas vibraciones. Se pierden 51 MW. Se mantiene en servicio TG. | Revisión de protecciones y alarmas de la unidad, dar aviso al CEN. | Desconexión de TV por altas vibraciones. Causa se investiga. | Se tomarán de acuerdo a los resultados de la investigación. | Se tomarán de acuerdo a los resultados de la investigación. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-21 02:26 | 2024-09-21 07:00 |  | 45556.6806 | No |  | 399 | 386 | NOMBRE: TER MEJILLONES, Descripción: CTM, Nemo Técnico: CE07G0216, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 386, Id Central: 386, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudia Guerrero Diaz • Username: Claudia_Guerrero_Diaz • Email: claudia.guerrero@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/09/2024 05:20:04, •Usuario: Claudia Guerrero Diaz, •Username: Claudia_Guerrero_Diaz, •Email: claudia.guerrero@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/09/2024 05:31:49, •Usuario: Claudia Guerrero Diaz, •Username: Claudia_Guerrero_Diaz, •Email: claudia.guerrero@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/09/2024 16:29:34, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER MEJILLONES CTM3-TV Nemo técnico central : CE07G0216, Nombre central : TER MEJILLONES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1988, Id central: 386, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 22068, Id conexión 2: 22068, Id empresa: 399, Id unidad: 1988, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA020G0216SE180G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL MEJILLONES CTM3 TV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE07U01G0216, Número unidad: 1
IF2024004504 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 488 | TER IEM |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Equipo generador | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Ninguno. | Asegurar el proceso de detención e investigar los eventos. | Durante operación la unidad se desconecta intempestivamente con 116 MW por operación de protección de sobrexcitación del generador. | Se tomarán reuniendo mas antecedentes de lo ocurrido | Se tomarían de acuerdo con lo resultados de la investigación final. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-20 12:23 | 2024-09-20 16:00 |  | 45555.6181 | No |  | 399 | 488 | NOMBRE: TER IEM, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE10G0216, Central Número: 10, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 488, Id Central: 488, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marcelo Romero • Username: marcelo_romero • Email: marcelo.romero@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/09/2024 14:07:53, •Usuario: Marcelo Romero, •Username: marcelo_romero, •Email: marcelo.romero@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/09/2024 14:23:26, •Usuario: Marcelo Romero, •Username: marcelo_romero, •Email: marcelo.romero@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/09/2024 14:54:47, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004496 | Central Generadora | Finalizado | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | 411 | Origen Interno | 464 | GEO CERRO PABELLON | 2031 | GEO CERRO PABELLON U1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Equipo generador | Detección direccional de potencia | Opera según lo esperado | Unidad se encontraba con 8MW al momento de la falla | Se procede a normalizar estado de las válvulas de entrada a vaporizadores para poder volver a conectar la unidad | N/A | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-19 14:08 | 2024-09-19 16:00 |  | 45554.7021 | No |  | 451 | 464 | NOMBRE: GEO CERRO PABELLON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0232, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: G, Central Tipo Nombre: Geotérmica, Comuna: Ollagüe, Empresa Nemo Técnico: G0232, Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: G, Fuente Energía Nombre: Geotérmica, Id: 464, Id Central: 464, Id Central Tipo: 6, Id Comuna: 13, Id Empresa: 451, Id Fuente: 6, Id Localidad: 7, Id Propietario: 451 | •Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_747, •NemoTécnico: G0232, •Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 232, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Id: 451, •Id Empresa: 451, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 411, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 451, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. • Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Arias • Switch Username: Felipe_Arias • Switch Email: felipe.arias@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 14:15:56, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 15:02:50, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 17:01:39, •Usuario: Karla Mora, •Username: karla.mora, •Email: karla.mora@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: GEO CERRO PABELLON U1 Nemo técnico central : CE23G0232, Nombre central : GEO CERRO PABELLON, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0232, Empresa nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Id : 2031, Id central: 464, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19484, Id conexión 2: 19484, Id empresa: 451, Id unidad: 2031, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA010G0232SE001G0232, Pano nombre: S/E CERRO PABELLON D1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U01G0232, Número unidad: 1
IF2024004489 | Central Generadora | Finalizado | HIDROANGOL S.A. | 289 | Origen Externo | 293 | HP RIO PICOIQUEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 04:08 hrs sale de servicio la central con G2: 9 MW y G1: 9 MW, debido a una Reconexión con éxito de la línea Victoria Collipulli. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 04:08 hrs sale de servicio la central con G2: 9 MW y G1: 9 MW, debido a una Reconexión con éxito de la línea Victoria Collipulli. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 04:08 hrs sale de servicio la central con G2: 9 MW y G1: 9 MW, debido a una Reconexión con éxito de la línea Victoria Collipulli. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-19 04:08 | 2024-09-19 05:30 |  | 45554.216 | No |  | 321 | 293 | NOMBRE: HP RIO PICOIQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0150, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Angol, Empresa Nemo Técnico: G0150, Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 293, Id Central: 293, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 218, Id Empresa: 321, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 321 | •Nombre: HIDROANGOL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_248, •NemoTécnico: G0150, •Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., •Empresa Número: 150, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROANGOL S.A., •Id: 321, •Id Empresa: 321, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 289, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 321, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROANGOL S.A. • Username: hangol • Email: arturo.larrain@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 04:41:00, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 04:45:45, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 05:10:23, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004499 | Central Generadora | Finalizado | VIENTOS DE RENAICO SPA | 637 | Origen Externo | 611 | PE LA FLOR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Negrete Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva del parque eólico La Flor debido a falla en instalaciones de terceros. Opera por falla en línea Victoria-Collipulli 66kV . Al momento de la desconexión la central se encontraba generando 19MW. | Coordinación con STS y despacho coordinador. | Se espero la restitución de la condiciones de operaciones normales de la SE Nahuelbuta por parte de STS. | No aplica. Falla instalaciones de terceros. | No aplica. Falla instalaciones de terceros. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-19 04:08 | 2024-09-19 04:19 |  | 45554.1799 | No |  | 689 | 611 | NOMBRE: PE LA FLOR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0463, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Renaico, Empresa Nemo Técnico: G0463, Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 611, Id Central: 611, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 226, Id Empresa: 689, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 689 | •Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_934, •NemoTécnico: G0463, •Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Empresa Número: 463, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Id: 689, •Id Empresa: 689, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 637, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 689, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Josep Grau • Username: josep.grau • Email: jgrau@efener.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 19:25:32, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 19:29:43, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 19:44:26, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004490 | Central Generadora | Finalizado | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 19 | Origen Externo | 328 | HP ITATA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en subestación | Falla en central de generación. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se produce perturbación en SEP por reconexión automática de 52B& en S/E Charrúa según informa COT CGE | Revisión de unidades y sistemas de protecciones. | Desconexión de unidades N°1 y N°2 de central Itata por operación de protecciones, debido a apertura de 52B1 en Tapoff Sta. Clara. | No aplica | Según se determine | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-09-19 03:40 | 2024-09-19 04:30 |  | 45554.184 | No |  | 19 | 328 | NOMBRE: HP ITATA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE09G0019, Central Número: 9, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Yungay, Empresa Nemo Técnico: G0019, Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 328, Id Central: 328, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 196, Id Empresa: 19, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 19 | •Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_66, •NemoTécnico: G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Id: 19, •Id Empresa: 19, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 19, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 04:51:54, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 04:58:47, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 05:18:35, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004481 | Central Generadora | Finalizado | ESPINOS S.A. | 41 | Origen Externo | 258 | HP RENAICO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Apertura del interruptor 52E2 Angol, sin haber recibido la orden de apertura. Central sin tensión y fuera de servicio. | llamada al COT y al CEN. | Apertura del interruptor 52E2 Angol, sin haber recibido la orden de apertura. Central sin tensión y fuera de servicio. | Se revisara la linea de transmisión. | Revisión de la linea. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-19 02:13 | 2024-09-19 12:00 |  | 45554.5153 | No |  | 41 | 258 | NOMBRE: HP RENAICO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0042, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Mulchén, Empresa Nemo Técnico: G0042, Empresa Nombre: ESPINOS S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 258, Id Central: 258, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 166, Id Empresa: 41, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 41 | •Nombre: ESPINOS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_3, •NemoTécnico: G0042, •Empresa Nombre: ESPINOS S.A., •Empresa Número: 42, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ESPINOS S.A., •Id: 41, •Id Empresa: 41, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 41, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 41, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operadores Espinos • Username: Operadores_Espinos • Email: espinos@potenciachile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 02:42:09, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 02:55:38, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 12:45:36, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004482 | Central Generadora | Finalizado | ESPINOS S.A. | 41 | Origen Externo | 291 | HP ALTO RENAICO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Apertura del interruptor 52E2 Angol, sin haber recibido la orden de apertura. Central sin tensión y fuera de servicio. | Llamada al COT y al CEN. | Apertura del interruptor 52E2 Angol, sin haber recibido la orden de apertura. Central sin tensión y fuera de servicio. | Se revisara la linea de transmisión. | Revisión de la linea. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-19 02:13 | 2024-09-19 12:00 |  | 45554.4799 | No |  | 41 | 291 | NOMBRE: HP ALTO RENAICO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE06G0042, Central Número: 6, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Mulchén, Empresa Nemo Técnico: G0042, Empresa Nombre: ESPINOS S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 291, Id Central: 291, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 166, Id Empresa: 41, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 41 | •Nombre: ESPINOS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_3, •NemoTécnico: G0042, •Empresa Nombre: ESPINOS S.A., •Empresa Número: 42, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ESPINOS S.A., •Id: 41, •Id Empresa: 41, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 41, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 41, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operadores Espinos • Username: Operadores_Espinos • Email: espinos@potenciachile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 03:02:27, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 03:12:08, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 11:33:51, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004487 | Central Generadora | Finalizado | HIDROANGOL S.A. | 289 | Origen Externo | 293 | HP RIO PICOIQUEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 2:13 hrs sale de servicio la central con G1 : 7,2 MW y G2: 7,2 MW, debido a una Reconexión con éxito de la línea Victoria Collipulli. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 2:13 hrs sale de servicio la central con G1 : 7,2 MW y G2: 7,2 MW, debido a una Reconexión con éxito de la línea Victoria Collipulli. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 2:13 hrs sale de servicio la central con G1 : 7,2 MW y G2: 7,2 MW, debido a una Reconexión con éxito de la línea Victoria Collipulli. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-19 02:13 | 2024-09-19 02:31 |  | 45554.1049 | No |  | 321 | 293 | NOMBRE: HP RIO PICOIQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0150, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Angol, Empresa Nemo Técnico: G0150, Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 293, Id Central: 293, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 218, Id Empresa: 321, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 321 | •Nombre: HIDROANGOL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_248, •NemoTécnico: G0150, •Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., •Empresa Número: 150, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROANGOL S.A., •Id: 321, •Id Empresa: 321, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 289, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 321, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROANGOL S.A. • Username: hangol • Email: arturo.larrain@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 04:32:11, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 04:39:26, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 05:07:07, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004498 | Central Generadora | Finalizado | VIENTOS DE RENAICO SPA | 637 | Origen Externo | 611 | PE LA FLOR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Negrete Renaico | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva del parque eólico La Flor debido a falla en instalaciones de terceros. Opera por falla en línea Victoria-Collipulli 66kV . Al momento de la desconexión la central se encontraba generando 19MW. | Coordinación con STS y despacho coordinador. | Se espero la restitución de la condiciones de operaciones normales de la SE Nahuelbuta por parte de STS. | No aplica. Falla instalaciones de terceros. | No aplica. Falla instalaciones de terceros. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-19 02:13 | 2024-09-19 02:22 |  | 45554.0986 | No |  | 689 | 611 | NOMBRE: PE LA FLOR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0463, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Renaico, Empresa Nemo Técnico: G0463, Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 611, Id Central: 611, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 226, Id Empresa: 689, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 689 | •Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_934, •NemoTécnico: G0463, •Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Empresa Número: 463, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Id: 689, •Id Empresa: 689, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 637, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 689, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Josep Grau • Username: josep.grau • Email: jgrau@efener.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 19:21:26, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 19:25:10, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 19:44:48, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004502 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA | 1920 | Origen Externo | 436 | PMGD PE LEBU III |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Reconectador | Protección de tierra | Opera según lo esperado | Corte de energía interno opera reconectador por perturbaciones en líneas de transmisión de terceros. | No corresponde por ser problema en líneas de transmisión aguas arriba de reconectador | Apertura de reconectador AB5321 empalme Santa Rosa, por perturbaciones en líneas de transmisión | No corresponde por ser problema en líneas de transmisión, aguas arriba de reconectador. | No corresponde por ser problema en líneas de transmisión, aguas arriba de reconectador. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-19 01:10 | 2024-09-19 05:00 |  | 45554.2083 | No |  | 52 | 436 | NOMBRE: PMGD PE LEBU III, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0053, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Lebu, Empresa Nemo Técnico: G0053, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 436, Id Central: 436, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 155, Id Empresa: 52, Id Fuente: 4, Id Localidad: 298, Id Propietario: 52 | •Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_120, •NemoTécnico: G0053, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Empresa Número: 53, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Id: 52, •Id Empresa: 52, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1920, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 52, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Oscar Guzman • Username: Oscar_Guzman • Email: oscarg@cristoro.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 22:30:12, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 22:47:54, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:35:09, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004480 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 84 | TER ARAUCO | 330 | TER ARAUCO U1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Arauco | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Central Arauco genera en isla dejando de inyectar 8MW al SEN. | Aviso al CDC | CDC autoriza normalización de Planta Arauco. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-19 01:09 | 2024-09-19 02:00 |  | 45554.0833 | No |  | 25 | 84 | NOMBRE: TER ARAUCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07L0089, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Arauco, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 84, Id Central: 84, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 156, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 02:32:02, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 02:39:38, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 02:41:45, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER ARAUCO U1 Nemo técnico central : CE07L0089, Nombre central : TER ARAUCO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : L0089, Empresa nombre : CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ARAUCO BIOENERGÍA SPA, Id : 330, Id central: 84, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 91, Id conexión 2: 914, Id empresa: 25, Id unidad: 330, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 7, Pano nemo técnico: PA006T0058SE014T0058, Pano nombre: S/E HORCONES B2, Potencia Neta: 32.0, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Vapor, Unidad nemo técnico: CE07U01L0089, Número unidad: 1
IF2024004474 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Interno | 176 | TER CHOLGUAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Central se encontraba generando en Isla, según informe 2024004473 | Aviso al CDC | Trip de turbina | Revisión de alarmas | No hay | No tiene consumo afectado |  | DLF (Unidad desconectada con limitación forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-18 13:07 | 2024-09-18 18:00 |  | 45553.8313 | No |  | 23 | 176 | NOMBRE: TER CHOLGUAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02L0003, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Yungay, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 176, Id Central: 176, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 196, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/09/2024 14:38:50, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/09/2024 14:50:42, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 18/09/2024 20:59:44, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004473 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Interno | 176 | TER CHOLGUAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Corriente de neutro instantáneo | Opera según lo esperado | Central Genera en isla debido a falla interna, se presume falla aguas abajo interruptor 52-35 | Aviso al CDC | Central Genera en isla debido a falla interna, se presume falla aguas abajo interruptor 52-35 | Revisión de protecciones | No hay | No tiene consumo afectado |  | DN (Desconectada Normal) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-18 12:45 | 2024-09-18 18:00 |  | 45553.8313 | No |  | 23 | 176 | NOMBRE: TER CHOLGUAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02L0003, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Yungay, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 176, Id Central: 176, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 196, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/09/2024 14:26:46, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/09/2024 14:38:28, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 18/09/2024 21:00:01, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004471 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 485 | Origen Interno | 477 | HP ANCOA | 2039 | HP ANCOA U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Se realiza revisión a las protecciones y se detecta una sobre corriente, lo cual provoca apertura del interruptor 52-TR1 Celda de llegada del trasformador de poder. | 23:49hrs, Operador del CEN José Milchio autoriza a bajar potencia. 00:00hrs, Se realiza detención de UG2 y opera protección de la unidad 7UM62, TRIP 32 (potencia inversa) y TRIP 50 (sobre corriente) lo cual provoca la apertura del interruptor 52-TR1 (Celda de llegada del transformador de poder), 00:00hrs, Salida intempestiva de UG1, 0:07hrs, Se informa a operador CHRC Gabriel Gatica, quien informa al CEN responde llamado operador Francisco Lezcano y autoriza a normalizar, 00:29hrs. Sincroniza UG2. | Se realiza detención de UG2 y opera protección de la unidad 7UM62, TRIP 32 (potencia inversa) y TRIP 50 (sobre corriente) lo cual provoca la apertura del interruptor 52-TR1 (Celda de llegada del transformador de poder | Normalización de las operaciones previa autorización de CEN | Verificar sistema de protecciones. | No tiene consumo afectado |  | N (Conectada Normal) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-17 | 2024-09-17 00:29 |  | 45552.0618 | No |  | 525 | 477 | NOMBRE: HP ANCOA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0298, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0298, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 477, Id Central: 477, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 525, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 525 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_475, •NemoTécnico: G0298, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Empresa Número: 298, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Id: 525, •Id Empresa: 525, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 485, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 525, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA • Username: heancoa • Email: evaldes@gpe.cl • Switch Nombre: Ángel Muñoz • Switch Username: angel_munoz • Switch Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 06:44:38, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 19:04:42, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 19:21:14, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HP ANCOA U1 Nemo técnico central : CE01G0298, Nombre central : HP ANCOA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0298, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Id : 2039, Id central: 477, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 20540, Id conexión 2: 20540, Id empresa: 525, Id unidad: 2039, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA002G0298SE003G0298, Pano nombre: S/E TAP PUTAGAN BL1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0298, Número unidad: 1
IF2024004460 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Interno | 242 | HP MC2 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Equipo generador | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | A las 22:14 hrs dale de servicio la central con G1: 0,960 MW debido a una falla interna. Alarma de protección del Generador. Se infal Coordinador y a personal de Scotta, se revisan instalaciones. Se solicita autorización para ingresar. | A las 22:14 hrs dale de servicio la central con G1: 0,960 MW debido a una falla interna. Alarma de protección del Generador. Se infal Coordinador y a personal de Scotta, se revisan instalaciones. Se solicita autorización para ingresar. | A las 22:14 hrs dale de servicio la central con G1: 0,960 MW debido a una falla interna. Alarma de protección del Generador. Se infal Coordinador y a personal de Scotta, se revisan instalaciones. Se solicita autorización para ingresar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-16 22:14 | 2024-09-16 22:40 |  | 45551.934 | No |  | 702 | 242 | NOMBRE: HP MC2, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0476, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 242, Id Central: 242, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 22:23:55, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 22:28:33, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/09/2024 22:34:16, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004459 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 119 | HE CIPRESES | 252 | HE CIPRESES U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Varios | Falla en la partida. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Arranque fallido en Secuencia de Partida de Unidad Generadora. | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | N (Conectada Normal) | 2024-09-16 19:08 | 2024-09-16 20:25 |  | 45551.8507 | No |  | 20 | 119 | NOMBRE: HE CIPRESES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0021, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 119, Id Central: 119, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Username: richard_urrea • Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 21:34:55, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 21:43:20, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/09/2024 22:12:02, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio | No | No | UNIDAD: HE CIPRESES U2 Nemo técnico central : CE04G0021, Nombre central : HE CIPRESES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 252, Id central: 119, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5352, Id conexión 2: 5353, Id empresa: 20, Id unidad: 252, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA020T0002SE020T0002, Pano nombre: S/E ITAHUE 154KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE04U02G0021, Número unidad: 2
IF2024004457 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 348 | PFV LA SILLA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Higuera | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Celdas | Bajo voltaje | Varios | Interrupción por protecciones PFV La Silla, producto de interrupción Linea 23kV Pajonales - La Silla. Perdida de generación 1MW. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-16 17:54 | 2024-09-16 20:00 |  | 45552.4444 | No |  | 491 | 348 | NOMBRE: PFV LA SILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE09G0292, Central Número: 9, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: La Higuera, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 348, Id Central: 348, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 29, Id Empresa: 491, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 18:28:36, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 18:31:43, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 17:14:42, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla | No | No
IF2024004458 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Interno | 208 | TER CELCO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en equipo | Origen no determinado. | Equipo generador | Detección direccional de potencia | Opera según lo esperado | Al momento de la falla central celco inyectaba 6 MW al SEN. | Aviso a CDC | Falla en proceso productivo deja sin disponibilidad de vapor a TG2, ocasionando trip de turbina. | Se investiga causa de falla en proceso productivo de celulosa. | No hay | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-16 10:15 | 2024-09-16 14:08 |  | 45551.5889 | No |  | 25 | 208 | NOMBRE: TER CELCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02L0089, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Constitución, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 208, Id Central: 208, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 114, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 17:37:44, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 19:02:01, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/09/2024 19:40:23, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: PRS-AR, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004444 | Central Generadora | Finalizado | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | 411 | Origen Interno | 464 | GEO CERRO PABELLON | 2240 | GEO CERRO PABELLON U2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Presunta | Causa Principal | Intempestivas de generación | Falla en central de generación. | Equipo generador | Bajo voltaje | Varios | Interrupción por protecciones Unidad N°2, perdida de generación 9MW. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-15 17:00 | 2024-09-15 19:00 |  | 45550.7639 | No |  | 451 | 464 | NOMBRE: GEO CERRO PABELLON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0232, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: G, Central Tipo Nombre: Geotérmica, Comuna: Ollagüe, Empresa Nemo Técnico: G0232, Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: G, Fuente Energía Nombre: Geotérmica, Id: 464, Id Central: 464, Id Central Tipo: 6, Id Comuna: 13, Id Empresa: 451, Id Fuente: 6, Id Localidad: 7, Id Propietario: 451 | •Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_747, •NemoTécnico: G0232, •Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 232, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Id: 451, •Id Empresa: 451, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 411, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 451, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. • Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 17:12:36, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 17:20:54, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 18:26:01, •Usuario: Cristian Ulloa Alvarado, •Username: culloa, •Email: cristian.ulloa@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Trip de Unidad • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Trip de Unidad | No | No | UNIDAD: GEO CERRO PABELLON U2 Nemo técnico central : CE23G0232, Nombre central : GEO CERRO PABELLON, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0232, Empresa nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Id : 2240, Id central: 464, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19490, Id conexión 2: 19490, Id empresa: 451, Id unidad: 2240, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA016G0232SE001G0232, Pano nombre: S/E CERRO PABELLON D10, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U02G0232, Número unidad: 2
IF2024004443 | Central Generadora | Finalizado | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | 411 | Origen Interno | 464 | GEO CERRO PABELLON | 2031 | GEO CERRO PABELLON U1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Presunta | Causa Principal | Intempestivas de generación | Falla en central de generación. | Equipo generador | Bajo voltaje | Varios | Interrupción por protecciones Unidad N°1, perdida de generación 10MW. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-15 16:59 | 2024-09-15 19:00 |  | 45550.8125 | No |  | 451 | 464 | NOMBRE: GEO CERRO PABELLON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0232, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: G, Central Tipo Nombre: Geotérmica, Comuna: Ollagüe, Empresa Nemo Técnico: G0232, Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: G, Fuente Energía Nombre: Geotérmica, Id: 464, Id Central: 464, Id Central Tipo: 6, Id Comuna: 13, Id Empresa: 451, Id Fuente: 6, Id Localidad: 7, Id Propietario: 451 | •Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_747, •NemoTécnico: G0232, •Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 232, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Id: 451, •Id Empresa: 451, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 411, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 451, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. • Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 17:12:16, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 17:20:51, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 21:52:45, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Trip de Unidad • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Trip de Unidad | No | No | UNIDAD: GEO CERRO PABELLON U1 Nemo técnico central : CE23G0232, Nombre central : GEO CERRO PABELLON, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0232, Empresa nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Id : 2031, Id central: 464, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19484, Id conexión 2: 19484, Id empresa: 451, Id unidad: 2031, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA010G0232SE001G0232, Pano nombre: S/E CERRO PABELLON D1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U01G0232, Número unidad: 1
IF2024004441 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | 253 | Origen Interno | 263 | HP LOS HIERROS | 1503 | HP LOS HIERROS U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal | Elemento dañado, corrosión | Conector suelto o mal instalado. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Sensor pin alabe fuera de posición, presencia de humedad. Se realiza inspección, limpieza, ajuste en sensor. | Verificación de alarmas, eventos y protecciones, se toma contacto con despacho CEN indicando DF de U1. | Desconexion forzada de U1 debido a bloqueo mecánico producto de sensor pin alabes. Unidad se encontraba generando 4.9 MW al momento de falla. | Verificacion periódica, inspección, chequeo posición de Pin alabes. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-15 10:06 | 2024-09-15 11:04 |  | 45550.4611 | No |  | 277 | 263 | NOMBRE: HP LOS HIERROS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0112, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0112, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 263, Id Central: 263, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 277, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 277 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_39, •NemoTécnico: G0112, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Empresa Número: 112, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Id: 277, •Id Empresa: 277, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 253, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 277, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Valdes • Username: Claudio_Valdes • Email: claudio.valdes@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 10:27:19, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 11:44:27, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 11:52:17, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP LOS HIERROS U1 Nemo técnico central : CE01G0112, Nombre central : HP LOS HIERROS, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0112, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Id : 1503, Id central: 263, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15174, Id conexión 2: 15009, Id empresa: 277, Id unidad: 1503, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA001G0112SE002G0112, Pano nombre: S/E CENTRAL LOS HIERROS H, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0112, Número unidad: 1
IF2024004442 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | 620 | Origen Externo | 594 | PE EL MAITEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Laja | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de los interruptores 52BT1 y 52ET1 por falla en LT 66KV Charrúa - Laja propiedad de Transelec. Parque se encontraba generando 8,8 MW al SEN. | Se notifica al CEN, se notifica al CC Transelec y se da aviso a personal de terreno | Desconexión forzada del interruptor 52BT1 por falla en LT 66KV Charrúa - Laja propiedad de Transelec | En analisis. | En analisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-15 02:52 | 2024-09-15 03:02 |  | 45550.1264 | No |  | 672 | 594 | NOMBRE: PE EL MAITEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0447, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Laja, Empresa Nemo Técnico: G0447, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 594, Id Central: 594, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 165, Id Empresa: 672, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 672 | •Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_933, •NemoTécnico: G0447, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Empresa Número: 447, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Id: 672, •Id Empresa: 672, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 620, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 672, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA • Username: parque_eolico_el_maiten_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 13:29:14, •Usuario: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Username: parque_eolico_el_maiten_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 13:36:54, •Usuario: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Username: parque_eolico_el_maiten_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 13:39:03, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004438 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | 1923 | Origen Interno | 318 | PE LOS CURUROS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Coquimbo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Causa en investigación | Se informa a Coordinador, recopilan alarmas y protecciones operadas para realizar análisis de falla. | Apertura transformador S/E La Cebada | revisión de instalación. | Revisión de instalación. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-15 01:27 | 2024-09-15 11:00 |  | 45550.3736 | No |  | 300 | 318 | NOMBRE: PE LOS CURUROS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0132, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Ovalle, Empresa Nemo Técnico: G0132, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 318, Id Central: 318, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 36, Id Empresa: 300, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 300 | •Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_43, •NemoTécnico: G0132, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Empresa Número: 132, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Id: 300, •Id Empresa: 300, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1923, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 300, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA • Username: cururos • Email: cururos@cururos.cl • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 07:26:43, •Usuario: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Username: cururos, •Email: cururos@cururos.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 07:47:51, •Usuario: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Username: cururos, •Email: cururos@cururos.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 09:03:39, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004430 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 126 | TER QUINTERO | 763 | TER QUINTERO U2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Quintero | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | TG1B sale de servicio en forma intempestiva con 40 MW. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-14 07:44 | 2024-09-14 16:00 |  | 45549.8229 | No |  | 20 | 126 | NOMBRE: TER QUINTERO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE22G0021, Central Número: 22, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Quintero, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 126, Id Central: 126, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 47, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ricardo Rodriguez Hermosilla • Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla • Email: ricardo.rodriguezh@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/09/2024 09:56:48, •Usuario: Ricardo Rodriguez Hermosilla, •Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla, •Email: ricardo.rodriguezh@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/09/2024 10:24:52, •Usuario: Ricardo Rodriguez Hermosilla, •Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla, •Email: ricardo.rodriguezh@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/09/2024 19:49:38, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: EDAG, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad F/S por falla • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad F/S por falla. • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad F/S por falla. • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad F/S por falla. • tipo: PRS-PA, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad F/S por falla. | No | No | UNIDAD: TER QUINTERO U2 Nemo técnico central : CE22G0021, Nombre central : TER QUINTERO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 763, Id central: 126, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 28720, Id conexión 2: 28720, Id empresa: 20, Id unidad: 763, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: sin_definir, Pano nombre: sin_definir, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE22U02G0021, Número unidad: 2
IF2024004433 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | 1923 | Origen Interno | 318 | PE LOS CURUROS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Higuera | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Transformadores de poder | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Causa en investigación | Se recopilan alarmas y protecciones operadas para realizar análisis de falla. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-14 00:49 | 2024-09-14 13:01 |  | 45549.5424 | No |  | 300 | 318 | NOMBRE: PE LOS CURUROS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0132, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Ovalle, Empresa Nemo Técnico: G0132, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 318, Id Central: 318, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 36, Id Empresa: 300, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 300 | •Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_43, •NemoTécnico: G0132, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Empresa Número: 132, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Id: 300, •Id Empresa: 300, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1923, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 300, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA • Username: cururos • Email: cururos@cururos.cl • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/09/2024 13:14:38, •Usuario: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Username: cururos, •Email: cururos@cururos.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/09/2024 13:18:25, •Usuario: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Username: cururos, •Email: cururos@cururos.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/09/2024 13:20:02, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: . | No | No
IF2024004434 | Central Generadora | Pendiente | FOTOVOLTAICA DEL DESIERTO SPA | 1789 | Origen Interno | 1771 | PFV DEL DESIERTO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | San Pedro de Atacama | Causa Presunta | Causa Principal | Falla eléctrica a tierra | Origen no determinado. | Sistema puesta a tierra | Protección de tierra | Bloqueo en posición cerrada o abierta | Apertura interruptor 52E4 por falla a tierra | De forma inmediata se ejecuta una inspección visual a los centros de transformación 1, 2 y 3 del parque Desierto, sin detectar ningún tipo de desviación en las celdas de los tres trasformadores presentes en la planta. | Centro de control aprecia apertura del interruptor 52E4 derivando informacion para revision en terreno. | Desarrollar apertura de todos los interruptores MT en inversores 1, 2 y 3 de planta Desierto. | Buscar proveedor para realizar pruebas eléctricas en alimentadores de la planta Desierto. Desarrollar pruebas de VLF en los conductores de MT correspondientes a planta Desierto. Mantener apertura de 52E4 hasta el informe de evaluación de las pruebas eléctricas. Teniendo resultados positivos en las pruebas eléctricas, solicitar autorización para realizar maniobras en interruptor 52E4. Habilitar la operación de los inversores 1, 2 y 3 de Desierto. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) |  | 2024-09-13 09:23 | 2024-09-30 21:00 |  |  | No |  | 1848 | 1771 | NOMBRE: PFV DEL DESIERTO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0640, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Antofagasta, Empresa Nemo Técnico: G0640, Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA DEL DESIERTO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 1771, Id Central: 1771, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 8, Id Empresa: 1848, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1848 | •Nombre: FOTOVOLTAICA DEL DESIERTO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1152, •NemoTécnico: G0640, •Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA DEL DESIERTO SPA, •Empresa Número: 640, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: FOTOVOLTAICA DEL DESIERTO SPA, •Id: 1848, •Id Empresa: 1848, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 1789, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1848, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: FOTOVOLTAICA DEL DESIERTO SPA • Username: fotovoltaica_del_desierto_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Gabriel Benelli • Switch Username: gabriel.benelli • Switch Email: gabriel.benelli@novasourcepower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 20:34:07, •Usuario: FOTOVOLTAICA DEL DESIERTO SPA, •Username: fotovoltaica_del_desierto_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/09/2024 19:01:34, •Usuario: FOTOVOLTAICA DEL DESIERTO SPA, •Username: fotovoltaica_del_desierto_spa_[en_revision], •Email: sin_definir | No | •Afecta: Si •Comentario: Opera 52E4 | No
IF2024004423 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Externo | 124 | HP LOS MOLLES | 258 | HP LOS MOLLES U1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Monte Patria | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | Salida intempestiva de Unidad 1 con 5 Mw por falla de la L/T 66 KV | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 08:18 |  | 45548.3458 | No |  | 20 | 124 | NOMBRE: HP LOS MOLLES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE10G0021, Central Número: 10, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Monte Patria, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 124, Id Central: 124, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 38, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 13:38:03, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 13:46:59, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 14:12:39, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HP LOS MOLLES U1 Nemo técnico central : CE10G0021, Nombre central : HP LOS MOLLES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 258, Id central: 124, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5402, Id conexión 2: 5403, Id empresa: 20, Id unidad: 258, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA005T0002SE024T0002, Pano nombre: S/E LOS MOLLES 66KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE10U01G0021, Número unidad: 1
IF2024004424 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Externo | 124 | HP LOS MOLLES | 259 | HP LOS MOLLES U2 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Monte Patria | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | Salida intempestiva de Unidad 2 con 6 Mw por falla de la L/T 66 KV | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 07:57 |  | 45548.3313 | No |  | 20 | 124 | NOMBRE: HP LOS MOLLES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE10G0021, Central Número: 10, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Monte Patria, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 124, Id Central: 124, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 38, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 13:50:43, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 14:05:58, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 14:13:53, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HP LOS MOLLES U2 Nemo técnico central : CE10G0021, Nombre central : HP LOS MOLLES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 259, Id central: 124, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5402, Id conexión 2: 5403, Id empresa: 20, Id unidad: 259, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA005T0002SE024T0002, Pano nombre: S/E LOS MOLLES 66KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE10U02G0021, Número unidad: 2
IF2024004414 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 197 | TER NEHUENCO | 797 | TER NEHUENCO CC1-TG | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Quillota | Causa Presunta | Causa Principal |  | Falla en central de generación. | Interruptores | Sincronización | Varios | En proceso de arranque de la TG en ciclo abierto no cierra interruptor de excitación, por lo que unidad no sincroniza. Falla en proceso de investigación. | Revisión de protecciónes. | En proceso de arranque de la TG en ciclo abierto no cierra interruptor de excitación, por lo que unidad no sincroniza. Falla en proceso de investigación. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-13 05:03 | 2024-09-13 12:00 |  | 45548.4042 | No |  | 4 | 197 | NOMBRE: TER NEHUENCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0004, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Quillota, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 197, Id Central: 197, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 60, Id Empresa: 4, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 09:47:52, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 11:31:11, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: TER NEHUENCO CC1-TG Nemo técnico central : CE04G0004, Nombre central : TER NEHUENCO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 797, Id central: 197, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 16960, Id conexión 2: 16960, Id empresa: 4, Id unidad: 797, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA003G0004SE006G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL NEHUENCO I CG1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE04U01G0004, Número unidad: 1
IF2024004427 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 444 | Origen Externo | 419 | HP RIO COLORADO | 1908 | HP RIO COLORADO U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Sincronización | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Perturbación en la Linea Loma Alta - La mina (Informa Scada error de DEIF) | Se informa desconexión a las 06:55hrs, luego se realiza inspección visual general a la Unidad 1 sin visualizar anomalías u otro desperfecto y se procede a resetear las alarmas. Se solicita autorización para sincronizar unidad generadora a don Gustavo Gómez | Desconexión de central producto de falla externa, perturbación en la Linea Loma Alta - La mina | chequeo de las instalaciones e inspección de parámetros de la red, para puesta en servicio a la brevedad | origen externo | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-12 06:55 | 2024-09-12 07:15 |  | 45547.3028 | No |  | 481 | 419 | NOMBRE: HP RIO COLORADO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0291, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0291, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 419, Id Central: 419, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 481, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 481 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_744, •NemoTécnico: G0291, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Empresa Número: 291, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Id: 481, •Id Empresa: 481, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 444, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 481, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ángel Muñoz • Username: angel_munoz • Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 09:43:28, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 21:09:57, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 21:11:14, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HP RIO COLORADO U1 Nemo técnico central : CE01G0291, Nombre central : HP RIO COLORADO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0291, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Id : 1908, Id central: 419, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17076, Id conexión 2: 17080, Id empresa: 481, Id unidad: 1908, Id unidad turbina marca: 16, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005G0291SE002G0291, Pano nombre: S/E CENTRAL RIO COLORADO B1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Global Hydro Energy, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0291, Número unidad: 1
IF2024004403 | Central Generadora | Finalizado | ELÉCTRICA DIGUA SPA | 430 | Origen Externo | 1677 | HP DIGUA | 4189 | HP DIGUA U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Desconexion de unidad generadora debido a falla en instalacion de terceros. | Verificacion de eventos, alarmas, se toma contacto con coordinador informando lo sucedido. | Desconexion de unidad generadora debido a falla en instalacion de terceros, U1 se encontraba sincronizada con 10.92 Mw al momento de la falla. | Veririficacion, descarga y análisis de protecciones. | Veririficacion, descarga, análisis y ajuste de protecciones si corresponde. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-12 06:42 | 2024-09-12 06:59 |  | 45547.291 | No |  | 1769 | 1677 | NOMBRE: HP DIGUA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0572, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Parral, Empresa Nemo Técnico: G0572, Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1677, Id Central: 1677, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 138, Id Empresa: 1769, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1769 | •Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1055, •NemoTécnico: G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Empresa Número: 572, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 1769, •Id Empresa: 1769, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Héctor Castillo Bustamante • Username: hector_castillo • Email: hector.castillo@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 11:06:46, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 11:27:51, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 11:39:57, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP DIGUA U1 Nemo técnico central : CE01G0572, Nombre central : HP DIGUA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0572, Empresa nombre : ELÉCTRICA DIGUA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., Id : 4189, Id central: 1677, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23077, Id conexión 2: 23077, Id empresa: 1769, Id unidad: 4189, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: sin_definir, Pano nemo técnico: PA046T0022SE003T0022, Pano nombre: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR E1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: sin_definir, Unidad nemo técnico: CE01U01G0572, Número unidad: 1
IF2024004404 | Central Generadora | Finalizado | ELÉCTRICA DIGUA SPA | 430 | Origen Externo | 1677 | HP DIGUA | 4188 | HP DIGUA U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Desconexion de unidad generadora debido a falla en instalacion de terceros. | Verificación de eventos, alarmas, se toma contacto con coordinador informando lo sucedido. | Desconexion de unidad generadora debido a falla en instalacion de terceros, U2 se encontraba sincronizada con 10.89 Mw al momento de la falla | Veririficacion, descarga y análisis de protecciones. | Veririficacion, descarga, análisis y ajuste de protecciones si corresponde. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-12 06:42 | 2024-09-12 07:16 |  | 45547.3028 | No |  | 1769 | 1677 | NOMBRE: HP DIGUA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0572, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Parral, Empresa Nemo Técnico: G0572, Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1677, Id Central: 1677, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 138, Id Empresa: 1769, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1769 | •Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1055, •NemoTécnico: G0572, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA DIGUA SPA, •Empresa Número: 572, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 1769, •Id Empresa: 1769, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1769, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Héctor Castillo Bustamante • Username: hector_castillo • Email: hector.castillo@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 11:28:52, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 11:36:02, •Usuario: Héctor Castillo Bustamante, •Username: hector_castillo, •Email: hector.castillo@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 11:40:12, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP DIGUA U2 Nemo técnico central : CE01G0572, Nombre central : HP DIGUA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0572, Empresa nombre : ELÉCTRICA DIGUA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., Id : 4188, Id central: 1677, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23077, Id conexión 2: 23077, Id empresa: 1769, Id unidad: 4188, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: sin_definir, Pano nemo técnico: PA046T0022SE003T0022, Pano nombre: S/E NUEVA PAN DE AZUCAR E1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: sin_definir, Unidad nemo técnico: CE01U02G0572, Número unidad: 2
IF2024004395 | Central Generadora | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Externo | 1758 | PE MESAMAVIDA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción Central PE Mesamávida | Se revisa estado de equipos | Interrupción Central PE Mesamávida | Se revisa estado de equipos | Se revisa estado de equipos | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-12 00:56 | 2024-09-12 03:57 |  | 45547.1646 | No |  | 1920 | 1758 | NOMBRE: PE MESAMAVIDA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0689, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0689, Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1758, Id Central: 1758, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 1920, Id Fuente: 4, Id Localidad: 305, Id Propietario: 1920 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 04:36:04, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 04:52:47, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 05:16:09, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004392 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 387 | TER TOCOPILLA | 1996 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en central de generación. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Desenganche de TV por falla en sistema de control. Reducción de generación de 133 a 67MW. TG permanece en servicio. (Solo se indispone TV) | Correcion en estado de valvula y se procede a preparar condiciones de vapor para acoplar nuevamente la TV. | 23:25 hrs. U16 se encontraba subiendo a PC y desengancha TV debido a falla en sistema de control. (Cierre de valvula en camara de combustión) | En analisis. | En analisis. | No tiene consumo afectado |  | LF (Unidad con limitación forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-11 23:25 | 2024-09-12 02:00 |  | 45547.0639 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Carlos Aburto • Username: Carlos_Aburto • Email: carlos.aburto@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 23:50:07, •Usuario: Carlos Aburto, •Username: Carlos_Aburto, •Email: carlos.aburto@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 00:16:56, •Usuario: Carlos Aburto, •Username: Carlos_Aburto, •Email: carlos.aburto@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 01:36:57, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA U16-TG-TV Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1996, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1996, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U01G0216, Número unidad: 1
IF2024004389 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Interno | 242 | HP MC2 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Intempestivas de generación | Falla en central de generación. | Equipo generador | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | A las 16:29 sale de servicio la central con G1; 1 285 MW. Debido a una falla interna. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 16:29 sale de servicio la central con G1; 1 285 MW. Debido a una falla interna. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 16:29 sale de servicio la central con G1; 1 285 MW. Debido a una falla interna. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-11 16:29 | 2024-09-11 18:00 |  | 45546.7056 | No |  | 702 | 242 | NOMBRE: HP MC2, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0476, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 242, Id Central: 242, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 16:51:49, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 17:00:47, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/09/2024 17:44:23, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No
IF2024004371 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2400 | TER ATACAMA CC1-TV | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Salida de la unidad con 35MW por Muy Alta Dilatación Diferencial Alta Presión. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas | TV1C en 35 MW, se produce desenganche por la activación de protección "Muy Alta Dilatación Diferencial Alta Presión". | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-10 18:23 | 2024-09-11 02:23 |  | 45546.0618 | No |  | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Username: richard_urrea • Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 19:50:21, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 19:56:15, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/09/2024 02:54:06, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC1-TV Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2400, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19270, Id conexión 2: 19270, Id empresa: 20, Id unidad: 2400, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TV1C, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U05G0021, Número unidad: 5
IF2024004363 | Central Generadora | Finalizado | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 429 | Origen Interno | 1656 | PFV USYA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Conector suelto o mal instalado. | Mufas | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | A las 05:09 se produce la apertura de 52HT1, 52FT1, 52FBSA, 52F1, 52F2 y 52F3 de S/E Usya debido a actuación de 86T Relé Bloqueo y también 50BF Fallo Interruptor. | Se informa a personal para revisión de las instalaciones. | A las 05:09 se produce la apertura de 52HT1, 52FT1, 52FBSA, 52F1, 52F2 y 52F3 de S/E Usya debido a actuación de 86T. Se informa a personal para que se desplacen a las instalaciones. Las causas del incidente se mantiene en investigación. | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | LF (Unidad con limitación forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-10 05:09 | 2024-09-10 23:59 |  | 45545.8417 | No |  | 465 | 1656 | NOMBRE: PFV USYA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0265, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Calama, Empresa Nemo Técnico: G0265, Empresa Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 1656, Id Central: 1656, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 12, Id Empresa: 465, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 465 | •Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_52, •NemoTécnico: G0265, •Empresa Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Empresa Número: 265, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Id: 465, •Id Empresa: 465, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 429, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 465, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. • Username: acciona_energia_chile • Email: DPDPalmeras.Energia@acciona.com • Switch Nombre: Hugo Mora Morgado • Switch Username: Hugo_Mora_Morgado • Switch Email: humora@acciona.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 12:24:38, •Usuario: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Username: acciona_energia_chile, •Email: DPDPalmeras.Energia@acciona.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 12:29:25, •Usuario: ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A., •Username: acciona_energia_chile, •Email: DPDPalmeras.Energia@acciona.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 20:20:57, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004357 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 89 | TER CANDELARIA | 751 | TER CANDELARIA U1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Mostazal | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | PROBLEMAS EN LA COMBUSTION | Dar aviso al coordinador y revisar unidad. | PROBLEMAS EN LA COMBUSTION | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-10 05:02 | 2024-09-10 05:32 |  | 45545.2778 | No |  | 4 | 89 | NOMBRE: TER CANDELARIA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0004, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mostazal, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 89, Id Central: 89, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 89, Id Empresa: 4, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 06:00:25, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 06:43:17, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: TER CANDELARIA U1 Nemo técnico central : CE02G0004, Nombre central : TER CANDELARIA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 751, Id central: 89, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5524, Id conexión 2: 5524, Id empresa: 4, Id unidad: 751, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 2, Pano nemo técnico: PA003G0004SE002G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL CANDELARIA G1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Gas, Unidad nemo técnico: CE02U01G0004, Número unidad: 1
IF2024004356 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 178 | HE PANGUE | 73 | HE PANGUE U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Alto Biobío | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva Unidad con 80 MW, operación relé 86D | Revisión de equipos, señales y alarmas | Salida Intempestiva Unidad Nº 2 con 80MW, operación relé 86D, se investiga causa. | Se tomaran luego de la investigación | Se tomaran luego de la investigación | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-10 03:27 | 2024-09-10 12:00 |  | 45545.3194 | No |  | 20 | 178 | NOMBRE: HE PANGUE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE16G0021, Central Número: 16, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Alto Biobío, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 178, Id Central: 178, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 175, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gregorio Moros Goyo • Username: gregorio.moros • Email: gregorio.moros@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 03:49:55, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 04:01:40, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 07:48:35, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HE PANGUE U2 Nemo técnico central : CE16G0021, Nombre central : HE PANGUE, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 73, Id central: 178, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15153, Id conexión 2: 15153, Id empresa: 20, Id unidad: 73, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA016G0021SE023G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL PANGUE CG2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE16U02G0021, Número unidad: 2
IF2024004353 | Central Generadora | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 77 | HP VOLCAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Equipo generador | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa en investigación | Verificación de alarmas | OA Central Volcán con 4 MW | Verificación de alarmas y normalización de equipos | NA | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-10 01:33 | 2024-09-10 08:00 |  | 45545.1389 | No |  | 10 | 77 | NOMBRE: HP VOLCAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0010, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0010, Empresa Nombre: AES ANDES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 77, Id Central: 77, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 10, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 10 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 01:55:40, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 02:00:42, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 03:25:03, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004351 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 387 | TER TOCOPILLA | 1991 | TER TOCOPILLA TG3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema protecciones | Enclavamiento | Varios | La unidad se dispara por altas vibraciones. Debe ser revisada. | Proceder a detención segura para revisión de la unidad. | Durante el proceso de partida la unidad se dispara por altas vibraciones. | Informar al CDC, revisar alarmas y proceder a detención segura para revisión de la unidad. | Si fuera el caso se tomarían de acuerdo a los resultados de la investigación. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-09 19:19 | 2024-09-10 23:59 |  | 45569.4333 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marcelo Romero • Username: marcelo_romero • Email: marcelo.romero@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 20:36:05, •Usuario: Marcelo Romero, •Username: marcelo_romero, •Email: marcelo.romero@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 20:51:00, •Usuario: Marcelo Romero, •Username: marcelo_romero, •Email: marcelo.romero@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/10/2024 10:30:15, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: PRS-PA, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA TG3 Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1991, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1991, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U04G0216, Número unidad: 4
IF2024004331 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2013 | TER ATACAMA CC2-TG1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Varios | A las 00:26Hrs. Se produce disparo de la unidad por perdida de llama TG. | Se controla detención segura de la unidad y se investiga causa del disparo. | A las 00:26Hrs. Encontrándose en servicio el ciclo 2 completo, se produce disparo de la unidad TG2A por perdida de llama. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-09 00:26 | 2024-09-09 06:26 |  | 45544.775 | No |  | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Daniel Dominguez Bustos • Username: Daniel_Dominguez • Email: daniel.dominguezb@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 01:07:36, •Usuario: Daniel Dominguez Bustos, •Username: Daniel_Dominguez, •Email: daniel.dominguezb@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 01:18:23, •Usuario: Daniel Dominguez Bustos, •Username: Daniel_Dominguez, •Email: daniel.dominguezb@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/09/2024 18:48:22, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por esta falla • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por falla • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por falla • tipo: PRS-PA, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por falla • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por falla | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC2-TG1 Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2013, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19271, Id conexión 2: 19271, Id empresa: 20, Id unidad: 2013, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA010G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TG2A, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U01G0021, Número unidad: 1
IF2024004322 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 387 | TER TOCOPILLA | 1991 | TER TOCOPILLA TG3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Falla en el proceso de partida. | Informar al CDC, revisión de alarmas y protecciones. | Falla en el proceso de partida. | Se efectuarán de acuerdo al resultado de la investigación. | Se efectuarán de acuerdo al resultado de la investigación. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-08 18:26 | 2024-09-09 23:59 |  | 45544.5028 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudia Guerrero Diaz • Username: Claudia_Guerrero_Diaz • Email: claudia.guerrero@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/09/2024 19:24:35, •Usuario: Claudia Guerrero Diaz, •Username: Claudia_Guerrero_Diaz, •Email: claudia.guerrero@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 19:31:03, •Usuario: Claudia Guerrero Diaz, •Username: Claudia_Guerrero_Diaz, •Email: claudia.guerrero@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/09/2024 12:07:52, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: PRS-PA, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA TG3 Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1991, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1991, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U04G0216, Número unidad: 4
IF2024004319 | Central Generadora | Finalizado | ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. | 2327 | Origen Externo | 332 | PFV PAMPA SOLAR NORTE |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Taltal | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Sobrevoltaje | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52JT1 de la S/E Pampa Norte deja fuera de servicio la PFV Pampa Solar Norte. | Se informa al CEN los antecedentes preliminares, se coordina con personal de terreno para la revisión de la instalación y recopilación de mas antecedentes. | A las 05:57 hrs se abre el interruptor 52JT1 de la S/E Pampa Norte. A las 07:50 hrs se comienzan las maniobras de normalización abriendo los alimentadores de MT. A las 07:55 hrs se cierra el interruptor 52JT1. A las 07:58 hrs se cierran los alimentadores de MT y se normaliza la instalación quedando en servicio la PFV Pampa Solar Norte. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-08 05:57 | 2024-09-08 07:58 |  | 45543.3319 | No |  | 2422 | 332 | NOMBRE: PFV PAMPA SOLAR NORTE, Descripción: Reemplazo R105, Nemo Técnico: CE07G0975, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Taltal, Empresa Nemo Técnico: G0975, Empresa Nombre: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 332, Id Central: 332, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 11, Id Empresa: 2422, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2422 | •Nombre: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1408, •NemoTécnico: G0975, •Empresa Nombre: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Empresa Número: 975, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Id: 2422, •Id Empresa: 2422, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2327, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2422, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. • Username: arcadia_generacion_solar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/09/2024 08:20:55, •Usuario: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Username: arcadia_generacion_solar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 08:27:44, •Usuario: ARCADIA GENERACION SOLAR S.A., •Username: arcadia_generacion_solar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/09/2024 08:32:28, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004315 | Central Generadora | Finalizado | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | 411 | Origen Interno | 464 | GEO CERRO PABELLON | 4222 | GEO CERRO PABELLON U3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | La unidad se encontraba generando 8 MW al momento de la falla. | Se informa a supervisores de planta para la reposición de la unidad | N/A | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-08 01:17 | 2024-09-08 02:06 |  | 45543.0875 | No |  | 451 | 464 | NOMBRE: GEO CERRO PABELLON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0232, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: G, Central Tipo Nombre: Geotérmica, Comuna: Ollagüe, Empresa Nemo Técnico: G0232, Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: G, Fuente Energía Nombre: Geotérmica, Id: 464, Id Central: 464, Id Central Tipo: 6, Id Comuna: 13, Id Empresa: 451, Id Fuente: 6, Id Localidad: 7, Id Propietario: 451 | •Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_747, •NemoTécnico: G0232, •Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 232, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Id: 451, •Id Empresa: 451, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 411, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 451, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. • Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/09/2024 02:18:36, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 02:24:17, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/09/2024 02:27:25, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: GEO CERRO PABELLON U3 Nemo técnico central : CE23G0232, Nombre central : GEO CERRO PABELLON, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0232, Empresa nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Id : 4222, Id central: 464, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 27036, Id conexión 2: 27036, Id empresa: 451, Id unidad: 4222, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA037G0232SE001G0232, Pano nombre: S/E CERRO PABELLON DG3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U03G0232, Número unidad: 3
IF2024004320 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | 620 | Origen Externo | 594 | PE EL MAITEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Laja | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52BT1 de S/E El Maitén por falla en LT 66KV Charrúa - Laja. PE El Maitén se encontraba generando 0,56 MW al momento de la falla. | Se notifica al CEN, se notifica al personal de terreno y se toma contacto con el CC Transelec. | A las 21:34 hrs del 07-09 se produce la apertura intempestiva del interruptor 52BT1 de S/E El Maitén, provocando la salida de servicio el PE El Maitén. A las 08:12 hrs del 08-09 se normaliza la LT 66 kV Charrúa - Laja. A las 08:20 hrs se cierra el interruptor 52BT1 de S/E El Maitén quedando en servicio el PE El Maitén. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-07 21:34 | 2024-09-08 08:20 |  | 45543.3417 | No |  | 672 | 594 | NOMBRE: PE EL MAITEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0447, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Laja, Empresa Nemo Técnico: G0447, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 594, Id Central: 594, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 165, Id Empresa: 672, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 672 | •Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_933, •NemoTécnico: G0447, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Empresa Número: 447, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Id: 672, •Id Empresa: 672, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 620, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 672, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA • Username: parque_eolico_el_maiten_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/09/2024 04:35:29, •Usuario: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Username: parque_eolico_el_maiten_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 08:43:01, •Usuario: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Username: parque_eolico_el_maiten_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/09/2024 09:05:14, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: PE Fuera de servicio | No | No
IF2024004313 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 92 | HE COLBUN | 848 | HE COLBUN U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Sistema de control | Sincronización | Varios | Por problemas en sincronizador automático no se puede realizar sincronización de U2 a S/E Colbun, causa en investigación. | Revisión de protecciones | Por problemas en sincronizador automático no se puede realizar sincronización de U2 a S/E Colbún, causa en investigación. | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-07 15:15 | 2024-09-07 18:31 |  | 45542.7715 | No |  | 4 | 92 | NOMBRE: HE COLBUN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0004, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 92, Id Central: 92, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/09/2024 20:34:41, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/09/2024 20:38:18, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HE COLBUN U2 Nemo técnico central : CE01G0004, Nombre central : HE COLBUN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 848, Id central: 92, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 31321, Id conexión 2: 31321, Id empresa: 4, Id unidad: 848, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA004G0004SE041G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL COLBUN CG2, Potencia Neta: 229.0, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U02G0004, Número unidad: 2
IF2024004310 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | 5 | Origen Externo | 106 | HP CAPULLO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión de CH Capullo con una carga de 11.5MW debido a interrupción de LAT 110kV Antillanca - Aihuapi - Copihues (propiedad de STS) | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional. | 07:55hrs. Alarma de ausencia de tensión en barra 66kV de CH Capullo lo que provoca Desconexión de la Unidad generadora con 11,5MW. 07:57hrs se da aviso al coordinador eléctrico nacional y a personal propio. 08:26hrs. Alarma de presencia de tensión en barra de 66kV CH Capullo. 08:45hrs. Sincronizada CH Capullo a plena carga previa autorización del coordinador. | sin acciones | Sin acciones | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 08:45 |  | 45541.3646 | No |  | 5 | 106 | NOMBRE: HP CAPULLO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0005, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0005, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 106, Id Central: 106, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 5, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 5 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_277, •NemoTécnico: G0005, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Empresa Número: 5, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Id: 5, •Id Empresa: 5, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 5, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 5, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Correa • Username: Juan_Correa • Email: jcorrea@capullo.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 11:58:53, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/09/2024 09:43:58, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/09/2024 10:09:05, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004282 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Interno | 241 | HP MC1 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G1 3.375 MW y G2 3.363 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G1 3.375 MW y G2 3.363 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G1 3.375 MW y G2 3.363 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 10:45 |  | 45541.3688 | No |  | 702 | 241 | NOMBRE: HP MC1, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0476, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 241, Id Central: 241, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 10:03:13, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 10:22:27, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:21:30, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004283 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Interno | 242 | HP MC2 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con 1.695 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con 1.695 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con 1.695 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 08:44 |  | 45541.3639 | No |  | 702 | 242 | NOMBRE: HP MC2, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0476, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 242, Id Central: 242, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 10:24:12, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 10:31:02, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 10:45:34, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004284 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Interno | 1804 | HP MC3 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 7:55 hrs sale de servicio la central 1.880MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central 1.880MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central 1.880MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 08:44 |  | 45541.3639 | No |  | 702 | 1804 | NOMBRE: HP MC3, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0476, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1804, Id Central: 1804, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 10:31:45, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 10:36:44, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 10:45:19, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004288 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Interno | 229 | HP CALLAO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G1 3.363 MW y G2 1.350 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G1 3.363 MW y G2 1.350 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G1 3.363 MW y G2 1.350 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 09:15 |  | 45541.3653 | Sí |  | 702 | 229 | NOMBRE: HP CALLAO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0476, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 229, Id Central: 229, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 10:52:50, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 10:58:07, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 12:07:24, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004289 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Interno | 230 | HP NALCAS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G1 2.604 MW G2 2.597 MW G3 1.228 MW Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G1 2.604 MW G2 2.597 MW G3 1.228 MW Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G1 2.604 MW G2 2.597 MW G3 1.228 MW Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 09:30 |  | 45541.3639 | No |  | 702 | 230 | NOMBRE: HP NALCAS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0476, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 230, Id Central: 230, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 10:59:12, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 11:03:53, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 12:11:44, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004290 | Central Generadora | Finalizado | CUMBRES SPA | 652 | Origen Interno | 538 | HP CUMBRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G2 7.454 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G2 7.454 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central G2 7.454 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 09:30 |  | 45541.3694 | No |  | 605 | 538 | NOMBRE: HP CUMBRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0393, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0393, Empresa Nombre: CUMBRES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 538, Id Central: 538, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 605, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 605 | •Nombre: CUMBRES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_878, •NemoTécnico: G0393, •Empresa Nombre: CUMBRES SPA, •Empresa Número: 393, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 605, •Id Empresa: 605, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 605, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ezequiel Castillo • Username: ezequiel_castillo • Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 11:06:33, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 11:11:19, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 12:04:45, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004291 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Interno | 569 | HP PALMAR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con G2 4.268 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con G2 4.268 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con G2 4.268 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 09:30 |  | 45541.359 | No |  | 638 | 569 | NOMBRE: HP PALMAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0418, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 569, Id Central: 569, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 11:12:03, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 11:16:31, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 12:03:22, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004292 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Interno | 570 | HP CORRENTOSO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con 3.991 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con 3.991 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con 3.991 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 09:30 |  | 45541.3701 | No |  | 638 | 570 | NOMBRE: HP CORRENTOSO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0418, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 570, Id Central: 570, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 11:17:09, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 11:21:41, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 12:01:27, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004293 | Central Generadora | Finalizado | HIDROMOCHO S.A. | 639 | Origen Interno | 613 | HP MOCHO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con 9.329 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con 9.329 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 7:55 hrs sale de servicio la central con 9.329 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 09:30 |  | 45541.3653 | No |  | 691 | 613 | NOMBRE: HP MOCHO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0465, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0465, Empresa Nombre: HIDROMOCHO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 613, Id Central: 613, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 691, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 691 | •Nombre: HIDROMOCHO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_995, •NemoTécnico: G0465, •Empresa Nombre: HIDROMOCHO S.A., •Empresa Número: 465, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROMOCHO S.A., •Id: 691, •Id Empresa: 691, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 639, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 691, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROMOCHO S.A. • Username: hidromocho_sa • Email: harry.rudolph@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 11:22:30, •Usuario: HIDROMOCHO S.A., •Username: hidromocho_sa, •Email: harry.rudolph@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 11:26:43, •Usuario: HIDROMOCHO S.A., •Username: hidromocho_sa, •Email: harry.rudolph@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 11:59:53, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004311 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | 285 | Origen Externo | 290 | HP PULELFU |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión de CH Pulelfu con una carga de 9.4 MW debido a interrupción de LAT 110KV Antillanca - Aihuapi - Copihues (propiedad de STS). | Se da aviso al Coordinador del evento sucedido. | 07:55hrs. Desconexión de CH Pulelfu con 9.4 MW (U1 4.7MW y U2 4.7MW) debido a interrupción de LAT 110KV Antillanca - Aihuapi - Copihues (propiedad de STS). Producto de esto existe pérdida de tensión en el punto de inyección de CH. Pulelfu. 07:57hrs. se da aviso al coordinador eléctrico nacional y a personal propio. 08:26hrs. Alarma de presencia de tensión en barra de 66kV S/E Pulelfu. 08:56hrs E/S U2 CH Pulelfu. 08:57hrs. E/S U1 CH Pulelfu previa autorización del coordinador. | Sin acciones | Sin acciones | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 08:56 |  | 45541.3722 | No |  | 317 | 290 | NOMBRE: HP PULELFU, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0148, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0148, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 290, Id Central: 290, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 317, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 317 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_740, •NemoTécnico: G0148, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Empresa Número: 148, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Id: 317, •Id Empresa: 317, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 285, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 317, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: pulelfu • Username: pulelfu • Email: scada@eleonera.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 13:12:09, •Usuario: pulelfu, •Username: pulelfu, •Email: scada@eleonera.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/09/2024 09:59:22, •Usuario: Rodrigo Barrientos, •Username: Rodrigo_Barrientos, •Email: rbarrientos@eleonera.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/09/2024 10:09:11, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No
IF2024004298 | Central Generadora | Finalizado | LICÁN SPA | 522 | Origen Externo | 107 | HP LICAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Río Bueno | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla CH Lican se encontraba en servicio Unidad 1 en 8.24 MW y Unidad 2 en 7.81 MW. | Comunicación con CCT-STS y CDC Coordinador. | 07:55 Hrs Se produce desconexión de Unidad 1 8.24 MW y Unidad 2 7.81 MW debido a desenergizacion en Línea 110 kV hacia S/E Mantilhue. Producto de interrupción por protecciones en Barra Lt 110kV S/E Antillanca. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-06 07:55 | 2024-09-06 09:07 |  | 45541.3799 | No |  | 207 | 107 | NOMBRE: HP LICAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0082, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0082, Empresa Nombre: LICÁN SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 107, Id Central: 107, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 207, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 207 | •Nombre: LICÁN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_232, •NemoTécnico: G0082, •Empresa Nombre: LICÁN SPA, •Empresa Número: 82, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 207, •Id Empresa: 207, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 207, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LICÁN SPA • Username: lican • Email: operador@elisa.cl • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 13:01:20, •Usuario: LICÁN SPA, •Username: lican, •Email: operador@elisa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 13:46:33, •Usuario: LICÁN SPA, •Username: lican, •Email: operador@elisa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 13:51:13, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004295 | Central Generadora | Finalizado | AMANECER SOLAR SPA | 1966 | Origen Externo | 247 | PFV LLANO DE LLAMPOS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla externa a instalaciones de PFV Llano de Llampos. | Se da aviso a CDC y a operador en terreno para revisión de las instalaciones. | A las 6:51 producto de evento de falla externo en paño J8 de S/E Cardones (propietario TECNOCAP S.A.) queda sin tensión instalaciones de PFV Llano de Llampos. Opera protección de subtension (27) en 52J1 de S/E Llano de Llampos. Se da aviso a CDC. A las 6:55 se realizó cierre exitoso de J8 de Cardones. CDC autoriza a normalizar instalaciones de PFV Llano de Llampos. | No aplica | No aplica | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-06 06:52 | 2024-09-06 12:00 |  | 45542.9493 | No |  | 285 | 247 | NOMBRE: PFV LLANO DE LLAMPOS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0119, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Copiapó, Empresa Nemo Técnico: G0119, Empresa Nombre: AMANECER SOLAR SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 247, Id Central: 247, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 17, Id Empresa: 285, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 285 | •Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_10, •NemoTécnico: G0119, •Empresa Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Empresa Número: 119, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AMANECER SOLAR SPA, •Id: 285, •Id Empresa: 285, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1966, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 285, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AMANECER SOLAR SPA • Username: sunedis • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Gonzalez Ramirez • Switch Username: Felipe_Gonzalez_Ramirez • Switch Email: felipe.gonzalez@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 11:22:15, •Usuario: AMANECER SOLAR SPA, •Username: sunedis, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 11:54:25, •Usuario: AMANECER SOLAR SPA, •Username: sunedis, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/09/2024 23:14:16, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004276 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Interno | 208 | TER CELCO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Frecuencia | Opera según lo esperado | Se investiga origen de la falla. | Estabilizar planta e informar al CDC. | Debido a falla en Caldera Recuperadora, queda fuera de servicio Unidad de Generación. | Normalizar instalaciones. | Investigar origen de la falla. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-05 20:15 | 2024-09-05 23:59 |  | 45542.4875 | No |  | 25 | 208 | NOMBRE: TER CELCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02L0089, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Constitución, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 208, Id Central: 208, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 114, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 20:24:37, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 20:57:35, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/09/2024 12:53:06, •Usuario: Alejandro Flores Terrazas, •Username: alejandro_flores, •Email: alejandro.flores@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004275 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Interno | 227 | TER VIÑALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Frecuencia | Opera según lo esperado | Se investiga, origen de trip de caldera. | Estabilizar planta e informar al CDC. | Debido a Trip de caldera, Unidad de generación de Central Viñales, queda fuera de servicio. | Investigar origen de la falla. | Normalizar instalaciones. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-05 19:24 | 2024-09-05 23:59 |  | 45545.2556 | No |  | 23 | 227 | NOMBRE: TER VIÑALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01L0003, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Constitución, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 227, Id Central: 227, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 114, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 20:05:48, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 20:22:15, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 06:11:43, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: | No | No
IF2024004274 | Central Generadora | Finalizado | GENERADORA METROPOLITANA SPA | 608 | Origen Interno | 199 | TER NUEVA RENCA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Renca | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva del CC con 290 MW | Revisión de alarmas, protecciones y equipamiento | Desconexión intempestiva del ciclo combinado | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-05 18:04 | 2024-09-05 20:00 |  | 45540.8924 | No |  | 656 | 199 | NOMBRE: TER NUEVA RENCA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0434, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Renca, Empresa Nemo Técnico: G0434, Empresa Nombre: GENERADORA METROPOLITANA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 199, Id Central: 199, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 307, Id Empresa: 656, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 656 | •Nombre: GENERADORA METROPOLITANA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_847, •NemoTécnico: G0434, •Empresa Nombre: GENERADORA METROPOLITANA SPA, •Empresa Número: 434, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GENERADORA METROPOLITANA SPA, •Id: 656, •Id Empresa: 656, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 608, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 656, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Keibel Tovar • Username: Keibel_tovar • Email: ktovar@generadora.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 19:41:48, •Usuario: Keibel Tovar, •Username: Keibel_tovar, •Email: ktovar@generadora.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 19:53:59, •Usuario: Keibel Tovar, •Username: Keibel_tovar, •Email: ktovar@generadora.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/09/2024 21:28:20, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004286 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 444 | Origen Interno | 419 | HP RIO COLORADO | 1909 | HP RIO COLORADO U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Sistema de control no opera opera según lo esperado | Reinicio a sistema de control | Unidad generadora se desconecta, indicando falla asociada a sistema de control | Reinicio a sistema de control y sistema Scada | Solicitud de mantenimiento a sistemas de control | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-05 12:17 | 2024-09-05 12:44 |  | 45540.5306 | No |  | 481 | 419 | NOMBRE: HP RIO COLORADO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0291, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0291, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 419, Id Central: 419, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 481, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 481 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_744, •NemoTécnico: G0291, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Empresa Número: 291, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Id: 481, •Id Empresa: 481, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 444, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 481, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ángel Muñoz • Username: angel_munoz • Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 14:59:33, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 10:55:34, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 10:57:02, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP RIO COLORADO U2 Nemo técnico central : CE01G0291, Nombre central : HP RIO COLORADO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0291, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Id : 1909, Id central: 419, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17077, Id conexión 2: 17080, Id empresa: 481, Id unidad: 1909, Id unidad turbina marca: 16, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005G0291SE002G0291, Pano nombre: S/E CENTRAL RIO COLORADO B1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Global Hydro Energy, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U02G0291, Número unidad: 2
IF2024004268 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | 1923 | Origen Interno | 318 | PE LOS CURUROS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | Se revisan proteción y se realizan pruebas al transformador, encontrándose todo normal. | Se revisan protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-05 06:13 | 2024-09-05 11:50 |  | 45540.4931 | No |  | 300 | 318 | NOMBRE: PE LOS CURUROS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0132, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Ovalle, Empresa Nemo Técnico: G0132, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 318, Id Central: 318, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 36, Id Empresa: 300, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 300 | •Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_43, •NemoTécnico: G0132, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Empresa Número: 132, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Id: 300, •Id Empresa: 300, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1923, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 300, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA • Username: cururos • Email: cururos@cururos.cl • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 15:47:25, •Usuario: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Username: cururos, •Email: cururos@cururos.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 16:00:17, •Usuario: PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA, •Username: cururos, •Email: cururos@cururos.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/09/2024 16:14:58, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio. | No | No
IF2024004266 | Central Generadora | Finalizado | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 398 | Origen Interno | 404 | TER KELAR | 2025 | TER KELAR CC1-TG1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Antofagasta | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Varios | Falla en secuencia de cambio de combustible de DO a GAS NATURAL con unidades en servicio. | Revisar secuencia a nivel logica y realizar un refresh al sistema. | 00:59 CEN solicita cambiar de combustible DO a GAS NATURAL. (CENTRAL en configuracción 2:2:1 con DO). 01:32 Orden de cambio de combustible a TG2 01:36 TG2 con 100% GAS 01:45 Orden de cambio de combustible a TG1 01:48 TG1 con 100% GAS 01:49 TRIP TG1 | Revisión de logica y comparativa entre logica de TG1 y TG2. | Revisión del sistema de control y secuencia de cambio de combustible a nivel de sistema de control. | Libre | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-05 01:49 | 2024-09-05 11:30 |  | 45540.4792 | No |  | 439 | 404 | NOMBRE: TER KELAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0226, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0226, Empresa Nombre: TAMAKAYA ENERGÍA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 404, Id Central: 404, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 439, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 439 | •Nombre: TAMAKAYA ENERGÍA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_696, •NemoTécnico: G0226, •Empresa Nombre: TAMAKAYA ENERGÍA SPA, •Empresa Número: 226, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: TAMAKAYA ENERGÍA SPA, •Id: 439, •Id Empresa: 439, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 398, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 439, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TAMAKAYA ENERGÍA SPA • Username: tamakaya_energia • Email: nada@bhpbilliton.com • Switch Nombre: Carlos Salamanca • Switch Username: csalamanca • Switch Email: carlos.salamanca@bhp.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 11:01:00, •Usuario: TAMAKAYA ENERGÍA SPA, •Username: tamakaya_energia, •Email: nada@bhpbilliton.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 11:39:49, •Usuario: TAMAKAYA ENERGÍA SPA, •Username: tamakaya_energia, •Email: nada@bhpbilliton.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:43:47, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: PRS-PA, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: TER KELAR CC1-TG1 Nemo técnico central : CE01G0226, Nombre central : TER KELAR, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0226, Empresa nombre : TAMAKAYA ENERGÍA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : TAMAKAYA ENERGÍA SPA, Id : 2025, Id central: 404, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19909, Id conexión 2: 19909, Id empresa: 439, Id unidad: 2025, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA015G0226SE091G0226, Pano nombre: S/E KELAR CT1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0226, Número unidad: 1
IF2024004285 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 444 | Origen Interno | 419 | HP RIO COLORADO | 1909 | HP RIO COLORADO U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Sistema de control no opera según lo esperado | Reinicio a sistema de control | Unidad generadora se desconecta, indicando falla asociada a sistema de control. | Reinicio a sistema de control y sistema scada | solicitud de mantenimiento a sistemas de control | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-04 18:57 | 2024-09-04 19:12 |  | 45539.8 | No |  | 481 | 419 | NOMBRE: HP RIO COLORADO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0291, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0291, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 419, Id Central: 419, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 481, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 481 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_744, •NemoTécnico: G0291, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Empresa Número: 291, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Id: 481, •Id Empresa: 481, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 444, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 481, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ángel Muñoz • Username: angel_munoz • Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 06:19:09, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 10:45:22, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 10:47:42, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP RIO COLORADO U2 Nemo técnico central : CE01G0291, Nombre central : HP RIO COLORADO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0291, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Id : 1909, Id central: 419, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17077, Id conexión 2: 17080, Id empresa: 481, Id unidad: 1909, Id unidad turbina marca: 16, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005G0291SE002G0291, Pano nombre: S/E CENTRAL RIO COLORADO B1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Global Hydro Energy, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U02G0291, Número unidad: 2
IF2024004256 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA | 1920 | Origen Externo | 436 | PMGD PE LEBU III |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Reconectador | Protección de tierra | Opera según lo esperado | Corte de energía externo, debido a operación de alimentador 52C3 subestación Lebu. | No corresponde por ser corte externo. | Operó reconectador AB5321 empalme Santa Rosa. | No corresponde por ser corte externo. | No corresponde por ser corte externo. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-04 17:10 | 2024-09-04 17:13 |  | 45539.7174 | No |  | 52 | 436 | NOMBRE: PMGD PE LEBU III, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0053, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Lebu, Empresa Nemo Técnico: G0053, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 436, Id Central: 436, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 155, Id Empresa: 52, Id Fuente: 4, Id Localidad: 298, Id Propietario: 52 | •Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_120, •NemoTécnico: G0053, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Empresa Número: 53, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Id: 52, •Id Empresa: 52, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1920, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 52, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Oscar Guzman • Username: Oscar_Guzman • Email: oscarg@cristoro.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 18:31:36, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 18:38:30, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:53:13, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004255 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2400 | TER ATACAMA CC1-TV | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Salida de la unidad por Potencia Inversa | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Durante proceso de arranque TG1B+0,5TV1C con diésel, se produce la apertura de interruptor de TV1C producto de la operación de POTENCIA INVERSA, se intenta retomar unidad no logrando que sea exitoso debido a la muy alta dilatación diferencial de baja presión. | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-04 16:37 | 2024-09-04 23:59 |  | 45540.5243 | No |  | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Username: richard_urrea • Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 18:21:15, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 18:31:37, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/09/2024 13:24:05, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC1-TV Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2400, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19270, Id conexión 2: 19270, Id empresa: 20, Id unidad: 2400, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TV1C, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U05G0021, Número unidad: 5
IF2024004254 | Central Generadora | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 74 | HP QUELTEHUES | 248 | HP QUELTEHUES U1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Protección térmica | Opera según lo esperado | se informa al coordinado y se verifican alarmas de falla en la unidad. | se informa al coordinado y se verifican alarmas de falla en la unidad. | aumento de temperatura en descansos. | Se investiga. | Se investiga. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-04 15:53 | 2024-09-04 20:00 |  | 45539.8076 | No |  | 10 | 74 | NOMBRE: HP QUELTEHUES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0010, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0010, Empresa Nombre: AES ANDES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 74, Id Central: 74, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 10, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 10 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 16:01:29, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 16:10:45, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 19:24:14, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio. | No | No | UNIDAD: HP QUELTEHUES U1 Nemo técnico central : CE05G0010, Nombre central : HP QUELTEHUES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0010, Empresa nombre : AES ANDES S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AES ANDES S.A., Id : 248, Id central: 74, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 38, Id conexión 2: 5257, Id empresa: 10, Id unidad: 248, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA012T0054SE015T0835, Pano nombre: S/E FLORIDA 110KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE05U01G0010, Número unidad: 1
IF2024004250 | Central Generadora | Finalizado | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | 279 | Origen Externo | 281 | PE UCUQUER II |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Navidad | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conjunto aislación línea | Desbalance de tensión | Abre sin haber recibido la orden de abrir | No hay. | Informase inmediato hecho ocurrido Coordinador Nacional. | Se investigan. | No hay. | No hay. | Consumo Regulado | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:51 |  | 45539.3688 | Sí |  | 311 | 281 | NOMBRE: PE UCUQUER II, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0142, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Litueche, Empresa Nemo Técnico: G0142, Empresa Nombre: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 281, Id Central: 281, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 99, Id Empresa: 311, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 311 | •Nombre: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_40, •NemoTécnico: G0142, •Empresa Nombre: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Empresa Número: 142, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Id: 311, •Id Empresa: 311, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 279, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 311, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. • Username: ucuquer_dos • Email: ucuquer@dos.cl • Switch Nombre: Gonzalo Cartagena • Switch Username: gonzalo_cartagena • Switch Email: gcartagena@coener.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 11:13:37, •Usuario: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Username: ucuquer_dos, •Email: ucuquer@dos.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 11:24:09, •Usuario: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Username: ucuquer_dos, •Email: ucuquer@dos.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 12:20:08, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004287 | Central Generadora | Finalizado | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | 1871 | Origen Externo | 1682 | PE LA ESTRELLA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Litueche | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla PE La Estrella se encontraba en servicio con 46 MW. | Se informa a CDC evento de falla y se coordina con operador de planta la revisión y preparación de las instalaciones para la pronta normalización. | A las 08:48 se produce la desconexión intempestiva con 46 MW de PE La Estrella debido a ausencia de tensión en el punto de conexión. CDC informa evento de falla en S/E Quelentaro. Abierto 52F3 y 52F4 por protecciones. A las 08:52 se recupera los niveles de voltaje en el punto de conexión y CDC autoriza a normalizar instalaciones. Operador de La Estrella indica que una vez se termine la revisión de las instalaciones se procederá con su normalización. A las 09:29 cerrado 52F3 y 52F4 S/E La Estrella quedando PE La Estrella disponible y en proceso de partida. A las 09:34 entra en servicio PE La Estrella. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 09:29 |  | 45539.3951 | No |  | 1773 | 1682 | NOMBRE: PE LA ESTRELLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0576, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Litueche, Empresa Nemo Técnico: G0576, Empresa Nombre: EÓLICA LA ESTRELLA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1682, Id Central: 1682, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 99, Id Empresa: 1773, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1773 | •Nombre: EÓLICA LA ESTRELLA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1071, •NemoTécnico: G0576, •Empresa Nombre: EÓLICA LA ESTRELLA SPA, •Empresa Número: 576, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: OPDENERGY GENERACIÓN SPA, •Id: 1773, •Id Empresa: 1773, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1871, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1773, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EÓLICA LA ESTRELLA SPA • Username: eolica_la_estrella_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 10:39:24, •Usuario: EÓLICA LA ESTRELLA SPA, •Username: eolica_la_estrella_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 10:55:36, •Usuario: EÓLICA LA ESTRELLA SPA, •Username: eolica_la_estrella_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:16:48, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004564 | Central Generadora | Finalizado | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | 279 | Origen Externo | 281 | PE UCUQUER II |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Navidad | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Desbalance de tensión | Abre sin haber recibido la orden de abrir | No hay. | Comunicase hecho ocurrido forma inmediata, regularizar servicio. | Sobre Tensión | No hay. | No hay. | Consumo Regulado | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-09-04 08:48 | 2024-09-04 08:51 |  | 45539.4104 | Sí |  | 311 | 281 | NOMBRE: PE UCUQUER II, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0142, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Litueche, Empresa Nemo Técnico: G0142, Empresa Nombre: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 281, Id Central: 281, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 99, Id Empresa: 311, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 311 | •Nombre: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_40, •NemoTécnico: G0142, •Empresa Nombre: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Empresa Número: 142, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Id: 311, •Id Empresa: 311, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 279, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 311, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. • Username: ucuquer_dos • Email: ucuquer@dos.cl • Switch Nombre: Gonzalo Cartagena • Switch Username: gonzalo_cartagena • Switch Email: gcartagena@coener.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 15:01:19, •Usuario: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Username: ucuquer_dos, •Email: ucuquer@dos.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 15:13:45, •Usuario: ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A., •Username: ucuquer_dos, •Email: ucuquer@dos.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 05:39:37, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004248 | Central Generadora | Finalizado | STATKRAFT EOLICO S.A. | 2092 | Origen Externo | 2023 | PE CARDONAL |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Litueche | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Sobrecarga. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Activación de la protección 27 , desconectado las unidades generadoras, por sobrecarga en el transformador de S/E Quelentaro. | Desconexión intempestiva de las unidades generadoras, coordianción con CEN, verificación de las unidades generadoras. | 8:47 desconexión intempestiva de las unidades generadoras PE Cardonal por activación de la protección de 27 ET11 y ET12. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-04 08:47 | 2024-09-04 09:13 |  | 45539.384 | No |  | 2145 | 2023 | NOMBRE: PE CARDONAL, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0348, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Litueche, Empresa Nemo Técnico: G0348, Empresa Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 2023, Id Central: 2023, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 99, Id Empresa: 2145, Id Fuente: 4, Id Localidad: 203, Id Propietario: 2145 | •Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1377, •NemoTécnico: G0348, •Empresa Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A., •Empresa Número: 348, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: STATKRAFT EOLICO S.A., •Id: 2145, •Id Empresa: 2145, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2092, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2145, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A. • Username: statkraft_eolico_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Fabian Andrés Farias Vargas • Switch Username: Fabian_Andrés_Farias_Vargas • Switch Email: fabian.farias@statkraft.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 10:42:29, •Usuario: STATKRAFT EOLICO S.A., •Username: statkraft_eolico_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 11:00:00, •Usuario: STATKRAFT EOLICO S.A., •Username: statkraft_eolico_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 12:11:31, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004251 | Central Generadora | Finalizado | STATKRAFT EOLICO S.A. | 2092 | Origen Externo | 2042 | PE MANANTIALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Litueche | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Sobrecarga. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Activación de la protección 27 , desconectado las unidades generadoras, por sobrecarga en el transformador de S/E Quelentaro. | Desconexión intempestiva de las unidades generadoras, coordianción con CEN, verificación de las unidades generadoras. | 8:47 desconexión intempestiva de las unidades generadoras PE Cardonal por activación de la protección de 27 ET11 y ET12. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-04 08:47 | 2024-09-04 09:13 |  | 45539.384 | No |  | 2145 | 2042 | NOMBRE: PE MANANTIALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0348, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Litueche, Empresa Nemo Técnico: G0348, Empresa Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 2042, Id Central: 2042, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 99, Id Empresa: 2145, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2145 | •Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1377, •NemoTécnico: G0348, •Empresa Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A., •Empresa Número: 348, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: STATKRAFT EOLICO S.A., •Id: 2145, •Id Empresa: 2145, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2092, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2145, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A. • Username: statkraft_eolico_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Fabian Andrés Farias Vargas • Switch Username: Fabian_Andrés_Farias_Vargas • Switch Email: fabian.farias@statkraft.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 11:12:02, •Usuario: STATKRAFT EOLICO S.A., •Username: statkraft_eolico_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 11:28:16, •Usuario: STATKRAFT EOLICO S.A., •Username: statkraft_eolico_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 12:10:48, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004252 | Central Generadora | Finalizado | STATKRAFT EOLICO S.A. | 2092 | Origen Externo | 2161 | PE LOS CERRILLOS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Litueche | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Sobrecarga. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Activación de la protección 27 , desconectado las unidades generadoras, por sobrecarga en el transformador de S/E Quelentaro. | Desconexión intempestiva de las unidades generadoras, coordianción con CEN, verificación de las unidades generadoras. | 8:47 desconexión intempestiva de las unidades generadoras PE Cardonal por activación de la protección de 27 ET11 y ET12. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-04 08:47 | 2024-09-04 09:13 |  | 45539.384 | No |  | 2145 | 2161 | NOMBRE: PE LOS CERRILLOS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0348, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Litueche, Empresa Nemo Técnico: G0348, Empresa Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 2161, Id Central: 2161, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 99, Id Empresa: 2145, Id Fuente: 4, Id Localidad: 203, Id Propietario: 2145 | •Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1377, •NemoTécnico: G0348, •Empresa Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A., •Empresa Número: 348, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: STATKRAFT EOLICO S.A., •Id: 2145, •Id Empresa: 2145, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2092, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2145, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: STATKRAFT EOLICO S.A. • Username: statkraft_eolico_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Fabian Andrés Farias Vargas • Switch Username: Fabian_Andrés_Farias_Vargas • Switch Email: fabian.farias@statkraft.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 11:28:19, •Usuario: STATKRAFT EOLICO S.A., •Username: statkraft_eolico_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 11:34:23, •Usuario: STATKRAFT EOLICO S.A., •Username: statkraft_eolico_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 12:10:30, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004243 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2013 2401 | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Varios | -20:44 Hrs. Ciclo en proceso de arranque en configuración TG2A+TV2C y preparación de arranque de las bombas de refrigeración principal, falla sistema de control de nivel de vacío en sifón del CC2, por lo que no es posible el arranque de las bombas hasta normalizar esta condición. | Sin comentarios | Sin comentarios | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-03 20:44 | 2024-09-04 05:00 |  | 45539.3569 | No | C. Atacama componente TV2C disponible, fuera de servicio y cancelado. IF 2024004243. | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Valladares • Username: Manuel_Valladares • Email: manuel.valladares@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 00:26:34, •Usuario: Manuel Valladares, •Username: Manuel_Valladares, •Email: manuel.valladares@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 00:54:33, •Usuario: Manuel Valladares, •Username: Manuel_Valladares, •Email: manuel.valladares@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 08:39:07, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por esta falla • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por esta falla • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por esta falla • tipo: PRS-PA, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por esta falla • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por esta falla | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC2-TG1 Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2013, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19271, Id conexión 2: 19271, Id empresa: 20, Id unidad: 2013, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA010G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TG2A, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U01G0021, Número unidad: 1 | UNIDAD: TER ATACAMA CC2-TV Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2401, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19270, Id conexión 2: 19270, Id empresa: 20, Id unidad: 2401, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TV1C, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U03G0021, Número unidad: 3
IF2024004244 | Central Generadora | Finalizado | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 375 | Origen Interno | 396 | TER UJINA | 2004 | TER UJINA U2 | • Zona Afectada: Tarapacá, • ID Pais: 1, • ID Región: 2 | Pica | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Equipo generador | Enclavamiento | Opera según lo esperado | No hay. | Operador inspecciona unidad generadora para diagnosticar falla. | A las 20:00 CDC instruye el despacho de Ujina 2, la cual no logra sincronizar debido a falla durante el proceso de partida. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-03 20:00 | 2024-09-04 18:00 |  | 45539.5694 | No |  | 416 | 396 | NOMBRE: TER UJINA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01L0117, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Pica, Empresa Nemo Técnico: L0117, Empresa Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 396, Id Central: 396, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 7, Id Empresa: 416, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 416 | •Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_559, •NemoTécnico: L0117, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Empresa Número: 117, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Id: 416, •Id Empresa: 416, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 375, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 416, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM • Username: minera_collahuasi_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 00:58:07, •Usuario: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Username: minera_collahuasi_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 01:01:56, •Usuario: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Username: minera_collahuasi_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 13:44:41, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: TER UJINA U2 Nemo técnico central : CE01L0117, Nombre central : TER UJINA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : L0117, Empresa nombre : COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, Id : 2004, Id central: 396, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 20479, Id conexión 2: 20479, Id empresa: 416, Id unidad: 2004, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA007G0034SE190L0117, Pano nombre: S/E UJINA DG3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U02L0117, Número unidad: 2
IF2024004239 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Interno | 227 | TER VIÑALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Central Viñales deja de inyectar 22MW al SEN por Trip de unidad TG1. | Aviso al CDC | SE normaliza suministro de vapor y se da orden de partida a unidad generadora. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | DLF (Unidad desconectada con limitación forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-03 06:10 | 2024-09-03 08:00 |  | 45538.3986 | No | C. Viñales disponible, en servicio y cancelado IF 2024004239 | 23 | 227 | NOMBRE: TER VIÑALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01L0003, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Constitución, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 227, Id Central: 227, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 114, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/09/2024 07:09:57, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/09/2024 07:16:56, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/09/2024 11:34:24, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004234 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 17 | Origen Interno | 179 | HP CURILLINQUE |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | A las 19:08 Hrs. Se produce salida intempestiva de la unidad con 74MW activada protección 86D y Alarma en Regulador de Velocidad. | Se revisan protección y causa que origina falla. | A las 19:08 Hrs. Se produce salida intempestiva de la unidad con 74MW activada protección 86D y Alarma en Regulador de Velocidad. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 19:08 | 2024-09-02 21:00 |  | 45537.9076 | No |  | 17 | 179 | NOMBRE: HP CURILLINQUE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0017, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0017, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 179, Id Central: 179, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 17, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 17 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_109, •NemoTécnico: G0017, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Empresa Número: 17, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Id: 17, •Id Empresa: 17, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 17, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 17, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. • Username: pehuenche • Email: sin_definir • Switch Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Switch Username: richard_urrea • Switch Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 20:15:15, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Username: pehuenche, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 20:22:38, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Username: pehuenche, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 21:53:23, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por falla. • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por falla. | No | No
IF2024004229 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 246 | HP SAN ANDRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | La línea de transmisión San Andres - La Confluencia de 220 kV se abrió por las rafagas de viento en la zona. Estos fueron aprox de 101km/h. La generación pérdida fue 0MW, ya que ambas unidades estabas desconectadas antes de la falla. SD asociada a la linea HSA-LC 220kV 2024004228 | Se pone en servicio el generador diesel del sistema de servicios auxiliares de la central para suministro en casa de máquinas. | Se aprecia apertura de IT 52J3 de la línea de transmisión producto a fuertes vientos en la zona. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 11:07 | 2024-09-02 23:59 |  | 45537.7222 | No |  | 284 | 246 | NOMBRE: HP SAN ANDRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0118, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0118, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 246, Id Central: 246, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 284, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 284 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 13:31:42, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 13:39:30, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 17:50:17, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004231 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1792 | HP CORRALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV HSA-HLC producto a las fuertes rafagas de viento de aprox 101 km/h. La generación pérdida fue 1,3 MW al momento de la falla. SD asociada a la linea HSA-HLC 23kV 2024004230 | Se pone en servicio el generador diesel del sistema de servicios auxiliares de la central para suministro en casa de máquinas. | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 11:07 | 2024-09-02 23:59 |  | 45537.7222 | No |  | 1865 | 1792 | NOMBRE: HP CORRALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0655, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0655, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1792, Id Central: 1792, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1865, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1865 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 13:56:52, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 14:13:55, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 17:49:27, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004232 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION] | 2051 | Origen Externo | 1984 | HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV HSA-HLC producto a las fuertes rafagas de viento de aprox 101 km/h. La generación pérdida fue 1,4 MW al momento de la falla. SD asociada a la linea HSA-HLC 23kV 2024004230 | Se pone en servicio el generador diesel del sistema de servicios auxiliares de la central para suministro en casa de máquinas. | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 11:07 | 2024-09-02 23:59 |  | 45537.7222 | No |  | 2100 | 1984 | NOMBRE: HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0516, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0516, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1984, Id Central: 1984, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2100, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2100 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1291, •NemoTécnico: G0516, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 516, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: LIKANA SOLAR SPA [EN_REVISION], •Id: 2100, •Id Empresa: 2100, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2244, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2100, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPN • Username: Operador_HPN • Email: operadorhpn@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 14:16:30, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 14:23:10, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 17:48:53, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004233 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | 1861 | Origen Externo | 1854 | HP PUNTA DEL VIENTO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV HSA-HLC producto a las fuertes rafagas de viento de aprox 101 km/h. La generación pérdida fue 3 MW al momento de la falla. SD asociada a la linea HSA-HLC 23kV 2024004230 | Se pone en servicio el generador diesel del sistema de servicios auxiliares de la central para suministro en casa de máquinas. | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 11:07 | 2024-09-02 23:59 |  | 45537.7222 | No |  | 1935 | 1854 | NOMBRE: HP PUNTA DEL VIENTO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0698, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0698, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1854, Id Central: 1854, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1935, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1935 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1178, •NemoTécnico: G0698, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Empresa Número: 698, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Id: 1935, •Id Empresa: 1935, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1861, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1935, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPV • Username: Operador_HPV • Email: operadorhpv@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 14:24:03, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 14:27:03, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 17:48:20, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004220 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | 253 | Origen Interno | 263 | HP LOS HIERROS | 1503 | HP LOS HIERROS U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal | Elemento dañado, corrosión | Conector suelto o mal instalado. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Sensor pin alabe fuera de posición, se realiza inspección y ajuste de posición de sensor. | Verificacion de eventos y protecciones,se toma contacto con despacho CEN indicando DF U1. | Desconexion forzada de U1 debido a bloqueo mecánico producto de sensor pin alabes, se realiza ajuste de posición. | Verificacion periódica, posición de Pin alabes. | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 09:05 | 2024-09-02 09:57 |  | 45537.4146 | No | C. Los Hierros U-1 disponible, en servicio y cancelado. IF 2024004220. | 277 | 263 | NOMBRE: HP LOS HIERROS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0112, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0112, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 263, Id Central: 263, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 277, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 277 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_39, •NemoTécnico: G0112, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Empresa Número: 112, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Id: 277, •Id Empresa: 277, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 253, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 277, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Valdes • Username: Claudio_Valdes • Email: claudio.valdes@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 09:30:28, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 10:13:01, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 10:39:16, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP LOS HIERROS U1 Nemo técnico central : CE01G0112, Nombre central : HP LOS HIERROS, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0112, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Id : 1503, Id central: 263, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15174, Id conexión 2: 15009, Id empresa: 277, Id unidad: 1503, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA001G0112SE002G0112, Pano nombre: S/E CENTRAL LOS HIERROS H, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0112, Número unidad: 1
IF2024004219 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Interno | 242 | HP MC2 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Intempestivas de generación | Falla en central de generación. | Equipo generador | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | A las 07:03 hrs sale de servicio la central con G1; 1 285 MW. Debido a una falla interna. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 07:03 hrs sale de servicio la central con G1; 1 285 MW. Debido a una falla interna. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 07:03 hrs sale de servicio la central con G1; 1 285 MW. Debido a una falla interna. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 07:03 | 2024-09-02 08:00 |  | 45537.3194 | No |  | 702 | 242 | NOMBRE: HP MC2, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0476, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 242, Id Central: 242, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 07:31:20, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 07:41:33, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 08:16:30, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004221 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE SOLAR QUILMO SPA | 2367 | Origen Interno | 2038 | PFV QUILMO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Chillán | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | Origen no determinado. | Equipo generador | Sobrevoltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla PFV Quilmo no se encontraba generando. | Se coordina con COPELEC y operador en terreno. | A las 03:11 horas se produce la desconexión forzada de PFV Quilmo por operación de protección de sobretensión interruptor 52F2 de S/E Quilmo. Se coordina con propietario de S/E Quilmo (COPELEC) los que indican que no tienen eventos registrados y la S/E está operando dentro de los rangos normales. Se da aviso a operador en terreno para revisión de las instalaciones. A las 09:30 operador confirma operación por sobretensión, COPELEC autoriza a conectar. A las 09:51 horas cerrado 52F2 de S/E Quilmo, normalizadas instalaciones. | No aplica | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 03:11 | 2024-09-02 09:51 |  | 45537.4104 | No |  | 2169 | 2038 | NOMBRE: PFV QUILMO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0378, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0378, Empresa Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2038, Id Central: 2038, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2169, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2169 | •Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1400, •NemoTécnico: G0378, •Empresa Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Empresa Número: 378, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: TRALKA SPA, •Id: 2169, •Id Empresa: 2169, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2367, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2169, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA • Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Katherine Contreras • Switch Username: Katherine_Contreras • Switch Email: katherine.contreras@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 10:49:54, •Usuario: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 11:13:49, •Usuario: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 11:23:00, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004216 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1792 | HP CORRALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento, interrumpiendo la inyector a la linea de 1,3 MW por curso forzoso lo que provocó la apertura del IT 52E2 y 52E4. Los vientos en la zona han crecido desde las 10 PM del día de ayer 01-09-2024. Se asociada a IF 2024004215 | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 03:04 | 2024-09-02 23:59 |  | 45537.2174 | No |  | 1865 | 1792 | NOMBRE: HP CORRALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0655, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0655, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1792, Id Central: 1792, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1865, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1865 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 04:11:18, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 04:19:56, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 07:17:55, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004217 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | 1861 | Origen Externo | 1854 | HP PUNTA DEL VIENTO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento, interrumpiendo la inyeccion a la linea de 2,98 MW por curso forzoso lo que provocó la apertura del IT 52E2. Los vientos en la zona han crecido desde las 10 PM del día de ayer 01-09-2024. Se asociada a IF 2024004215 | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 03:04 | 2024-09-02 23:59 |  | 45537.2188 | No |  | 1935 | 1854 | NOMBRE: HP PUNTA DEL VIENTO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0698, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0698, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1854, Id Central: 1854, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1935, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1935 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1178, •NemoTécnico: G0698, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Empresa Número: 698, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Id: 1935, •Id Empresa: 1935, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1861, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1935, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPV • Username: Operador_HPV • Email: operadorhpv@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 04:20:53, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 04:27:48, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 07:19:04, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004218 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION] | 2051 | Origen Externo | 1984 | HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento, interrumpiendo la inyeccion a la linea de 1,35 MW por curso forzoso lo que provocó la apertura del IT 52E2. Los vientos en la zona han crecido desde las 10 PM del día de ayer 01-09-2024. Se asociada a IF 2024004215 | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-02 03:04 | 2024-09-02 23:59 |  | 45537.2181 | No |  | 2100 | 1984 | NOMBRE: HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0516, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0516, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1984, Id Central: 1984, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2100, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2100 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1291, •NemoTécnico: G0516, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 516, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: LIKANA SOLAR SPA [EN_REVISION], •Id: 2100, •Id Empresa: 2100, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2244, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2100, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPN • Username: Operador_HPN • Email: operadorhpn@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 04:28:51, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 04:32:11, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 07:20:00, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004210 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 1704 | PFV CAMPOS DEL SOL |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Apertura de interruptor 52JT1 por falla, se investiga causa. perdida de generación en el momento 60 MW | Informar al cen y coordinar personal en planta | Apertura de interruptor 52JT1 por falla, se investiga causa. perdida de generación en el momento 60 MW | NA | NA | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-09-01 17:36 | 2024-09-02 18:00 |  | 45537.45 | No |  | 491 | 1704 | NOMBRE: PFV CAMPOS DEL SOL, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE27G0292, Central Número: 27, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Copiapó, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 1704, Id Central: 1704, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 17, Id Empresa: 491, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 18:24:26, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 18:34:25, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 11:11:28, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No
IF2024004208 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 454 | PE SIERRA GORDA ESTE |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Apertura de interruptor 52J1 por falla, se investiga el origen. al momento de la desconexion el parque eolico tenia 25 mw | informar al cen y coordinar atencion en parque | Apertura de interruptor 52J1 por falla, se investiga el origen. al momento de la desconexion el parque eolico tenia 25 mw | NA | NA | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-01 16:03 | 2024-09-01 20:00 |  | 45537.0736 | No |  | 491 | 454 | NOMBRE: PE SIERRA GORDA ESTE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0292, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Sierra Gorda, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 454, Id Central: 454, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 10, Id Empresa: 491, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 16:34:53, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 16:38:51, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/10/2024 02:08:01, •Usuario: Denis Reyes, •Username: denis.reyes, •Email: denis.reyes@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: parque en falla, abierto 52J1 • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: parque en falla, abierto 52J1 | No | No
IF2024004209 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Externo | 1826 | PFV TAMAYA SOLAR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Desbalance de tensión | Varios | PFV Tamaya baja generacion a 0 MW , coincidente con aperturas de lineas externas 110 KV Tamaya -Salar y Tamaya - "A" | Se revisan protecciones , Scada y revision de alarmas operadas, personal en sitio revisando Planta y sub estacion. | Siendo las 15:12 hrs, se observa generacion en PFV Tamaya en 0 MW, coincidente con falla externa de LLTT 110 KV Tamaya-Salar y Tamaya "A" | s/c | s/c | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-01 15:12 | 2024-09-01 15:52 |  | 45536.6611 | Sí |  | 399 | 1826 | NOMBRE: PFV TAMAYA SOLAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE17G0216, Central Número: 17, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 1826, Id Central: 1826, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Daniel Eliazar Rivas Pilar • Username: Daniel_Eliazar_Rivas_Pilar • Email: daniel.rivas@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 16:25:49, •Usuario: Daniel Eliazar Rivas Pilar, •Username: Daniel_Eliazar_Rivas_Pilar, •Email: daniel.rivas@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 17:07:16, •Usuario: Daniel Eliazar Rivas Pilar, •Username: Daniel_Eliazar_Rivas_Pilar, •Email: daniel.rivas@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 17:12:02, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004207 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 128 | HE RAPEL | 48 | HE RAPEL U4 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Litueche | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Varios | Falla en la partida | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Falla en la partida de Unidad Nº4. | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | N (Conectada Normal) | 2024-09-01 12:53 | 2024-09-01 14:00 |  | 45536.7826 | No |  | 20 | 128 | NOMBRE: HE RAPEL, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE12G0021, Central Número: 12, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Litueche, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 128, Id Central: 128, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 99, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Username: richard_urrea • Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 13:23:24, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 13:30:05, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 19:04:13, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: PRS-PA, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio | No | No | UNIDAD: HE RAPEL U4 Nemo técnico central : CE12G0021, Nombre central : HE RAPEL, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 48, Id central: 128, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5447, Id conexión 2: 15223, Id empresa: 20, Id unidad: 48, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA011T0002SE094T0002, Pano nombre: S/E RAPEL JBP1, Potencia Neta: 74.6, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE12U04G0021, Número unidad: 4
IF2024004204 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 387 | TER TOCOPILLA | 1991 | TER TOCOPILLA TG3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema protecciones | Temperatura aceite | Opera según lo esperado | Trip de la unidad con 10 MW por activación de alarma T° del sistema de lubricación de los descansos de la turbina. | Informar al CDC, revisión de alarmas y protecciones. | Trip de la unidad con 10 MW por activación de alarma T° del sistema de lubricación de los descansos de la turbina. | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-01 04:10 | 2024-09-01 06:00 |  | 45536.634 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Jaime Reyes Ramírez • Username: roberto_reyes • Email: roberto.reyes@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 04:22:09, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 04:50:57, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 15:17:53, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: PRS-PA, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA TG3 Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1991, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1991, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U04G0216, Número unidad: 4
IF2024004206 | Central Generadora | Finalizado | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 375 | Origen Interno | 396 | TER UJINA | 2004 | TER UJINA U2 | • Zona Afectada: Tarapacá, • ID Pais: 1, • ID Región: 2 | Pica | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sensor de temperatura | Temperatura fuera de límites | Equipo generador | Protección térmica | Opera según lo esperado | Al momento de la falla la unidad Ujina UG2 se encontraba con 4.84 MW. | Se informa a CDC evento de falla y se solicita a operador revisión de la unidad generadora Ujina UG2. | A las 00:07 sincroniza Ujina UG2 por instrucción del CDC. A las 00:17 se provoca la desconexión forzada de Unidad Ujina UG2 con 4.84 MW debido a falla en sensor de temperatura. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-09-01 00:17 | 2024-09-01 18:00 |  | 45536.6326 | No |  | 416 | 396 | NOMBRE: TER UJINA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01L0117, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Pica, Empresa Nemo Técnico: L0117, Empresa Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 396, Id Central: 396, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 7, Id Empresa: 416, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 416 | •Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_559, •NemoTécnico: L0117, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Empresa Número: 117, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Id: 416, •Id Empresa: 416, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 375, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 416, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM • Username: minera_collahuasi_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 12:35:44, •Usuario: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Username: minera_collahuasi_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 12:39:59, •Usuario: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Username: minera_collahuasi_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 15:14:59, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: TER UJINA U2 Nemo técnico central : CE01L0117, Nombre central : TER UJINA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : L0117, Empresa nombre : COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, Id : 2004, Id central: 396, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 20479, Id conexión 2: 20479, Id empresa: 416, Id unidad: 2004, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA007G0034SE190L0117, Pano nombre: S/E UJINA DG3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U02L0117, Número unidad: 2
IF2024004201 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 378 | TER TARAPACA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Tarapacá, • ID Pais: 1, • ID Región: 2 | Iquique | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Varios | Sin comentarios | Sin comentarios | Unidad con falla en la partida por apagado de llama en proceso de arranque | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-31 23:36 | 2024-09-01 23:59 |  | 45536.4215 | No |  | 20 | 378 | NOMBRE: TER TARAPACA, Descripción: Unidad CTTAR retirada 01/01/2020, Nemo Técnico: CE24G0021, Central Número: 24, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Iquique, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 378, Id Central: 378, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 1, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 03:27:14, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 03:33:16, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 10:43:53, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: PRS-PA, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004197 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Externo | 227 | TER VIÑALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Central Viñales genera en isla debido interrupción forzada por protecciones de la Línea de 66 kV San Javier - Constitución. | Aviso al CDC. | Central Viñales genera en isla. Deja de inyectar 32 MW al SEN. | Revisión de alarmas y protecciones operadas. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-31 23:31 | 2024-09-01 01:00 |  | 45536.1687 | No |  | 23 | 227 | NOMBRE: TER VIÑALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01L0003, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Constitución, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 227, Id Central: 227, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 114, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 00:13:43, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 00:17:16, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 04:14:02, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004195 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 387 | TER TOCOPILLA | 1990 | TER TOCOPILLA TG2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Falla en el proceso de partida. | Informar al CDC, revisión de alarmas y sistema de control. | Falla en el proceso de partida. | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-31 22:46 | 2024-09-01 23:59 |  | 45537.8 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Jaime Reyes Ramírez • Username: roberto_reyes • Email: roberto.reyes@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 00:00:01, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 00:03:54, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 19:30:43, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: PRS-PA, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA TG2 Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1990, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1990, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U03G0216, Número unidad: 3
IF2024004196 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 387 | TER TOCOPILLA | 1989 | TER TOCOPILLA TG1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Falla en el proceso de partida | Informar al CDC, revisión de alarmas y sistema de control. | Falla en el proceso de partida | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-31 22:46 | 2024-09-01 23:59 |  | 45539.6556 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Jaime Reyes Ramírez • Username: roberto_reyes • Email: roberto.reyes@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 00:04:43, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 00:07:50, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 15:56:49, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: PRS-PA, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA TG1 Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1989, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1989, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U02G0216, Número unidad: 2
IF2024004193 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 488 | TER IEM |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema protecciones | Protección térmica | Opera según lo esperado | Trip de la unidad con 320 MW por alta temperatura del vapor recalentado. | Informar al CDC, revisión de alarmas y protecciones. | Trip de la unidad con 320 MW por alta temperatura del vapor recalentado. | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-31 22:17 | 2024-09-01 06:00 |  | 45536.7243 | No |  | 399 | 488 | NOMBRE: TER IEM, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE10G0216, Central Número: 10, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 488, Id Central: 488, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Jaime Reyes Ramírez • Username: roberto_reyes • Email: roberto.reyes@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 31/08/2024 22:28:17, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 31/08/2024 23:21:01, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 17:27:22, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004191 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 116 | HE ANTUCO | 40 | HE ANTUCO U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Antuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Presión de gas, líquido o varios | Varios | Arranque Fallido secuencia Paso Posición Válvula protección Turbina no da Señal Apertura 100 % | Revisión de equipos señales y alarmas. | Arranque Fallido secuencia Paso Posición Válvula protección Turbina no da Señal Apertura 100 % Protección operada: Válvula Protección se va a Cierre. (U1 en 160 MW y El toro en 340 MW. Cota polcura en 735.14) | Se tomaran luego de la investigación | Se tomaran luego de la investigación | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-31 17:45 | 2024-08-31 21:00 |  | 45535.8889 | No |  | 20 | 116 | NOMBRE: HE ANTUCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0021, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Tucapel, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 116, Id Central: 116, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 173, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gregorio Moros Goyo • Username: gregorio.moros • Email: gregorio.moros@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 31/08/2024 18:23:43, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 31/08/2024 18:32:02, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 31/08/2024 21:23:30, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HE ANTUCO U2 Nemo técnico central : CE02G0021, Nombre central : HE ANTUCO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 40, Id central: 116, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5322, Id conexión 2: 5323, Id empresa: 20, Id unidad: 40, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA004T0002SE098T0002, Pano nombre: S/E ANTUCO 220KV BP1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U02G0021, Número unidad: 2
IF2024004165 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 246 | HP SAN ANDRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | La línea de transmisión San Andres - La Confluencia de 220 kV se abrió por las rafagas de viento en la zona. Estos fueron aprox de 47 km/h. SD asociada a la linea HSA-LC 220kV 2024004164 | Se pone en servicio el generador diesel del sistema de servicios auxiliares de la central para suministro en casa de máquinas | Se aprecia apertura de IT 52J3 de la línea de transmisión producto a fuertes vientos en la zona. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-29 14:23 | 2024-08-29 23:59 |  | 45533.6764 | No |  | 284 | 246 | NOMBRE: HP SAN ANDRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0118, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0118, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 246, Id Central: 246, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 284, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 284 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 15:01:40, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 15:09:51, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 18:27:11, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004167 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1792 | HP CORRALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento. SD asociada de la linea 2024004166 | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-29 14:23 | 2024-08-29 23:59 |  | 45533.7104 | No |  | 1865 | 1792 | NOMBRE: HP CORRALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0655, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0655, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1792, Id Central: 1792, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1865, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1865 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 15:20:46, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 15:25:20, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 18:22:46, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004168 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION] | 2051 | Origen Externo | 1984 | HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento. SD asociada de la linea 2024004166 | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-29 14:23 | 2024-08-29 23:59 |  | 45533.7104 | No |  | 2100 | 1984 | NOMBRE: HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0516, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0516, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1984, Id Central: 1984, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2100, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2100 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1291, •NemoTécnico: G0516, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 516, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: LIKANA SOLAR SPA [EN_REVISION], •Id: 2100, •Id Empresa: 2100, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2244, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2100, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPN • Username: Operador_HPN • Email: operadorhpn@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 15:26:46, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 15:32:14, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 18:23:42, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004169 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | 1861 | Origen Externo | 1854 | HP PUNTA DEL VIENTO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento. SD asociada de la linea 2024004166 | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-29 14:23 | 2024-08-29 23:59 |  | 45533.7104 | No |  | 1935 | 1854 | NOMBRE: HP PUNTA DEL VIENTO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0698, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0698, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1854, Id Central: 1854, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1935, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1935 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1178, •NemoTécnico: G0698, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Empresa Número: 698, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Id: 1935, •Id Empresa: 1935, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1861, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1935, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPV • Username: Operador_HPV • Email: operadorhpv@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 15:33:06, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 15:35:23, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 18:24:09, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004126 | Central Generadora | Finalizado | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | 1824 | Origen Externo | 517 | PFV HUATACONDO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Tarapacá, • ID Pais: 1, • ID Región: 2 | Pozo Almonte | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Flashover en línea | Opera según lo esperado | Se abre de manera intempestiva el interruptor 52JT1 en S/E Santa Rita (PFV Huatacondo). Esto derivado a falla en instalaciones de terceros. | Notificar al CEN, notificar al personal de terreno. Recabar antecedentes. | Se abre de manera intempestiva el interruptor 52JT1 en S/E Santa Rita (PFV Huatacondo). Falla en instalaciones de terceros (Flashover durante lavado de aislación en S/E Frontera) | En analisis | En analisis | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-27 11:58 | 2024-08-27 13:20 |  | 45531.5556 | No | Se debe investigar la causa de la operación forzada del parque. | 573 | 517 | NOMBRE: PFV HUATACONDO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0333, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Pozo Almonte, Empresa Nemo Técnico: G0333, Empresa Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 517, Id Central: 517, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 3, Id Empresa: 573, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 573 | •Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_891, •NemoTécnico: G0333, •Empresa Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA, •Empresa Número: 333, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA, •Id: 573, •Id Empresa: 573, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1824, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 573, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA • Username: austrian_solar_chile_cuatro_spa • Email: mail@gmail.cl • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 13:25:23, •Usuario: AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA, •Username: austrian_solar_chile_cuatro_spa, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 13:39:34, •Usuario: AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA, •Username: austrian_solar_chile_cuatro_spa, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/08/2024 14:01:12, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: | No | No
IF2024004107 | Central Generadora | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 74 | HP QUELTEHUES | 5284 | HP QUELTEHUES U3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-26 19:00 | 2024-08-26 19:13 |  | 45530.8007 | No |  | 10 | 74 | NOMBRE: HP QUELTEHUES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0010, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0010, Empresa Nombre: AES ANDES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 74, Id Central: 74, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 10, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 10 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 19:06:08, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 19:15:19, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 19:21:32, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP QUELTEHUES U3 Nemo técnico central : CE05G0010, Nombre central : HP QUELTEHUES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0010, Empresa nombre : AES ANDES S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AES ANDES S.A., Id : 5284, Id central: 74, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 30, Id conexión 2: 30, Id empresa: 10, Id unidad: 5284, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA003G0010SE006G0010, Pano nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES CG3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE05U04G0010, Número unidad: 4
IF2024004101 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 242 | HP MC2 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 1,056 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 1,056 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 1,056 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 18:30 |  | 45530.7403 | No |  | 702 | 242 | NOMBRE: HP MC2, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0476, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 242, Id Central: 242, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 18:12:14, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:18:22, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 19:43:29, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004102 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 1804 | HP MC3 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 1,103 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 1,103 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 1,103 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 18:45 |  | 45530.7403 | No |  | 702 | 1804 | NOMBRE: HP MC3, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0476, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1804, Id Central: 1804, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 18:19:06, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:23:02, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 19:44:02, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004098 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 230 | HP NALCAS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con G2: 1,602 MW y G3 : 1,211 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con G2: 1,602 MW y G3 : 1,211 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con G2: 1,602 MW y G3 : 1,211 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 18:30 |  | 45530.7396 | No |  | 702 | 230 | NOMBRE: HP NALCAS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0476, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 230, Id Central: 230, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 17:51:03, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:02:32, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 19:44:33, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004099 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 229 | HP CALLAO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con G1 825 KW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con G1 825 KW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con G1 825 KW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 18:31 |  | 45530.7382 | No |  | 702 | 229 | NOMBRE: HP CALLAO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0476, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 229, Id Central: 229, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 18:03:45, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:11:31, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 19:45:06, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004103 | Central Generadora | Finalizado | CUMBRES SPA | 652 | Origen Externo | 538 | HP CUMBRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 6,070 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 6,070 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 6,070 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 19:00 |  | 45530.7403 | No |  | 605 | 538 | NOMBRE: HP CUMBRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0393, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0393, Empresa Nombre: CUMBRES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 538, Id Central: 538, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 605, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 605 | •Nombre: CUMBRES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_878, •NemoTécnico: G0393, •Empresa Nombre: CUMBRES SPA, •Empresa Número: 393, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 605, •Id Empresa: 605, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 605, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ezequiel Castillo • Username: ezequiel_castillo • Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 18:29:45, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:33:44, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 19:45:43, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004104 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Externo | 569 | HP PALMAR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 3,161 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 3,161 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 3,161 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 19:00 |  | 45530.7424 | No |  | 638 | 569 | NOMBRE: HP PALMAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0418, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 569, Id Central: 569, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 18:34:27, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:38:59, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 19:46:10, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004105 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Externo | 570 | HP CORRENTOSO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 1,702 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 1,702 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 1,702 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 19:00 |  | 45530.7562 | No |  | 638 | 570 | NOMBRE: HP CORRENTOSO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0418, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 570, Id Central: 570, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 18:40:59, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:45:14, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 19:47:00, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004108 | Central Generadora | Finalizado | HIDROMOCHO S.A. | 639 | Origen Externo | 613 | HP MOCHO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 5,7 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 5,7 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar | A las 17:20 hrs sale de servicio la central con 5,7 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 17:52 |  | 45530.7444 | No |  | 691 | 613 | NOMBRE: HP MOCHO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0465, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0465, Empresa Nombre: HIDROMOCHO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 613, Id Central: 613, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 691, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 691 | •Nombre: HIDROMOCHO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_995, •NemoTécnico: G0465, •Empresa Nombre: HIDROMOCHO S.A., •Empresa Número: 465, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROMOCHO S.A., •Id: 691, •Id Empresa: 691, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 639, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 691, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROMOCHO S.A. • Username: hidromocho_sa • Email: harry.rudolph@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 19:52:11, •Usuario: HIDROMOCHO S.A., •Username: hidromocho_sa, •Email: harry.rudolph@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 20:07:17, •Usuario: HIDROMOCHO S.A., •Username: hidromocho_sa, •Email: harry.rudolph@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 20:10:57, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004119 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | 5 | Origen Externo | 106 | HP CAPULLO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción en ATR 220/110kV de S/E Antillanca (propiedad de STS) por protección 87T., lo cual deja la Subestación de Aihuapi aislada y CH Capullo generando en isla. | Se realiza coordinación con Coordinador para detener CH Capullo y se queda a la espera de la reposición de la S/E Antillanca y S/E Copihues para comenzar con las maniobras de normalización. Se da aviso al Coordinador del evento sucedido. | 17:20hrs. se produce la interrupción del ATR 220/110kV de S/E Antillanca (propiedad de STS) por protección 87T. lo que deja a CH Capullo generando en isla contra la carga de S/E Aihuapi. 17:20hrs. Detenida de emergencia CH Capullo por operador ya que estaba trabajando fuera de sus parámetros. 17:24hrs. CC STS normaliza S/E Antillanca y S/E Copihues.17:52hrs. E/S CH Capullo previa autorización del coordinador. | Sin acciones | Sin acciones | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 17:52 |  | 45530.7444 | No |  | 5 | 106 | NOMBRE: HP CAPULLO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0005, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0005, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 106, Id Central: 106, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 5, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 5 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_277, •NemoTécnico: G0005, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Empresa Número: 5, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Id: 5, •Id Empresa: 5, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 5, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 5, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Correa • Username: Juan_Correa • Email: jcorrea@capullo.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 20:15:45, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 11:34:13, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/08/2024 12:21:19, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No
IF2024004120 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | 285 | Origen Externo | 290 | HP PULELFU |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión de CH Pulelfu con 6.0 MW debido a interrupción en ATR 220/110kV de S/E Antillanca (propiedad de STS) por protección 87T. | Se da aviso al Coordinador del evento sucedido. | 17:20hrsDesconexión de CH Pulelfu con 6.0 MW (U1 2.5MW y U2 3.5MW) debido a interrupción en ATR 220/110kV de S/E Antillanca (propiedad de STS) por protección 87T. Producto de esto existe perdida de tensión en el punto de inyección de CH. Pulelfu y se produce sobre frecuencia. 17:43hrs E/S CH Pulelfu previa autorización del coordinador. | Sin acciones | Sin acciones | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-26 17:20 | 2024-08-26 17:43 |  | 45530.7382 | No |  | 317 | 290 | NOMBRE: HP PULELFU, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0148, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0148, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 290, Id Central: 290, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 317, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 317 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_740, •NemoTécnico: G0148, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Empresa Número: 148, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Id: 317, •Id Empresa: 317, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 285, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 317, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: pulelfu • Username: pulelfu • Email: scada@eleonera.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 21:10:40, •Usuario: pulelfu, •Username: pulelfu, •Email: scada@eleonera.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 11:51:57, •Usuario: Rodrigo Barrientos, •Username: Rodrigo_Barrientos, •Email: rbarrientos@eleonera.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/08/2024 12:20:45, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | No | No | No
IF2024004097 | Central Generadora | Finalizado | LICÁN SPA | 522 | Origen Externo | 107 | HP LICAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Río Bueno | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se desconoce el origen de la falla externa ,se encuentra en investigación por parte de STS. Unidades se encontraban detenidas. | Se toma contacto con STS para recopilar información de la falla que hasta la hora se investiga . Se transmite falla al Coordinador . Se coordina con STS posterior a despeje de falla energización de las instalaciones. | Según lo informado por CCT-STS a las 17:19 Hrs se registra interrupción en Lt 110KV antillanca-Chirre, dejando sin tensión subestación Mantilhue. Al momento de la falla CH Lican se encontraba sin generación, se desconoce el origen de la falla y esta se encuentra en investigación. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-26 17:19 | 2024-08-26 17:30 |  | 45530.7292 | No |  | 207 | 107 | NOMBRE: HP LICAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0082, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0082, Empresa Nombre: LICÁN SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 107, Id Central: 107, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 207, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 207 | •Nombre: LICÁN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_232, •NemoTécnico: G0082, •Empresa Nombre: LICÁN SPA, •Empresa Número: 82, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 207, •Id Empresa: 207, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 207, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LICÁN SPA • Username: lican • Email: operador@elisa.cl • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 17:48:35, •Usuario: LICÁN SPA, •Username: lican, •Email: operador@elisa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 18:02:24, •Usuario: LICÁN SPA, •Username: lican, •Email: operador@elisa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 18:05:28, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004110 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 387 | TER TOCOPILLA | 1996 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla de material, por fatiga de material o mala calidad | Falla de material, por fatiga, corrosión, trizadura, etc. | Equipo generador | Sincronización | Opera según lo esperado | Unidad presenta retraso en la partida por falla en válvula solenoide de Turbina a Vapor. Turbina a Gas sincroniza a las 16:23 horas. | Revisión de alarmas e inspección por parte del especialista. | Turbina a Vapor no logra sincronizar por falla en válvula solenoide. de Turbina a Vapor. | - | - | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-26 21:09 |  | 45530.8542 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Miguel Fariña • Username: Miguel_Fariña • Email: miguel.farina@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 22:47:45, •Usuario: Miguel Fariña, •Username: Miguel_Fariña, •Email: miguel.farina@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 23:31:14, •Usuario: Miguel Fariña, •Username: Miguel_Fariña, •Email: miguel.farina@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 23:38:07, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA U16-TG-TV Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1996, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1996, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U01G0216, Número unidad: 1
IF2024004087 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 90 | HE CANUTILLAR | 7 | HE CANUTILLAR U2 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Cochamó | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Nivel de aceite | Opera según lo esperado | operación de alarma nivel alto de aceite Descanso Guía Superior U2 | Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional | operación de alarma nivel alto de aceite Descanso Guía Superior U2 | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-26 06:30 | 2024-08-26 07:04 |  | 45530.2951 | No |  | 4 | 90 | NOMBRE: HE CANUTILLAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE13G0004, Central Número: 13, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Cochamó, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 90, Id Central: 90, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 231, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 11:35:59, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 11:39:17, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | No | No | No | UNIDAD: HE CANUTILLAR U2 Nemo técnico central : CE13G0004, Nombre central : HE CANUTILLAR, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 7, Id central: 90, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5336, Id conexión 2: 5337, Id empresa: 4, Id unidad: 7, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA006G0004SE035G0004, Pano nombre: S/E CANUTILLAR G1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE13U02G0004, Número unidad: 2
IF2024004078 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 444 | Origen Interno | 419 | HP RIO COLORADO | 1909 | HP RIO COLORADO U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sensor de temperatura | Temperatura fuera de límites | Servicios auxiliares CA | Temperatura aceite | Opera según lo esperado | Durante inspección en terreno se identifica soltura en seguro de sensor | se realiza inspección y reapreté de componente. | producto de vibraciones se produce soltura de seguro sensor, lo cual produce un error de lectura en temperatura de lubricante | Reapriete de componente, normalizando de manera inmediata la temperatura permisible para una correcta operación. | Chequeo general a condiciones de sensores. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-25 11:11 | 2024-08-25 12:58 |  | 45529.5403 | No |  | 481 | 419 | NOMBRE: HP RIO COLORADO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0291, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0291, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 419, Id Central: 419, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 481, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 481 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_744, •NemoTécnico: G0291, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Empresa Número: 291, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Id: 481, •Id Empresa: 481, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 444, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 481, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ángel Muñoz • Username: angel_munoz • Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 25/08/2024 12:31:12, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/08/2024 12:55:39, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/08/2024 13:12:07, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP RIO COLORADO U2 Nemo técnico central : CE01G0291, Nombre central : HP RIO COLORADO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0291, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Id : 1909, Id central: 419, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17077, Id conexión 2: 17080, Id empresa: 481, Id unidad: 1909, Id unidad turbina marca: 16, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005G0291SE002G0291, Pano nombre: S/E CENTRAL RIO COLORADO B1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Global Hydro Energy, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U02G0291, Número unidad: 2
IF2024004072 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 348 | PFV LA SILLA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Higuera | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | PFV La Silla se encontraba generando 1 MW al momento de la falla | Revisión de sistema de protecciones para detectar causa de falla | Se investiga | Se revisará que protección operó, y de acuerdo a lo que se arroje se tomarán acciones para normalizar las instalaciones | No aplica | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-25 08:29 | 2024-08-25 19:00 |  | 45530.7806 | No |  | 491 | 348 | NOMBRE: PFV LA SILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE09G0292, Central Número: 9, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: La Higuera, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 348, Id Central: 348, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 29, Id Empresa: 491, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Arias • Switch Username: Felipe_Arias • Switch Email: felipe.arias@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 25/08/2024 08:57:40, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/08/2024 09:02:06, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 19:17:25, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004089 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE SOLAR QUILMO SPA | 2367 | Origen Interno | 2038 | PFV QUILMO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Chillán | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | Origen no determinado. | Equipo generador | Sobrevoltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla PFV Quilmo se encontraba generando 0.2 MW acorde a recurso solar disponible | Se coordina con COPELEC y Operador en terreno. | A las 7:36 horas se produce la desconexión forzada de PFV Quilmo por operación de protección de sobretensión interruptor 52F2 de S/E Quilmo. Se coordina con propietario de S/E Quilmo (COPELEC) los que indican que no tienen eventos registrados y la S/E está operando dentro de los rangos normales. Se da aviso a operador en terreno para revisión de las instalaciones. A las 13:30 operador confirma operación por sobretensión, COPELEC autoriza a conectar. A las 13:32 horas cerrado 52F2 de S/E Quilmo, normalizadas instalaciones. | No aplica | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-25 07:36 | 2024-08-25 13:32 |  | 45529.5639 | No |  | 2169 | 2038 | NOMBRE: PFV QUILMO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0378, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0378, Empresa Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2038, Id Central: 2038, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2169, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2169 | •Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1400, •NemoTécnico: G0378, •Empresa Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Empresa Número: 378, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: TRALKA SPA, •Id: 2169, •Id Empresa: 2169, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2367, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2169, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA • Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Gonzalez Ramirez • Switch Username: Felipe_Gonzalez_Ramirez • Switch Email: felipe.gonzalez@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 12:46:54, •Usuario: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 13:04:09, •Usuario: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/08/2024 13:13:23, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | No | No | No
IF2024004066 | Central Generadora | Finalizado | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | 411 | Origen Interno | 464 | GEO CERRO PABELLON | 2240 | GEO CERRO PABELLON U2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Unidad se encontraba generando 6 MW al momento del trip | Opera Diferencial de turbina | Se investiga | Se repone válvula de respaldo | No aplica | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-24 12:32 | 2024-08-24 14:00 |  | 45528.6028 | No |  | 451 | 464 | NOMBRE: GEO CERRO PABELLON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0232, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: G, Central Tipo Nombre: Geotérmica, Comuna: Ollagüe, Empresa Nemo Técnico: G0232, Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: G, Fuente Energía Nombre: Geotérmica, Id: 464, Id Central: 464, Id Central Tipo: 6, Id Comuna: 13, Id Empresa: 451, Id Fuente: 6, Id Localidad: 7, Id Propietario: 451 | •Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_747, •NemoTécnico: G0232, •Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 232, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Id: 451, •Id Empresa: 451, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 411, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 451, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. • Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/08/2024 12:40:55, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/08/2024 12:45:09, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/08/2024 14:42:02, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: GEO CERRO PABELLON U2 Nemo técnico central : CE23G0232, Nombre central : GEO CERRO PABELLON, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0232, Empresa nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Id : 2240, Id central: 464, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19490, Id conexión 2: 19490, Id empresa: 451, Id unidad: 2240, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA016G0232SE001G0232, Pano nombre: S/E CERRO PABELLON D10, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U02G0232, Número unidad: 2
IF2024004054 | Central Generadora | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 74 | HP QUELTEHUES | 248 | HP QUELTEHUES U1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Causa en investigación. | Se recopilan antecedentes de protecciones operadas | Causa en investigación | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-23 22:42 | 2024-08-23 23:59 |  | 45528.2458 | No |  | 10 | 74 | NOMBRE: HP QUELTEHUES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0010, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0010, Empresa Nombre: AES ANDES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 74, Id Central: 74, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 10, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 10 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 23:12:04, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 23:21:31, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/08/2024 05:59:00, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP QUELTEHUES U1 Nemo técnico central : CE05G0010, Nombre central : HP QUELTEHUES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0010, Empresa nombre : AES ANDES S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AES ANDES S.A., Id : 248, Id central: 74, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 38, Id conexión 2: 5257, Id empresa: 10, Id unidad: 248, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA012T0054SE015T0835, Pano nombre: S/E FLORIDA 110KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE05U01G0010, Número unidad: 1
IF2024004058 | Central Generadora | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 74 | HP QUELTEHUES | 5284 | HP QUELTEHUES U3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | En investigación . | Se recopilan antecedentes de protecciones y alarmas operadas. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-23 22:42 | 2024-08-23 23:39 |  | 45528.1174 | No |  | 10 | 74 | NOMBRE: HP QUELTEHUES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0010, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0010, Empresa Nombre: AES ANDES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 74, Id Central: 74, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 10, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 10 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 23:24:10, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 23:30:10, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/08/2024 02:56:01, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP QUELTEHUES U3 Nemo técnico central : CE05G0010, Nombre central : HP QUELTEHUES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0010, Empresa nombre : AES ANDES S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AES ANDES S.A., Id : 5284, Id central: 74, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 30, Id conexión 2: 30, Id empresa: 10, Id unidad: 5284, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA003G0010SE006G0010, Pano nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES CG3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE05U04G0010, Número unidad: 4
IF2024004060 | Central Generadora | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 77 | HP VOLCAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | En investigación . | En investigación . | En investigación . | En investigación . | En investigación . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-23 22:42 | 2024-08-23 23:59 |  | 45528.1604 | No |  | 10 | 77 | NOMBRE: HP VOLCAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0010, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0010, Empresa Nombre: AES ANDES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 77, Id Central: 77, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 10, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 10 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 23:30:28, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 23:38:35, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/08/2024 03:57:05, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004047 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Externo | 176 | TER CHOLGUAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla central Cholguán inyectaba 10 MW al SEN, luego queda generando en isla alimentado consumos propios. | Aviso al CDC. | Falla en LT 66 kV Charrúa - Cholguán, deja a central Cholguán generando en isla. | Revisión de alarmas y protecciones operadas. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-23 19:51 | 2024-08-23 23:59 |  | 45529.2194 | No |  | 23 | 176 | NOMBRE: TER CHOLGUAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02L0003, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Yungay, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 176, Id Central: 176, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 196, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 20:03:28, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 20:49:18, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/08/2024 05:30:48, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004048 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2167 | TER ATACAMA CC1-TG2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en equipo | Temperatura fuera de límites | Sistema protecciones | Enclavamiento | Opera según lo esperado | No Hay | Verificar estado de la Unidad y protecciones operada. | Al encontrarse el ciclo 1 en servicio normal con GNL, se produce el desenganche de la unidad TG1B por disparo de bombas de recirculación debido a muy alta temperatura en circuito de refrigeración. | Sin Comentario. | Sin Comentario. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-23 18:12 | 2024-08-23 23:59 |  | 45528.1882 | No |  | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Fernando Leyton • Username: Fernando_Leyton • Email: fernando.leyton@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 21:13:55, •Usuario: Fernando Leyton, •Username: Fernando_Leyton, •Email: fernando.leyton@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 22:04:17, •Usuario: Fernando Leyton, •Username: Fernando_Leyton, •Email: fernando.leyton@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/08/2024 04:36:18, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por esta falla • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC1-TG2 Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2167, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19269, Id conexión 2: 19269, Id empresa: 20, Id unidad: 2167, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA008G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TG1B, Potencia Neta: 119.18, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U04G0021, Número unidad: 4
IF2024004043 | Central Generadora | Finalizado | HIDROANGOL S.A. | 289 | Origen Externo | 293 | HP RIO PICOIQUEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 11:29 hrs sale de servicio la central con G1: 9,418 MW y G2:9,411 MW debido a operación con reconexión automática exitosa de la línea Victoria- Angol . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 11:29 hrs sale de servicio la central con G1: 9,418 MW y G2:9,411 MW debido a operación con reconexión automática exitosa de la línea Victoria- Angol . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 11:29 hrs sale de servicio la central con G1: 9,418 MW y G2:9,411 MW debido a operación con reconexión automática exitosa de la línea Victoria- Angol . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-23 11:29 | 2024-08-23 13:30 |  | 45527.5021 | No |  | 321 | 293 | NOMBRE: HP RIO PICOIQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0150, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Angol, Empresa Nemo Técnico: G0150, Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 293, Id Central: 293, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 218, Id Empresa: 321, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 321 | •Nombre: HIDROANGOL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_248, •NemoTécnico: G0150, •Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., •Empresa Número: 150, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROANGOL S.A., •Id: 321, •Id Empresa: 321, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 289, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 321, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROANGOL S.A. • Username: hangol • Email: arturo.larrain@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 11:43:49, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 11:55:22, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 22:36:42, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004051 | Central Generadora | Finalizado | ESPINOS S.A. | 41 | Origen Externo | 258 | HP RENAICO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Apertura con reconexión exitosa de la linea 52E2 Angol, sin haber recibido la orden de abrir. | LLamada al COT y al CEN. | Apertura con reconexión exitosa de la linea 52E2 Angol, sin haber recibido la orden de abrir. | Se revisara la linea de transmisión. | Revisión de la linea. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-23 11:28 | 2024-08-23 11:31 |  | 45527.4799 | Sí |  | 41 | 258 | NOMBRE: HP RENAICO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0042, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Mulchén, Empresa Nemo Técnico: G0042, Empresa Nombre: ESPINOS S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 258, Id Central: 258, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 166, Id Empresa: 41, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 41 | •Nombre: ESPINOS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_3, •NemoTécnico: G0042, •Empresa Nombre: ESPINOS S.A., •Empresa Número: 42, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ESPINOS S.A., •Id: 41, •Id Empresa: 41, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 41, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 41, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operadores Espinos • Username: Operadores_Espinos • Email: espinos@potenciachile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 22:47:55, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 23:12:32, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 23:35:48, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004057 | Central Generadora | Finalizado | ESPINOS S.A. | 41 | Origen Externo | 291 | HP ALTO RENAICO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Apertura con reconexión exitosa de la linea 52E2 Angol, sin haber recibido la orden de abrir. | Llamada al COT y al CEN. | Apertura con reconexión exitosa de la linea 52E2 Angol, sin haber recibido la orden de abrir. | Se revisara la linea de transmisión. | Revisión de la linea. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-23 11:28 | 2024-08-23 11:47 |  | 45527.491 | Sí |  | 41 | 291 | NOMBRE: HP ALTO RENAICO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE06G0042, Central Número: 6, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Mulchén, Empresa Nemo Técnico: G0042, Empresa Nombre: ESPINOS S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 291, Id Central: 291, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 166, Id Empresa: 41, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 41 | •Nombre: ESPINOS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_3, •NemoTécnico: G0042, •Empresa Nombre: ESPINOS S.A., •Empresa Número: 42, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ESPINOS S.A., •Id: 41, •Id Empresa: 41, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 41, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 41, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operadores Espinos • Username: Operadores_Espinos • Email: espinos@potenciachile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 23:19:29, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 23:28:15, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 23:35:28, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004028 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Interno | 84 | TER ARAUCO | 1502 | TER ARAUCO U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Arauco | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Origen no determinado. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla Central Arauco inyectaba 4 MW al SEN ,luego del evento queda con 0 MW de inyección. | Aviso al CDC | Salida de Unidad 2 por falta de vapor. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-22 12:31 | 2024-08-22 18:00 |  | 45526.6507 | No |  | 25 | 84 | NOMBRE: TER ARAUCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07L0089, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Arauco, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 84, Id Central: 84, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 156, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 12:44:40, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 12:58:54, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 15:42:02, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER ARAUCO U2 Nemo técnico central : CE07L0089, Nombre central : TER ARAUCO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : L0089, Empresa nombre : CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ARAUCO BIOENERGÍA SPA, Id : 1502, Id central: 84, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15129, Id conexión 2: 914, Id empresa: 25, Id unidad: 1502, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 7, Pano nemo técnico: PA006T0058SE014T0058, Pano nombre: S/E HORCONES B2, Potencia Neta: 25.0, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Vapor, Unidad nemo técnico: CE07U02L0089, Número unidad: 2
IF2024004025 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 119 | HE CIPRESES | 253 | HE CIPRESES U3 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | Salida intempestiva de unidad estando en mínimo técnico. | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-22 10:45 | 2024-08-22 13:45 |  | 45526.5062 | No |  | 20 | 119 | NOMBRE: HE CIPRESES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0021, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 119, Id Central: 119, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 11:25:15, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 11:30:59, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 13:14:30, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HE CIPRESES U3 Nemo técnico central : CE04G0021, Nombre central : HE CIPRESES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 253, Id central: 119, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5352, Id conexión 2: 5353, Id empresa: 20, Id unidad: 253, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA020T0002SE020T0002, Pano nombre: S/E ITAHUE 154KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE04U03G0021, Número unidad: 3
IF2024004024 | Central Generadora | Finalizado | AMANECER SOLAR SPA | 1966 | Origen Interno | 247 | PFV LLANO DE LLAMPOS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Mufas | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Durante el evento de falla PFV Llano de Llampos se encontraba sin generación acorde a falta de recurso solar. | Se coordina con operador en terreno la revisión de las instalaciones. | A las 22.45 horas se produce desconexión forzada de Paño JT1 de S/E Central Llano de Llampos por acción de protección 86, origen de falla en bota de conexión de Circuito 1 de PFV Llano de Llampos. Se coordina con operadores revisión de las instalaciones y coordinación del cierre de equipos. A las 6:40 se da aviso a CDC de evento de falla, se entrega la información, se indica que se encuentran identificadas las fallas y se solicita autorización para normalizar. Circuito N°1 quedará fuera de servicio. CDC autoriza a proceder con normalización. A las 7:34 cerrado 52JT1 y 52DT1 de S/E Central Llano de Llampos. A las 7:35 cerrado 52D3. | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | RO (Unidad con Restricción Operativa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-21 22:45 | 2024-08-22 07:35 |  | 45526.316 | No |  | 285 | 247 | NOMBRE: PFV LLANO DE LLAMPOS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0119, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Copiapó, Empresa Nemo Técnico: G0119, Empresa Nombre: AMANECER SOLAR SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 247, Id Central: 247, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 17, Id Empresa: 285, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 285 | •Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_10, •NemoTécnico: G0119, •Empresa Nombre: AMANECER SOLAR SPA, •Empresa Número: 119, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AMANECER SOLAR SPA, •Id: 285, •Id Empresa: 285, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1966, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 285, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AMANECER SOLAR SPA • Username: sunedis • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Gonzalez Ramirez • Switch Username: Felipe_Gonzalez_Ramirez • Switch Email: felipe.gonzalez@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 09:41:20, •Usuario: AMANECER SOLAR SPA, •Username: sunedis, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 10:26:18, •Usuario: AMANECER SOLAR SPA, •Username: sunedis, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 18:43:52, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004006 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Externo | 227 | TER VIÑALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Central Viñales genera en isla con consumos internos. | Aviso al CDC | Genera Central Viñales en isla debido interrupción forzada por protecciones de la Línea de 66 kV San Javier-Constitución | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-21 19:37 | 2024-08-21 19:59 |  | 45525.8326 | No |  | 23 | 227 | NOMBRE: TER VIÑALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01L0003, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Constitución, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 227, Id Central: 227, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 114, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 19:58:09, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 20:02:53, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 20:08:25, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024004005 | Central Generadora | Finalizado | DUQUECO SPA | 522 | Origen Interno | 165 | HP PEUCHEN | 63 | HP PEUCHEN U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Sincronización | Opera según lo esperado | Unidad 2 no logra sincronizar poducto de conector suelto en control de cierre . | Se realiza reapriete de conector y posterior sincronizacion de Unidad | 18:47 hrs, en proceso de sincronizacion unidad 2 de peuchen, no logra cerrar interruptor de grupo. Se identifica conector del circuito de cierre suelto. se realiza reapriete y posterior normalizacion. | Reapriete consecutivo de elementos de control | Se realizara cambio de conctor. | No tiene consumo afectado |  | DN (Desconectada Normal) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-21 18:47 | 2024-08-21 19:10 |  | 45525.7986 | No |  | 14 | 165 | NOMBRE: HP PEUCHEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0014, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Santa Bárbara, Empresa Nemo Técnico: G0014, Empresa Nombre: DUQUECO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 165, Id Central: 165, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 172, Id Empresa: 14, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 14 | •Nombre: DUQUECO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_70, •NemoTécnico: G0014, •Empresa Nombre: DUQUECO SPA, •Empresa Número: 14, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 14, •Id Empresa: 14, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 14, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DUQUECO SPA • Username: ibener • Email: patricio.grandon@orazul.com • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 19:43:35, •Usuario: DUQUECO SPA, •Username: ibener, •Email: patricio.grandon@orazul.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 20:01:24, •Usuario: DUQUECO SPA, •Username: ibener, •Email: patricio.grandon@orazul.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 23:00:02, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP PEUCHEN U2 Nemo técnico central : CE02G0014, Nombre central : HP PEUCHEN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0014, Empresa nombre : DUQUECO SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AELA GENERACIÓN S.A., Id : 63, Id central: 165, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 380, Id conexión 2: 380, Id empresa: 14, Id unidad: 63, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA004G0014SE002G0014, Pano nombre: S/E CENTRAL PEUCHEN CG2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U02G0014, Número unidad: 2
IF2024004010 | Central Generadora | Finalizado | DUQUECO SPA | 522 | Origen Interno | 165 | HP PEUCHEN | 62 | HP PEUCHEN U1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Sincronización | Opera según lo esperado | Equipo Hidráulico de Aceite de Regulación en constante monitorización posterior a falla. | Se inspecciona Equipo Hidráulico, corroborando nivel normal. Se realiza limpieza de boya de nivel la que se encontraba con sedimientos en el recorrido del flotador. | A las 18:04 hrs Se produce Disparo Mecánico en U1 de Peuchén con 39MW. Alarmas en sistema Scada y Panel de Alarmas en Central indican "Nivel Alto Depósito Aceite Regulación". Posterior a falla, se revisa Equipo Hidráulico, econtrando niveles normales. Se revisa instrumento de nivel (Boya), la que se encontraba con sedimientos la cual fue limpiada. Se sincroniza finalmente a las 19:26 hrs. | Se tomarán muestras de aceite en Equipo de Regulación para determinar grado de humedad y determinar programar un microfiltrado. | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-21 18:04 | 2024-08-21 19:26 |  | 45525.9556 | No |  | 14 | 165 | NOMBRE: HP PEUCHEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0014, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Santa Bárbara, Empresa Nemo Técnico: G0014, Empresa Nombre: DUQUECO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 165, Id Central: 165, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 172, Id Empresa: 14, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 14 | •Nombre: DUQUECO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_70, •NemoTécnico: G0014, •Empresa Nombre: DUQUECO SPA, •Empresa Número: 14, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 14, •Id Empresa: 14, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 14, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DUQUECO SPA • Username: ibener • Email: patricio.grandon@orazul.com • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 22:02:11, •Usuario: DUQUECO SPA, •Username: ibener, •Email: patricio.grandon@orazul.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 22:52:58, •Usuario: DUQUECO SPA, •Username: ibener, •Email: patricio.grandon@orazul.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 23:00:09, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP PEUCHEN U1 Nemo técnico central : CE02G0014, Nombre central : HP PEUCHEN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0014, Empresa nombre : DUQUECO SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AELA GENERACIÓN S.A., Id : 62, Id central: 165, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5433, Id conexión 2: 5433, Id empresa: 14, Id unidad: 62, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005G0014SE002G0014, Pano nombre: S/E CENTRAL PEUCHEN CG1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U01G0014, Número unidad: 1
IF2024004003 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Externo | 387 | TER TOCOPILLA | 1991 | TER TOCOPILLA TG3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en equipo | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Varios | Ninguna | Se debe revisar la condición del interruptor | Unidad indisponible por problema en interruptor de 220 KV. | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | Se tomaran de acuerdo a los resultados de la revisión. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-21 17:45 | 2024-08-22 08:00 |  | 45525.9583 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marcelo Romero • Username: marcelo_romero • Email: marcelo.romero@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 18:16:08, •Usuario: Marcelo Romero, •Username: marcelo_romero, •Email: marcelo.romero@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 18:22:26, •Usuario: Marcelo Romero, •Username: marcelo_romero, •Email: marcelo.romero@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 23:11:38, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: PRS-PA, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA TG3 Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1991, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1991, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U04G0216, Número unidad: 4
IF2024004000 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Interno | 84 | TER ARAUCO | 1502 | TER ARAUCO U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Arauco | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Origen no determinado. | Equipo generador | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Al momento de la falla Central Arauco inyectaba 4 MW al SEN ,luego del evento queda con 0 MW de inyección. | Aviso al CDC | Salida de Unidad 2 por falta de vapor. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-21 12:19 | 2024-08-21 16:33 |  | 45525.7479 | No |  | 25 | 84 | NOMBRE: TER ARAUCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07L0089, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Arauco, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 84, Id Central: 84, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 156, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 16:53:56, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 16:57:58, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 17:58:44, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: TER ARAUCO U2 Nemo técnico central : CE07L0089, Nombre central : TER ARAUCO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : L0089, Empresa nombre : CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ARAUCO BIOENERGÍA SPA, Id : 1502, Id central: 84, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15129, Id conexión 2: 914, Id empresa: 25, Id unidad: 1502, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 7, Pano nemo técnico: PA006T0058SE014T0058, Pano nombre: S/E HORCONES B2, Potencia Neta: 25.0, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Vapor, Unidad nemo técnico: CE07U02L0089, Número unidad: 2
IF2024004011 | Central Generadora | Pendiente | FOTOVOLTAICA DE LOS ANDES SPA | 1785 | Origen Interno | 1768 | PFV DE LOS ANDES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | San Pedro de Atacama | Causa Presunta | Causa Secundaria | Falla eléctrica a tierra | Falla en central de generación. | Interruptores | Protección de tierra | Opera según lo esperado | Se detecta una falla a tierra en interruptor SWG 52E3, | Debido a que la falla se presenta en horas de la madrugada, nuestro personal en terreno a primera hora del día 21 de agosto del 2024 para investigar lo sucedido | Interrruptor 52E3 operado, interruptor de transformador de inversor 2 abierto por falla a tierra, la cual se percibe a las 01:39 horas del día miércoles 21 de agosto | Inspección de equipos generadores y transformadores, se toma la decision de dejar fuera de servicio la planta generadora, porlo que se procede a solicitar una desconexion total del parque por curso forzoso aperturando seccionador 89E3 y se procede con el cierre de seccionador de puesta a tierra 89E3-T con la finalidad de evitar perturbaciones o señales de falla los demas equipos en el circuito. | Se solicita asistencia de especialistas a revision de transformador afectado por la falla. | No tiene consumo afectado |  | DLF (Unidad desconectada con limitación forzada) |  | 2024-08-21 01:39 | 2024-08-31 23:59 |  |  | No |  | 1844 | 1768 | NOMBRE: PFV DE LOS ANDES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0637, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Antofagasta, Empresa Nemo Técnico: G0637, Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA DE LOS ANDES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 1768, Id Central: 1768, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 8, Id Empresa: 1844, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1844 | •Nombre: FOTOVOLTAICA DE LOS ANDES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1151, •NemoTécnico: G0637, •Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA DE LOS ANDES SPA, •Empresa Número: 637, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: FOTOVOLTAICA DE LOS ANDES SPA, •Id: 1844, •Id Empresa: 1844, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1785, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1844, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: FOTOVOLTAICA DE LOS ANDES SPA • Username: fotovoltaica_de_los_andes_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Gabriel Benelli • Switch Username: gabriel.benelli • Switch Email: gabriel.benelli@novasourcepower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 22:37:58, •Usuario: FOTOVOLTAICA DE LOS ANDES SPA, •Username: fotovoltaica_de_los_andes_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 23:09:07, •Usuario: FOTOVOLTAICA DE LOS ANDES SPA, •Username: fotovoltaica_de_los_andes_spa_[en_revision], •Email: sin_definir | No | No | No
IF2024003990 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | 620 | Origen Externo | 594 | PE EL MAITEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Laja | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52BT1 de S/E El Maitén por falla en LT 66KV Charrúa - Laja. PE El Maitén se encontraba generando 3,8 MW al momento de la falla. | Se notifica al CEN, se notifica al personal de terreno y se toma contacto con el CC Transelec. | A las 01:16 hrs se produce la apertura intempestiva del interruptor 52BT1 de S/E El Maitén, provocando la salida de servicio el PE El Maitén. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-21 01:16 | 2024-08-21 18:00 |  | 45525.7153 | No |  | 672 | 594 | NOMBRE: PE EL MAITEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0447, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Laja, Empresa Nemo Técnico: G0447, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 594, Id Central: 594, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 165, Id Empresa: 672, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 672 | •Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_933, •NemoTécnico: G0447, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Empresa Número: 447, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Id: 672, •Id Empresa: 672, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 620, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 672, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA • Username: parque_eolico_el_maiten_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 10:38:28, •Usuario: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Username: parque_eolico_el_maiten_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 10:57:03, •Usuario: PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA, •Username: parque_eolico_el_maiten_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 17:18:26, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: PE Fuera de servicio | No | No
IF2024003987 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | 253 | Origen Interno | 263 | HP LOS HIERROS | 1503 | HP LOS HIERROS U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal | Elemento dañado, corrosión | Temperatura fuera de límites | Sistema de control | Temperatura aceite | Opera según lo esperado | Sensor de T° cojinete axial externo LA presenta lecturas erróneas por falla en bornera | Verificacion de eventos,revisión de sensor de temperatura cojinete axial externo LA, retiro y cambio de borneras | Unidad fuera de servicio por lectura erronea de sensor de T°, producto de mal contacto en bornera dañada | retiro y cambio de borneras | Mantención periódica de equipo. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-20 23:22 | 2024-08-21 00:26 |  | 45525.0181 | No |  | 277 | 263 | NOMBRE: HP LOS HIERROS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0112, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0112, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 263, Id Central: 263, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 277, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 277 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_39, •NemoTécnico: G0112, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Empresa Número: 112, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Id: 277, •Id Empresa: 277, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 253, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 277, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Valdes • Username: Claudio_Valdes • Email: claudio.valdes@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 00:53:03, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 01:23:55, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 01:50:29, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP LOS HIERROS U1 Nemo técnico central : CE01G0112, Nombre central : HP LOS HIERROS, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0112, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Id : 1503, Id central: 263, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15174, Id conexión 2: 15009, Id empresa: 277, Id unidad: 1503, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA001G0112SE002G0112, Pano nombre: S/E CENTRAL LOS HIERROS H, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0112, Número unidad: 1
IF2024003948 | Central Generadora | Finalizado | CENTRAL COLMITO S.A. | 1945 | Origen Interno | 161 | TER COLMITO | 516 | TER COLMITO U1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Concón | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Desviación de parámetros GT HP | Verificación del lazo de control , reinicio del sistema de control | La Unidad se encontraba a plena carga por solicitud del despacho, a las 22:04 por desviación de las temperaturas de GT HP fuera de rango, el sistema de control de la Unidad da orden de desconexión controlada de la TG, a las 22:08 la unidad queda fuera de servicio | Seguimiento de sistema de control asociado al controlador de TG HP | Verificación y acciones a seguir instruidas por especialista | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-19 22:08 | 2024-08-19 23:30 |  | 45523.9917 | No |  | 289 | 161 | NOMBRE: TER COLMITO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0123, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Concón, Empresa Nemo Técnico: G0123, Empresa Nombre: CENTRAL COLMITO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 161, Id Central: 161, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 43, Id Empresa: 289, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 289 | •Nombre: CENTRAL COLMITO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_224, •NemoTécnico: G0123, •Empresa Nombre: CENTRAL COLMITO S.A., •Empresa Número: 123, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CENTRAL COLMITO S.A., •Id: 289, •Id Empresa: 289, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1945, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 289, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CENTRAL COLMITO S.A. • Username: icpower • Email: manuel.gatica@icpower.cl • Switch Nombre: CENTRAL CARDONES S.A. • Switch Username: central_cardones • Switch Email: sc.cardones@inkiaenergy.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 22:26:18, •Usuario: CENTRAL COLMITO S.A., •Username: icpower, •Email: manuel.gatica@icpower.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 23:06:21, •Usuario: CENTRAL COLMITO S.A., •Username: icpower, •Email: manuel.gatica@icpower.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 23:48:35, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER COLMITO U1 Nemo técnico central : CE01G0123, Nombre central : TER COLMITO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0123, Empresa nombre : CENTRAL COLMITO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : CENTRAL COLMITO S.A., Id : 516, Id central: 161, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 382, Id conexión 2: 382, Id empresa: 289, Id unidad: 516, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA002G0123SE001G0123, Pano nombre: S/E CENTRAL COLMITO G, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0123, Número unidad: 1
IF2024003922 | Central Generadora | Finalizado | NEOMAS SPA | 514 | Origen Interno | 168 | TER MASISA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cabrero | Causa Definitiva | Causa Principal | Intempestivas de generación | Falla en central de generación. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Falla en ventilador inducido de la caldera, provoca la salida de sincronismo de la central por protecciones propias. | Personal de la central identifica la falla y la corrije | 05:03 hrs Interrupcion del interruptor 52CG1Q01 personal de la central informa al CCT del problema y su reparacion, pide autorizacion para sincronizar. | Se corrige falla en ventilador inducido | No hay | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-19 05:03 | 2024-08-19 06:00 |  | 45523.3389 | No |  | 78 | 168 | NOMBRE: TER MASISA, Descripción: Cogeneración, Nemo Técnico: CE01G0079, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Cabrero, Empresa Nemo Técnico: G0079, Empresa Nombre: NEOMAS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 168, Id Central: 168, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 164, Id Empresa: 78, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 78 | •Nombre: NEOMAS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_259, •NemoTécnico: G0079, •Empresa Nombre: NEOMAS SPA, •Empresa Número: 79, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: NEOMAS SPA, •Id: 78, •Id Empresa: 78, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 514, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 78, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: NEOMAS SPA • Username: coener • Email: luis.quiroga@masisa.com • Switch Nombre: Jaime Ampuero • Switch Username: Jaime_Ampuero • Switch Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 05:19:34, •Usuario: NEOMAS SPA, •Username: coener, •Email: luis.quiroga@masisa.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 05:26:26, •Usuario: NEOMAS SPA, •Username: coener, •Email: luis.quiroga@masisa.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 08:13:35, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003923 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 264 | HE ANGOSTURA | 1505 | HE ANGOSTURA U1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Principal |  | Falla en central de generación. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Varios | Falla sistema de refrigeración de la Unida N°1 | Revisión de protecciones | Falla sistema de refrigeración de la Unida N°1 | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-19 01:54 | 2024-08-19 02:44 |  | 45523.1653 | No |  | 4 | 264 | NOMBRE: HE ANGOSTURA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0004, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Santa Bárbara, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 264, Id Central: 264, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 172, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 06:09:11, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 06:25:52, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HE ANGOSTURA U1 Nemo técnico central : CE15G0004, Nombre central : HE ANGOSTURA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 1505, Id central: 264, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15192, Id conexión 2: 15189, Id empresa: 4, Id unidad: 1505, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA003G0004SE018G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL ANGOSTURA JT1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE15U01G0004, Número unidad: 1
IF2024003921 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2167 | TER ATACAMA CC1-TG2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Trip TG1B con 102 MW, Disparo sistema de recirculación alta presión HRSG1B. En investigación | Revisión de equipos, señales y alarmas | Estando el CC1 en configuración TG1A+TG1B+TV1C con GNL, se produce el desenganche de la unidad TG1B por disparo del sistema FSR recirculación de alta presión HRSG1B. Las causas se mantienen en investigación por el momento | Se tomaran luego de la investigación | Se tomaran luego de la investigación | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-18 19:40 | 2024-08-18 23:59 |  | 45523.0208 | No | C. Atacama TG1B disponible, en servicio y cancelado. IF 2024003921. | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gregorio Moros Goyo • Username: gregorio.moros • Email: gregorio.moros@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 21:58:59, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 22:09:48, •Usuario: Gregorio Moros Goyo, •Username: gregorio.moros, •Email: gregorio.moros@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 00:42:02, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Trip TG1B • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC1-TG2 Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2167, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19269, Id conexión 2: 19269, Id empresa: 20, Id unidad: 2167, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA008G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TG1B, Potencia Neta: 119.18, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U04G0021, Número unidad: 4
IF2024003920 | Central Generadora | Finalizado | CENTRAL COLMITO S.A. | 1945 | Origen Interno | 161 | TER COLMITO | 516 | TER COLMITO U1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Concón | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Desviación de parámetros sensor de velocidad | Verificación de feedback y lazo de control | Unidad de Colmito se encontraba solicitada por despacho en mínimo técnico con GNA , a las 19:30 se produce TRIP de la unidad por desviación de parámetros del sistema de control de velocidad | Verificación de Sistema de Control | Revisión de Sistema de Control y ajuste con especialista | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-18 19:30 | 2024-08-18 20:51 |  | 45522.8688 | No |  | 289 | 161 | NOMBRE: TER COLMITO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0123, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Concón, Empresa Nemo Técnico: G0123, Empresa Nombre: CENTRAL COLMITO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 161, Id Central: 161, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 43, Id Empresa: 289, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 289 | •Nombre: CENTRAL COLMITO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_224, •NemoTécnico: G0123, •Empresa Nombre: CENTRAL COLMITO S.A., •Empresa Número: 123, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CENTRAL COLMITO S.A., •Id: 289, •Id Empresa: 289, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1945, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 289, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CENTRAL COLMITO S.A. • Username: icpower • Email: manuel.gatica@icpower.cl • Switch Nombre: CENTRAL CARDONES S.A. • Switch Username: central_cardones • Switch Email: sc.cardones@inkiaenergy.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 19:44:03, •Usuario: CENTRAL COLMITO S.A., •Username: icpower, •Email: manuel.gatica@icpower.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 20:32:34, •Usuario: CENTRAL COLMITO S.A., •Username: icpower, •Email: manuel.gatica@icpower.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 18/08/2024 20:55:33, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: TER COLMITO U1 Nemo técnico central : CE01G0123, Nombre central : TER COLMITO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0123, Empresa nombre : CENTRAL COLMITO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : CENTRAL COLMITO S.A., Id : 516, Id central: 161, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 382, Id conexión 2: 382, Id empresa: 289, Id unidad: 516, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA002G0123SE001G0123, Pano nombre: S/E CENTRAL COLMITO G, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0123, Número unidad: 1
IF2024003916 | Central Generadora | Finalizado | HIDROANGOL S.A. | 289 | Origen Externo | 293 | HP RIO PICOIQUEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 03:13 hrs sale de servicio la central con G1: 9,4 MW y G2: 9,4 MW , a causa de la reconexión automática exitosa de la línea Victoria Angol propiedad de CGE. | A las 03:13 hrs sale de servicio la central con G1: 9,4 MW y G2: 9,4 MW , a causa de la reconexión automática exitosa de la línea Victoria Angol propiedad de CGE. | A las 03:13 hrs sale de servicio la central con G1: 9,4 M W y G2: 9,4 MW , a causa de la reconexión automática exitosa de la línea Victoria Angol propiedad de CGE. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-18 03:13 | 2024-08-18 03:57 |  | 45522.1646 | No |  | 321 | 293 | NOMBRE: HP RIO PICOIQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0150, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Angol, Empresa Nemo Técnico: G0150, Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 293, Id Central: 293, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 218, Id Empresa: 321, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 321 | •Nombre: HIDROANGOL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_248, •NemoTécnico: G0150, •Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., •Empresa Número: 150, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROANGOL S.A., •Id: 321, •Id Empresa: 321, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 289, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 321, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROANGOL S.A. • Username: hangol • Email: arturo.larrain@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 07:58:50, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 08:04:05, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 18/08/2024 08:29:03, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003919 | Central Generadora | Finalizado | VIENTOS DE RENAICO SPA | 637 | Origen Externo | 611 | PE LA FLOR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Desbalance de tensión | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Sin observaciones | NO hay. | Desconexión momentanea PE en comento, se reconecta automaticamente. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-18 03:12 | 2024-08-18 03:13 |  | 45522.134 | Sí |  | 689 | 611 | NOMBRE: PE LA FLOR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0463, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Renaico, Empresa Nemo Técnico: G0463, Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 611, Id Central: 611, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 226, Id Empresa: 689, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 689 | •Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_934, •NemoTécnico: G0463, •Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Empresa Número: 463, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Id: 689, •Id Empresa: 689, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 637, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 689, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Josep Grau • Username: josep.grau • Email: jgrau@efener.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 17:47:53, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 18:01:43, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 04:34:48, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003928 | Central Generadora | Finalizado | GR LIUN SPA [EN_REVISION] | 2218 | Origen Externo | 2160 | PFV TAMANGO [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla PFV Tamango se encontraba generando 28.9 MW sin restricciones de capacidad para su generación luego de haber sido liberada su generación a las 09:47. | CC Enor informa a CDC y se coordina con el encargado la revisión de las instalaciones. | A las 09:54 se produce la reconexión automática de línea 66 kV Parral -Cauquenes debido a sobrecarga por capacidad de línea, provocando la operación del 52ET1 de S/E Tamango debido a operación de función de baja tensión en el 52ET1. Al momento de la falla PFV Tamango se encontraba generando 28.9 MW, cabe señalar que previo a esta falla la central se encontraba limitada a mínimo técnico y el Coordinador había permitido liberar la generación de la central según el disponible que esta reportaba. Mismo horario se informa a CDC, el cual autoriza a normalizar PFV Tamango pero indica ingresar con mínimo técnico. A las 09:56 CC Enor informa a operador PFV Tamango evento de falla de la central y se coordina la revisión de las instalaciones. A las 10:08 abiertos 52E1, 52E2, 52E3 de S/E Tamango, maniobras previas a normalización de instalaciones. A las 11:08 operador de planta informa que están las condiciones para normalizar S/E Tamango. A las 11:09 cerrado 52ET1 de S/E Tamango. A las 12:06 cerrado 52E1, 52E2, 52E3 de S/E Tamango. Mismo horario E/S PFV Tamango. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-17 09:54 | 2024-08-17 12:06 |  | 45521.5042 | No |  | 2301 | 2160 | NOMBRE: PFV TAMANGO [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0897, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Parral, Empresa Nemo Técnico: G0897, Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2160, Id Central: 2160, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 138, Id Empresa: 2301, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2301 | •Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_XXX, •NemoTécnico: G0897, •Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 897, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Id: 2301, •Id Empresa: 2301, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2218, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2301, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION] • Username: gr_liun_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 09:38:34, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 09:45:13, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 09:47:03, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003918 | Central Generadora | Finalizado | GR LIUN SPA [EN_REVISION] | 2218 | Origen Externo | 2160 | PFV TAMANGO [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla PFV Tamango se encontraba generando 24,5 MW. | CC Enor informa a encargado de planta y se coordina la revisión de las instalaciones. | A las 14:20 se produce la falla de los transformadores 1 y 2 de S/E Parral, propiedad de CGE, lo cual deja sin tensión el punto de inyección de PFV Tamango provocando su desconexión intempestiva con 24,5 MW. A las 14:23 CC Enor informa a encargado Tamango falla del parque y se solicita una revisión de las instalaciones. A las 14:24 CDC informa a CC Enor que en S/E Parral falló el transformador 1 y 2, dejando sin tensión barra de 66 kV de dicha S/E y a su vez afectando a PFV Tamango. A las 14:25 se realiza la apertura del 52B2 de S/E Paso Hondo, maniobra previa a normalización de instalaciones. A las 14:29 abierto 52B1 de S/E Tamango, maniobra previa a normalización de instalaciones. A las 14:31 abiertos 52E1, 52E2, 52E3 de S/E Tamango, maniobra previa a normalización de instalaciones. A las 14:52 CC Enor consulta con Chilquinta por S/E Paso Hondo. CC Chilquinta indica que ya se encuentra con tensión S/E Paso Hondo. A las 15:00 encargado parque confirma condiciones para proceder con la normalización de S/E Tamango. A las 15:01 cerrado 52B2 de S/E Paso Hondo. A las 15:02 cerrado 52B1, 52ET1 de S/E Tamango. A las 15:03 cerrado 52E1 de S/E Tamango. A las 15:04 cerrado 52E2, 52E3 de S/E Tamango. Mismo horario E/S PFV Tamango. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-16 14:20 | 2024-08-16 15:04 |  | 45520.6278 | No |  | 2301 | 2160 | NOMBRE: PFV TAMANGO [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0897, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Parral, Empresa Nemo Técnico: G0897, Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2160, Id Central: 2160, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 138, Id Empresa: 2301, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2301 | •Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_XXX, •NemoTécnico: G0897, •Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 897, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Id: 2301, •Id Empresa: 2301, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2218, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2301, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION] • Username: gr_liun_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 11:03:03, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 11:27:35, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 18/08/2024 14:37:16, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003889 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | 253 | Origen Interno | 263 | HP LOS HIERROS | 1503 | HP LOS HIERROS U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sensor de temperatura | Temperatura fuera de límites | Sistema de control | Temperatura aceite | Opera según lo esperado | Sensor de T° cojinete axial externo LA presenta lecturas erróneas por falla en el equipo debido a humedad | Verificacion de eventos,revisión de sensor de temperatura cojinete axial externo LA, retiro y cambio de sensor | Unidad fuera de servicio por lectura erronea de sensor de T°, producto de humedad interna en sensor | retiro y cambio de sensor | Mantención periódica de equipo. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | N (Conectada Normal) | 2024-08-16 04:24 | 2024-08-16 05:30 |  | 45520.2354 | No |  | 277 | 263 | NOMBRE: HP LOS HIERROS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0112, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0112, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 263, Id Central: 263, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 277, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 277 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_39, •NemoTécnico: G0112, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Empresa Número: 112, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Id: 277, •Id Empresa: 277, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 253, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 277, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Valdes • Username: Claudio_Valdes • Email: claudio.valdes@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 04:40:39, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 05:22:15, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 06:10:24, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP LOS HIERROS U1 Nemo técnico central : CE01G0112, Nombre central : HP LOS HIERROS, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0112, Empresa nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Id : 1503, Id central: 263, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15174, Id conexión 2: 15009, Id empresa: 277, Id unidad: 1503, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA001G0112SE002G0112, Pano nombre: S/E CENTRAL LOS HIERROS H, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0112, Número unidad: 1
IF2024003915 | Central Generadora | Finalizado | CALAMA SOLAR 2 SPA | 497 | Origen Externo | 491 | PFV PUERTO SECO SOLAR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Sobrevoltaje residual con retardo de tiempo | Opera según lo esperado | Al momento de la falla Puerto Seco Solar se encontraba fuera de servicio debido a ausencia de recurso solar. | CC Enor informa a operador de planta y a CDC evento de falla. | A las 04:03 se produce la apertura automática del 52E1 de subestación Puerto Seco Solar debido a poste chocado en red de distribución de Transemel. Opera el 52E1 de S/E Puerto Seco Solar por protección de sobretensión temporizada de neutro (59N). A las 04:07 CC Enor informa a operador Puerto Seco evento de falla y se coordina la revisión de las instalaciones. A las 04:08 CC Enor informa a CDC evento de falla de Puerto Seco Solar. A las 04:19 CC Enor consulta con CC Transemel por eventos en S/E Calama. CC Transemel indica poste chocado en alimentador Balmaceda. A las 04:24 Operador de planta informa que protección que provocó el disparo del 52E1 de S/E PSS fue la protección de sobretensión temporizada de neutro (59N). A las 07:05 CC Enor consulta con CC Transemel por poste caído en alimentador Balmaceda. CC Transemel indica que instalaciones ya se encuentran normalizadas y es posible normalizar el 52E1 de S/E Puerto Seco Solar. A las 07:20 abierto 52E2, 52E3 en S/E Puerto Seco Solar, maniobras previas a normalización de instalaciones. A las 07:23 CDC autoriza a normalizar Puerto Seco Solar. A las 07:26 cerrado 52E1, 52E2, 52E3 en S/E Puerto Seco Solar. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-16 04:03 | 2024-08-16 07:26 |  | 45520.3097 | No |  | 540 | 491 | NOMBRE: PFV PUERTO SECO SOLAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0305, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Calama, Empresa Nemo Técnico: G0305, Empresa Nombre: CALAMA SOLAR 2 SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 491, Id Central: 491, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 12, Id Empresa: 540, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 540 | •Nombre: CALAMA SOLAR 2 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_771, •NemoTécnico: G0305, •Empresa Nombre: CALAMA SOLAR 2 SPA, •Empresa Número: 305, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CALAMA SOLAR 2 SPA, •Id: 540, •Id Empresa: 540, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 497, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 540, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CALAMA SOLAR 2 SPA • Username: puerto_seco_solar • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 11:02:48, •Usuario: CALAMA SOLAR 2 SPA, •Username: puerto_seco_solar, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 08:00:59, •Usuario: CALAMA SOLAR 2 SPA, •Username: puerto_seco_solar, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 18/08/2024 11:07:10, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003888 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Externo | 176 | TER CHOLGUAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Al momento de la falla central Cholguán inyectaba 7 MW al SEN, luego queda generando en isla alimentado consumos propios. | Aviso al CDC. | Falla en LT 66 kV Charrúa - Cholguán, deja a central Cholguán generando en isla. | Revisión de alarmas y protecciones operadas. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-16 03:23 | 2024-08-16 12:00 |  | 45520.7049 | No |  | 23 | 176 | NOMBRE: TER CHOLGUAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02L0003, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Yungay, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 176, Id Central: 176, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 196, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 04:42:04, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 04:46:55, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 16:59:30, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003882 | Central Generadora | Finalizado | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | 411 | Origen Interno | 464 | GEO CERRO PABELLON |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-15 17:26 | 2024-08-16 18:00 |  | 45519.9993 | No |  | 451 | 464 | NOMBRE: GEO CERRO PABELLON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0232, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: G, Central Tipo Nombre: Geotérmica, Comuna: Ollagüe, Empresa Nemo Técnico: G0232, Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: G, Fuente Energía Nombre: Geotérmica, Id: 464, Id Central: 464, Id Central Tipo: 6, Id Comuna: 13, Id Empresa: 451, Id Fuente: 6, Id Localidad: 7, Id Propietario: 451 | •Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_747, •NemoTécnico: G0232, •Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 232, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Id: 451, •Id Empresa: 451, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 411, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 451, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. • Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 17:05:44, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 17:29:12, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 01:08:00, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003878 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 246 | HP SAN ANDRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 220kV San Andres - La Confluencia producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se abre finalmente a IT 52G-2 de la unidad 2. Asociado a 2024003877. | Se realizan maniobras para alimentar la central con servicios auxiliares GD de la central y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo. | Se aprecia apertura de IT 52G-2 por apertura de IT de línea de transmisión producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de los cubiculos relacionados, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión de los cubiculos y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-15 16:20 | 2024-08-15 23:59 |  | 45519.7868 | No |  | 284 | 246 | NOMBRE: HP SAN ANDRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0118, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0118, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 246, Id Central: 246, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 284, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 284 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 08:40:08, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 17:20:32, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 20:34:59, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003881 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION] | 2051 | Origen Externo | 1984 | HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se realiza apertura del IT 52E2 de la central de forma preventiva. Se asocia a IF 2024003879. | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-15 16:20 | 2024-08-15 23:59 |  | 45519.7868 | No |  | 2100 | 1984 | NOMBRE: HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0516, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0516, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1984, Id Central: 1984, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2100, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2100 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1291, •NemoTécnico: G0516, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 516, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: LIKANA SOLAR SPA [EN_REVISION], •Id: 2100, •Id Empresa: 2100, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2244, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2100, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPN • Username: Operador_HPN • Email: operadorhpn@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 08:43:52, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 17:28:37, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 20:39:35, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003880 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1792 | HP CORRALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se realiza apertura del IT 52E2 de la central de forma preventiva. Se asocia a IF 2024003879. | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-15 16:20 | 2024-08-15 23:59 |  | 45519.7868 | No |  | 1865 | 1792 | NOMBRE: HP CORRALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0655, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0655, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1792, Id Central: 1792, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1865, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1865 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 08:47:40, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 17:26:24, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 20:40:20, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003885 | Central Generadora | Finalizado | GR LIUN SPA [EN_REVISION] | 2218 | Origen Externo | 2160 | PFV TAMANGO [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla PFV Tamango se encontraba generando 31.5 MW, además las central se encuentra en periodo de puesta en servicio según solicitud 2024078636. | CC Enor informa a encargado del parque evento de falla y a CDC. | A las 13:52 se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, propiedad de CGE, lo cual deja sin tensión punto de inyección de PFV Tamango. Al momento de la falla PFV Tamango se encontraba generando 31.5 MW y opera el 52ET1 de S/E Tamango. A las 13:54 CC Enor informa a encargado del parque Tamango falla de PFV Tamango y se indica que no hay tensión en punto de conexión. Mismo horario CC Enor consulta con CC Chilquinta por eventos en S/E Paso Hondo, el cual indica que se encuentra en falla la línea 66 kV Parral -Cauquenes y se encuentra en investigación. A las 14:01 abierto 52B2 de S/E Paso Hondo, maniobra previa a normalización de instalaciones. A las 14:02 abierto 52B1 de S/E Tamango, maniobra previa a normalización de instalaciones. A las 14:09 abierto 52E1, 52E2, 52E3 de S/E Tamango, maniobra previa a normalización de instalaciones. A las 14:11 CC Enor informa a CDC evento de falla de PFV Tamango por causa externa. A las 15:04 CDC informa a CC Enor que se encuentra normalizada la línea 66 kV Parral -Cauquenes y autoriza a normalizar instalaciones de Tamango. A las 15:16 encargado PFV Tamango informa que están las condiciones para normalizar el parque. A las 15:21 cerrado 52B2 de S/E Paso Hondo. A las 15:22 cerrado 52B1 de S/E Tamango. A las 15:26 cerrado 52ET1 en S/E Tamango. A las 15:27 cerrado 52E1, 52E2 en S/E Tamango. A las 15:28 cerrado 52E3 en S/E Tamango. Mismo horario E/S PFV Tamango. | No hay, debido a que corresponde a falla externa. | No hay, debido a que corresponde a falla externa. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-15 13:52 | 2024-08-15 15:28 |  | 45519.6444 | No |  | 2301 | 2160 | NOMBRE: PFV TAMANGO [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0897, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Parral, Empresa Nemo Técnico: G0897, Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2160, Id Central: 2160, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 138, Id Empresa: 2301, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2301 | •Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_XXX, •NemoTécnico: G0897, •Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 897, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Id: 2301, •Id Empresa: 2301, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2218, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2301, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION] • Username: gr_liun_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 16:45:04, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 18:26:05, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 18:27:59, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No
IF2024003867 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 387 | TER TOCOPILLA | 1996 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Equipo generador | Nivel de aceite | Opera según lo esperado | Trip de la unidad con 158 MW por operación protección sistema de aceite sello del generador. | Informar al CDC, revisión de alarmas y protecciones. | Trip de la unidad con 158 MW por operación protección sistema de aceite sello del generador. | Se efectuarán de acuerdo al resultado de la investigación. | Se efectuarán de acuerdo al resultado de la investigación. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-14 16:34 | 2024-08-14 20:00 |  | 45518.8715 | No |  | 399 | 387 | NOMBRE: TER TOCOPILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0216, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tocopilla, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 387, Id Central: 387, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 15, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Jaime Reyes Ramírez • Username: roberto_reyes • Email: roberto.reyes@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 17:19:48, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 17:36:52, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 20:56:43, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TOCOPILLA U16-TG-TV Nemo técnico central : CE08G0216, Nombre central : TER TOCOPILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1996, Id central: 387, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17868, Id conexión 2: 17868, Id empresa: 399, Id unidad: 1996, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA009G0216SE043G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL TOCOPILLA CT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE08U01G0216, Número unidad: 1
IF2024003861 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 42 | Origen Interno | 162 | HP LA HIGUERA | 56 | HP LA HIGUERA U1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema protecciones | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | UG1 HLH - aumento de vibraciones en turbina. | Se informa al coordinador del trip de la unidad y se visualiza en scada en alarmas especificas | UG1 HLH - Aumento de vibraciones en la turbina protección 86 M actuado alarma critica vibrosystem alarma critica. | Verificación de sensor y análisis de software | Cambio de sensores y actualizaciones de software | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-14 11:46 | 2024-08-14 11:56 |  | 45518.5833 | No |  | 42 | 162 | NOMBRE: HP LA HIGUERA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0043, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0043, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 162, Id Central: 162, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 42, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 42 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_279, •NemoTécnico: G0043, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., •Empresa Número: 43, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., •Id: 42, •Id Empresa: 42, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 42, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 42, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: JOSE GALDAMES • Username: JOSE_GALDAMES • Email: jgaldames@tenergia.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 11:36:17, •Usuario: JOSE GALDAMES, •Username: JOSE_GALDAMES, •Email: jgaldames@tenergia.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 11:49:44, •Usuario: JOSE GALDAMES, •Username: JOSE_GALDAMES, •Email: jgaldames@tenergia.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 14:01:47, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP LA HIGUERA U1 Nemo técnico central : CE02G0043, Nombre central : HP LA HIGUERA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0043, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., Id : 56, Id central: 162, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5387, Id conexión 2: 5387, Id empresa: 42, Id unidad: 56, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA003G0043SE002T0827, Pano nombre: S/E CENTRAL LA HIGUERA, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U01G0043, Número unidad: 1
IFNone | Central Generadora | borrador | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 42 | Origen Interno | 162 | HP LA HIGUERA | 56 | HP LA HIGUERA U1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema protecciones | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | UG1 HLH - aumento de vibraciones en turbina. | Se informa al coordinador del trip de la unidad y se visualiza en scada en alarmas especificas | UG1 HLH - Aumento de vibraciones en la turbina proteccion 86 M actuado alarma critica vibrosystem alarma critica. | Verificación de sensor y análisis de software | Cambio de sensores y actulizaciones de software. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) |  | 2024-08-14 10:32 | 2024-08-14 15:00 |  |  | No |  | 42 | 162 | NOMBRE: HP LA HIGUERA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0043, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0043, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 162, Id Central: 162, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 42, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 42 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_279, •NemoTécnico: G0043, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., •Empresa Número: 43, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., •Id: 42, •Id Empresa: 42, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 42, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 42, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HERNAN HERRERA • Username: HERNAN_HERRERA • Email: hherrera@tenergia.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 11:02:05, •Usuario: HERNAN HERRERA, •Username: HERNAN_HERRERA, •Email: hherrera@tenergia.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HP LA HIGUERA U1 Nemo técnico central : CE02G0043, Nombre central : HP LA HIGUERA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0043, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A., Id : 56, Id central: 162, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5387, Id conexión 2: 5387, Id empresa: 42, Id unidad: 56, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA003G0043SE002T0827, Pano nombre: S/E CENTRAL LA HIGUERA, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U01G0043, Número unidad: 1
IF2024003860 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 119 | HE CIPRESES | 252 | HE CIPRESES U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | No cierra cuando se le manda cerrar | Sin comentarios | Sin comentarios | Unidad con falla en la partida | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-14 10:00 | 2024-08-14 12:00 |  | 45518.4812 | No |  | 20 | 119 | NOMBRE: HE CIPRESES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0021, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 119, Id Central: 119, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 11:33:49, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 11:40:07, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 12:10:10, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HE CIPRESES U2 Nemo técnico central : CE04G0021, Nombre central : HE CIPRESES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 252, Id central: 119, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5352, Id conexión 2: 5353, Id empresa: 20, Id unidad: 252, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA020T0002SE020T0002, Pano nombre: S/E ITAHUE 154KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE04U02G0021, Número unidad: 2
IF2024003846 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Externo | 570 | HP CORRENTOSO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con 3,304 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con 3,304 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con 3,304 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 17:03 | 2024-08-13 17:13 |  | 45517.7438 | No |  | 638 | 570 | NOMBRE: HP CORRENTOSO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0418, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 570, Id Central: 570, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 16:55:04, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 17:03:33, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 18:17:53, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003854 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | 70 | Origen Interno | 163 | HP LIRCAY | 59 | HP LIRCAY U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Debido a saturacion de Router Mikrotik, se produce pérdida de comunicación TCP/IP con CPU común , provocando salida de servicio de U-2. | Se realiza revision y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Debido a saturacion de Router Mikrotik, se produce pérdida de comunicación TCP/IP con CPU común , provocando salida de servicio de U-2. Se realiza revision y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Revisión y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Monitoreo de comunicaciones y en caso de ser requerido una revisión mas exhaustiva e intervencion. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-13 16:34 | 2024-08-13 16:44 |  | 45517.6972 | No |  | 70 | 163 | NOMBRE: HP LIRCAY, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0071, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0071, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 163, Id Central: 163, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 70, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 70 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_135, •NemoTécnico: G0071, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Empresa Número: 71, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Id: 70, •Id Empresa: 70, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 70, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 70, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Usuario NeomanteHRL • Username: Usuario_NeomanteHRL • Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 17:13:35, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 17:33:04, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 21:30:38, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP LIRCAY U2 Nemo técnico central : CE02G0071, Nombre central : HP LIRCAY, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0071, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Id : 59, Id central: 163, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5397, Id conexión 2: 5273, Id empresa: 70, Id unidad: 59, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA020T0058SE094T0058, Pano nombre: S/E MAULE 66KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U02G0071, Número unidad: 2
IF2024003866 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | 285 | Origen Externo | 290 | HP PULELFU |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla en S/E Antillanca | Se da aviso al coordinador del evento sucedido y se queda a la espera de la reposición de la S/E Antillanca para comenzar con las maniobras de normalización de las instalaciones. | 15:41hrs. F/S CH Pulelfu con 6.6MW de carga, debido a desconexión del ATR de S/E Antillanca (propiedad de STS). 16:03hrs. alarma de tensión presente en barra de 66kV de CH Pulelfu. 16:40hrs E/S Unidad N°2 CH Pulelfu a plena carga previa autorización del coordinador y 16:41hrs E/S Unidad N°1 CH Pulelfu a plena carga previa autorización del coordinador | Sin acciones | sin acciones | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 16:41 |  | 45517.6875 | No |  | 317 | 290 | NOMBRE: HP PULELFU, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0148, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0148, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 290, Id Central: 290, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 317, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 317 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_740, •NemoTécnico: G0148, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Empresa Número: 148, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Id: 317, •Id Empresa: 317, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 285, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 317, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rodrigo Barrientos • Username: Rodrigo_Barrientos • Email: rbarrientos@eleonera.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 15:36:41, •Usuario: Rodrigo Barrientos, •Username: Rodrigo_Barrientos, •Email: rbarrientos@eleonera.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 16:51:29, •Usuario: Rodrigo Barrientos, •Username: Rodrigo_Barrientos, •Email: rbarrientos@eleonera.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 19:03:04, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003842 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 241 | HP MC1 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 2,250 MW y G2 : 2,250 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 2,250 MW y G2 : 2,250 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 2,250 MW y G2 : 2,250 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 17:00 |  | 45517.6826 | No |  | 702 | 241 | NOMBRE: HP MC1, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0476, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 241, Id Central: 241, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 15:50:52, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 16:10:10, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 18:18:47, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003848 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 242 | HP MC2 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 1,262 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 1,262 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 1,262 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 16:18 |  | 45517.6792 | No |  | 702 | 242 | NOMBRE: HP MC2, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0476, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 242, Id Central: 242, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 16:13:58, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 17:07:37, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 18:19:33, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003843 | Central Generadora | Finalizado | CUMBRES SPA | 652 | Origen Externo | 538 | HP CUMBRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G2 7.276 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G2 7.276 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G2 7.276 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 18:30 |  | 45517.7021 | No |  | 605 | 538 | NOMBRE: HP CUMBRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0393, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0393, Empresa Nombre: CUMBRES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 538, Id Central: 538, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 605, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 605 | •Nombre: CUMBRES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_878, •NemoTécnico: G0393, •Empresa Nombre: CUMBRES SPA, •Empresa Número: 393, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 605, •Id Empresa: 605, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 605, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ezequiel Castillo • Username: ezequiel_castillo • Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 16:18:29, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 16:40:31, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 18:16:07, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003844 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Externo | 569 | HP PALMAR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G2 : 3,383 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G2 : 3,383 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G2 : 3,383 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 18:30 |  | 45517.7021 | No |  | 638 | 569 | NOMBRE: HP PALMAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0418, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 569, Id Central: 569, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 16:42:05, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 16:49:45, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 18:16:40, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003849 | Central Generadora | Finalizado | HIDROMOCHO S.A. | 639 | Origen Externo | 613 | HP MOCHO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con 7,201 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con 7,201 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con 7,201 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 18:30 |  | 45517.7021 | No |  | 691 | 613 | NOMBRE: HP MOCHO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0465, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0465, Empresa Nombre: HIDROMOCHO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 613, Id Central: 613, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 691, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 691 | •Nombre: HIDROMOCHO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_995, •NemoTécnico: G0465, •Empresa Nombre: HIDROMOCHO S.A., •Empresa Número: 465, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROMOCHO S.A., •Id: 691, •Id Empresa: 691, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 639, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 691, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROMOCHO S.A. • Username: hidromocho_sa • Email: harry.rudolph@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 17:05:27, •Usuario: HIDROMOCHO S.A., •Username: hidromocho_sa, •Email: harry.rudolph@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 17:09:56, •Usuario: HIDROMOCHO S.A., •Username: hidromocho_sa, •Email: harry.rudolph@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 18:18:21, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003850 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 1804 | HP MC3 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 1,580 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 1,580 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 1,580 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 16:18 |  | 45517.6792 | No |  | 702 | 1804 | NOMBRE: HP MC3, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0476, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1804, Id Central: 1804, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 17:08:16, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 17:10:50, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 18:20:24, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003853 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 229 | HP CALLAO | 1370 | HP CALLAO U1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 1,179 MW. Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 1,179 MW. Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G1: 1,179 MW. Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 17:40 |  | 45517.6771 | No |  | 702 | 229 | NOMBRE: HP CALLAO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0476, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 229, Id Central: 229, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 17:27:04, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 17:31:42, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 18:21:21, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP CALLAO U1 Nemo técnico central : CE03G0476, Nombre central : HP CALLAO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0476, Empresa nombre : HIDROENERSUR S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROENERSUR S.A., Id : 1370, Id central: 229, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 13950, Id conexión 2: 13950, Id empresa: 702, Id unidad: 1370, Id unidad turbina marca: 21, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA006T0003SE033T0003, Pano nombre: S/E RIO BONITO E3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Scotta - Turboinstitut, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE03U01G0476, Número unidad: 1
IF2024003852 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 230 | HP NALCAS | 1930 1931 | HP NALCAS U2 HP NALCAS U3 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G2: 2,014 MW y G3 : 1,229 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G2: 2,014 MW y G3 : 1,229 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | A las 15:41 hrs sale de servicio la central con G2: 2,014 MW y G3 : 1,229 MW . Se nos informa de una falla en la S/E Antillanca. Quedamos a la espera de más información acerca de la falla y la energización de nuestras instalaciones para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 16:24 |  | 45517.6833 | No |  | 702 | 230 | NOMBRE: HP NALCAS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0476, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 230, Id Central: 230, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 17:12:26, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 17:26:32, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 18:20:45, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP NALCAS U2 Nemo técnico central : CE04G0476, Nombre central : HP NALCAS, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0476, Empresa nombre : HIDROENERSUR S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROENERSUR S.A., Id : 1930, Id central: 230, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 13950, Id conexión 2: 13950, Id empresa: 702, Id unidad: 1930, Id unidad turbina marca: 21, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA006T0003SE033T0003, Pano nombre: S/E RIO BONITO E3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Scotta - Turboinstitut, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE04U02G0476, Número unidad: 2 | UNIDAD: HP NALCAS U3 [EN_REVISION] Nemo técnico central : CE04G0476, Nombre central : HP NALCAS, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0476, Empresa nombre : HIDROENERSUR S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROENERSUR S.A., Id : 1931, Id central: 230, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 13950, Id conexión 2: 13950, Id empresa: 702, Id unidad: 1931, Id unidad turbina marca: 21, Id unidad turbina tipo: 5, Pano nemo técnico: PA006T0003SE033T0003, Pano nombre: S/E RIO BONITO E3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Scotta - Turboinstitut, Turbina tipo nombre: Pelton, Unidad nemo técnico: CE04U03G0476, Número unidad: 3
IF2024003865 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | 5 | Origen Externo | 106 | HP CAPULLO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Transformadores de poder | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | falla en S/E Antillanca | Se da aviso al coordinador del evento sucedido y se queda a la espera de la reposición de la S/E Antillanca para comenzar con las maniobras de normalización de las instalaciones. | 15:41hrs. F/S CH Capullo con 9.0MW de carga, debido a desconexión del ATR de S/E Antillanca (propiedad de STS). 16:03hrs. alarma de tensión presente en barra de 66kV de CH Capullo. 16:30hrs E/S CH Capullo a plena carga previa autorización del coordinador. | Sin acciones. | Sin acciones. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 16:30 |  | 45517.6875 | No |  | 5 | 106 | NOMBRE: HP CAPULLO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0005, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0005, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 106, Id Central: 106, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 5, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 5 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_277, •NemoTécnico: G0005, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Empresa Número: 5, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Id: 5, •Id Empresa: 5, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 5, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 5, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Correa • Username: Juan_Correa • Email: jcorrea@capullo.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 09:46:47, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 16:32:53, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 19:04:04, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003847 | Central Generadora | Finalizado | LICÁN SPA | 522 | Origen Externo | 107 | HP LICAN | 17 | HP LICAN U2 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Río Bueno | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se desconoce el origen de la falla externa ,se encuentra en investigación por parte de STS | Se toma contacto con STS para recopilar información de la falla que hasta la hora se investiga . Se transmite falla al Coordinador . Se coordina con STS posterior a despeje de falla energización de las instalaciones. | A las 15:41 hrs Se produce disparo en U2 con 7.5MW debido a causa externa por falla en Barra 110KV S/E Antillanca. Finalmente STS informa normalización de la falla a las 16:03 hrs, teniendo tensión para posterior normalización de las instalaciones. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-13 15:41 | 2024-08-13 16:21 |  | 45517.6813 | No |  | 207 | 107 | NOMBRE: HP LICAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0082, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0082, Empresa Nombre: LICÁN SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 107, Id Central: 107, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 207, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 207 | •Nombre: LICÁN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_232, •NemoTécnico: G0082, •Empresa Nombre: LICÁN SPA, •Empresa Número: 82, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 207, •Id Empresa: 207, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 207, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LICÁN SPA • Username: lican • Email: operador@elisa.cl • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 16:47:13, •Usuario: LICÁN SPA, •Username: lican, •Email: operador@elisa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 17:07:23, •Usuario: LICÁN SPA, •Username: lican, •Email: operador@elisa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 17:09:38, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HP LICAN U2 Nemo técnico central : CE01G0082, Nombre central : HP LICAN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0082, Empresa nombre : LICÁN SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AELA GENERACIÓN S.A., Id : 17, Id central: 107, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 442, Id conexión 2: 442, Id empresa: 207, Id unidad: 17, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA003G0082SE001G0082, Pano nombre: S/E CENTRAL LICAN G2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U02G0082, Número unidad: 2
IF2024003841 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA | 430 | Origen Interno | 287 | HP LOS HIERROS II |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Unidad se encontraba en servicio con 4.1 Mw de generación,cuando se produce de forma intempestiva de generación el bloqueo mecánico debido a falla en sistema de regulación MEX10.(falla posición distribuidor). | Verificación de eventos,protecciones,inspección visual unidad generadora. | Unidad se encontraba en servicio con 4.1 Mw de generación,cuando se produce de forma intempestiva de generación el bloqueo mecánico debido a falla en sistema de regulación MEX10.(falla posición distribuidor). | Pruebas de funcionamiento ,verificación y/o cambio de electro válvula proporcional ,análisis sistema regulacionMEX10. | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-13 14:30 | 2024-08-13 16:00 |  | 45525.5417 | No |  | 314 | 287 | NOMBRE: HP LOS HIERROS II, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0145, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0145, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 287, Id Central: 287, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 314, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 314 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_326, •NemoTécnico: G0145, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA, •Empresa Número: 145, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 314, •Id Empresa: 314, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 314, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador • Username: Operador • Email: operador.loshierros2@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 15:33:43, •Usuario: Operador, •Username: Operador, •Email: operador.loshierros2@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 15:42:52, •Usuario: Operador, •Username: Operador, •Email: operador.loshierros2@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 13:05:17, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003837 | Central Generadora | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 77 | HP VOLCAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa en investigación. | Revisión de equipos. | Causa en investigación. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-13 06:52 | 2024-08-13 12:00 |  | 45517.3354 | No |  | 10 | 77 | NOMBRE: HP VOLCAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0010, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0010, Empresa Nombre: AES ANDES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 77, Id Central: 77, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 10, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 10 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 06:56:42, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 07:00:24, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 08:11:17, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad F/S | No | No
IF2024003832 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Interno | 569 | HP PALMAR | 2768 | HP PALMAR U1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Intempestivas de generación | Falla en central de generación. | Equipo generador | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | A las 17:06 hrs sale de servicio la central con G1: 3,5 MW debido a una perturbación interna, alarma de protección de generador. Se informa al Coordinador y personal de Scotta. Se revisan instalaciones. | A las 17:06 hrs sale de servicio la central con G1: 3,5 MW debido a una perturbación interna, alarma de protección de generador. Se informa al Coordinador y personal de Scotta. Se revisan instalaciones. | A las 17:06 hrs sale de servicio la central con G1: 3,5 MW debido a una perturbación interna, alarma de protección de generador. Se informa al Coordinador y personal de Scotta. Se revisan instalaciones. | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-12 17:06 | 2024-08-12 17:31 |  | 45516.7299 | No |  | 638 | 569 | NOMBRE: HP PALMAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0418, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 569, Id Central: 569, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 17:37:12, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 17:58:17, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 21:32:22, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP PALMAR U1 Nemo técnico central : CE01G0418, Nombre central : HP PALMAR, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0418, Empresa nombre : HIDROPALMAR S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROPALMAR S.A., Id : 2768, Id central: 569, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23092, Id conexión 2: 23092, Id empresa: 638, Id unidad: 2768, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA005G0418SE002G0418, Pano nombre: S/E CENTRAL PALMAR CG1, Potencia Neta: 4.28, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0418, Número unidad: 1
IF2024003831 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | 70 | Origen Interno | 163 | HP LIRCAY | 59 | HP LIRCAY U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Debido a saturacion de Router Mikrotik, se produce pérdida de comunicación TCP/IP con CPU común , provocando salida de servicio de U-2. | Se realiza revision y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Debido a saturacion de Router Mikrotik, se produce pérdida de comunicación TCP/IP con CPU común , provocando salida de servicio de U-2. Se realiza revision y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Revisión y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Monitoreo de comunicaciones y en caso de ser requerido una revisión mas exhaustiva e intervencion. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-12 16:56 | 2024-08-12 17:18 |  | 45516.7208 | No |  | 70 | 163 | NOMBRE: HP LIRCAY, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0071, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0071, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 163, Id Central: 163, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 70, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 70 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_135, •NemoTécnico: G0071, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Empresa Número: 71, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Id: 70, •Id Empresa: 70, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 70, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 70, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Usuario NeomanteHRL • Username: Usuario_NeomanteHRL • Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 17:35:03, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 17:42:14, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 17:57:01, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP LIRCAY U2 Nemo técnico central : CE02G0071, Nombre central : HP LIRCAY, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0071, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Id : 59, Id central: 163, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5397, Id conexión 2: 5273, Id empresa: 70, Id unidad: 59, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA020T0058SE094T0058, Pano nombre: S/E MAULE 66KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U02G0071, Número unidad: 2
IF2024003830 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | 70 | Origen Interno | 163 | HP LIRCAY | 59 | HP LIRCAY U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Debido a saturacion de Router Mikrotik, se produce pérdida de comunicación TCP/IP con CPU común , provocando salida de servicio de U-2. | Se realiza revision y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Debido a saturacion de Router Mikrotik, se produce pérdida de comunicación TCP/IP con CPU común , provocando salida de servicio de U-2. Se realiza revision y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Revisión y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Monitoreo de comunicaciones y en caso de ser requerido una revisión mas exhaustiva e intervencion. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-12 15:07 | 2024-08-12 15:26 |  | 45516.6431 | No |  | 70 | 163 | NOMBRE: HP LIRCAY, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0071, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0071, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 163, Id Central: 163, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 70, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 70 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_135, •NemoTécnico: G0071, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Empresa Número: 71, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Id: 70, •Id Empresa: 70, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 70, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 70, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Usuario NeomanteHRL • Username: Usuario_NeomanteHRL • Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 17:12:32, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 17:21:56, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 18:08:24, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP LIRCAY U2 Nemo técnico central : CE02G0071, Nombre central : HP LIRCAY, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0071, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Id : 59, Id central: 163, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5397, Id conexión 2: 5273, Id empresa: 70, Id unidad: 59, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA020T0058SE094T0058, Pano nombre: S/E MAULE 66KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U02G0071, Número unidad: 2
IF2024003833 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | 70 | Origen Interno | 163 | HP LIRCAY | 59 | HP LIRCAY U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Debido a saturacion de Router Mikrotik, se produce pérdida de comunicación TCP/IP con CPU común , provocando salida de servicio de U-2. | Se realiza revision y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Debido a saturacion de Router Mikrotik, se produce pérdida de comunicación TCP/IP con CPU común , provocando salida de servicio de U-2. Se realiza revision y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Revisión y reset a Router Mikrotik , normalizando comunicaciones. | Monitoreo de comunicaciones y en caso de ser requerido una revisión mas exhaustiva e intervencion. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-12 12:34 | 2024-08-12 13:04 |  | 45516.5444 | No |  | 70 | 163 | NOMBRE: HP LIRCAY, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0071, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0071, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 163, Id Central: 163, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 70, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 70 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_135, •NemoTécnico: G0071, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Empresa Número: 71, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Id: 70, •Id Empresa: 70, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 70, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 70, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Usuario NeomanteHRL • Username: Usuario_NeomanteHRL • Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 18:01:33, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 18:10:52, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 18:12:05, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP LIRCAY U2 Nemo técnico central : CE02G0071, Nombre central : HP LIRCAY, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0071, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Id : 59, Id central: 163, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5397, Id conexión 2: 5273, Id empresa: 70, Id unidad: 59, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA020T0058SE094T0058, Pano nombre: S/E MAULE 66KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U02G0071, Número unidad: 2
IF2024003827 | Central Generadora | Finalizado | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | 12 | Origen Interno | 193 | HP FLORIDA III | 80 | HP FLORIDA III U1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Florida | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Protección térmica | Opera según lo esperado | . | Revisión de sistema scada y protecciones | Desconexión intempestiva, por detención requerida, se investiga origen de la desconexión | Revisión de unidad por personal de mantenimiento. | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-12 12:32 | 2024-08-12 17:00 |  | 45516.7278 | No | C. Florida 3 U-1 disponible y en servicio, cancelado IF 2024003827. | 12 | 193 | NOMBRE: HP FLORIDA III, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0012, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: La Florida, Empresa Nemo Técnico: G0012, Empresa Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 193, Id Central: 193, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 289, Id Empresa: 12, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 12 | •Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_320, •NemoTécnico: G0012, •Empresa Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Empresa Número: 12, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Id: 12, •Id Empresa: 12, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 12, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 12, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO • Username: scmaipo • Email: sin_definir • Switch Nombre: Richard Figueroa • Switch Username: Richard_Figueroa • Switch Email: rfigueroa@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 15:17:29, •Usuario: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Username: scmaipo, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 15:35:57, •Usuario: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Username: scmaipo, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 18:21:38, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP FLORIDA III U1 Nemo técnico central : CE08G0012, Nombre central : HP FLORIDA III, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0012, Empresa nombre : ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, Id : 80, Id central: 193, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 11851, Id conexión 2: 11849, Id empresa: 12, Id unidad: 80, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA006G0012SE003G0012, Pano nombre: S/E CENTRAL FLORIDA 2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE08U01G0012, Número unidad: 1
IF2024003820 | Central Generadora | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 74 | HP QUELTEHUES | 5284 | HP QUELTEHUES U3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Frecuencia | Opera según lo esperado | Trip Unidad N°3 de Queltehues | Revisión de alarmas y estado de equipos de la unidad fallada | Trip Unidad N°3 de Queltehues con 16,3 MW | Revisión de alarmas y estado de equipos de la unidad fallada | NA. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-12 09:52 | 2024-08-13 18:00 |  | 45516.7535 | No |  | 10 | 74 | NOMBRE: HP QUELTEHUES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0010, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0010, Empresa Nombre: AES ANDES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 74, Id Central: 74, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 10, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 10 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 10:11:13, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 10:22:41, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 18:06:45, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP QUELTEHUES U3 Nemo técnico central : CE05G0010, Nombre central : HP QUELTEHUES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0010, Empresa nombre : AES ANDES S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AES ANDES S.A., Id : 5284, Id central: 74, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 30, Id conexión 2: 30, Id empresa: 10, Id unidad: 5284, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA003G0010SE006G0010, Pano nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES CG3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE05U04G0010, Número unidad: 4
IF2024003810 | Central Generadora | Finalizado | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | 12 | Origen Interno | 193 | HP FLORIDA III |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Florida | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Corriente de neutro instantáneo | Opera según lo esperado | Unidades con desconexión intempestiva, con una generación total de 2.2 Mw (1.1Mw cada unidad) | interrogación de protecciones | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-11 08:27 | 2024-08-11 11:00 |  | 45515.6201 | No |  | 12 | 193 | NOMBRE: HP FLORIDA III, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0012, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: La Florida, Empresa Nemo Técnico: G0012, Empresa Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 193, Id Central: 193, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 289, Id Empresa: 12, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 12 | •Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_320, •NemoTécnico: G0012, •Empresa Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Empresa Número: 12, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Id: 12, •Id Empresa: 12, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 12, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 12, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO • Username: scmaipo • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Switch Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Switch Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/08/2024 09:49:14, •Usuario: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Username: scmaipo, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/08/2024 09:54:19, •Usuario: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Username: scmaipo, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/08/2024 15:17:55, •Usuario: Cristian Ulloa Alvarado, •Username: culloa, •Email: cristian.ulloa@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003811 | Central Generadora | Finalizado | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | 12 | Origen Interno | 6 | HP EL RINCON |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Florida | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva con 0.2 Mw de generación | Interrogacion de protecciones | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-11 08:27 | 2024-08-11 12:00 |  | 45515.5576 | No |  | 12 | 6 | NOMBRE: HP EL RINCON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0012, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: La Florida, Empresa Nemo Técnico: G0012, Empresa Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 6, Id Central: 6, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 289, Id Empresa: 12, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 12 | •Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_320, •NemoTécnico: G0012, •Empresa Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Empresa Número: 12, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Id: 12, •Id Empresa: 12, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 12, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 12, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO • Username: scmaipo • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Switch Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Switch Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/08/2024 09:54:38, •Usuario: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Username: scmaipo, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/08/2024 11:07:36, •Usuario: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Username: scmaipo, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/08/2024 15:17:18, •Usuario: Cristian Ulloa Alvarado, •Username: culloa, •Email: cristian.ulloa@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003812 | Central Generadora | Finalizado | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | 12 | Origen Interno | 192 | HP FLORIDA II | 79 | HP FLORIDA II U2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | La Florida | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva | Interrogación de protecciones | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-11 08:27 | 2024-08-11 17:00 |  | 45516.941 | No |  | 12 | 192 | NOMBRE: HP FLORIDA II, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07G0012, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: La Florida, Empresa Nemo Técnico: G0012, Empresa Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 192, Id Central: 192, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 289, Id Empresa: 12, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 12 | •Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_320, •NemoTécnico: G0012, •Empresa Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Empresa Número: 12, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Id: 12, •Id Empresa: 12, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 12, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 12, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO • Username: scmaipo • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Switch Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Switch Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/08/2024 11:12:38, •Usuario: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Username: scmaipo, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/08/2024 12:01:51, •Usuario: ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, •Username: scmaipo, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 23:44:11, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP FLORIDA II U2 Nemo técnico central : CE07G0012, Nombre central : HP FLORIDA II, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0012, Empresa nombre : ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, Id : 79, Id central: 192, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 11849, Id conexión 2: 11849, Id empresa: 12, Id unidad: 79, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA006G0012SE003G0012, Pano nombre: S/E CENTRAL FLORIDA 2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE07U02G0012, Número unidad: 2
IF2024003803 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 127 | HE RALCO | 44 | HE RALCO U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Alto Biobío | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | No Hay | Verificar estado de la Unidad y Protecciones operadas. | En proceso de arranque se detecta alarma operada por posición de alabes. | Sin Comentario. | Sin Comentario | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-10 16:42 | 2024-08-10 19:08 |  | 45514.8333 | No |  | 20 | 127 | NOMBRE: HE RALCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE11G0021, Central Número: 11, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Alto Biobío, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 127, Id Central: 127, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 175, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rogers Inostroza • Username: Rogers_Inostroza • Email: rogers.inostroza@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 18:59:16, •Usuario: Rogers Inostroza, •Username: Rogers_Inostroza, •Email: rogers.inostroza@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 19:19:22, •Usuario: Rogers Inostroza, •Username: Rogers_Inostroza, •Email: rogers.inostroza@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/08/2024 19:22:10, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por esta falla • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Por esta falla • tipo: PRS-PA, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HE RALCO U2 Nemo técnico central : CE11G0021, Nombre central : HE RALCO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 44, Id central: 127, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5446, Id conexión 2: 5446, Id empresa: 20, Id unidad: 44, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA006G0021SE006G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL RALCO CG2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE11U02G0021, Número unidad: 2
IF2024003804 | Central Generadora | Finalizado | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA | 2407 | Origen Interno | 1741 | PFV LA CRUZ SOLAR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en equipo | Falla en transformador. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla la central se encontraba en servicio generando 31 MW por instrucción del Coordinador por prorrata ERNC. | CC Enor informa a CDC y personal de planta para la pronta revisión de las instalaciones. | A las 15:05 horas, se produce la desconexión forzada del transformador T1 SE La Cruz y operación de 86T. A las 15:05 horas se informa a terreno y se solicita revisión de instalaciones. A las 15:07 horas se informa a CDC desconexión del transformador y que la generación que tenía PFV La Cruz al momento de la falla era de 31 MW. A las 15:47 horas, operador en terreno informa que se revisaron las instalaciones y se procedió a inhabilitar la alarma que está haciendo operar el transformador, debido a que se verifica que el volumen de aceite está en rango normal. Se procede a normalizar bloqueo mecánico del transformador y a las 15:48 se procede a abrir interruptores 52F1 y 52F2. A las 15:50 horas, se solicita autorización a CDC para normalizar la SE La Cruz y CDC autoriza. A las 15:51 horas, cerrado 52J1 en SE La Cruz y a las 15:52 horas, cerrado 52F3 en SE La Cruz. A las 16:19 horas se procede a normalizar los circuitos del parque, 52F1 y 52F2, y a las 16:35 horas, se realiza la entrada en servicio del PFV La Cruz. | Revisión de contactos de sensor de nivel de aceite y nivel de aceite en el transformador. | En análisis | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-10 15:05 | 2024-08-10 16:35 |  | 45514.691 | No |  | 1814 | 1741 | NOMBRE: PFV LA CRUZ SOLAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0615, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: María Elena, Empresa Nemo Técnico: G0615, Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 1741, Id Central: 1741, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 16, Id Empresa: 1814, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1814 | •Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1157, •NemoTécnico: G0615, •Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Empresa Número: 615, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Id: 1814, •Id Empresa: 1814, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 2407, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1814, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA • Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 19:01:16, •Usuario: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 19:23:35, •Usuario: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/08/2024 19:28:22, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003797 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 1685 | PE CALAMA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Mufas | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Trip de PE Calama, apertura de 52J1 a las 02:56 con 60 MW por Falla en cable de MT en mufa terminal de la barra 1 asociado al 52FT11 | Personal se acerca a las instalaciones a realizar inspección | Trip de PE Calama, apertura de 52J1 a las 02:56 con 60 MW por Falla en cable de MT en mufa terminal de la barra 1 asociado al 52FT11 | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-10 02:56 | 2024-08-10 15:00 |  | 45514.8438 | No |  | 399 | 1685 | NOMBRE: PE CALAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE12G0216, Central Número: 12, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Calama, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1685, Id Central: 1685, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 12, Id Empresa: 399, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marco Guerra • Username: marco_guerra • Email: marco.guerra@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 04:39:24, •Usuario: Marco Guerra, •Username: marco_guerra, •Email: marco.guerra@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 04:48:07, •Usuario: Marco Guerra, •Username: marco_guerra, •Email: marco.guerra@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/08/2024 00:36:16, •Usuario: Denis Reyes, •Username: denis.reyes, •Email: denis.reyes@coordinador.cl | No | No | No
IF2024003794 | Central Generadora | Finalizado | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | 411 | Origen Interno | 464 | GEO CERRO PABELLON | 4222 | GEO CERRO PABELLON U3 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Ollagüe | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Trip unidad por altas vibraciones en descanso generador. Al momento del trip, la unidad s encontraba generando 10 MW | Inspección | N/A | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-09 22:03 | 2024-08-09 23:59 |  | 45514.009 | No |  | 451 | 464 | NOMBRE: GEO CERRO PABELLON, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0232, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: G, Central Tipo Nombre: Geotérmica, Comuna: Ollagüe, Empresa Nemo Técnico: G0232, Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: G, Fuente Energía Nombre: Geotérmica, Id: 464, Id Central: 464, Id Central Tipo: 6, Id Comuna: 13, Id Empresa: 451, Id Fuente: 6, Id Localidad: 7, Id Propietario: 451 | •Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_747, •NemoTécnico: G0232, •Empresa Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 232, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Id: 451, •Id Empresa: 451, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 411, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 451, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. • Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Cristoffer Gerbier • Switch Username: Cristoffer_Gerbier • Switch Email: cristoffer.gerbier@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 22:12:15, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 22:19:20, •Usuario: GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., •Username: geotermica_del_norte_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/08/2024 00:19:07, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: GEO CERRO PABELLON U3 Nemo técnico central : CE23G0232, Nombre central : GEO CERRO PABELLON, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0232, Empresa nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A., Id : 4222, Id central: 464, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 27036, Id conexión 2: 27036, Id empresa: 451, Id unidad: 4222, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA037G0232SE001G0232, Pano nombre: S/E CERRO PABELLON DG3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U03G0232, Número unidad: 3
IF2024003800 | Central Generadora | Finalizado | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA | 2407 | Origen Interno | 1741 | PFV LA CRUZ SOLAR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en equipo | Falla en transformador. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla la central se encontraba en servicio generando 27 MW por instrucción del Coordinador por prorrata ERNC. | CC Enor informa a CDC y personal de planta para la pronta revisión de las instalaciones. | A las 17:11 horas, se produce la desconexión forzada del transformador T1 SE La Cruz y operación de 86T. A las 17:12 horas se informa a terreno y se solicita revisión de instalaciones. A las 17:13 horas se informa a CDC desconexión del transformador y que la generación que tenía PFV La Cruz al momento de la falla era de 27 MW. A las 17:49 horas, operador en terreno informa que se revisaron las instalaciones y, al parecer, hay un problema con la medición de nivel de aceite del CTBC. Se procede a normalizar bloqueo mecánico del transformador y, a las 17:52, se solicita autorización a CDC para normalizar el transformador, dejar desconectado el PFV La Cruz y el equipo en observación para revisión el día siguiente. CDC autoriza. a la misma hora, 17:52 horas, se procede a abrir mediante SCADA interruptores 52F1 y 52F2. A las 17:55 horas, cerrado 52J1 en SE La Cruz y a las 17:56 horas, cerrado 52F3 en SE La Cruz. Tras normalización, a las 18:04 horas, opera nuevamente la 86T por bajo nivel de aceite y se procede a la revisión de los equipos, retirando cable suelto que estaba generando un falso contacto. Tras esto, a las 19:16 horas, CDC autoriza nuevamente la normalización de SE La Cruz y a las 19:17 horas, se realiza el cierre del 52J1 y 52F3 dejando en servicio el transformador de SE La Cruz. A las 08:16 horas, del dia 10/8 se solicita autorización al CDC para normalizar el PFV La Cruz. CDC autoriza. A las 08:17 del dia 10/8 se normaliza el circuito 1 y a las 08:18 se normaliza el circuito 2. A las 08:52 horas, E/S PFV La Cruz. | Revisión de contactos de sensor de nivel de aceite y nivel de aceite en el transformador. | No hay | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-09 17:11 | 2024-08-10 08:52 |  | 45514.3694 | No |  | 1814 | 1741 | NOMBRE: PFV LA CRUZ SOLAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0615, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: María Elena, Empresa Nemo Técnico: G0615, Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 1741, Id Central: 1741, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 16, Id Empresa: 1814, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1814 | •Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1157, •NemoTécnico: G0615, •Empresa Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Empresa Número: 615, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Id: 1814, •Id Empresa: 1814, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 2407, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1814, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA • Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 10:52:50, •Usuario: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/08/2024 11:14:14, •Usuario: FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA, •Username: fotovoltaica_norte_grande_1_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/08/2024 11:15:21, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003791 | Central Generadora | Finalizado | TECNORED S.A. | 1867 | Origen Interno | 12 | TER PLACILLA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Valparaíso | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Varios | Falla en la partida. | Se informa al CEN y se envía personal técnico a sitio. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-09 07:23 | 2024-08-09 14:48 |  | 45513.6375 | No |  | 30 | 12 | NOMBRE: TER PLACILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE06G0031, Central Número: 6, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Valparaíso, Empresa Nemo Técnico: G0031, Empresa Nombre: TECNORED S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 12, Id Central: 12, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 41, Id Empresa: 30, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 30 | •Nombre: TECNORED S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_163, •NemoTécnico: G0031, •Empresa Nombre: TECNORED S.A., •Empresa Número: 31, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CGE COMERCIALIZADORA SPA, •Id: 30, •Id Empresa: 30, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1867, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 30, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Generación • Username: Despacho_Generación • Email: despagener@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 15:08:00, •Usuario: Despacho Generación, •Username: Despacho_Generación, •Email: despagener@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 15:14:04, •Usuario: Despacho Generación, •Username: Despacho_Generación, •Email: despagener@chilquinta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 15:23:05, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003788 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 485 | Origen Externo | 477 | HP ANCOA | 2039 | HP ANCOA U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Interruptores | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Se realiza observación en los equipos y se detecta desequilibrio en la tensión de la linea 66 KV. | 19:48hrs, salida intempestiva de UG1, opera protección la unidad 7UM62 TRIP 46. 19:57 se informa a operador CHRC Gabriel Gatica, quien informa al CEN, recibe llamado operador José Maichil. 23:40hrs, se normalizan tensiones de línea, dando las condiciones para sincronizar UG1. 23:46hrs. Miguel Retamal operador CHRC, se comunica con operador CEN José Lopez, quien autoriza entrar en servicio UG1 1.4 MW. 23:54hrs, Sincroniza UG1. | Desconexión intempestiva de UG1, se realiza inspección visual de la desconexión y se observa operativo TRIP 46, protección de carga desequilibrada en la protección 7UM62. | Normalización de operaciones esperando equilibrio de tensión y autorización del CEN. | Verificar la protección afectada SSCC. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | N (Conectada Normal) | 2024-08-08 19:48 | 2024-08-08 23:54 |  | 45512.9958 | No |  | 525 | 477 | NOMBRE: HP ANCOA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0298, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0298, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 477, Id Central: 477, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 525, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 525 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_475, •NemoTécnico: G0298, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Empresa Número: 298, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Id: 525, •Id Empresa: 525, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 485, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 525, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA • Username: heancoa • Email: evaldes@gpe.cl • Switch Nombre: Ángel Muñoz • Switch Username: angel_munoz • Switch Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 12:17:01, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 12:31:18, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 13:00:32, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP ANCOA U1 Nemo técnico central : CE01G0298, Nombre central : HP ANCOA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0298, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Id : 2039, Id central: 477, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 20540, Id conexión 2: 20540, Id empresa: 525, Id unidad: 2039, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA002G0298SE003G0298, Pano nombre: S/E TAP PUTAGAN BL1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0298, Número unidad: 1
IF2024003766 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 485 | Origen Externo | 477 | HP ANCOA | 2039 | HP ANCOA U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Interruptores | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Se realiza observación en los equipos y se detecta desequilibrio en la tensión de la linea 66 KV. | 19:29hrs, salida intempestiva de UG1, opera protección la unidad 7UM62 TRIP 46. 19:37 se informa a operador CHRC Gabriel Gatica, quien informa al CEN, recibe llamado operador Mauricio Aguirre. 23:35hrs, se normalizan tensiones de línea, dando las condiciones para sincronizar UG1. 23:38hrs. Miguel Retamal operador CHRC, comunica que operador CEN Gustavo Gómez autoriza entrar en servicio UG1 1.4 MW. 23:45hrs, Sincroniza UG1. | Desconexión intempestiva de UG1, se realiza inspección visual de la desconexión y se observa operativo TRIP 46, protección de carga desequilibrada en la protección 7UM62. | Normalización de operaciones esperando equilibrio de tensión y autorización del CEN. | Verificar la protección afectada SSCC. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-07 19:29 | 2024-08-07 23:45 |  | 45511.9896 | No |  | 525 | 477 | NOMBRE: HP ANCOA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0298, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0298, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 477, Id Central: 477, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 525, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 525 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_475, •NemoTécnico: G0298, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Empresa Número: 298, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Id: 525, •Id Empresa: 525, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 485, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 525, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA • Username: heancoa • Email: evaldes@gpe.cl • Switch Nombre: Ángel Muñoz • Switch Username: angel_munoz • Switch Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 06:30:03, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 11:01:10, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 11:42:57, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP ANCOA U1 Nemo técnico central : CE01G0298, Nombre central : HP ANCOA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0298, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Id : 2039, Id central: 477, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 20540, Id conexión 2: 20540, Id empresa: 525, Id unidad: 2039, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA002G0298SE003G0298, Pano nombre: S/E TAP PUTAGAN BL1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0298, Número unidad: 1
IF2024003738 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Externo | 384 | PFV PAMPA CAMARONES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Arica y Parinacota, • ID Pais: 1, • ID Región: 1 | Camarones | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Sistema protecciones | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Desconexión PFV Pampa Camarones con 5.2 MW con apertura del 52EL por falla externa en barra 23 kV Vitor. (Jote electrocutado segun información de transmisión) | Revisión de personal de sitiio de prtecciones operadas y realizar maniobras de reposición cuando esten las condiciones | 10:39 h. Desconexión PFV Pampa Camarones con 5.2 MW con apertura del 52EL por falla externa en barra 23 kV Vitor. (Jote electrocutado segun información de transmisión) | N/A | N/A | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-07 10:39 | 2024-08-07 13:00 |  | 45512.2847 | No |  | 399 | 384 | NOMBRE: PFV PAMPA CAMARONES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0216, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Camarones, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 384, Id Central: 384, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 346, Id Empresa: 399, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gerardo Alejandro Azócar Madrid • Username: gerardo_azocar • Email: gerardo.azocar@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 11:17:59, •Usuario: Gerardo Alejandro Azócar Madrid, •Username: gerardo_azocar, •Email: gerardo.azocar@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 11:43:49, •Usuario: Gerardo Alejandro Azócar Madrid, •Username: gerardo_azocar, •Email: gerardo.azocar@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 07:25:38, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003728 | Central Generadora | Finalizado | DUQUECO SPA | 522 | Origen Interno | 165 | HP PEUCHEN | 62 | HP PEUCHEN U1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | . | Se coordina con personal en terreno para inspección de Camara de Carga Peuchén en la que se verificó: estado de la compuerta, estado de grupo hidráulico, alimentación en 380V y sistema de control de camara de carga. | A las 2:38 Hrs se produce disparo de U1 con 38MW. Momentos antes del disparo aparce alarma de compuerta sin control en Camara de Carga Peuchén. | Revisión de control de compuerta. | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-07 02:38 | 2024-08-07 03:12 |  | 45511.1333 | No |  | 14 | 165 | NOMBRE: HP PEUCHEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0014, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Santa Bárbara, Empresa Nemo Técnico: G0014, Empresa Nombre: DUQUECO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 165, Id Central: 165, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 172, Id Empresa: 14, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 14 | •Nombre: DUQUECO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_70, •NemoTécnico: G0014, •Empresa Nombre: DUQUECO SPA, •Empresa Número: 14, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 14, •Id Empresa: 14, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 14, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: DUQUECO SPA • Username: ibener • Email: patricio.grandon@orazul.com • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 03:14:51, •Usuario: DUQUECO SPA, •Username: ibener, •Email: patricio.grandon@orazul.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 03:37:02, •Usuario: DUQUECO SPA, •Username: ibener, •Email: patricio.grandon@orazul.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 03:39:37, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP PEUCHEN U1 Nemo técnico central : CE02G0014, Nombre central : HP PEUCHEN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0014, Empresa nombre : DUQUECO SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AELA GENERACIÓN S.A., Id : 62, Id central: 165, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5433, Id conexión 2: 5433, Id empresa: 14, Id unidad: 62, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005G0014SE002G0014, Pano nombre: S/E CENTRAL PEUCHEN CG1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE02U01G0014, Número unidad: 1
IF2024003739 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 485 | Origen Externo | 477 | HP ANCOA | 2039 | HP ANCOA U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Interruptores | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Se realiza observación en los equipos y se detecta desequilibrio en la tensión de la linea 66 KV. | 20:20hrs, salida intempestiva de UG1, opera protección de la unidad 7UM62 TRIP46 (protección de carga desequilibrada). 20:22hrs, informa a operador CHRC Miguel Retamal, quien se comunica con el CEN, informando situación recibe llamado operador Robin Lastarria. 22:52hrs, Apertura de interruptores 52-B1 S.E. Ancoa, opera protección 7UT-59-TRIP (opera por sobrevoltaje)- y del interruptor 52-TR1 celda de llegada del trasformador de poder. 22:56hrs, Se informa al CEN sobre lo sucedido, recibe llamado operador Gustavo Gómez. 23:20hrs, Operador CEN Gustavo Gómez autoriza cierre de interruptores. 23:21hrs, Se realiza cierre de interruptores 52-B1 S.E. Ancoa y de interruptor 52-TR1 celda de llegada del trasformador de poder. 23:23hrs,se normalizan tensiones en la línea. 23:25hrs,Operador CHRC Miguel Retamal comunica que operador CEN Gustavo Gómez autoriza entrar en servicio UG1. 23:35hrs,Sincroniza UG1. | Desconexión intempestiva de UG1, se realiza inspección visual de la desconexión y se observa operativo TRIP46, protección de carga desequilibrada en la protección 7UM62. | Normalización de operaciones esperando equilibrio de tensión y autorización del CEN | Verificar la protección afectada SSCC. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-06 20:20 | 2024-08-06 23:35 |  | 45510.9826 | No |  | 525 | 477 | NOMBRE: HP ANCOA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0298, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0298, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 477, Id Central: 477, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 525, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 525 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_475, •NemoTécnico: G0298, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Empresa Número: 298, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Id: 525, •Id Empresa: 525, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 485, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 525, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA • Username: heancoa • Email: evaldes@gpe.cl • Switch Nombre: Ángel Muñoz • Switch Username: angel_munoz • Switch Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 08:35:16, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 11:49:20, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 13:38:03, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP ANCOA U1 Nemo técnico central : CE01G0298, Nombre central : HP ANCOA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0298, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Id : 2039, Id central: 477, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 20540, Id conexión 2: 20540, Id empresa: 525, Id unidad: 2039, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA002G0298SE003G0298, Pano nombre: S/E TAP PUTAGAN BL1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0298, Número unidad: 1
IF2024003732 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | 70 | Origen Interno | 234 | HP PROVIDENCIA | 1378 | HP PROVIDENCIA U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en equipo | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | N/A | Se resetean alarmas presentes, se verifica flujo en 41.4L, se regula linea de aceite en unidad de lubricacion. | Unidad 1 se encontraba sincronizada de forma normal y sale de forma intempestiva, por falla de no presencia de flujos | ajustar parametros en lina de aceite en unidad de lubricacion | verificacion y revision al sistema de lubricacion | No tiene consumo afectado |  | N (Conectada Normal) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-06 19:35 | 2024-08-06 23:54 |  | 45510.9958 | No |  | 70 | 234 | NOMBRE: HP PROVIDENCIA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0071, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0071, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 234, Id Central: 234, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 70, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 70 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_135, •NemoTécnico: G0071, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Empresa Número: 71, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Id: 70, •Id Empresa: 70, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 70, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 70, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Usuario NeomanteHRL • Username: Usuario_NeomanteHRL • Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 10:39:13, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 10:57:13, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 11:33:02, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP PROVIDENCIA U1 Nemo técnico central : CE03G0071, Nombre central : HP PROVIDENCIA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0071, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Id : 1378, Id central: 234, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 14762, Id conexión 2: 14761, Id empresa: 70, Id unidad: 1378, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA001G0071SE002G0071, Pano nombre: S/E CENTRAL PROVIDENCIA BT1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE03U01G0071, Número unidad: 1
IF2024003735 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | 70 | Origen Externo | 234 | HP PROVIDENCIA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Definitiva | Causa Principal | Error de personal u opeador | Trabajos en instalaciones. | Conjunto aislación SE | Protección diferencial transformador | Opera según lo esperado | N/A | Se resetean alarmas y se indaga falla | Unidades operaban de forma normal y salen de servicio de forma intempestiva producto de la apertura del interruptor 52B4 en S/E Lircay | N/a | N/A | No tiene consumo afectado |  | N (Conectada Normal) | FE (Falla Externa) | 2024-08-06 15:33 | 2024-08-06 19:12 |  | 45510.8 | No |  | 70 | 234 | NOMBRE: HP PROVIDENCIA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0071, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0071, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 234, Id Central: 234, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 70, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 70 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_135, •NemoTécnico: G0071, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Empresa Número: 71, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Id: 70, •Id Empresa: 70, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 70, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 70, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Usuario NeomanteHRL • Username: Usuario_NeomanteHRL • Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 10:59:30, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 11:21:28, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 11:34:27, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003697 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 128 | HE RAPEL | 48 | HE RAPEL U4 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Litueche | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | Salida intempestiva de unidad con 60 Mw | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-06 04:02 | 2024-08-06 04:50 |  | 45510.2083 | No |  | 20 | 128 | NOMBRE: HE RAPEL, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE12G0021, Central Número: 12, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Litueche, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 128, Id Central: 128, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 99, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 04:33:52, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 04:40:42, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 05:00:44, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: PRS-PA, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HE RAPEL U4 Nemo técnico central : CE12G0021, Nombre central : HE RAPEL, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 48, Id central: 128, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5447, Id conexión 2: 15223, Id empresa: 20, Id unidad: 48, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA011T0002SE094T0002, Pano nombre: S/E RAPEL JBP1, Potencia Neta: 74.6, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE12U04G0021, Número unidad: 4
IF2024003707 | Central Generadora | Finalizado | AR TCHAMMA SPA | 1947 | Origen Externo | 1691 | PE TCHAMMA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Calama | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla, PE Tchamma se encontraba generando 16 MW. | CDC informa evento de falla y CC Enor se coordina con encargado del parque la revisión de las instalaciones. | A las 00:19 se produce la desconexión intempestiva de la barra 1 de S/E Encuentro, propiedad de transelec, provocando la apertura del 52J10 de S/E Encuentro, 52J1-52J3 de S/E Pallata, lo cual deja sin tensión punto de inyección de PE Tchamma. Al momento de la falla PE Tchamma se encontraba generando 16 MW y no hubo operación de equipos en S/E Tchamma. A las 00:20 CDC informa evento de falla. A las 00:21 CC Eno informa a operador Tchamma evento de falla y se solicita una revisión de las instalaciones. A las 00:59 se inician maniobras de apertura manual de equipos previo a normalización de las instalaciones. A las 01:000 abierto 52F1, 52F2 de S/E Tchamma,A las 01:01 abierto 52F3, 52F4 y 52F5 de S/E Tchamma. A las 01:02 abierto 52F6, 52F7, 52F8 y 52F9 de S/E Tchamma. A las 01:03 abierto 52F10, 52F11, 52FSA y 52FT1-1 de S/E Tchamma, maniobras previa a normalización de instalaciones. A las 01:04 abierto 52FT1-2, 52JT1 de S/E Tchamma. A las 01:05 abierto 52J2 de S/E Pallata. A las 03:33 normalizada barra 1 de S/E Encuentro, informado por Transelec. A las 03:45 cerrado 52J10 de S/E Encuentro en coordinación con Transelec. A las 03:46 CDC autoriza a normalizar S/E Pallata. A las 03:48 cerrado 52J1 y 52J3 de S/E Pallata. A las 03:49 cerrado 52J2 de S/E Pallata. A las 07:38 CDC autoriza a normalizar PE Tchamma. A las 07:51 cerrado 52JT1, 52FT-1, 52FT1-2 de S/E Tchamma. A las 07:52 cerrado 52FSA, 52F1 de S/E Tchamma. A las 07:53 cerrado 52F2, 52F3 de S/E Tchamma. A las 07:54 cerrado 52F4, 52F5, 52F6 en S/E Tchamma. A las 07:55 cerrado 52F7, 52F8, 52F10 en S/E Tchamma. A las 07:56 cerrado 52F11 de S/E Tchamma. A las 07:57 cerrado 52F9 de S/E Tchamma. | No hay, falla corresponde a fallas de terceros. | No hay, falla corresponde a fallas de terceros. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-06 00:19 | 2024-08-06 07:52 |  | 45510.3313 | No |  | 1747 | 1691 | NOMBRE: PE TCHAMMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0554, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Calama, Empresa Nemo Técnico: G0554, Empresa Nombre: AR TCHAMMA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1691, Id Central: 1691, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 12, Id Empresa: 1747, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1747 | •Nombre: AR TCHAMMA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1190, •NemoTécnico: G0554, •Empresa Nombre: AR TCHAMMA SPA, •Empresa Número: 554, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1747, •Id Empresa: 1747, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1747, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR TCHAMMA SPA • Username: ar_tchamma_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 08:46:19, •Usuario: AR TCHAMMA SPA, •Username: ar_tchamma_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 11:03:19, •Usuario: AR TCHAMMA SPA, •Username: ar_tchamma_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 11:41:20, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003691 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 92 | HE COLBUN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Presunta | Causa Secundaria |  | Origen no determinado. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Estando las dos unidades en servicio normal opera relé maestro 86 D por nivel muy bajo chimenea de equilibrio, causa se encuentra en investigación ya que nivel de embalse Colbún se encontraba en la cota 425.77 msnm al momento del trip | Se informa al CEN | Causa en investigación | Causa en investigación | Causa en investigación | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-05 21:18 | 2024-08-05 23:15 |  | 45510.0104 | No |  | 4 | 92 | NOMBRE: HE COLBUN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0004, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 92, Id Central: 92, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 23:13:52, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 02:48:52, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Causa en investigación • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Causa en investigación | No | No
IF2024003682 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Externo | 569 | HP PALMAR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 16:50 hrs sale de servicio la Central con G1: 1, 960 MW y G2: 1,955 MW, debido a la operación del 52H1 de S/E Copihues propiedad de STS SAESA. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se solicita autorización para sincronizar, luego que SAESA cierra el 52H1. | A las 16:50 hrs sale de servicio la Central con G1: 1, 960 MW y G2: 1,955 MW, debido a la operación del 52H1 de S/E Copihues propiedad de STS SAESA. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se solicita autorización para sincronizar, luego que SAESA cierra el 52H1. | A las 16:50 hrs sale de servicio la Central con G1: 1, 960 MW y G2: 1,955 MW, debido a la operación del 52H1 de S/E Copihues propiedad de STS SAESA. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se solicita autorización para sincronizar, luego que SAESA cierra el 52H1. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-05 16:50 | 2024-08-05 17:11 |  | 45509.716 | No |  | 638 | 569 | NOMBRE: HP PALMAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0418, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 569, Id Central: 569, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 17:20:17, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 17:24:21, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 17:36:41, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003683 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Externo | 570 | HP CORRENTOSO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 16:50 hrs sale de servicio la Central con G1: 6,734 MW, debido a la operación del 52H1 de S/E Copihues propiedad de STS SAESA. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se solicita autorización para sincronizar, luego que SAESA cierra el 52H1. | A las 16:50 hrs sale de servicio la Central con G1: 6,734 MW, debido a la operación del 52H1 de S/E Copihues propiedad de STS SAESA. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se solicita autorización para sincronizar, luego que SAESA cierra el 52H1. | A las 16:50 hrs sale de servicio la Central con G1: 6,734 MW, debido a la operación del 52H1 de S/E Copihues propiedad de STS SAESA. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se solicita autorización para sincronizar, luego que SAESA cierra el 52H1. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-05 16:50 | 2024-08-05 17:05 |  | 45509.7118 | No |  | 638 | 570 | NOMBRE: HP CORRENTOSO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0418, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 570, Id Central: 570, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 17:26:23, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 17:28:47, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 17:37:01, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003687 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | 5 | Origen Externo | 106 | HP CAPULLO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión de CH Capullo con una carga de 11.5MW debido a interrupción de LAT 110kV Antillanca - Aihuapi - Copihues (propiedad de STS) | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional | 16:50hrs. Alarma de ausencia de tensión en barra 66kV de CH Capullo lo que provoca Desconexión de la Unidad generadora con 11,5MW. 16:51hrs. Alarma de presencia de tensión en barra de 66kV CH Capullo. 16:52hrs se da aviso al coordinador eléctrico nacional y a personal propio. 17:26hrs. Sincronizada CH Capullo a plena carga previa autorización del coordinador. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-05 16:50 | 2024-08-05 17:26 |  | 45509.7264 | No |  | 5 | 106 | NOMBRE: HP CAPULLO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0005, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0005, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 106, Id Central: 106, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 5, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 5 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_277, •NemoTécnico: G0005, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Empresa Número: 5, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Id: 5, •Id Empresa: 5, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 5, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 5, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Correa • Username: Juan_Correa • Email: jcorrea@capullo.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 18:02:49, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 18:25:57, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 20:00:00, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003690 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | 285 | Origen Externo | 290 | HP PULELFU |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión de CH Pulelfu con una carga de 9.4 MW debido a interrupción de LAT 110 Kv ANtillanca - Aihuapi - Copihues (propiedad de STS) | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional. | 16:50 hrs. Alarma de ausencia de tensión en barra 66 kV de CH Pulelfu lo que provoca Desconexión de la Unidad generadora con 9.4 MW. 16:51 hrs. Alarma de presencia de tensión en barra de 66 kV CH Pulelfu. 16:52 hrs. se da aviso al coordinador eléctrico nacional y a personal propio. 17:36 hrs. Sincronizada CH Pulelfu a plena carga previa autorización del coordinador. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-05 16:50 | 2024-08-05 17:36 |  | 45509.7333 | No |  | 317 | 290 | NOMBRE: HP PULELFU, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0148, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0148, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 290, Id Central: 290, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 317, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 317 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_740, •NemoTécnico: G0148, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Empresa Número: 148, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Id: 317, •Id Empresa: 317, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 285, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 317, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: pulelfu • Username: pulelfu • Email: scada@eleonera.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 18:36:42, •Usuario: pulelfu, •Username: pulelfu, •Email: scada@eleonera.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 19:55:04, •Usuario: Rodrigo Barrientos, •Username: Rodrigo_Barrientos, •Email: rbarrientos@eleonera.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 20:00:26, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003689 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2169 | TER ATACAMA CC2-TG2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Falla en sistema de protección o control. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Varios | TG2B en proceso de puesta en servicio presenta falla en sistema de vibraciones turbina. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-05 13:00 | 2024-08-05 21:00 |  | 45509.7597 | No |  | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ricardo Rodriguez Hermosilla • Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla • Email: ricardo.rodriguezh@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 18:38:59, •Usuario: Ricardo Rodriguez Hermosilla, •Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla, •Email: ricardo.rodriguezh@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 18:52:04, •Usuario: Ricardo Rodriguez Hermosilla, •Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla, •Email: ricardo.rodriguezh@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 19:04:53, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG2B. • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG2B. • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG2B. • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG2B. | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC2-TG2 Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2169, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19272, Id conexión 2: 19272, Id empresa: 20, Id unidad: 2169, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA011G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TG2B, Potencia Neta: 115.84, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U06G0021, Número unidad: 6
IFNone | Central Generadora | borrador | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | 1861 | Origen Externo | 1854 | HP PUNTA DEL VIENTO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se realiza apertura del IT 52E2 de la central de forma preventiva. | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) |  | 2024-08-05 08:54 | 2024-08-05 09:04 |  |  | No |  | 1935 | 1854 | NOMBRE: HP PUNTA DEL VIENTO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0698, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0698, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1854, Id Central: 1854, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1935, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1935 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1178, •NemoTécnico: G0698, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Empresa Número: 698, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Id: 1935, •Id Empresa: 1935, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1861, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1935, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPV • Username: Operador_HPV • Email: operadorhpv@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 08:51:01, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com | No | No | No
IF2024003678 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | 485 | Origen Interno | 477 | HP ANCOA | 2039 | HP ANCOA U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Se realiza revisión a las protección y se detecta una sobre corriente la cual provoca la apertura del interruptor 52-TR1 (Celda de llegada del transformador de poder) | 8:30hrs, Operador del CEN José Milchio autoriza a realiza alternancia semanal de unidad. 8:44hrs, Sincroniza UG1 sin complicaciones. 8:48hrs, Se realiza detención de UG2 y opera protección de la unidad 7UM62, TRIP 32 (potencia inversa) y TRIP 50 (sobre corriente) lo cual provoca la apertura del interruptor 52-TR1 (Celda de llegada del transformador de poder), 8:48hrs, Salida intempestiva de UG1, 8:54hrs, Se informa a operador CHRC Cristian Aliste, quien informa al CEN responde llamado operador Alejandro González y autoriza a normalizar, 09:03hrs. Sincroniza UG1. | Se realiza detención de UG2 y opera protección de la unidad 7UM62, TRIP 32 (potencia inversa) y TRIP 50 (sobre corriente) lo cual provoca la apertura del interruptor 52-TR1 (Celda de llegada del transformador de poder) | Normalización de las operaciones previa autorización de CEN | Verificar sistema de protecciones. | No tiene consumo afectado |  | N (Conectada Normal) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-05 08:48 | 2024-08-05 09:03 |  | 45509.3771 | No |  | 525 | 477 | NOMBRE: HP ANCOA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0298, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0298, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 477, Id Central: 477, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 525, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 525 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_475, •NemoTécnico: G0298, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Empresa Número: 298, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Id: 525, •Id Empresa: 525, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 485, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 525, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA • Username: heancoa • Email: evaldes@gpe.cl • Switch Nombre: Ángel Muñoz • Switch Username: angel_munoz • Switch Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 12:03:50, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 16:13:42, •Usuario: HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, •Username: heancoa, •Email: evaldes@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 17:17:59, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP ANCOA U1 Nemo técnico central : CE01G0298, Nombre central : HP ANCOA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0298, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA, Id : 2039, Id central: 477, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 20540, Id conexión 2: 20540, Id empresa: 525, Id unidad: 2039, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA002G0298SE003G0298, Pano nombre: S/E TAP PUTAGAN BL1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0298, Número unidad: 1
IF2024003661 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 1804 | HP MC3 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | A las 03:12 hrs sale de servicio la central con G1: 2,3 MW, debido a alarma de protección generador. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Coordinador nos informa que hubo una falla en una línea de Transmisión cercana, se nos autoriza a sincronizar. | A las 03:12 hrs sale de servicio la central con G1: 2,3 MW, debido a alarma de protección generador. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Coordinador nos informa que hubo una falla en una línea de Transmisión cercana, se nos autoriza a sincronizar. | A las 03:12 hrs sale de servicio la central con G1: 2,3 MW, debido a alarma de protección generador. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Coordinador nos informa que hubo una falla en una línea de Transmisión cercana, se nos autoriza a sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-05 03:12 | 2024-08-05 03:50 |  | 45509.1451 | No |  | 702 | 1804 | NOMBRE: HP MC3, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0476, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1804, Id Central: 1804, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 03:32:15, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 03:37:42, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 03:48:42, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003672 | Central Generadora | Finalizado | GR LIUN SPA [EN_REVISION] | 2218 | Origen Externo | 2160 | PFV TAMANGO [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla PFV Tamango se encontraba fuera de servicio debido a ausencia de recurso solar, además las central se encuentra en periodo de puesta en servicio según solicitud 2024078636. | CC Enor informa a CDC y a operador de planta evento de falla. | A las 02:52 se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, propiedad de CGE, debido a corte de conductor, lo cual deja sin tensión punto de inyección de PFV Tamango. Al momento de la falla opera el 52ET1 de S/E Tamango. A las 02:58 CC Enor informa a CDC evento de falla en PFV Tamango. CDC indica que a la misma hora tiene la falla de la línea 66 kV Parral - Cauquenes. A las 03:01 CC Enor informa a operador Tamango evento de falla y se solicita una revisión de las instalaciones. A las 06:20 abierto 52 B1 de S/E Tamango, maniobra previa a normalización de instalaciones. A las 06:21 abierto 52E1, 52E2, 52E3 de S/E Tamango, maniobra previa a normalización de instalaciones. A las 09:35 normalizada línea 66 kV Parral -Cauquenes. A las 09:47 abierto 52B2 de S/E Paso Hondo, maniobra previa a normalización de instalaciones. Misma hora energizada barra 66 kV de S/E Paso Hondo con el cierre del 52B1, maniobra ejecutada por Chilquinta. A las 10:31 CDC autoriza a normalizar S/E Tamango. A las 10:32 cerrado 52B2 de S/E Paso Hondo. A las 10:34 cerrado 52B1, 52ET1 de S/E Tamango. A las 10:35 cerrado 52E1 de S/E Tamango. A las 10:36 cerrado 52E2, 52E3 de S/E Tamango. | En revisión. | En revisión. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-05 02:52 | 2024-08-05 10:36 |  | 45509.4417 | No |  | 2301 | 2160 | NOMBRE: PFV TAMANGO [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0897, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Parral, Empresa Nemo Técnico: G0897, Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2160, Id Central: 2160, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 138, Id Empresa: 2301, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2301 | •Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_XXX, •NemoTécnico: G0897, •Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 897, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Id: 2301, •Id Empresa: 2301, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2218, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2301, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION] • Username: gr_liun_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 11:21:16, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 14:17:12, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 14:32:11, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003655 | Central Generadora | Finalizado | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 19 | Origen Externo | 328 | HP ITATA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Central Itata se encontraba con una generación de 20 Mw en el momento de la desconexión intempestiva (10MW cada unidad). | Interrogación de protecciones | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-04 18:58 | 2024-08-04 23:00 |  | 45509.9875 | No |  | 19 | 328 | NOMBRE: HP ITATA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE09G0019, Central Número: 9, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Yungay, Empresa Nemo Técnico: G0019, Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 328, Id Central: 328, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 196, Id Empresa: 19, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 19 | •Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_66, •NemoTécnico: G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Id: 19, •Id Empresa: 19, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 19, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 21:41:04, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 21:49:00, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 00:14:20, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003636 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 246 | HP SAN ANDRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 220kV San Andres - La Confluencia producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se abre finalmente a IT 52G-2 de la unidad 2. Asociado a IF2024003634 | Se realizan maniobras para alimentar la central con servicios auxiliares GD de la central y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo. | Se aprecia apertura de IT 52G-2 por apertura de IT de línea de transmisión producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de los cubiculos relacionados, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión de los cubiculos y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-04 15:39 | 2024-08-05 23:59 |  | 45508.7569 | No |  | 284 | 246 | NOMBRE: HP SAN ANDRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0118, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0118, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 246, Id Central: 246, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 284, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 284 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:01:08, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:42:54, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:26:37, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003638 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1792 | HP CORRALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se realiza apertura del IT 52E2 de la central y IT 52E4 de forma preventiva. Asociado a IF2024003637 | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-04 15:39 | 2024-08-05 23:59 |  | 45508.7542 | No |  | 1865 | 1792 | NOMBRE: HP CORRALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0655, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0655, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1792, Id Central: 1792, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1865, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1865 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:25:08, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:44:29, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:23:21, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003640 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION] | 2051 | Origen Externo | 1984 | HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se realiza apertura del IT 52E2 de la central de forma preventiva. | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-04 15:39 | 2024-08-05 23:59 |  | 45508.7542 | No |  | 2100 | 1984 | NOMBRE: HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0516, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0516, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1984, Id Central: 1984, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2100, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2100 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1291, •NemoTécnico: G0516, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 516, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: LIKANA SOLAR SPA [EN_REVISION], •Id: 2100, •Id Empresa: 2100, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2244, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2100, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPN • Username: Operador_HPN • Email: operadorhpn@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:32:37, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:48:04, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:22:00, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003639 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | 1861 | Origen Externo | 1854 | HP PUNTA DEL VIENTO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se realiza apertura del IT 52E2 de la central de forma preventiva. | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-04 15:39 | 2024-08-05 23:59 |  | 45508.7542 | No |  | 1935 | 1854 | NOMBRE: HP PUNTA DEL VIENTO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0698, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0698, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1854, Id Central: 1854, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1935, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1935 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1178, •NemoTécnico: G0698, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Empresa Número: 698, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Id: 1935, •Id Empresa: 1935, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1861, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1935, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPV • Username: Operador_HPV • Email: operadorhpv@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:39:43, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:47:07, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:21:38, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003587 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2167 | TER ATACAMA CC1-TG2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Falla en sistema de protección o control. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Varios | TG1B en proceso de puesta en servicio presenta falla Bomba de recirculación alta presión. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-03 13:00 | 2024-08-03 21:00 |  | 45507.8951 | No |  | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ricardo Rodriguez Hermosilla • Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla • Email: ricardo.rodriguezh@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 18:34:12, •Usuario: Ricardo Rodriguez Hermosilla, •Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla, •Email: ricardo.rodriguezh@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 19:01:50, •Usuario: Ricardo Rodriguez Hermosilla, •Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla, •Email: ricardo.rodriguezh@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 21:37:44, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG1B. • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG1B. • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG1B. • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG1B. | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC1-TG2 Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2167, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19269, Id conexión 2: 19269, Id empresa: 20, Id unidad: 2167, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA008G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TG1B, Potencia Neta: 119.18, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U04G0021, Número unidad: 4
IF2024003589 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 393 | TER ATACAMA | 2169 | TER ATACAMA CC2-TG2 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Falla en sistema de protección o control. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Varios | TG2B en proceso de puesta en servicio presenta falla en sistema de vibraciones turbina. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-03 12:00 | 2024-08-03 20:00 |  | 45507.8625 | No |  | 20 | 393 | NOMBRE: TER ATACAMA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE23G0021, Central Número: 23, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 393, Id Central: 393, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 20, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ricardo Rodriguez Hermosilla • Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla • Email: ricardo.rodriguezh@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 19:04:25, •Usuario: Ricardo Rodriguez Hermosilla, •Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla, •Email: ricardo.rodriguezh@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 19:16:20, •Usuario: Ricardo Rodriguez Hermosilla, •Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla, •Email: ricardo.rodriguezh@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 21:57:21, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG2B. • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG2B. • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG2B. • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla TG2B. | No | No | UNIDAD: TER ATACAMA CC2-TG2 Nemo técnico central : CE23G0021, Nombre central : TER ATACAMA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 2169, Id central: 393, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 19272, Id conexión 2: 19272, Id empresa: 20, Id unidad: 2169, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA011G0021SE009G0021, Pano nombre: S/E CENTRAL ATACAMA TG2B, Potencia Neta: 115.84, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE23U06G0021, Número unidad: 6
IF2024003557 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA | 430 | Origen Interno | 287 | HP LOS HIERROS II |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Temperatura descanso guiá turbina muy alto. | Verificacion de eventos y protecciones, se toma contacto con despacho,revisión unidad en terreno. | Unidad generadora se encontraba sincronizada con 3.4 Mw, cuando de forma intempestiva se produce el alza de Temperatura descanso guiá turbina muy alto,lo que conlleva a un bloqueo eléctrico provocando la apertura del interruptor 52 G1. | Revision unidad generadora. | N/A | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-03 03:52 | 2024-08-03 06:00 |  | 45507.5931 | No |  | 314 | 287 | NOMBRE: HP LOS HIERROS II, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0145, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0145, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 287, Id Central: 287, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 314, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 314 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_326, •NemoTécnico: G0145, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA, •Empresa Número: 145, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 314, •Id Empresa: 314, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 314, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador • Username: Operador • Email: operador.loshierros2@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 04:19:02, •Usuario: Operador, •Username: Operador, •Email: operador.loshierros2@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:30:09, •Usuario: Operador, •Username: Operador, •Email: operador.loshierros2@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 16:31:20, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003532 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Externo | 101 | HP RUCUE | 14 15 | HP RUCUE U1 HP RUCUE U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Antuco | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Por evento climático instrumento de medida cámara de carga de Unidades N°1 y N°2 Central Rucue, se daña y sale de su posición. | Se investiga. | Por evento climático instrumento de medida cámara de carga de Unidades N°1 y N°2 Central Rucue, se daña y sale de su posición. | Se investiga. | Se investiga. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-03 01:01 | 2024-08-03 22:10 |  | 45507.2465 | No |  | 4 | 101 | NOMBRE: HP RUCUE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07G0004, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Quilleco, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 101, Id Central: 101, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 170, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 02:26:35, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 07:16:34, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP RUCUE U1 Nemo técnico central : CE07G0004, Nombre central : HP RUCUE, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 14, Id central: 101, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5450, Id conexión 2: 5372, Id empresa: 4, Id unidad: 14, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA049T0002SE009T0002, Pano nombre: S/E CHARRUA 220KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE07U01G0004, Número unidad: 1 | UNIDAD: HP RUCUE U2 Nemo técnico central : CE07G0004, Nombre central : HP RUCUE, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 15, Id central: 101, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5450, Id conexión 2: 5372, Id empresa: 4, Id unidad: 15, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA049T0002SE009T0002, Pano nombre: S/E CHARRUA 220KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE07U02G0004, Número unidad: 2
IF2024005065 | Central Generadora | Finalizado | WPD NEGRETE SPA | 1700 | Origen Externo | 1667 | PE NEGRETE |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Negrete | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Celdas | Bajo voltaje | Bloqueo en posición cerrada o abierta | Perdida de tensión en PE Negrete por falla en LT 154 KV Charrua - Los Angeles propiedad de CGE. Parque se encontraba generando 13,4 MW. | En recopilación de información | Perdida de tensión en PE Negrete por falla en LT 154 KV Charrúa - Los Ángeles. | En analisis | En analisis | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 23:01 | 2024-08-02 23:11 |  | 45506.966 | Sí |  | 1758 | 1667 | NOMBRE: PE NEGRETE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0561, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Negrete, Empresa Nemo Técnico: G0561, Empresa Nombre: WPD NEGRETE SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1667, Id Central: 1667, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 168, Id Empresa: 1758, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1758 | •Nombre: WPD NEGRETE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_526, •NemoTécnico: G0561, •Empresa Nombre: WPD NEGRETE SPA, •Empresa Número: 561, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: WPD NEGRETE SPA, •Id: 1758, •Id Empresa: 1758, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1700, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1758, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: WPD NEGRETE SPA • Username: wpd • Email: mail@gmail.cl • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/11/2024 11:51:42, •Usuario: WPD NEGRETE SPA, •Username: wpd, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/11/2024 13:02:10, •Usuario: WPD NEGRETE SPA, •Username: wpd, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/11/2024 13:04:38, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003519 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 345 | PE LOS BUENOS AIRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Renaico | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 18:00 |  | 45506.9785 | No |  | 491 | 345 | NOMBRE: PE LOS BUENOS AIRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0292, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 345, Id Central: 345, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 491, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 23:04:30, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 23:06:43, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 03:06:06, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003565 | Central Generadora | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Externo | 1758 | PE MESAMAVIDA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla de equipo interruptor o reconectador | Explosión de equipos | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Parque fuera de servicio debido a falla externa en Línea de transmisión, deja al parque con la imposibilidad de evacuar su generación. | Parque fuera de servicio debido a falla externa en Línea de transmisión, deja al parque con la imposibilidad de evacuar su generación. | Parque fuera de servicio debido a falla externa en Línea de transmisión, deja al parque con la imposibilidad de evacuar su generación. | Parque fuera de servicio debido a falla externa en Línea de transmisión, deja al parque con la imposibilidad de evacuar su generación. | Parque fuera de servicio debido a falla externa en Línea de transmisión, deja al parque con la imposibilidad de evacuar su generación. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 18:00 |  | 45512.7819 | No |  | 1920 | 1758 | NOMBRE: PE MESAMAVIDA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0689, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0689, Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1758, Id Central: 1758, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 1920, Id Fuente: 4, Id Localidad: 305, Id Propietario: 1920 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 06:42:56, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 06:47:20, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 18:50:24, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No
IF2024003773 | Central Generadora | Finalizado | AR ALENA SPA | 1947 | Origen Externo | 1690 | PE ALENA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Explosión de equipos | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Falla en LAT 154 kV Charrua - Los Angeles por polo dañado interruptor 52A2 de SE Los Angeles | Apertura de todos los interruptes de 154kV y 33kV de SE Alena | opera interruptor 52AT1 en SE Alena por falla en LAT 154 kV Charrua - Los Angeles | Apertura de todos los interruptes de 154kV y 33kV de SE Alena | CGE debe reemplazar el interruptor 52A2 dañado | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-08 23:59 |  | 45512.7799 | No |  | 1777 | 1690 | NOMBRE: PE ALENA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0580, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0580, Empresa Nombre: AR ALENA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1690, Id Central: 1690, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 1777, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1777 | •Nombre: AR ALENA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1200, •NemoTécnico: G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Empresa Número: 580, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1777, •Id Empresa: 1777, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR ALENA SPA • Username: ar_alena_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Oscar Johansen • Switch Username: Oscar_Johansen • Switch Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 14:20:39, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 14:24:47, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 19:01:24, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003506 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 246 | HP SAN ANDRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 220kV San Andres - La Confluencia producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se abre el IT 52G-2 de la central. Se asocia a 2024003503. | Se realizan maniobras para alimentar la central con servicios auxiliares GD y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo. | Se aprecia apertura de IT 52G-2 por apertura de IT de línea de transmisión producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de los cubiculos relacionados, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión de los cubiculos y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 19:36 | 2024-08-03 23:59 |  | 45507.5535 | No |  | 284 | 246 | NOMBRE: HP SAN ANDRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0118, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0118, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 246, Id Central: 246, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 284, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 284 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 21:21:19, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 21:26:11, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 15:33:06, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003498 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 17 | Origen Externo | 179 | HP CURILLINQUE |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Salida intempestiva de la Unidad | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Salida intempestiva de la Unidad con 65MW, operación de 86V. | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 19:15 | 2024-08-02 20:30 |  | 45506.8347 | No |  | 17 | 179 | NOMBRE: HP CURILLINQUE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0017, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0017, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 179, Id Central: 179, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 17, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 17 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_109, •NemoTécnico: G0017, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Empresa Número: 17, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Id: 17, •Id Empresa: 17, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 17, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 17, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. • Username: pehuenche • Email: sin_definir • Switch Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Switch Username: richard_urrea • Switch Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 19:29:56, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Username: pehuenche, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 19:36:31, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A., •Username: pehuenche, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 17:20:19, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003491 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 348 | PFV LA SILLA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Higuera | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción por protecciones 52E1 S/E PFV La Silla, causa externa, falla linea 110kV Maitencillo - Las Compañias. Sin perdida de generación. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 18:03 | 2024-08-02 19:00 |  | 45506.7722 | No |  | 491 | 348 | NOMBRE: PFV LA SILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE09G0292, Central Número: 9, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: La Higuera, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 348, Id Central: 348, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 29, Id Empresa: 491, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 18:22:24, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 18:24:44, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 18:38:03, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla | No | No
IF2024003470 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 128 | HE RAPEL | 48 | HE RAPEL U4 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Litueche | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Salida intempestiva de la Unidad con 46MW. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Salida intempestiva de la Unidad con 46MW. Operación de 86D | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 14:24 | 2024-08-02 18:00 |  | 45506.6292 | No |  | 20 | 128 | NOMBRE: HE RAPEL, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE12G0021, Central Número: 12, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Litueche, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 128, Id Central: 128, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 99, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Username: richard_urrea • Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 14:50:09, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:55:12, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 15:10:56, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CPF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: PRS-PA, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio | No | No | UNIDAD: HE RAPEL U4 Nemo técnico central : CE12G0021, Nombre central : HE RAPEL, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 48, Id central: 128, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5447, Id conexión 2: 15223, Id empresa: 20, Id unidad: 48, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA011T0002SE094T0002, Pano nombre: S/E RAPEL JBP1, Potencia Neta: 74.6, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE12U04G0021, Número unidad: 4
IF2024003515 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 84 | TER ARAUCO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Arauco | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Falla en LT 66 kV Coronel - El manco, origina perturbación que deja a central Arauco generando en isla | Aviso a CDC | Falla externa deja a central Arauco generando en isla | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 13:03 | 2024-08-02 13:06 |  | 45506.5458 | No |  | 25 | 84 | NOMBRE: TER ARAUCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07L0089, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Arauco, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 84, Id Central: 84, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 156, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 22:27:32, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 22:32:02, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 23:45:14, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003447 | Central Generadora | Finalizado | AES ANDES S.A. | 10 | Origen Interno | 74 | HP QUELTEHUES | 5284 | HP QUELTEHUES U3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San José de Maipo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 12:32 | 2024-08-02 13:00 |  | 45506.5486 | No |  | 10 | 74 | NOMBRE: HP QUELTEHUES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0010, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San José de Maipo, Empresa Nemo Técnico: G0010, Empresa Nombre: AES ANDES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 74, Id Central: 74, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 314, Id Empresa: 10, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 10 | •Nombre: AES ANDES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_234, •NemoTécnico: G0010, •Empresa Nombre: AES ANDES S.A., •Empresa Número: 10, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AES ANDES S.A., •Id: 10, •Id Empresa: 10, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 10, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 10, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AES ANDES S.A. • Username: gener • Email: despacho.sic@aes.com • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 12:33:57, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:37:42, •Usuario: AES ANDES S.A., •Username: gener, •Email: despacho.sic@aes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 13:18:34, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No | UNIDAD: HP QUELTEHUES U3 Nemo técnico central : CE05G0010, Nombre central : HP QUELTEHUES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0010, Empresa nombre : AES ANDES S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : AES ANDES S.A., Id : 5284, Id central: 74, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 30, Id conexión 2: 30, Id empresa: 10, Id unidad: 5284, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA003G0010SE006G0010, Pano nombre: S/E CENTRAL QUELTEHUES CG3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE05U04G0010, Número unidad: 4
IF2024003445 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 264 | HE ANGOSTURA | 1505 | HE ANGOSTURA U1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Santa Bárbara | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Por error involuntario se ajusta limite de apertura del distribuidor a un al 5%, provocando desconexión de la Unidad Nº1. | Por error involuntario se ajusta limite de apertura del distribuidor a un al 5%, provocando desconexión de la Unidad Nº1. | Por error involuntario se ajusta limite de apertura del distribuidor a un al 5%, provocando desconexión de la Unidad Nº1. | Por error involuntario se ajusta limite de apertura del distribuidor a un al 5%, provocando desconexión de la Unidad Nº1. | Por error involuntario se ajusta limite de apertura del distribuidor a un al 5%, provocando desconexión de la Unidad Nº1. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 11:06 | 2024-08-02 11:41 |  | 45506.4868 | No |  | 4 | 264 | NOMBRE: HE ANGOSTURA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0004, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Santa Bárbara, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 264, Id Central: 264, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 172, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:32:53, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 12:38:32, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HE ANGOSTURA U1 Nemo técnico central : CE15G0004, Nombre central : HE ANGOSTURA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 1505, Id central: 264, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15192, Id conexión 2: 15189, Id empresa: 4, Id unidad: 1505, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA003G0004SE018G0004, Pano nombre: S/E CENTRAL ANGOSTURA JT1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE15U01G0004, Número unidad: 1
IF2024003489 | Central Generadora | Finalizado | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | 214 | Origen Interno | 216 | HP CHACAYES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rancagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema protecciones | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Unidades salen de servicio por baja presión Refrigeración | Se verifica condiciones de refrigeración y se coloca en servicio Unidad 1, unidad 2 queda disponible por bajo caudal | Baja refrigeración en sello de EJe, | Se investiga causa real | No hay | No tiene consumo afectado |  | DN (Desconectada Normal) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 10:30 | 2024-08-02 10:45 |  | 45506.4479 | No |  | 231 | 216 | NOMBRE: HP CHACAYES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0101, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Machalí, Empresa Nemo Técnico: G0101, Empresa Nombre: PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 216, Id Central: 216, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 87, Id Empresa: 231, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 231 | •Nombre: PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_179, •NemoTécnico: G0101, •Empresa Nombre: PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., •Empresa Número: 101, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., •Id: 231, •Id Empresa: 231, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 214, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 231, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aquiles • Username: Aquiles • Email: asantibanez@pacifichydro.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 16:48:54, •Usuario: Aquiles, •Username: Aquiles, •Email: asantibanez@pacifichydro.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 18:17:04, •Usuario: Aquiles, •Username: Aquiles, •Email: asantibanez@pacifichydro.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 21:05:50, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003421 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Interno | 83 | PE CANELA II |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Canela | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción por protecciones 52JT1 de S/E Elevadora Canela II, sin perdida de generación. Causa se investiga. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 07:41 | 2024-08-02 12:00 |  | 45506.5625 | No |  | 20 | 83 | NOMBRE: PE CANELA II, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE25G0021, Central Número: 25, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Canela, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 83, Id Central: 83, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 33, Id Empresa: 20, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristoffer Gerbier • Username: Cristoffer_Gerbier • Email: cristoffer.gerbier@enel.com • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:57:31, •Usuario: Cristoffer Gerbier, •Username: Cristoffer_Gerbier, •Email: cristoffer.gerbier@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 09:01:42, •Usuario: Cristoffer Gerbier, •Username: Cristoffer_Gerbier, •Email: cristoffer.gerbier@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 15:08:26, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla | No | No
IF2024003454 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA | 1861 | Origen Externo | 1854 | HP PUNTA DEL VIENTO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema de control | Falla en sistema de control | Varios | Dado a frente climatico de rafagas de viento y nieve no se tiene comunicación con la central. A la vez el camino hacia las instalaciones se encuentra intervenido por rodados de masa en altura. | Normalizar camino hacias las instalaciones cuando mejoren las condiciones climaticas | Rodados en camino impiden paso hacia las instalaciones de la central, por lo que no se puede normalizar la comunicación y control. | Realizar despeje de caminos cuando sea seguro | Normalizar sistemas de comunicación para el control de la central | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 05:04 | 2024-08-03 23:59 |  | 45507.6014 | No |  | 1935 | 1854 | NOMBRE: HP PUNTA DEL VIENTO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0698, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Fernando, Empresa Nemo Técnico: G0698, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1854, Id Central: 1854, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 103, Id Empresa: 1935, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1935 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1178, •NemoTécnico: G0698, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Empresa Número: 698, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA PUNTA DEL VIENTO SPA, •Id: 1935, •Id Empresa: 1935, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1861, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1935, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPV • Username: Operador_HPV • Email: operadorhpv@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 13:02:20, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 13:08:16, •Usuario: Operador HPV, •Username: Operador_HPV, •Email: operadorhpv@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 15:35:55, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003451 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION] | 2051 | Origen Externo | 1984 | HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema de control | Falla en sistema de control | Varios | Dado a frente climatico de rafagas de viento y nieve no se tiene comunicación con la central. A la vez el camino hacia las instalaciones se encuentra intervenido por rodados de masa en altura. | Normalizar camino hacias las instalaciones cuando mejoren las condiciones climaticas | Rodados en camino impiden paso hacia las instalaciones de la central, por lo que no se puede normalizar la comunicación y control. | Realizar despeje de caminos cuando sea seguro | Normalizar sistemas de comunicación para el control de la central | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 05:04 | 2024-08-03 23:59 |  | 45507.5514 | No |  | 2100 | 1984 | NOMBRE: HP PIEDRAS NEGRAS [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0516, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0516, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1984, Id Central: 1984, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2100, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2100 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1291, •NemoTécnico: G0516, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA PIEDRAS NEGRAS SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 516, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: LIKANA SOLAR SPA [EN_REVISION], •Id: 2100, •Id Empresa: 2100, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2244, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2100, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador HPN • Username: Operador_HPN • Email: operadorhpn@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 12:16:06, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:59:53, •Usuario: Operador HPN, •Username: Operador_HPN, •Email: operadorhpn@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 15:36:16, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003592 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 444 | Origen Externo | 419 | HP RIO COLORADO | 1908 | HP RIO COLORADO U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Sincronización | Abre sin haber recibido la orden de abrir | En inspección de la unidad generadora no se identifican anomalías que dificulten la operación de la central hidroeléctrica rió colorado. | Se informa desconexión a Sr Nelson Castillo (CEN), previo a solicitar autorización se realiza inspección de la unidad afectada, sin identificar anomalías por lo que se realiza reset del sistema de control. | a las 02:39hrs salida intempestiva de unidad generadora N°1 central hidroeléctrica rió colorado, debido a perturbaciones en la red por falla externa línea de transmisión 500 kv alto jahuel, lo Aguirre. | chequeo de las instalaciones e inspección de parámetros de la red, para puesta en servicio a la brevedad. | origen externo. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 02:39 | 2024-08-02 09:47 |  | 45506.4076 | No |  | 481 | 419 | NOMBRE: HP RIO COLORADO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0291, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0291, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 419, Id Central: 419, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 481, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 481 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_744, •NemoTécnico: G0291, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Empresa Número: 291, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Id: 481, •Id Empresa: 481, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 444, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 481, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ángel Muñoz • Username: angel_munoz • Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 22:10:49, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 20:09:39, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 20:14:47, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: HP RIO COLORADO U1 Nemo técnico central : CE01G0291, Nombre central : HP RIO COLORADO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0291, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Id : 1908, Id central: 419, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17076, Id conexión 2: 17080, Id empresa: 481, Id unidad: 1908, Id unidad turbina marca: 16, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005G0291SE002G0291, Pano nombre: S/E CENTRAL RIO COLORADO B1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Global Hydro Energy, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0291, Número unidad: 1
IF2024003392 | Central Generadora | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 386 | TER MEJILLONES | 1988 1987 | TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en central de generación. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Trip de la unidad con 208 MW por falla de señal en tarjeta de control. | Revisión de protecciones y alarmas de la unidad, dar aviso al CEN. | Trip de la unidad con 208 MW por falla de señal en tarjeta de control. | Se tomarán de acuerdo a los resultados de la investigación. | Se tomarán de acuerdo a los resultados de la investigación. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 02:35 | 2024-08-02 05:00 |  | 45506.3681 | No |  | 399 | 386 | NOMBRE: TER MEJILLONES, Descripción: CTM, Nemo Técnico: CE07G0216, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Mejillones, Empresa Nemo Técnico: G0216, Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 386, Id Central: 386, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 9, Id Empresa: 399, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 399 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Jaime Reyes Ramírez • Username: roberto_reyes • Email: roberto.reyes@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 02:52:00, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 04:03:21, •Usuario: Roberto Jaime Reyes Ramírez, •Username: roberto_reyes, •Email: roberto.reyes@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 08:52:09, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CPF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER MEJILLONES CTM3-TV Nemo técnico central : CE07G0216, Nombre central : TER MEJILLONES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1988, Id central: 386, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 22068, Id conexión 2: 22068, Id empresa: 399, Id unidad: 1988, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA020G0216SE180G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL MEJILLONES CTM3 TV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE07U01G0216, Número unidad: 1 | UNIDAD: TER MEJILLONES CTM3-TG Nemo técnico central : CE07G0216, Nombre central : TER MEJILLONES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0216, Empresa nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., Id : 1987, Id central: 386, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 22065, Id conexión 2: 22065, Id empresa: 399, Id unidad: 1987, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA017G0216SE180G0216, Pano nombre: S/E CENTRAL MEJILLONES CTM3 TG, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE07U04G0216, Número unidad: 4
IF2024003375 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 2019 | PFV MANZANO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Tiltil | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 01:24 | 2024-08-02 18:00 |  | 45506.3771 | No |  | 491 | 2019 | NOMBRE: PFV MANZANO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE32G0292, Central Número: 32, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2019, Id Central: 2019, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 332, Id Empresa: 491, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 01:27:39, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 01:34:03, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 11:03:07, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003684 | Central Generadora | Finalizado | KDM ENERGÍA S.A. | 185 | Origen Interno | 166 | TER LOMA LOS COLORADOS II |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Tiltil | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección falla restringida de tierra | Opera según lo esperado | Central Loma Los Colorado normaliza su instalación a las 14:52 hrs. | Como primera instancia se realiza coordinación con despacho de Chilquinta con el motivo de realizar Inspección de la Linea de 110 Kv. como en la sub estación Punta Peuco. | A las 01:00 hrs., la Central Loma Los Colorados abrió el interruptor 52EHT1 debido a una falla a tierra en la línea de 110 kV, ubicada a aproximadamente 20,2 kilómetros desde la subestación Punta Peuco en dirección a la Central Loma Los Colorados N°2. Esta falla fue provocada por las condiciones climáticas presentes en ese momento. Se procedió a realizar inspecciones de los equipos y de las líneas de MT y AT, coordinando las maniobras con el despacho de Chilquinta. | inspecciones a la Linea de MT y AT | Seguimiento al plan de mantenimiento | No tiene consumo afectado |  | N (Conectada Normal) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 14:52 |  | 45506.6194 | No |  | 202 | 166 | NOMBRE: TER LOMA LOS COLORADOS II, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0059, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Tiltil, Empresa Nemo Técnico: G0059, Empresa Nombre: KDM ENERGÍA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 166, Id Central: 166, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 317, Id Empresa: 202, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 202 | •Nombre: KDM ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_162, •NemoTécnico: G0059, •Empresa Nombre: KDM ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 59, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: KDM ENERGÍA S.A., •Id: 202, •Id Empresa: 202, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 185, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 202, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Araya • Username: Manuel_Araya • Email: manuel.araya@kdmenergia.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 09:04:34, •Usuario: Manuel Araya, •Username: Manuel_Araya, •Email: manuel.araya@kdmenergia.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 17:42:10, •Usuario: Manuel Araya, •Username: Manuel_Araya, •Email: manuel.araya@kdmenergia.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:45:15, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003377 | Central Generadora | Finalizado | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 19 | Origen Externo | 111 | HP PUNTILLA | 27 | HP PUNTILLA U2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pirque | Causa Presunta | Causa Principal | Intempestivas de generación | Falla en central de generación. | Equipo generador | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Precio al evento unidad se encontraba en operación normal, se registran numerosas perturbaciones en SEP por evento de mal tiempo. | Revisión de unidad y verificar condiciones para la puesta en servicio. | Desconexión de unidad N°2 de central Puntilla por operación de protección del generador función 50N/51N. | Según se dertemine | Según se dertemine | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 00:59 | 2024-08-02 01:30 |  | 45506.0528 | No |  | 19 | 111 | NOMBRE: HP PUNTILLA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0019, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Pirque, Empresa Nemo Técnico: G0019, Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 111, Id Central: 111, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 313, Id Empresa: 19, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 19 | •Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_66, •NemoTécnico: G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Id: 19, •Id Empresa: 19, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 19, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 01:28:10, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 01:36:46, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 00:47:40, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP PUNTILLA U2 Nemo técnico central : CE01G0019, Nombre central : HP PUNTILLA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0019, Empresa nombre : ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., Id : 27, Id central: 111, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 245, Id conexión 2: 4786, Id empresa: 19, Id unidad: 27, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005T0055SE001T0055, Pano nombre: S/E PUENTE ALTO (TEC) H3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U02G0019, Número unidad: 2
IF2024003408 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Externo | 131 | HP SAUZAL | 51 | HP SAUZAL U2 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Machalí | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | Salida intempestiva de unidad por apertura de línea 154 Kv Sauzal - Rancagua | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 00:16 | 2024-08-02 08:00 |  | 45506.2132 | No |  | 20 | 131 | NOMBRE: HP SAUZAL, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE13G0021, Central Número: 13, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Machalí, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 131, Id Central: 131, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 87, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 07:28:22, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 07:41:34, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 12:57:47, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP SAUZAL U2 Nemo técnico central : CE13G0021, Nombre central : HP SAUZAL, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 51, Id central: 131, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23676, Id conexión 2: 23676, Id empresa: 20, Id unidad: 51, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA002G0021SE036T0002, Pano nombre: S/E SAUZAL CG2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE13U02G0021, Número unidad: 2
IF2024003409 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Externo | 132 | HP SAUZALITO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Machalí | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Equipo generador | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | Salida intempestiva de unidad por apertura de linea 154 Kv Sauzal - Rancagua | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-02 00:16 | 2024-08-02 08:00 |  | 45506.2465 | No |  | 20 | 132 | NOMBRE: HP SAUZALITO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0021, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Machalí, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 132, Id Central: 132, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 87, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Sepúlveda • Username: Nicolas_Sepulveda • Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 07:44:59, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 07:49:32, •Usuario: Nicolas Sepúlveda, •Username: Nicolas_Sepulveda, •Email: nicolas.sepulveda@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 12:57:24, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003475 | Central Generadora | Finalizado | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | 214 | Origen Externo | 216 | HP CHACAYES | 1655 | HP CHACAYES U1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rancagua | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Transformadores de corriente | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | debido al mal tiempo operan líneas segundarias que afectan a línea 154Kv S/E Sauzal a S/E Rancagua | Se Coloca en servicio Unidad 1 de Chacayes a Jahuel por circuito 2, | Unidad sale del servicio por Apertura de 52 A1 y 52 T4 en S/E Sauzal. | Investigar causa real de la falla | Sin Comentarios. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 00:16 | 2024-08-02 01:04 |  | 45506.0444 | No |  | 231 | 216 | NOMBRE: HP CHACAYES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0101, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Machalí, Empresa Nemo Técnico: G0101, Empresa Nombre: PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 216, Id Central: 216, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 87, Id Empresa: 231, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 231 | •Nombre: PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_179, •NemoTécnico: G0101, •Empresa Nombre: PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., •Empresa Número: 101, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., •Id: 231, •Id Empresa: 231, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 214, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 231, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Aquiles • Username: Aquiles • Email: asantibanez@pacifichydro.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 15:16:55, •Usuario: Aquiles, •Username: Aquiles, •Email: asantibanez@pacifichydro.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 16:31:12, •Usuario: Aquiles, •Username: Aquiles, •Email: asantibanez@pacifichydro.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 17:50:57, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP CHACAYES U1 Nemo técnico central : CE03G0101, Nombre central : HP CHACAYES, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0101, Empresa nombre : PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A., Id : 1655, Id central: 216, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 14911, Id conexión 2: 14911, Id empresa: 231, Id unidad: 1655, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA001G0101SE002G0101, Pano nombre: S/E CENTRAL CHACAYES J1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE03U01G0101, Número unidad: 1
IF2024003486 | Central Generadora | Finalizado | ENORCHILE S.A. | 364 | Origen Externo | 144 | TER ESPERANZA | 84 454 | TER ESPERANZA U1 TER ESPERANZA U2 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Requínoa | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla la central se encontraba fuera de servicio debido a orden de merito en el sistema, por otra parte la unidad DS2 se encontraba fuera de servicio por operación de su reconectador por EF1+ coincidente con la falla de la línea Jahuel- Ancoa C4. | Se informa evento a operador encargado y CDC | A las 00:16 Se produce la desconexión forzada de la línea 154 Rancagua Sauzal producto de mal clima en la zona, dejando sin tension a la SE Tap off Minera Valle Central, en consecuencia de ello la central TG1 y DS1 quedan sin tension de referencia para poder realizar el despacho de la central. A las 01:17 Transelec normaliza línea 154 Rancagua Sauzal. A las 01:48 luego de maniobras en subestación Minera Valle Central se restablece suministro y para las centrales TG1 y DS1 de TER Esperanza. | No hay, causa de falla externa. | No hay, causa de falla externa. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 00:16 | 2024-08-02 01:48 |  | 45506.075 | No |  | 33 | 144 | NOMBRE: TER ESPERANZA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0034, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Requínoa, Empresa Nemo Técnico: G0034, Empresa Nombre: ENORCHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 144, Id Central: 144, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 95, Id Empresa: 33, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 33 | •Nombre: ENORCHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_97, •NemoTécnico: G0034, •Empresa Nombre: ENORCHILE S.A., •Empresa Número: 34, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENORCHILE S.A., •Id: 33, •Id Empresa: 33, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 364, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 33, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENORCHILE S.A. • Username: enor • Email: enor.cc@enorchile.cl • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 17:20:16, •Usuario: ENORCHILE S.A., •Username: enor, •Email: enor.cc@enorchile.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 18:04:40, •Usuario: ENORCHILE S.A., •Username: enor, •Email: enor.cc@enorchile.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 19:28:51, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: TER ESPERANZA U1 Nemo técnico central : CE01G0034, Nombre central : TER ESPERANZA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0034, Empresa nombre : ENORCHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENORCHILE S.A., Id : 84, Id central: 144, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5357, Id conexión 2: 5377, Id empresa: 33, Id unidad: 84, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 4, Pano nemo técnico: PA004L0049SE001L0049, Pano nombre: S/E MINERA VALLE CENTRAL AT2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Motor Diesel, Unidad nemo técnico: CE01U01G0034, Número unidad: 1 | UNIDAD: TER ESPERANZA U2 Nemo técnico central : CE01G0034, Nombre central : TER ESPERANZA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0034, Empresa nombre : ENORCHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENORCHILE S.A., Id : 454, Id central: 144, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5357, Id conexión 2: 14693, Id empresa: 33, Id unidad: 454, Id unidad turbina marca: 8, Id unidad turbina tipo: 4, Pano nemo técnico: PA008L0049SE001L0049, Pano nombre: S/E MINERA VALLE CENTRAL A0, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Caterpilar, Turbina tipo nombre: Motor Diesel, Unidad nemo técnico: CE01U02G0034, Número unidad: 2
IF2024003405 | Central Generadora | Finalizado | GENERADORA METROPOLITANA SPA | 608 | Origen Externo | 199 | TER NUEVA RENCA | 804 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Renca | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Sincronización | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva de la TV estando en servicio con 160 MW | Revisión de alarmas, protecciones y equipamiento | Estando en servicio la central (Ciclo Combinado con 160 MW), a las 00:14 hrs la TV se desconecta intempestivamente coincidente con falla de la LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar- Polpaico. Posterior CNR sale de servicio a las 00:34 por retiro de la TG. | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 00:14 | 2024-08-02 08:40 |  | 45506.4375 | No |  | 656 | 199 | NOMBRE: TER NUEVA RENCA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0434, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Renca, Empresa Nemo Técnico: G0434, Empresa Nombre: GENERADORA METROPOLITANA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 199, Id Central: 199, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 307, Id Empresa: 656, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 656 | •Nombre: GENERADORA METROPOLITANA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_847, •NemoTécnico: G0434, •Empresa Nombre: GENERADORA METROPOLITANA SPA, •Empresa Número: 434, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GENERADORA METROPOLITANA SPA, •Id: 656, •Id Empresa: 656, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 608, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 656, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Camilo Gonzalez • Username: camilo_gonzalez • Email: cgonzalez@generadora.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 07:06:48, •Usuario: Camilo Gonzalez, •Username: camilo_gonzalez, •Email: cgonzalez@generadora.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 07:15:03, •Usuario: Camilo Gonzalez, •Username: camilo_gonzalez, •Email: cgonzalez@generadora.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 10:36:57, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CSF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER NUEVA RENCA CC1-TV Nemo técnico central : CE01G0434, Nombre central : TER NUEVA RENCA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0434, Empresa nombre : GENERADORA METROPOLITANA SPA, Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : GENERADORA METROPOLITANA SPA, Id : 804, Id central: 199, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5420, Id conexión 2: 5421, Id empresa: 656, Id unidad: 804, Id unidad turbina marca: 24, Id unidad turbina tipo: 7, Pano nemo técnico: PA011T0054SE039T0835, Pano nombre: S/E RENCA 110KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: MS9001FA General Electric, Turbina tipo nombre: Vapor, Unidad nemo técnico: CE01U02G0434, Número unidad: 2
IF2024003591 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 444 | Origen Externo | 419 | HP RIO COLORADO | 1908 | HP RIO COLORADO U1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Sincronización | Abre sin haber recibido la orden de abrir | En inspección de la unidad generadora no se identifican anomalías que dificulten la operación de la central hidroeléctrica rió colorado. | Se informa desconexión a Sr Nelson Castillo, previo a solicitar autorización se realiza inspección de la unidad afectada, sin identificar anomalías por lo que se realiza reset del sistema de control. | a las 00:11hrs salida intempestiva de unidad generadora N°1 central hidroeléctrica rió colorado, debido a perturbaciones en la red. | inspección de las instalaciones, para puesta en servicio a la brevedad. | origen externo. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-02 00:11 | 2024-08-02 00:45 |  | 45506.0312 | No |  | 481 | 419 | NOMBRE: HP RIO COLORADO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0291, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0291, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 419, Id Central: 419, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 481, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 481 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_744, •NemoTécnico: G0291, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Empresa Número: 291, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., •Id: 481, •Id Empresa: 481, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 444, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 481, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ángel Muñoz • Username: angel_munoz • Email: amunoz@gpe.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 21:25:39, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 20:09:28, •Usuario: Ángel Muñoz, •Username: angel_munoz, •Email: amunoz@gpe.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 20:11:48, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP RIO COLORADO U1 Nemo técnico central : CE01G0291, Nombre central : HP RIO COLORADO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0291, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A., Id : 1908, Id central: 419, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 17076, Id conexión 2: 17080, Id empresa: 481, Id unidad: 1908, Id unidad turbina marca: 16, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA005G0291SE002G0291, Pano nombre: S/E CENTRAL RIO COLORADO B1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Global Hydro Energy, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U01G0291, Número unidad: 1
IF2024003386 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Externo | 101 | HP RUCUE | 14 15 | HP RUCUE U1 HP RUCUE U2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Antuco | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | 23:15 hrs, Salen de servicio Unidades N°1 y N°2 de Central Rucue debido a sistema climático viento y lluvia en la zona, la cual daña techos de las siguientes salas, servicio auxiliares grupo de emergencia daña instrumento de medida nivel cámara de carga rucue, quedando barras de servicios auxiliares a la intemperie, se procede a abrir Interruptor principal (PACO) que alimenta Barra de servicios auxiliares y todos sus alimentadores en general para evitar corto circuitos. | Se investiga. | Salen de servicio Unidades N°1 y N°2 de Central Rucue debido a sistema climático viento y lluvia en la zona, la cual daña techos de las siguientes salas, servicio auxiliares grupo de emergencia daña instrumento de medida nivel cámara de carga rucue, quedando barras de servicios auxiliares a la intemperie, se procede a abrir Interruptor principal (PACO) que alimenta Barra de servicios auxiliares y todos sus alimentadores en general para evitar corto circuitos. | Se investiga. | Se investiga. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 23:16 | 2024-08-12 23:59 |  | 45506.7139 | No |  | 4 | 101 | NOMBRE: HP RUCUE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07G0004, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Quilleco, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 101, Id Central: 101, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 170, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 03:07:21, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 17:42:06, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | UNIDAD: HP RUCUE U1 Nemo técnico central : CE07G0004, Nombre central : HP RUCUE, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 14, Id central: 101, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5450, Id conexión 2: 5372, Id empresa: 4, Id unidad: 14, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA049T0002SE009T0002, Pano nombre: S/E CHARRUA 220KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE07U01G0004, Número unidad: 1 | UNIDAD: HP RUCUE U2 Nemo técnico central : CE07G0004, Nombre central : HP RUCUE, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 15, Id central: 101, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5450, Id conexión 2: 5372, Id empresa: 4, Id unidad: 15, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA049T0002SE009T0002, Pano nombre: S/E CHARRUA 220KV, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE07U02G0004, Número unidad: 2
IF2024003490 | Central Generadora | Finalizado | ENORCHILE S.A. | 364 | Origen Externo | 144 | TER ESPERANZA | 455 | TER ESPERANZA U3 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Requínoa | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Intervención de terceros. | Equipo generador | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla la central se encontraba fuera de servicio debido a orden de merito. | Se informa a operador encargado el evento de falla | A las 22:55 se produce la desconexión forzada del reconectador que alimenta con tensión de referencia la central TER Esperanza DS2, el reconectador detecto una sobrecorriente residual que fue coincidente con el evento de falla en la linea 500 kV Ancoa- Alto Jahuel. A las 00:16 Se produce la desconexión forzada de la línea 154 Rancagua Sauzal producto de mal clima en la zona, dejando sin tension a la SE Tap off Minera Valle Central, en consecuencia de ello la central TG1 y DS1- quedan sin tension de referencia para poder realizar el despacho de la central. A las 01:17 Transelec normaliza línea 154 Rancagua Sauzal. A las 01:48 luego de maniobras en subestación Minera Valle Central se restablece suministro en el punto de conexión del reconectador 52ET. A las 08:57 luego de revision del personal en terreno se procede a cerrar el 52ET. | No hay, falla externa. | No hay, falla externa. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 22:56 | 2024-08-02 08:57 |  | 45506.3729 | No |  | 33 | 144 | NOMBRE: TER ESPERANZA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0034, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Requínoa, Empresa Nemo Técnico: G0034, Empresa Nombre: ENORCHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 144, Id Central: 144, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 95, Id Empresa: 33, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 33 | •Nombre: ENORCHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_97, •NemoTécnico: G0034, •Empresa Nombre: ENORCHILE S.A., •Empresa Número: 34, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENORCHILE S.A., •Id: 33, •Id Empresa: 33, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 364, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 33, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENORCHILE S.A. • Username: enor • Email: enor.cc@enorchile.cl • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 18:11:46, •Usuario: ENORCHILE S.A., •Username: enor, •Email: enor.cc@enorchile.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 18:24:08, •Usuario: ENORCHILE S.A., •Username: enor, •Email: enor.cc@enorchile.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 19:27:56, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No | UNIDAD: TER ESPERANZA U3 Nemo técnico central : CE01G0034, Nombre central : TER ESPERANZA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0034, Empresa nombre : ENORCHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENORCHILE S.A., Id : 455, Id central: 144, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5357, Id conexión 2: 14097, Id empresa: 33, Id unidad: 455, Id unidad turbina marca: 8, Id unidad turbina tipo: 4, Pano nemo técnico: PA012L0049SE001L0049, Pano nombre: S/E MINERA VALLE CENTRAL AT3, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: Caterpilar, Turbina tipo nombre: Motor Diesel, Unidad nemo técnico: CE01U03G0034, Número unidad: 3
IF2024003358 | Central Generadora | Finalizado | NORVIND S.A. | 50 | Origen Interno | 170 | PE TOTORAL |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Canela | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Parque Totoral se encontraba estaba generando con algunas turbinas en pausa por fuertes vientos en la zona. | Se informa a involucrados obteniendo mayor información de interruptores con Transelec e informando a jefe de parque para que haga recorrido de la linea para buscar equipo afectado. | Se produce apertura de línea y perdida de generación de parque. | No es posible tomar acciones correctivas de ningún tipo hasta poder encontrar el origen del evento de falla. | No es posible tomar acciones correctivas de ningún tipo hasta poder encontrar el origen del evento de falla. | No tiene consumo afectado |  | DN (Desconectada Normal) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 19:48 | 2024-09-02 19:48 |  | 45505.9688 | No |  | 50 | 170 | NOMBRE: PE TOTORAL, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0051, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Canela, Empresa Nemo Técnico: G0051, Empresa Nombre: NORVIND S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 170, Id Central: 170, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 33, Id Empresa: 50, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 50 | •Nombre: NORVIND S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_188, •NemoTécnico: G0051, •Empresa Nombre: NORVIND S.A., •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: NORVIND S.A., •Id: 50, •Id Empresa: 50, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 50, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 50, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: NORVIND S.A. • Username: norvind • Email: cog@latampower.com • Switch Nombre: Angelo Soto • Switch Username: Angelo_Soto • Switch Email: angelo.soto.lap@latampower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 23:05:43, •Usuario: NORVIND S.A., •Username: norvind, •Email: cog@latampower.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 23:12:50, •Usuario: NORVIND S.A., •Username: norvind, •Email: cog@latampower.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 23:19:40, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003342 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 241 | HP MC1 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 2,019 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 2,019 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 2,019 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 19:09 | 2024-08-01 23:30 |  | 45505.934 | No |  | 702 | 241 | NOMBRE: HP MC1, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0476, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 241, Id Central: 241, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:05:47, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:13:14, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 13:19:55, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003344 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 242 | HP MC2 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 1,965 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 1,965 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 1,965 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 19:09 | 2024-08-01 23:30 |  | 45505.9333 | No |  | 702 | 242 | NOMBRE: HP MC2, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0476, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 242, Id Central: 242, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:13:57, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:16:29, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 13:20:34, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003345 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 1804 | HP MC3 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 1,995 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 1,995 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 1,995 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 19:09 | 2024-08-01 23:30 |  | 45505.9333 | No |  | 702 | 1804 | NOMBRE: HP MC3, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0476, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1804, Id Central: 1804, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:17:09, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:19:18, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 13:21:09, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003346 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 230 | HP NALCAS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 2,043 MW , G2: 2,040 MW, G3: 1,198 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 2,043 MW , G2: 2,040 MW, G3: 1,198 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 2,043 MW , G2: 2,040 MW, G3: 1,198 MW por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 19:09 | 2024-08-01 23:30 |  | 45505.9396 | No |  | 702 | 230 | NOMBRE: HP NALCAS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0476, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 230, Id Central: 230, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:19:52, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:22:09, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 13:21:44, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003347 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 229 | HP CALLAO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 0,825 MW , G2: 0,820 MW, por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 0,825 MW , G2: 0,820 MW, por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | A las 19:09 hrs sale de servicio la central con G1: 0,825 MW , G2: 0,820 MW, por la reconexión en S/E Antillanca del 52H3 y la operación del 52HT1 de S/E Río Bonito . Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. El Centro de Control de STS SAESA nos comenta que envía personal a la S/E Río Bonito. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 19:09 | 2024-08-01 23:30 |  | 45505.9354 | No |  | 702 | 229 | NOMBRE: HP CALLAO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0476, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 229, Id Central: 229, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:22:40, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:24:40, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 13:22:25, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003333 | Central Generadora | Finalizado | AELA EÓLICA NEGRETE SPA | 522 | Origen Externo | 251 | PE CUEL |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | apertura intempestiva Interruptor A2 S/E santa Luisa 154 KV, se investiga la causa. | Se comunica al CEN la falla, Desenergización SE Cuel, Se contacta con COT CGE para corroborar tensión de línea, los cuales informan que fue falla externa en instalaciones de tercero perdida de suministro. Se coordina con personal de mantenimiento revisión de las instalaciones en S/E Cuel, interrogación de protecciones. | 18:48 hrs. se produce desconexión intempestiva de la S/E CUEL, parque eolico Cuel se encontraba con 5MW segun limitacion .Se comunica al coordinador el evento sucedido y se contacta al COT CGE y CNOT para recabar información sobre hecho ocurrido, según información por parte del COT CGE se produce apertura interruptor A 2 S/E santa luisa ,se esta investigando la causa de la falla , cabe mencionar que las condiciones climaticas en la zona son criticas Viento y lluvia. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 18:48 | 2024-08-02 08:00 |  | 45506.0667 | No |  | 288 | 251 | NOMBRE: PE CUEL, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0122, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0122, Empresa Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 251, Id Central: 251, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 288, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 288 | •Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_914, •NemoTécnico: G0122, •Empresa Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Empresa Número: 122, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 288, •Id Empresa: 288, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 288, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA • Username: negrete • Email: negrete@negrete.com • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 19:11:13, •Usuario: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Username: negrete, •Email: negrete@negrete.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:35:38, •Usuario: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Username: negrete, •Email: negrete@negrete.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 01:47:44, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003331 | Central Generadora | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Interno | 1758 | PE MESAMAVIDA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 18:48 | 2024-08-01 21:00 |  | 45506.1174 | No |  | 1920 | 1758 | NOMBRE: PE MESAMAVIDA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0689, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0689, Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1758, Id Central: 1758, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 1920, Id Fuente: 4, Id Localidad: 305, Id Propietario: 1920 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 19:27:27, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:30:29, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 03:04:34, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003772 | Central Generadora | Finalizado | AR ALENA SPA | 1947 | Origen Externo | 1690 | PE ALENA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interruptores operan segun lo esperado. | Se solicita informarcion de lo sucedido al CEN y CGE y se revisan en paralelo las protecciones por especialista | Falla en la Linea 154 kV Los Angeles - Santa Luisa | Se pide a CGE ser mas diligente al momento de tener una falla en el manejo de la información para con los que usamos su linea. | Al momento de normalizar que las condiciones y reconexiones esten operativas al 100% para no sufrir problemas en los equipos asociados. | No tiene consumo afectado |  | N (Conectada Normal) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 18:47 | 2024-08-02 02:34 |  | 45506.1069 | No |  | 1777 | 1690 | NOMBRE: PE ALENA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0580, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0580, Empresa Nombre: AR ALENA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1690, Id Central: 1690, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 1777, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1777 | •Nombre: AR ALENA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1200, •NemoTécnico: G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Empresa Número: 580, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1777, •Id Empresa: 1777, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR ALENA SPA • Username: ar_alena_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Oscar Johansen • Switch Username: Oscar_Johansen • Switch Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 14:07:08, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 14:20:34, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 18:09:50, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No
IF2024003327 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Externo | 90 | HE CANUTILLAR | 6 | HE CANUTILLAR U1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Cochamó | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | U1 desde las 15.22 hrs estaba despachada a 80 MW, al momento de falla la U1 estaba entregando al sistema eléctrico 76,6 MW. Opera relé maestro en U1 86G operador por 81O. Interruptores de Línea 52J1 y 52J2 en SS.EE GIS al momento de la falla, quedaron cerrados, pero en el extremo de puerto Montt 52J3 y 52J4 se abrieron. | Se informa al coordinador eléctrico nacional | U1 desde las 15:22 hrs estaba despachada a 80 MW, al momento de falla la U1 estaba entregando al sistema eléctrico 76,6 MW. Opera relé maestro en U1 86G operador por 81O. Interruptores de Línea 52J1 y 52J2 en SS.EE GIS al momento de la falla, quedaron cerrados, pero en el extremo de puerto Montt 52J3 y 52J4 se abrieron. | En análisis | En análisis | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 18:03 | 2024-08-01 18:21 |  | 45505.7646 | No |  | 4 | 90 | NOMBRE: HE CANUTILLAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE13G0004, Central Número: 13, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Cochamó, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 90, Id Central: 90, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 231, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:25:37, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 19:33:24, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | •Afecta: Si •Comentario: Opera relé maestro de la U1 86G, operador por un 81 O (Protección de sobre Frecuencia) | No | UNIDAD: HE CANUTILLAR U1 Nemo técnico central : CE13G0004, Nombre central : HE CANUTILLAR, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 6, Id central: 90, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5336, Id conexión 2: 5337, Id empresa: 4, Id unidad: 6, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA006G0004SE035G0004, Pano nombre: S/E CANUTILLAR G1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE13U01G0004, Número unidad: 1
IF2024003330 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Externo | 90 | HE CANUTILLAR | 7 | HE CANUTILLAR U2 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Cochamó | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | U2 estaba despachada a 50 MW desde las 15:16 hrs, al momento de la falla la U2 estaba entregando al sistema 46,2 MW, sale del servicio por causa externa, operando el relé maestro 86G ( 81O sobre frecuencia), ambos circuitos en SS.EE GIS de Canutillar quedaron cerrados 52J1 y 52J2, pero en extremo de Puerto Montt 52J3 y 52J4 salieron del servicio. | Se informa al coordinador eléctrico nacional. | U2 estaba despachada a 50 MW desde las 15:16 hrs, al momento de la falla la U2 estaba entregando al sistema 46,2 MW, sale del servicio por causa externa, operando el relé maestro 86G ( 81O sobre frecuencia), ambos circuitos en SS.EE GIS de Canutillar quedaron cerrados 52J1 y 52J2, pero en extremo de Puerto Montt 52J3 y 52J4 salieron del servicio. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 18:03 | 2024-08-01 18:21 |  | 45505.7646 | No |  | 4 | 90 | NOMBRE: HE CANUTILLAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE13G0004, Central Número: 13, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Cochamó, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 90, Id Central: 90, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 231, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:29:49, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 19:34:21, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | •Afecta: Si •Comentario: Opera relé maestro 86G ( operado por un 81 O, sobre frecuencia) | No | UNIDAD: HE CANUTILLAR U2 Nemo técnico central : CE13G0004, Nombre central : HE CANUTILLAR, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0004, Empresa nombre : COLBÚN S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : COLBÚN S.A., Id : 7, Id central: 90, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5336, Id conexión 2: 5337, Id empresa: 4, Id unidad: 7, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA006G0004SE035G0004, Pano nombre: S/E CANUTILLAR G1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE13U02G0004, Número unidad: 2
IF2024003314 | Central Generadora | Finalizado | HIDROANGOL S.A. | 289 | Origen Externo | 293 | HP RIO PICOIQUEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 17:34 hrs sale de servicio la central con G1: 6 MW y G2: 6 MW por operación línea de terceros Negrete Nahuelbuta. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Quedamos a la espera del recorrido y normalización de la línea. | A las 17:34 hrs sale de servicio la central con G1: 6 MW y G2: 6 MW por operación línea de terceros Negrete Nahuelbuta. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Quedamos a la espera del recorrido y normalización de la línea. | A las 17:34 hrs sale de servicio la central con G1: 6 MW y G2: 6 MW por operación línea de terceros Negrete Nahuelbuta. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Quedamos a la espera del recorrido y normalización de la línea. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 17:34 | 2024-08-01 23:00 |  | 45506.0528 | No |  | 321 | 293 | NOMBRE: HP RIO PICOIQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0150, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Angol, Empresa Nemo Técnico: G0150, Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 293, Id Central: 293, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 218, Id Empresa: 321, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 321 | •Nombre: HIDROANGOL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_248, •NemoTécnico: G0150, •Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., •Empresa Número: 150, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROANGOL S.A., •Id: 321, •Id Empresa: 321, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 289, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 321, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROANGOL S.A. • Username: hangol • Email: arturo.larrain@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:02:34, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 18:07:27, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 11:28:34, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003355 | Central Generadora | Finalizado | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | 70 | Origen Interno | 234 | HP PROVIDENCIA | 1379 | HP PROVIDENCIA U2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | San Clemente | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en sistema de control | Falla en sistema de protección o control. | Sistema de control | Nivel de aceite | Opera según lo esperado | Siendo las 17:07 Hrs, sale de servicio de manera intempestiva U2, debido a alarma U2-QSC-Nivel muy bajo M00-6L, al momento de la falla U-2 se encontraba generando 3.51 MW. | Se resetean alarmas, se verifica Nivel correcto en unidad de lubricación de U-2. | Siendo las 17:07 Hrs, sale de servicio de manera intempestiva U-2, debido a alarma U2-QSC-Nivel muy bajo M00-6L, al momento de la fallase U-2 encontraba generando 3.5 MW. | Se debe verificar el normal funcionamiento de sensor de nivel en unidad de lubricación aceite U-2. | Realizar una detención programada de U-2, para verificar equipo sensor de Nivel en Unidad de lubricación aceite. | No tiene consumo afectado |  | N (Conectada Normal) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 17:07 | 2024-08-01 20:32 |  | 45505.8556 | No |  | 70 | 234 | NOMBRE: HP PROVIDENCIA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0071, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: San Clemente, Empresa Nemo Técnico: G0071, Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 234, Id Central: 234, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 121, Id Empresa: 70, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 70 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_135, •NemoTécnico: G0071, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Empresa Número: 71, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., •Id: 70, •Id Empresa: 70, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 70, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 70, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Usuario NeomanteHRL • Username: Usuario_NeomanteHRL • Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 22:43:53, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 22:55:51, •Usuario: Usuario NeomanteHRL, •Username: Usuario_NeomanteHRL, •Email: usuario.neomantehrl@hidromaule.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:49:56, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP PROVIDENCIA U2 Nemo técnico central : CE03G0071, Nombre central : HP PROVIDENCIA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0071, Empresa nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A., Id : 1379, Id central: 234, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 14762, Id conexión 2: 14761, Id empresa: 70, Id unidad: 1379, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA001G0071SE002G0071, Pano nombre: S/E CENTRAL PROVIDENCIA BT1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE03U02G0071, Número unidad: 2
IF2024003339 | Central Generadora | Finalizado | ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A. | 595 | Origen Interno | 171 | TER ESCUADRON |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Definitiva | Causa Principal | Conductor cortado | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Evento se informó al OPE turno CEN; a los Supervisores de TRanselec y en Coordinación con el CNOT | Por indiposibilidad de apoyo especializado, trabajo de reparación, se realizará desde desde las 08 a 12 am del viernes 02'agosto. Durante la mañana, se solicitará procedimiento de desconexión línea 154 kV Hualpén - Lagunillas. Se emitira la respectiva SODI a TRANSELEC | Durante la noche, Central se mantendrá fuera de servicio | Intervención y reparación durante la mañana de 02'agosto | Retiro de trampas de ondas de fase A y fase C | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 16:50 | 2024-08-02 16:00 |  | 45506.7792 | No |  | 31 | 171 | NOMBRE: TER ESCUADRON, Descripción: Cogeneración, Nemo Técnico: CE01G0032, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Coronel, Empresa Nemo Técnico: G0032, Empresa Nombre: ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 171, Id Central: 171, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 144, Id Empresa: 31, Id Fuente: 2, Id Localidad: 335, Id Propietario: 31 | •Nombre: ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_251, •NemoTécnico: G0032, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 32, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., •Id: 31, •Id Empresa: 31, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 595, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 31, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Muñoz • Username: Cristian_Muñoz • Email: cmunoz@enesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 20:22:54, •Usuario: Cristian Muñoz, •Username: Cristian_Muñoz, •Email: cmunoz@enesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 20:55:22, •Usuario: Cristian Muñoz, •Username: Cristian_Muñoz, •Email: cmunoz@enesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 19:01:51, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003341 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Interno | 104 | TER SANTA MARIA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Unidad fuera de servicio por abertura de circuitos 1 y 2 SANTA MARÍA-CHARRÚA | Unidad fuera de servicio por abertura de circuitos 1 y 2 SANTA MARÍA-CHARRÚA | Unidad fuera de servicio por abertura de circuitos 1 y 2 SANTA MARÍA-CHARRÚA | Unidad fuera de servicio por abertura de circuitos 1 y 2 SANTA MARÍA-CHARRÚA | Unidad fuera de servicio por abertura de circuitos 1 y 2 SANTA MARÍA-CHARRÚA | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 16:09 | 2024-08-02 03:30 |  | 45506.2278 | No |  | 4 | 104 | NOMBRE: TER SANTA MARIA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE14G0004, Central Número: 14, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Coronel, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 104, Id Central: 104, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 144, Id Empresa: 4, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:04:10, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 05:34:26, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003290 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | 253 | Origen Interno | 263 | HP LOS HIERROS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Nivel agua abajo reja hidráulica muy bajo, obstrucción de reja hidráulica. | Verificacion proceso detención unidades generadoras, contacto con coordinador, verificación en terreno, limpieza cámara de carga. | Nivel agua abajo reja hidráulica muy bajo, obstrucción de reja hidráulica. | N/A. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 15:24 | 2024-08-01 17:30 |  | 45505.7097 | No |  | 277 | 263 | NOMBRE: HP LOS HIERROS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0112, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0112, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 263, Id Central: 263, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 277, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 277 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_39, •NemoTécnico: G0112, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Empresa Número: 112, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA, •Id: 277, •Id Empresa: 277, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 253, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 277, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Valdes • Username: Claudio_Valdes • Email: claudio.valdes@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:54:49, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:32:15, •Usuario: Claudio Valdes, •Username: Claudio_Valdes, •Email: claudio.valdes@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 18:54:16, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No
IF2024003298 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Origen Externo | 115 | HP ABANICO | 37 | HP ABANICO U5 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Antuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Salida intempestiva de la unidad nº5. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Salida intempestiva de la Unidad Nº5 con 20MW, por apertura del Int. 52A2 del circuito de 154Kv Abanico/Charrúa. | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 15:07 | 2024-08-01 19:00 |  | 45506.6813 | No |  | 20 | 115 | NOMBRE: HP ABANICO, Descripción: retiro unidades 2 y 4, Nemo Técnico: CE01G0021, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Antuco, Empresa Nemo Técnico: G0021, Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 115, Id Central: 115, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 163, Id Empresa: 20, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 20 | •Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_721, •NemoTécnico: G0021, •Empresa Nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 21, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 20, •Id Empresa: 20, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 20, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 20, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Username: richard_urrea • Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:55:55, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:03:34, •Usuario: Richard Urrea Bobadilla, •Username: richard_urrea, •Email: richard.urrea@enel.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 17:05:41, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Unidad fuera de servicio | No | No | UNIDAD: HP ABANICO U5 Nemo técnico central : CE01G0021, Nombre central : HP ABANICO, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0021, Empresa nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 37, Id central: 115, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 5314, Id conexión 2: 5315, Id empresa: 20, Id unidad: 37, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 1, Pano nemo técnico: PA004G0021SE048T0002, Pano nombre: S/E CENTRAL ABANICO AT2, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: Francis, Unidad nemo técnico: CE01U05G0021, Número unidad: 5
IF2024003310 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA | 430 | Origen Interno | 287 | HP LOS HIERROS II |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Colbún | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Anomalía sistema rodete, origen no determinado. | Lectura eventos y/o protecciones, se toma contacto con despacho del coordinador, inspección de unidad generadora. | Bloqueo mecánico por Anomalía sistema posición rodete, origen no determinado. | Revisión del sistema rodete. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 15:05 | 2024-08-01 18:15 |  | 45505.7917 | No |  | 314 | 287 | NOMBRE: HP LOS HIERROS II, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0145, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Colbún, Empresa Nemo Técnico: G0145, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 287, Id Central: 287, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 136, Id Empresa: 314, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 314 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_326, •NemoTécnico: G0145, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA, •Empresa Número: 145, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A., •Id: 314, •Id Empresa: 314, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 430, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 314, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operador • Username: Operador • Email: operador.loshierros2@besalco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:15:05, •Usuario: Operador, •Username: Operador, •Email: operador.loshierros2@besalco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:43:41, •Usuario: Operador, •Username: Operador, •Email: operador.loshierros2@besalco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 19:44:03, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: | No | No
IF2024003281 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Externo | 101 | HP RUCUE |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Antuco | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por operación de protección en barra de S/E Rucúe sale de servicio Unidad N°1 y Unidad N°2 Central Rucúe. Propietario de S/E Celeo Redes. | Se informa al Coordinador eléctrico Nacional y a Celeo Redes. | Por operación de protección en barra de S/E Rucúe sale de servicio Unidad N°1 y Unidad N°2 Central Rucúe. Propietario de S/E Celeo Redes. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:36 | 2024-08-01 23:59 |  | 45505.8681 | No |  | 4 | 101 | NOMBRE: HP RUCUE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07G0004, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Quilleco, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 101, Id Central: 101, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 170, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:05:43, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 21:32:17, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003284 | Central Generadora | Finalizado | COLBÚN S.A. | 4 | Origen Externo | 100 | HP QUILLECO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Antuco | Causa Presunta | Causa Principal |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por operación de protección en barra de S/E Quilleco sale de servicio Unidad N°1 y Unidad N°2 Central Quilleco. Propietario de S/E Celeo Redes. | Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional y Celeo Redes | Por operación de protección en barra de S/E Quilleco sale de servicio Unidad N°1 y Unidad N°2 Central Quilleco. Propietario de S/E Celeo Redes. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:36 | 2024-08-01 23:59 |  | 45505.8951 | No |  | 4 | 100 | NOMBRE: HP QUILLECO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE09G0004, Central Número: 9, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Quilleco, Empresa Nemo Técnico: G0004, Empresa Nombre: COLBÚN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 100, Id Central: 100, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 170, Id Empresa: 4, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 4 | •Nombre: COLBÚN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_192, •NemoTécnico: G0004, •Empresa Nombre: COLBÚN S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: COLBÚN S.A., •Id: 4, •Id Empresa: 4, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 4, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 4, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COLBÚN S.A. • Username: colbun • Email: test@colbun.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:15:12, •Usuario: COLBÚN S.A., •Username: colbun, •Email: test@colbun.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 21:54:35, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003477 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE SOLAR QUILMO SPA | 2367 | Origen Externo | 2038 | PFV QUILMO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Chillán | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla PFV Quilmo se encontraba en servicio con 0.5 MW acorde al recurso solar disponible. | Se coordina con CC Copelec evento. | A las 14:36 horas del 01-08 se produce evento de falla en PFV Quilmo producto de falla en red de transmisión que deja sin tensión S/E Quilmo propiedad de COPELEC. Opera por subtensión (27) interruptor 52F2 de S/E Quilmo propiedad de PFV Quilmo. A las 21:39 CC COPELEC indica que se encuentra normalizada la S/E Quilmo y autoriza la normalización de PFV Quilmo, se coordina cierre con operador en terreno indicando que realizaran la reposición durante la mañana. A las 10:06 horas del 02-08 cerrado interruptor 52F2 de S/E Quilmo, normalizadas instalaciones. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:36 | 2024-08-02 10:06 |  | 45506.4208 | No |  | 2169 | 2038 | NOMBRE: PFV QUILMO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0378, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0378, Empresa Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2038, Id Central: 2038, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2169, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2169 | •Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1400, •NemoTécnico: G0378, •Empresa Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Empresa Número: 378, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: TRALKA SPA, •Id: 2169, •Id Empresa: 2169, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2367, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2169, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA • Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Gonzalez Ramirez • Switch Username: Felipe_Gonzalez_Ramirez • Switch Email: felipe.gonzalez@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 13:45:44, •Usuario: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 16:36:49, •Usuario: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 16:43:35, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003319 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Externo | 227 | TER VIÑALES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Al momento de la falla Central Viñales tenia un excedente de 23 MW | Aviso al CDC | Falla en LT 66 kV Constitución - Viñales deja en Isla Central Viñales | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:35 | 2024-08-01 19:00 |  | 45505.7861 | No |  | 23 | 227 | NOMBRE: TER VIÑALES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01L0003, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Constitución, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 227, Id Central: 227, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 114, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:32:25, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 18:47:56, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 18:58:54, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003277 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Externo | 570 | HP CORRENTOSO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 2,653 MW debido a la operación de línea Lastarria - Ciruelos 1 y 2, propiedad de terceros. Se informa al Coordinador y personal de Scotta. A la espera de la autorización para sincronizar. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 2,653 MW debido a la operación de línea Lastarria - Ciruelos 1 y 2, propiedad de terceros. Se informa al Coordinador y personal de Scotta. A la espera de la autorización para sincronizar. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 2,653 MW debido a la operación de línea Lastarria - Ciruelos 1 y 2, propiedad de terceros. Se informa al Coordinador y personal de Scotta. A la espera de la autorización para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:21 | 2024-08-01 16:00 |  | 45505.6292 | No |  | 638 | 570 | NOMBRE: HP CORRENTOSO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0418, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 570, Id Central: 570, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:49:55, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:54:26, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 17:59:11, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003276 | Central Generadora | Finalizado | HIDROPALMAR S.A. | 591 | Origen Externo | 569 | HP PALMAR | 2768 | HP PALMAR U1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 3,652 MW debido a la operación de línea Lastarria - Ciruelos 1 y 2, propiedad de terceros. Se informa al Coordinador y personal de Scotta. A la espera de la autorización para sincronizar. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 3,652 MW debido a la operación de línea Lastarria - Ciruelos 1 y 2, propiedad de terceros. Se informa al Coordinador y personal de Scotta. A la espera de la autorización para sincronizar. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 3,652 MW debido a la operación de línea Lastarria - Ciruelos 1 y 2, propiedad de terceros. Se informa al Coordinador y personal de Scotta. A la espera de la autorización para sincronizar. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:21 | 2024-08-01 15:30 |  | 45505.6312 | No |  | 638 | 569 | NOMBRE: HP PALMAR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0418, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0418, Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 569, Id Central: 569, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 638, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 638 | •Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_903, •NemoTécnico: G0418, •Empresa Nombre: HIDROPALMAR S.A., •Empresa Número: 418, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROPALMAR S.A., •Id: 638, •Id Empresa: 638, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 591, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 638, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROPALMAR S.A. • Username: hidropalmar_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:15:09, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:49:18, •Usuario: HIDROPALMAR S.A., •Username: hidropalmar_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 18:26:20, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: HP PALMAR U1 Nemo técnico central : CE01G0418, Nombre central : HP PALMAR, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0418, Empresa nombre : HIDROPALMAR S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : HIDROPALMAR S.A., Id : 2768, Id central: 569, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 23092, Id conexión 2: 23092, Id empresa: 638, Id unidad: 2768, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA005G0418SE002G0418, Pano nombre: S/E CENTRAL PALMAR CG1, Potencia Neta: 4.28, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0418, Número unidad: 1
IF2024003479 | Central Generadora | Finalizado | WPD NEGRETE SPA | 1700 | Origen Externo | 1667 | PE NEGRETE |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Negrete | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Perdida de tensión en PE Negrete por falla en LT 154 KV Charrúa - Los Ángeles. Se desprenden 25 MW de inyección al SEN. | Notificar al CDC del CEN, consultar a CC Saesa, notificar al personal de terreno. | Perdida de tensión en PE Negrete por falla en LT 154 KV Charrúa - Los Ángeles. | No aplica | No aplica | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:15 | 2024-08-02 15:27 |  | 45506.6438 | No |  | 1758 | 1667 | NOMBRE: PE NEGRETE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0561, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Negrete, Empresa Nemo Técnico: G0561, Empresa Nombre: WPD NEGRETE SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1667, Id Central: 1667, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 168, Id Empresa: 1758, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1758 | •Nombre: WPD NEGRETE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_526, •NemoTécnico: G0561, •Empresa Nombre: WPD NEGRETE SPA, •Empresa Número: 561, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: WPD NEGRETE SPA, •Id: 1758, •Id Empresa: 1758, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1700, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1758, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: WPD NEGRETE SPA • Username: wpd • Email: mail@gmail.cl • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 16:46:49, •Usuario: WPD NEGRETE SPA, •Username: wpd, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 16:51:43, •Usuario: WPD NEGRETE SPA, •Username: wpd, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:50:59, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003779 | Central Generadora | Finalizado | VIENTOS DE RENAICO SPA | 637 | Origen Externo | 611 | PE LA FLOR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Vientos y lluvias fuertes, mal clima. | Cocurrio personal citado PE. | Vientos y lluvias fuertes, mal clima. | No hay. | No hay. | Consumo Regulado | VIENTOS DE RENAICO SPA | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:15 | 2024-08-01 16:54 |  | 45505.6257 | Sí |  | 689 | 611 | NOMBRE: PE LA FLOR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0463, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Renaico, Empresa Nemo Técnico: G0463, Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 611, Id Central: 611, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 226, Id Empresa: 689, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 689 | •Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_934, •NemoTécnico: G0463, •Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Empresa Número: 463, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Id: 689, •Id Empresa: 689, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 637, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 689, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Josep Grau • Username: josep.grau • Email: jgrau@efener.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 17:16:11, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 17:21:24, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 02:22:41, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003264 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 345 | PE LOS BUENOS AIRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción por protecciones 52B1, causa externa, falla Linea 154kV Charrua - Los Angeles, perdida de generación 15MW. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 15:06 |  | 45505.6292 | No |  | 491 | 345 | NOMBRE: PE LOS BUENOS AIRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0292, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 345, Id Central: 345, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 491, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 14:59:17, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:15:02, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 15:24:28, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla | No | No
IF2024003321 | Central Generadora | Finalizado | MADERAS ARAUCO S.A. | 2 | Origen Externo | 176 | TER CHOLGUAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cabrero | Causa Presunta | Causa Secundaria | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla Central Cholguán mantenía un excedente de 6 MW | Aviso al CDC | Central Cholguán genera en isla por perturbación externa. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 15:25 |  | 45505.6424 | No |  | 23 | 176 | NOMBRE: TER CHOLGUAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02L0003, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Yungay, Empresa Nemo Técnico: L0003, Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 176, Id Central: 176, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 196, Id Empresa: 23, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 23 | •Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_252, •NemoTécnico: L0003, •Empresa Nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 23, •Id Empresa: 23, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 23, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MADERAS ARAUCO S.A. • Username: paneles_arauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:48:11, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 18:54:15, •Usuario: MADERAS ARAUCO S.A., •Username: paneles_arauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 19:01:32, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003771 | Central Generadora | Finalizado | AR ALENA SPA | 1947 | Origen Externo | 1690 | PE ALENA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interruptor opera según lo esperado. | Se solicita informarcion de lo sucedido al CEN y CGE | Falla en la Linea 154 kV Charrua - Los Angeles. | Se pide a CGE ser mas diligente al momento de tener una falla en el manejo de la información para con los que usamos su linea. | Al momento de normalizar que las condiciones y reconexiones esten operativas al 100% para no sufrir problemas en los equipos asociados. | No tiene consumo afectado |  | N (Conectada Normal) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 17:36 |  | 45505.7333 | No |  | 1777 | 1690 | NOMBRE: PE ALENA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0580, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0580, Empresa Nombre: AR ALENA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1690, Id Central: 1690, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 1777, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1777 | •Nombre: AR ALENA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1200, •NemoTécnico: G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Empresa Número: 580, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1777, •Id Empresa: 1777, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR ALENA SPA • Username: ar_alena_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Oscar Johansen • Switch Username: Oscar_Johansen • Switch Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 14:01:26, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 14:06:38, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 18:05:49, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No
IF2024003305 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 1907 | TER NUEVA ALDEA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Ránquil | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Caída de árbol sobre línea o instalación | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Complejo Nva Aldea genera en isla debido a falla en LT 66 kV Santa Elvira - Nva Aldea. Árbol sobre la línea | Aviso al CDC | Árbol sobre la línea, falla en LT 66 kV Santa Elvira - Nva Aldea. | A la espera que CGE despeje la LT 66 kV Santa Elvira - Nva Aldea. para la normalización. | No hay | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:45 | 2024-08-01 19:00 |  | 45505.925 | No |  | 25 | 1907 | NOMBRE: TER NUEVA ALDEA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01L0089, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Ránquil, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 1907, Id Central: 1907, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 190, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:22:47, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:29:41, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 02:54:26, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003258 | Central Generadora | Finalizado | CUMBRES SPA | 652 | Origen Externo | 538 | HP CUMBRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 9,267 MW y G2: 9,334 MW. Debido a la operación de la línea Lastarria Ciruelos cto 1 y 2. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. A la espera de la autorización del Coordinador para sincronizar | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 9,267 MW y G2: 9,334 MW. Debido a la operación de la línea Lastarria Ciruelos cto 1 y 2. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. A la espera de la autorización del Coordinador para sincronizar | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 9,267 MW y G2: 9,334 MW. Debido a la operación de la línea Lastarria Ciruelos cto 1 y 2. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. A la espera de la autorización del Coordinador para sincronizar | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 15:00 |  | 45505.6451 | No |  | 605 | 538 | NOMBRE: HP CUMBRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0393, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0393, Empresa Nombre: CUMBRES SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 538, Id Central: 538, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 605, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 605 | •Nombre: CUMBRES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_878, •NemoTécnico: G0393, •Empresa Nombre: CUMBRES SPA, •Empresa Número: 393, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 605, •Id Empresa: 605, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 605, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ezequiel Castillo • Username: ezequiel_castillo • Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 14:02:56, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 14:07:42, •Usuario: Ezequiel Castillo, •Username: ezequiel_castillo, •Email: ezequiel.castillo@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 18:22:36, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003259 | Central Generadora | Finalizado | HIDROMOCHO S.A. | 639 | Origen Externo | 613 | HP MOCHO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 15 MW. Debido a la operación de la línea Lastarria Ciruelos cto 1 y 2. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. A la espera de la autorización del Coordinador para sincronizar | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 15 MW. Debido a la operación de la línea Lastarria Ciruelos cto 1 y 2. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. A la espera de la autorización del Coordinador para sincronizar | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 15 MW. Debido a la operación de la línea Lastarria Ciruelos cto 1 y 2. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. A la espera de la autorización del Coordinador para sincronizar | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 15:00 |  | 45505.6396 | No |  | 691 | 613 | NOMBRE: HP MOCHO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0465, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0465, Empresa Nombre: HIDROMOCHO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 613, Id Central: 613, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 691, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 691 | •Nombre: HIDROMOCHO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_995, •NemoTécnico: G0465, •Empresa Nombre: HIDROMOCHO S.A., •Empresa Número: 465, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROMOCHO S.A., •Id: 691, •Id Empresa: 691, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 639, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 691, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROMOCHO S.A. • Username: hidromocho_sa • Email: harry.rudolph@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 14:08:46, •Usuario: HIDROMOCHO S.A., •Username: hidromocho_sa, •Email: harry.rudolph@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 14:10:54, •Usuario: HIDROMOCHO S.A., •Username: hidromocho_sa, •Email: harry.rudolph@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 18:30:14, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003260 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 229 | HP CALLAO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 0,7 MW G2: 0,7 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 0,7 MW G2: 0,7 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 0,7 MW G2: 0,7 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 14:00 |  | 45505.6382 | No |  | 702 | 229 | NOMBRE: HP CALLAO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE03G0476, Central Número: 3, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 229, Id Central: 229, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 14:46:59, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:01:03, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 19:06:41, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003266 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 230 | HP NALCAS |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G2: 2,8 MW G3: 2,3 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G2: 2,8 MW G3: 2,3 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G2: 2,8 MW G3: 2,3 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 14:00 |  | 45505.6507 | No |  | 702 | 230 | NOMBRE: HP NALCAS, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE04G0476, Central Número: 4, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 230, Id Central: 230, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:03:59, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:17:21, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 18:49:32, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003262 | Central Generadora | Finalizado | ALBA SPA | 274 | Origen Externo | 268 | PE SAN PEDRO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Dalcahue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | 13:21 hrs Parque Eólico San Pedro 1 F/S debido a interrupción del 52H1 (52HT1) en SE San Pedro. Con perdida de Generación, al momento de la falla de 18 MW | Se da Aviso al Coordinador Eléctrico Nacional y Personal de Parque Eolico San Pedro (Operador) | 13:21 Parque Eólico San Pedro 1 F/S debido a apertura del 52H1 (52HT1) en SE San Pedro | Sin observaciones | Sin observaciones | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 15:30 |  | 45507.4257 | No |  | 304 | 268 | NOMBRE: PE SAN PEDRO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0136, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Dalcahue, Empresa Nemo Técnico: G0136, Empresa Nombre: ALBA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 268, Id Central: 268, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 242, Id Empresa: 304, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 304 | •Nombre: ALBA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_42, •NemoTécnico: G0136, •Empresa Nombre: ALBA SPA, •Empresa Número: 136, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ALBA SPA, •Id: 304, •Id Empresa: 304, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 274, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 304, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALBA SPA • Username: alba • Email: alba@alba.cl • Switch Nombre: Daniel Eliazar Rivas Pilar • Switch Username: Daniel_Eliazar_Rivas_Pilar • Switch Email: daniel.rivas@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 14:33:48, •Usuario: ALBA SPA, •Username: alba, •Email: alba@alba.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:12:13, •Usuario: ALBA SPA, •Username: alba, •Email: alba@alba.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 21:32:24, •Usuario: Ricardo Rojas Santander, •Username: ricardo_rojas, •Email: ricardo.rojas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003269 | Central Generadora | Finalizado | RÍO ALTO SPA | 335 | Origen Externo | 366 | PE SAN PEDRO II |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Dalcahue | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | 13:21 hrs Parque Eólico San Pedro 2 F/S debido a interrupción del 52H2 (52HT2) en SE San Pedro. Con perdida de Generación, al momento de la falla de 23 MW | Se da Aviso al Coordinador Eléctrico Nacional y Personal de Parque Eolico San Pedro (Operador) | 13:21 Parque Eólico San Pedro 2 F/S debido a apertura del 52H2 (52HT2) en SE San Pedro | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 15:30 |  | 45507.4257 | No |  | 375 | 366 | NOMBRE: PE SAN PEDRO II, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0199, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Dalcahue, Empresa Nemo Técnico: G0199, Empresa Nombre: RÍO ALTO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 366, Id Central: 366, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 242, Id Empresa: 375, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 375 | •Nombre: RÍO ALTO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_718, •NemoTécnico: G0199, •Empresa Nombre: RÍO ALTO SPA, •Empresa Número: 199, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: RÍO ALTO SPA, •Id: 375, •Id Empresa: 375, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 335, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 375, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: RÍO ALTO SPA • Username: rio_alto_generacion • Email: sin_definir • Switch Nombre: Daniel Eliazar Rivas Pilar • Switch Username: Daniel_Eliazar_Rivas_Pilar • Switch Email: daniel.rivas@engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:13:05, •Usuario: RÍO ALTO SPA, •Username: rio_alto_generacion, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:24:22, •Usuario: RÍO ALTO SPA, •Username: rio_alto_generacion, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 21:33:02, •Usuario: Ricardo Rojas Santander, •Username: ricardo_rojas, •Email: ricardo.rojas@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003268 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 241 | HP MC1 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 3,8 MW G2: 3,8 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 3,8 MW G2: 3,8 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 3,8 MW G2: 3,8 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 14:00 |  | 45505.6326 | No |  | 702 | 241 | NOMBRE: HP MC1, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0476, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 241, Id Central: 241, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:18:41, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:24:02, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 18:33:22, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003271 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 1804 | HP MC3 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 2,32 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 2,32 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 2,32 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 14:00 |  | 45505.6319 | No |  | 702 | 1804 | NOMBRE: HP MC3, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0476, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 1804, Id Central: 1804, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:30:58, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:35:25, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 18:47:42, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003274 | Central Generadora | Finalizado | HIDROENERSUR S.A. | 652 | Origen Externo | 242 | HP MC2 |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Octay | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 2,02 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 2,02 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 13:21 hrs sale de servicio la central con G1: 2,02 MW por interrupción líneas Lastarria- Ciruelos, Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 14:00 |  | 45505.6326 | No |  | 702 | 242 | NOMBRE: HP MC2, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0476, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puerto Octay, Empresa Nemo Técnico: G0476, Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 242, Id Central: 242, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 249, Id Empresa: 702, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 702 | •Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_896, •NemoTécnico: G0476, •Empresa Nombre: HIDROENERSUR S.A., •Empresa Número: 476, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: HIDROENERSUR S.A., •Id: 702, •Id Empresa: 702, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 652, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 702, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones_scotta • Username: Operaciones_scotta • Email: operaciones@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:37:57, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:41:38, •Usuario: Operaciones_scotta, •Username: Operaciones_scotta, •Email: operaciones@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 18:39:20, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003302 | Central Generadora | Finalizado | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | 40 | Origen Externo | 143 | TER TRAPEN | 404 | TER TRAPEN (U1-U50) | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puerto Montt | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Al momento de la falla Central Trapen se encontraba conectada normal y fuera de servicio (sin generación) | Se coordina con operador en terreno revisión de las instalaciones. | A las 13:21 horas se produce desconexión forzada de línea Lastarria - Ciruelos circuito 1 y 2 dejando sin suministro eléctrico toda la zona sur, afectando el punto de conexión de Central Trapen (S/E Molinos). A las 13:30 horas operador en terreno confirma que la S/E se encuentra sin tensión y sin operación de equipos. A las 14:08 horas retorna suministro eléctrico a instalaciones de Central Trapen. | No aplica. | No aplica | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:21 | 2024-08-01 14:08 |  | 45505.5889 | No |  | 40 | 143 | NOMBRE: TER TRAPEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0041, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Puerto Montt, Empresa Nemo Técnico: G0041, Empresa Nombre: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 143, Id Central: 143, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 229, Id Empresa: 40, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 40 | •Nombre: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_225, •NemoTécnico: G0041, •Empresa Nombre: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •Empresa Número: 41, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., •Id: 40, •Id Empresa: 40, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 40, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 40, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Gonzalez Ramirez • Username: Felipe_Gonzalez_Ramirez • Email: felipe.gonzalez@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:32:53, •Usuario: Felipe Gonzalez Ramirez, •Username: Felipe_Gonzalez_Ramirez, •Email: felipe.gonzalez@enlasa.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:23:59, •Usuario: Felipe Gonzalez Ramirez, •Username: Felipe_Gonzalez_Ramirez, •Email: felipe.gonzalez@enlasa.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 20:57:17, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER TRAPEN (U1-U50) Nemo técnico central : CE01G0041, Nombre central : TER TRAPEN, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0041, Empresa nombre : ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A., Id : 404, Id central: 143, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 36885, Id conexión 2: 36885, Id empresa: 40, Id unidad: 404, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: sin_definir, Pano nombre: sin_definir, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0041, Número unidad: 1
IF2024003261 | Central Generadora | Finalizado | LICÁN SPA | 522 | Origen Externo | 107 | HP LICAN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Río Bueno | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción en LT 220 Kv lastarrria -Ciruelo circuito 1 y 2 afectando zona sur. | Comunicación con CCT-STS y Coordinador electrico. | Según lo informado por CCT-STS a las 13:20 Hrs se registra interrupción en LT 220 Kv lastarrria -Ciruelo circuito 1 y 2 afectando linea de 110KV antillanca-Chirre, dejando sin tensión subestación Mantilhue. Al momento de la falla CH Lican se encontraba en sevicio U1 5 MW y U2 5MW, se desconoce el origen de la falla, se encuentra en investigación. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:37 |  | 45505.609 | No |  | 207 | 107 | NOMBRE: HP LICAN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0082, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0082, Empresa Nombre: LICÁN SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 107, Id Central: 107, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 207, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 207 | •Nombre: LICÁN SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_232, •NemoTécnico: G0082, •Empresa Nombre: LICÁN SPA, •Empresa Número: 82, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 207, •Id Empresa: 207, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 207, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: LICÁN SPA • Username: lican • Email: operador@elisa.cl • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 14:40:23, •Usuario: LICÁN SPA, •Username: lican, •Email: operador@elisa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:06:56, •Usuario: LICÁN SPA, •Username: lican, •Email: operador@elisa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 17:22:48, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003286 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | 5 | Origen Externo | 106 | HP CAPULLO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada de CH Capullo debido a interrupción de LAT 220kV Lastarria - Ciruelos Propiedad de Transelec. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional. | 13:20hrs. Fuera de servicio CH Capullo debido a interrupción de LAT 220kV Lastarria - Ciruelos (Propiedad de Transelec) se pierde una generación de 10.6MW. 13:21hrs se da aviso al coordinador eléctrico nacional. 14:19hrs. Alarma de presencia de tensión en barra de 66kV de CH Capullo. 14:35hrs. Sincronizada CH Capullo previa autorización del Coordinador, se lleva a 11MW. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:35 |  | 45505.6076 | No |  | 5 | 106 | NOMBRE: HP CAPULLO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0005, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0005, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 106, Id Central: 106, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 5, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 5 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_277, •NemoTécnico: G0005, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Empresa Número: 5, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Id: 5, •Id Empresa: 5, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 5, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 5, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Correa • Username: Juan_Correa • Email: jcorrea@capullo.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:39:22, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:17:29, •Usuario: Juan Correa, •Username: Juan_Correa, •Email: jcorrea@capullo.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 20:36:59, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003285 | Central Generadora | Finalizado | AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA | 522 | Origen Externo | 512 | PE AURORA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Llanquihue | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Fallas Cto 1 y 2 Lastarria-ciruelo LT 220kV zona sur | Se comunica al coordinador electrico y Centro CNOT Sur. | 13:20 hrs. se produce la desconexión intempestiva del Parque Eolico Aurora producto de Falla externa Cto 1 y 2 Lastarria-ciruelo LT 220kV zona sur. afectando directamente al circuito frutillar norte -Tineo , Planta se encontraba limitada a 123 MW motivo charrua-Sta Clara. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:11 |  | 45505.591 | No |  | 568 | 512 | NOMBRE: PE AURORA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0278, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Llanquihue, Empresa Nemo Técnico: G0278, Empresa Nombre: AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 512, Id Central: 512, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 235, Id Empresa: 568, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 568 | •Nombre: AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_893, •NemoTécnico: G0278, •Empresa Nombre: AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA, •Empresa Número: 278, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 568, •Id Empresa: 568, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 568, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA • Username: aela_eolica_llanquihue_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:05:42, •Usuario: AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA, •Username: aela_eolica_llanquihue_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:15:51, •Usuario: AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA, •Username: aela_eolica_llanquihue_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 16:46:48, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003288 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | 285 | Origen Externo | 290 | HP PULELFU |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada de CH Pulelfu debido a interrupción de LAT 220kV Lastarria Ciruelos Propiedad de Transelec. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico nacional | 13:20hrs. Fuera de servicio CH Pulelfu debido a interrupción de LAT 220kV Lastarria - Ciruelos (Propiedad de Transelec) se pierde una generación de 5.8MW (central limitada por control Tx Charrua -Sta. Clara) 13:21hrs se da aviso al coordinador eléctrico nacional. 14:19hrs. Alarma de presencia de tensión en barra de 66kV de CH Pulelfu. 14:33hrs. Sincronizada Unidad N°1 de CH Pulelfu, previa autorización del Coordinador. 14:34hrs. Sincronizada Unidad N°2 de CH Pulelfu, previa autorización del Coordinador, central es llevada 9MW. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:33 |  | 45505.6062 | No |  | 317 | 290 | NOMBRE: HP PULELFU, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0148, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0148, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 290, Id Central: 290, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 317, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 317 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_740, •NemoTécnico: G0148, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Empresa Número: 148, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A., •Id: 317, •Id Empresa: 317, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 285, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 317, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rodrigo Barrientos • Username: Rodrigo_Barrientos • Email: rbarrientos@eleonera.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:21:45, •Usuario: Rodrigo Barrientos, •Username: Rodrigo_Barrientos, •Email: rbarrientos@eleonera.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:31:37, •Usuario: Rodrigo Barrientos, •Username: Rodrigo_Barrientos, •Email: rbarrientos@eleonera.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 20:33:27, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003332 | Central Generadora | Finalizado | AR PUELCHE SUR SPA | 1833 | Origen Externo | 1815 | PE PUELCHE SUR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Frutillar | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla, el Parque Eólico se encontraba en servicio con una potencia de 126 MW. | Se informa a CDC evento de falla y se solicita a operador la revisión de las instalaciones. | A las 13:20 se registra la desconexión intempestiva del Parque Eólico Puelche Sur con 126 MW debido a la ausencia de tensión de referencia en el punto de conexión producto de falla externa. A las 13:21 se informa a CDC evento de falla, CDC informa evento de falla de linea 220 kV Lastarria - Ciruelos propiedad de Transelec. A las 13:22 se informa operador de planta y se solicita la revisión de las instalaciones. A las 13:25 se realiza apertura manual de 52JT1 y circuitos de media tensión de S/E Puelche Sur. A las 13:29 se realiza apertura manual de 52FT11 y 52FT12 de S/E Puelche Sur. A las 14:00 se confirma con CDC energización en punto de conexión y se autoriza la normalización de las instalaciones de Puelche Sur. A las 14:01 cerrado 52JT1 y 52FT11 de S/E Puelche Sur. A las 14:02 cerrado 52FT12 y 52FSA1 de S/E Puelche Sur. A las 14:03 cerrado 52F1, 52F2 de S/E Puelche Sur. A las 14:04 cerrado 52F3, 52F4 de S/E Puelche Sur. A las 14:06 cerrado 52F5, 52F6 de S/E Puelche Sur. A las 14:07 cerrado 52F7, 52F8 y 52F9 de S/E Puelche Sur y se inicia proceso de partida. A las 14:15 entra en servicio PE Puelche Sur. | En análisis. | En análisis. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:07 |  | 45505.5938 | No |  | 1829 | 1815 | NOMBRE: PE PUELCHE SUR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0627, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Frutillar, Empresa Nemo Técnico: G0627, Empresa Nombre: AR PUELCHE SUR SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1815, Id Central: 1815, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 233, Id Empresa: 1829, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1829 | •Nombre: AR PUELCHE SUR SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1119, •NemoTécnico: G0627, •Empresa Nombre: AR PUELCHE SUR SPA, •Empresa Número: 627, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HUEMUL ENERGÍA SPA, •Id: 1829, •Id Empresa: 1829, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1833, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1829, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR PUELCHE SUR SPA • Username: ar_puelche_sur_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:09:31, •Usuario: AR PUELCHE SUR SPA, •Username: ar_puelche_sur_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:31:35, •Usuario: AR PUELCHE SUR SPA, •Username: ar_puelche_sur_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 20:30:50, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003325 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 109 | HE PILMAIQUEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Falla en central de generación. | Equipo generador | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | Central se encontraba con las 5 unidades en servicio con una generación total de 35 MW. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:15 |  | 45505.5938 | No |  | 491 | 109 | NOMBRE: HE PILMAIQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE11G0292, Central Número: 11, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Río Bueno, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 109, Id Central: 109, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 344, Id Empresa: 491, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ricardo Rodriguez Hermosilla • Switch Username: Ricardo_Rodriguez_Hermosilla • Switch Email: ricardo.rodriguezh@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:52:46, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:14:53, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 19:48:23, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla Central. • tipo: PRS-PA, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla Central. • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Falla Central. | No | No
IF2024003457 | Central Generadora | Finalizado | ENERGÍA SIETE SPA | 574 | Origen Externo | 188 | TER TRINCAO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Quellón | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | La central TER Trincao se encontraba fuera de servicio previo al evento de falla. | CC Enor informa a CDC el evento de falla externo que deja indisponible para el despacho la central Trincao. | A las 13:20 se produce evento de falla externo producto de caída de árbol sobre línea 220 kV Lastarria Ciruelos C1 propiedad de Transelec, dejando sin tension la zona sur y el punto de inyección de central Trincao.A las 13:25 CC Enor informa a CDC y operador ausencia de tensión en punto de inyección de CT Trincao debido a falla externa. A las 14:31 se restablece suministro en punto de conexión para Central Trincao. | No hay, evento de falla externo. | No hay, evento de falla externo. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:31 |  | 45505.6049 | No |  | 618 | 188 | NOMBRE: TER TRINCAO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE11G0402, Central Número: 11, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Quellón, Empresa Nemo Técnico: G0402, Empresa Nombre: ENERGÍA SIETE SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 188, Id Central: 188, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 245, Id Empresa: 618, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 618 | •Nombre: ENERGÍA SIETE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_813, •NemoTécnico: G0402, •Empresa Nombre: ENERGÍA SIETE SPA, •Empresa Número: 402, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: ENERGÍA SIETE SPA, •Id: 618, •Id Empresa: 618, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 574, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 618, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGÍA SIETE SPA • Username: energia_siete • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 13:23:56, •Usuario: ENERGÍA SIETE SPA, •Username: energia_siete, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 13:38:19, •Usuario: ENERGÍA SIETE SPA, •Username: energia_siete, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 15:48:27, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003324 | Central Generadora | Finalizado | ELEKTRA GENERACIÓN S.A. | 34 | Origen Externo | 4 | TER CONSTITUCION |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Interruptores | Flashover en línea | Opera según lo esperado | Falla externa, perdida de la línea de referencia, apertura del 52E5, temporal de viento y lluvia. | Se toma contacto con el COT y el coordinador. | Mientras se encontraba la central constitución con 6 mw se produce una falla externa, perdiendo la línea de referencia y la apertura del 52E5. | No aplica, falla externa. | No aplica, falla externa. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:17 | 2024-08-01 17:11 |  | 45505.716 | No |  | 34 | 4 | NOMBRE: TER CONSTITUCION, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0035, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Constitución, Empresa Nemo Técnico: G0035, Empresa Nombre: ELEKTRA GENERACIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 4, Id Central: 4, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 114, Id Empresa: 34, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 34 | •Nombre: ELEKTRA GENERACIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_243, •NemoTécnico: G0035, •Empresa Nombre: ELEKTRA GENERACIÓN S.A., •Empresa Número: 35, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELEKTRA GENERACIÓN S.A., •Id: 34, •Id Empresa: 34, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 34, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 34, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MIguel Torres Encalada • Username: MIguel_Torres_Encalada • Email: mtorres@elektragen.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:48:12, •Usuario: MIguel Torres Encalada, •Username: MIguel_Torres_Encalada, •Email: mtorres@elektragen.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:14:02, •Usuario: MIguel Torres Encalada, •Username: MIguel_Torres_Encalada, •Email: mtorres@elektragen.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 19:48:45, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003301 | Central Generadora | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 242 | Origen Externo | 231 | HP RUCATAYO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Diferencial de tierra | Opera según lo esperado | Activacion de protección 87L, desconectando línea SE rucatayo - SE Pichirrahue, por follaje de arboles cercanos a estructura 59 - 60, la cual activa las protecciones de unidad provocando su desconexion. | - Desconexion intempestiva de unidad. - Apertura de evcauador de crecidas. - activacion de G.E. de emergencia. - Detencion de unidad. - recorrido de línea entre esctructura 59 - 60 y alrededores en 3 frentes. | 13:10 salida intempestiva de H.P. Rucatayo por Activacion de protección 87L, desconectando línea SE rucatayo - SE Pichirrahue, por caida de follaje de arboles cercanos a estructura 59 - 60, la cual activa las protecciones de unidad provocando su desconexion. | - roce de arboles cercanos a línea entre esctructura 59 - 60 y alrededores. | - volteo de arboles cercanos a línea entre esctructura 59 - 60 y alrededores. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:10 | 2024-08-01 18:30 |  | 45507.6986 | No |  | 262 | 231 | NOMBRE: HP RUCATAYO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0093, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Puyehue, Empresa Nemo Técnico: G0093, Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 231, Id Central: 231, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 251, Id Empresa: 262, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 262 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_125, •NemoTécnico: G0093, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A., •Empresa Número: 93, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A., •Id: 262, •Id Empresa: 262, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 242, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 262, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Darox Farias • Username: Darox_Farias_ • Email: darox.farias@statkraft.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:40:44, •Usuario: Darox Farias , •Username: Darox_Farias_, •Email: darox.farias@statkraft.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:21:24, •Usuario: Darox Farias , •Username: Darox_Farias_, •Email: darox.farias@statkraft.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 16:54:33, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: | No | No
IF2024003478 | Central Generadora | Finalizado | WPD NEGRETE SPA | 1700 | Origen Externo | 1667 | PE NEGRETE |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Negrete | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Perdida de tensión en PE Negrete por falla en LT 154 KV Charrua - Los Angeles. Se desprenden 25 MW de inyección al SEN. | Notificar al CDC del CEN, consultar a CC Saesa, notificar al personal de terreno. | Perdida de tensión en PE Negrete por falla en LT 154 KV Charrúa - Los Ángeles. | No aplica | No aplica | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:09 | 2024-08-02 13:23 |  | 45506.5576 | No |  | 1758 | 1667 | NOMBRE: PE NEGRETE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0561, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Negrete, Empresa Nemo Técnico: G0561, Empresa Nombre: WPD NEGRETE SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1667, Id Central: 1667, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 168, Id Empresa: 1758, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1758 | •Nombre: WPD NEGRETE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_526, •NemoTécnico: G0561, •Empresa Nombre: WPD NEGRETE SPA, •Empresa Número: 561, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: WPD NEGRETE SPA, •Id: 1758, •Id Empresa: 1758, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1700, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1758, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: WPD NEGRETE SPA • Username: wpd • Email: mail@gmail.cl • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 16:30:36, •Usuario: WPD NEGRETE SPA, •Username: wpd, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 16:45:49, •Usuario: WPD NEGRETE SPA, •Username: wpd, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:53:18, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003778 | Central Generadora | Finalizado | VIENTOS DE RENAICO SPA | 637 | Origen Externo | 611 | PE LA FLOR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Vientos y lluvias fuertes, mal clima. | Concurre personal al PE en mención. | Vientos y lluvias fuertes, mal clima. | No Hay. | No hay. | Consumo Regulado | VIENTOS DE RENAICO SPA | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 13:09 | 2024-08-01 13:18 |  | 45505.5542 | Sí |  | 689 | 611 | NOMBRE: PE LA FLOR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0463, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Renaico, Empresa Nemo Técnico: G0463, Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 611, Id Central: 611, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 226, Id Empresa: 689, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 689 | •Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_934, •NemoTécnico: G0463, •Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Empresa Número: 463, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Id: 689, •Id Empresa: 689, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 637, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 689, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Josep Grau • Username: josep.grau • Email: jgrau@efener.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 17:09:52, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 17:16:00, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 02:14:11, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003775 | Central Generadora | Finalizado | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | 336 | Origen Externo | 360 | PE LA ESPERANZA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Negrete | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Abre sin haber recibido la orden de abrir | No hay observaciones por el momento. | Comunico de inmediato personal sitio afectado. | Falla provocada al parecer por el mal clima reinante. | No hay | No hay | Consumo Regulado | EÓLICA LA ESPERANZA S.A. | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:57 | 2024-08-01 13:22 |  | 45505.7125 | Sí |  | 376 | 360 | NOMBRE: PE LA ESPERANZA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0200, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Negrete, Empresa Nemo Técnico: G0200, Empresa Nombre: EÓLICA LA ESPERANZA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 360, Id Central: 360, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 168, Id Empresa: 376, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 376 | •Nombre: EÓLICA LA ESPERANZA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_190, •NemoTécnico: G0200, •Empresa Nombre: EÓLICA LA ESPERANZA S.A., •Empresa Número: 200, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: EÓLICA LA ESPERANZA S.A., •Id: 376, •Id Empresa: 376, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 336, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 376, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gonzalo Cartagena • Username: gonzalo_cartagena • Email: gcartagena@coener.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 15:31:18, •Usuario: Gonzalo Cartagena, •Username: gonzalo_cartagena, •Email: gcartagena@coener.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 15:43:15, •Usuario: Gonzalo Cartagena, •Username: gonzalo_cartagena, •Email: gcartagena@coener.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 02:27:34, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None • tipo: CT, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003253 | Central Generadora | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Interno | 1758 | PE MESAMAVIDA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Equipo generador | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa se investiga. Se presenta fuerte viento en la zona. | Revisión de equipos. | Causa se investiga. Se presenta fuerte viento en la zona. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:51 | 2024-08-01 12:51 |  | 45505.7222 | No |  | 1920 | 1758 | NOMBRE: PE MESAMAVIDA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0689, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0689, Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1758, Id Central: 1758, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 1920, Id Fuente: 4, Id Localidad: 305, Id Propietario: 1920 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 13:27:03, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 13:34:10, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 03:07:01, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003309 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 208 | TER CELCO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Contacto de ramas con conductores. | Objeto llevado por el viento hacia los conductores | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Central Celco en Isla | Aviso al CDC | Central Celco queda en Isla por falla en LT 66 kV Planta Constitución - Constitución. se encuentran trolas de árbol sobre la línea, presencia de mal tiempo en la zona. | No hay | NO hay | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 12:39 | 2024-08-01 21:00 |  | 45506.5 | No |  | 25 | 208 | NOMBRE: TER CELCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02L0089, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Constitución, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 208, Id Central: 208, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 114, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:35:01, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:41:57, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 12:08:34, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: PRS-AR, Condición: Deshabilitado, Comentario: • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003474 | Central Generadora | Finalizado | WPD NEGRETE SPA | 1700 | Origen Externo | 1667 | PE NEGRETE |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Negrete | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Origen no determinado. | Celdas | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Perdida de tensión en PE Negrete por falla en LT 154 KV Charrua - Los Angeles. | Notificar al CDC del CEN, consultar a CC Saesa, | Perdida de tensión en PE Negrete por falla en LT 154 KV Charrúa - Los Ángeles. | No aplica | No aplica | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:39 | 2024-08-01 12:53 |  | 45505.5368 | No |  | 1758 | 1667 | NOMBRE: PE NEGRETE, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0561, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Negrete, Empresa Nemo Técnico: G0561, Empresa Nombre: WPD NEGRETE SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1667, Id Central: 1667, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 168, Id Empresa: 1758, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1758 | •Nombre: WPD NEGRETE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_526, •NemoTécnico: G0561, •Empresa Nombre: WPD NEGRETE SPA, •Empresa Número: 561, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: WPD NEGRETE SPA, •Id: 1758, •Id Empresa: 1758, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1700, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1758, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: WPD NEGRETE SPA • Username: wpd • Email: mail@gmail.cl • Switch Nombre: Centro de Control RNE • Switch Username: centro_control_rne • Switch Email: centrodecontrolrne@reliable.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 15:36:20, •Usuario: WPD NEGRETE SPA, •Username: wpd, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 16:30:11, •Usuario: WPD NEGRETE SPA, •Username: wpd, •Email: mail@gmail.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:53:33, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003777 | Central Generadora | Finalizado | VIENTOS DE RENAICO SPA | 637 | Origen Externo | 611 | PE LA FLOR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Evento ocurre por mal tiempo climático. | Concurre personal lugar afectación. | Origen climatologico, vientos y lluvias, permanentes. | Concurre personal lugar afectación | Por determinar | Consumo Regulado | VIENTOS DE RENAICO SPA | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:39 | 2024-08-01 12:52 |  | 45505.5361 | Sí |  | 689 | 611 | NOMBRE: PE LA FLOR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0463, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Renaico, Empresa Nemo Técnico: G0463, Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 611, Id Central: 611, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 226, Id Empresa: 689, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 689 | •Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_934, •NemoTécnico: G0463, •Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Empresa Número: 463, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Id: 689, •Id Empresa: 689, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 637, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 689, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Josep Grau • Username: josep.grau • Email: jgrau@efener.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 17:00:42, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 17:09:47, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 02:12:25, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003248 | Central Generadora | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 345 | PE LOS BUENOS AIRES |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción por protecciones 52B1, causa externa, falla Linea 154kV Charrua - Los Angeles, perdida de generación 4MW. | Se toma conocimiento de alarmas operadas. | Se da aviso a CDC CEN. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-01 14:00 |  | 45505.5569 | No |  | 491 | 345 | NOMBRE: PE LOS BUENOS AIRES, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE05G0292, Central Número: 5, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0292, Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 345, Id Central: 345, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 491, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 491 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 13:06:03, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 13:10:58, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 02:37:02, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla • tipo: CT, Condición: Deshabilitado, Comentario: Parque desconectado por falla | No | No
IF2024003390 | Central Generadora | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Externo | 1758 | PE MESAMAVIDA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Falla en transformador. | Transformadores de poder | Enclavamiento | Opera según lo esperado | Se investiga causa. Mal tiempo en la zona. | Se investiga causa. Mal tiempo en la zona. | Se investiga causa. Mal tiempo en la zona. | Se investiga causa. Mal tiempo en la zona. | Se investiga causa. Mal tiempo en la zona. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-01 12:45 |  | 45505.5312 | No |  | 1920 | 1758 | NOMBRE: PE MESAMAVIDA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE15G0689, Central Número: 15, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0689, Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1758, Id Central: 1758, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 1920, Id Fuente: 4, Id Localidad: 305, Id Propietario: 1920 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 03:35:02, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 03:38:41, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 03:50:32, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024004042 | Central Generadora | Finalizado | HIDROANGOL S.A. | 289 | Origen Externo | 293 | HP RIO PICOIQUEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 12:38 hrs sale de servicio la central con G1: 4 MW, G2: 5 MW, la salida debido a operación de la línea Charrúa Los Ángeles. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 12:38 hrs sale de servicio la central con G1: 4 MW, G2: 5 MW, la salida debido a operación de la línea Charrúa Los Ángeles. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | A las 12:38 hrs sale de servicio la central con G1: 4 MW, G2: 5 MW, la salida debido a operación de la línea Charrúa Los Ángeles. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-01 16:02 |  | 45505.6681 | No |  | 321 | 293 | NOMBRE: HP RIO PICOIQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0150, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Angol, Empresa Nemo Técnico: G0150, Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 293, Id Central: 293, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 218, Id Empresa: 321, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 321 | •Nombre: HIDROANGOL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_248, •NemoTécnico: G0150, •Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., •Empresa Número: 150, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROANGOL S.A., •Id: 321, •Id Empresa: 321, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 289, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 321, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROANGOL S.A. • Username: hangol • Email: arturo.larrain@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 11:32:39, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 11:47:37, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/11/2024 22:38:03, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004691 | Central Generadora | Finalizado | ESPINOS S.A. | 41 | Origen Externo | 258 | HP RENAICO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Abre sin haber recibido la orden de abrir | Central fuera de servicio. | Llamada al COT y al CEN. informando de la perdida de tensión en la linea. | Perdida de tension en la linea 52E2 Angol, por falla en la linea de 154 KV Charrua - Los Angeles. Central fuera de servicio. | Falla de terceros. | Falla de terceros | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-02 14:12 |  | 45506.5917 | No |  | 41 | 258 | NOMBRE: HP RENAICO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE08G0042, Central Número: 8, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Mulchén, Empresa Nemo Técnico: G0042, Empresa Nombre: ESPINOS S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 258, Id Central: 258, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 166, Id Empresa: 41, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 41 | •Nombre: ESPINOS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_3, •NemoTécnico: G0042, •Empresa Nombre: ESPINOS S.A., •Empresa Número: 42, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ESPINOS S.A., •Id: 41, •Id Empresa: 41, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 41, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 41, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operadores Espinos • Username: Operadores_Espinos • Email: espinos@potenciachile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/10/2024 12:49:54, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/10/2024 13:16:16, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/11/2024 22:36:08, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024004692 | Central Generadora | Finalizado | ESPINOS S.A. | 41 | Origen Externo | 291 | HP ALTO RENAICO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Abre sin haber recibido la orden de abrir | central fuera de servicio. | Llamada al COT y al CEN, Informando de la perdida de tensión en la linea. | Perdida de tension en la linea 52E2 Angol, por falla en la linea de 154 KV Charrua - Los Angeles. Central fuera de servicio. | Falla de terceros. | Falla de terceros. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:38 | 2024-08-02 14:08 |  | 45506.5889 | No |  | 41 | 291 | NOMBRE: HP ALTO RENAICO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE06G0042, Central Número: 6, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Mulchén, Empresa Nemo Técnico: G0042, Empresa Nombre: ESPINOS S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 291, Id Central: 291, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 166, Id Empresa: 41, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 41 | •Nombre: ESPINOS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_3, •NemoTécnico: G0042, •Empresa Nombre: ESPINOS S.A., •Empresa Número: 42, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ESPINOS S.A., •Id: 41, •Id Empresa: 41, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 41, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 41, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operadores Espinos • Username: Operadores_Espinos • Email: espinos@potenciachile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/10/2024 13:18:17, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/10/2024 13:28:12, •Usuario: Operadores Espinos, •Username: Operadores_Espinos, •Email: espinos@potenciachile.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/11/2024 22:36:48, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003255 | Central Generadora | Finalizado | AELA EÓLICA NEGRETE SPA | 522 | Origen Externo | 251 | PE CUEL |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Malas condiciones climaticas en la zona. | Se comunica al CEN la falla, Desenergización SE Cuel, Se contacta con COT CGE para corroborar tensión de línea, los cuales informan que fue falla externa en instalaciones de tercero perdida de suministro. Se coordina con personal de mantenimiento revisión de las instalaciones en S/E Cuel, interrogación de protecciones. | 12:37 hrs. Se produjo desconexión intempestiva de la SE CUEL producto de falla de línea 154kV charrúa Los Ángeles. La planta Cuel se encontraba con 21MW.Se comunica al coordinador el evento sucedido y se contacta al COT CGE y CNOT para recabar información sobre hecho ocurrido, según información por parte del CNOT se esta investigando , cabe mencionar que las condiciones climaticas en la zona son criticas Viento y lluvia. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:37 | 2024-08-01 23:59 |  | 45505.6493 | No |  | 288 | 251 | NOMBRE: PE CUEL, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0122, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0122, Empresa Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 251, Id Central: 251, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 288, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 288 | •Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_914, •NemoTécnico: G0122, •Empresa Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Empresa Número: 122, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: AELA GENERACIÓN S.A., •Id: 288, •Id Empresa: 288, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 522, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 288, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AELA EÓLICA NEGRETE SPA • Username: negrete • Email: negrete@negrete.com • Switch Nombre: Despacho AELA • Switch Username: despacho_aela • Switch Email: despacho@innergex.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 12:59:56, •Usuario: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Username: negrete, •Email: negrete@negrete.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 13:44:45, •Usuario: AELA EÓLICA NEGRETE SPA, •Username: negrete, •Email: negrete@negrete.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 16:34:31, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si | No | No
IF2024003770 | Central Generadora | Finalizado | AR ALENA SPA | 1947 | Origen Externo | 1690 | PE ALENA |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interruptores operan segun lo esperado. | Se solicita informarcion de lo sucedido al CEN y CGE | Falla en la Linea 154 kV Charrua - Los Angeles | Se pide a CGE ser mas diligente al momento de tener una falla en el manejo de la información para con los que usamos su linea. | Al momento de normalizar que las condiciones y reconexiones esten operativas al 100% para no sufrir problemas en los equipos asociados. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 12:37 | 2024-08-01 13:48 |  | 45505.575 | No |  | 1777 | 1690 | NOMBRE: PE ALENA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0580, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Los Angeles, Empresa Nemo Técnico: G0580, Empresa Nombre: AR ALENA SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 1690, Id Central: 1690, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 162, Id Empresa: 1777, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 1777 | •Nombre: AR ALENA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1200, •NemoTécnico: G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Empresa Número: 580, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1777, •Id Empresa: 1777, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR ALENA SPA • Username: ar_alena_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Oscar Johansen • Switch Username: Oscar_Johansen • Switch Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 13:53:50, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 14:01:01, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 18:05:02, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No
IF2024003244 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 84 | TER ARAUCO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Arauco | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Central Arauco antes de pasar a isla inyectaba 7 MW al SEN | Aviso al SEN | Falla externa origina perturbación que hace operar por bajo voltaje 52B, quedando en isla Central Arauco cuando inyectaba 7 MW al SEN. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 11:40 | 2024-08-01 11:44 |  | 45505.4889 | No |  | 25 | 84 | NOMBRE: TER ARAUCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07L0089, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Arauco, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 84, Id Central: 84, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 156, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 12:24:57, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 12:30:56, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 12:33:11, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003312 | Central Generadora | Finalizado | HIDROANGOL S.A. | 289 | Origen Externo | 293 | HP RIO PICOIQUEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 11:28 hrs sale de servicio la central con G1 2 MW y G2 2 MW, debido a una falla en la línea Charrúa - los Ángeles. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Quedamos a la espera de la normalización de la línea. | A las 11:28 hrs sale de servicio la central con G1 2 MW y G2 2 MW, debido a una falla en la línea Charrúa - los Ángeles. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Quedamos a la espera de la normalización de la línea. | A las 11:28 hrs sale de servicio la central con G1 2 MW y G2 2 MW, debido a una falla en la línea Charrúa - los Ángeles. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Quedamos a la espera de la normalización de la línea. | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 11:28 | 2024-08-01 11:43 |  | 45505.4882 | No |  | 321 | 293 | NOMBRE: HP RIO PICOIQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0150, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Angol, Empresa Nemo Técnico: G0150, Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 293, Id Central: 293, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 218, Id Empresa: 321, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 321 | •Nombre: HIDROANGOL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_248, •NemoTécnico: G0150, •Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., •Empresa Número: 150, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROANGOL S.A., •Id: 321, •Id Empresa: 321, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 289, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 321, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROANGOL S.A. • Username: hangol • Email: arturo.larrain@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:51:45, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:56:51, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 19:43:27, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003243 | Central Generadora | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Externo | 84 | TER ARAUCO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Arauco | Causa Presunta | Causa Principal | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Central Arauco antes de pasar a isla inyectaba 15,8 MW al SEN | Aviso al SEN | Falla externa origina perturbación que hace operar por bajo voltaje 52B, quedando en isla Central Arauco cuando inyectaba 15,8 MW al SEN. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 11:21 | 2024-08-01 11:28 |  | 45505.4778 | No |  | 25 | 84 | NOMBRE: TER ARAUCO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE07L0089, Central Número: 7, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Arauco, Empresa Nemo Técnico: L0089, Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 84, Id Central: 84, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 156, Id Empresa: 25, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 25 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 12:16:17, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 12:22:04, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 12:32:49, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Deshabilitado, Comentario: | No | No
IF2024003251 | Central Generadora | Finalizado | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 252 | Origen Interno | 240 | TER SANTA MARTA | 1385 1386 1388 1389 1862 | TER SANTA MARTA U2 TER SANTA MARTA U3 TER SANTA MARTA U5 TER SANTA MARTA U6 TER SANTA MARTA U10 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San Bernardo | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Falla de material, por fatiga, corrosión, trizadura, etc. | Sistema protecciones | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Alza de oxigeno en red de captación de biogás | Se repara válvula dañada en la red de captación de biogás | Alza de oxigeno operando la central en forma intempestiva | sin comentario | sin comentario | No tiene consumo afectado |  | DN (Desconectada Normal) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 11:01 | 2024-08-01 12:09 |  | 45505.5569 | No |  | 276 | 240 | NOMBRE: TER SANTA MARTA, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0111, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Talagante, Empresa Nemo Técnico: G0111, Empresa Nombre: CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 240, Id Central: 240, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 327, Id Empresa: 276, Id Fuente: 2, Id Localidad: 7, Id Propietario: 276 | •Nombre: CONSORCIO SANTA MARTA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_189, •NemoTécnico: G0111, •Empresa Nombre: CONSORCIO SANTA MARTA S.A., •Empresa Número: 111, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CONSORCIO SANTA MARTA S.A., •Id: 276, •Id Empresa: 276, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 252, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 276, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: jaime stubing pezoa • Username: jaime_stubing_pezoa • Email: jaime.stubing@csmarta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 11:48:00, •Usuario: jaime stubing pezoa, •Username: jaime_stubing_pezoa, •Email: jaime.stubing@csmarta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 13:28:53, •Usuario: jaime stubing pezoa, •Username: jaime_stubing_pezoa, •Email: jaime.stubing@csmarta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 14:16:15, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | UNIDAD: TER SANTA MARTA U2 Nemo técnico central : CE01G0111, Nombre central : TER SANTA MARTA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0111, Empresa nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Id : 1385, Id central: 240, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15243, Id conexión 2: 14885, Id empresa: 276, Id unidad: 1385, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA001G0111SE002G0111, Pano nombre: S/E TAP OFF SANTA MARTA J1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U02G0111, Número unidad: 2 | UNIDAD: TER SANTA MARTA U3 Nemo técnico central : CE01G0111, Nombre central : TER SANTA MARTA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0111, Empresa nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Id : 1386, Id central: 240, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15243, Id conexión 2: 14885, Id empresa: 276, Id unidad: 1386, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA001G0111SE002G0111, Pano nombre: S/E TAP OFF SANTA MARTA J1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U03G0111, Número unidad: 3 | UNIDAD: TER SANTA MARTA U5 Nemo técnico central : CE01G0111, Nombre central : TER SANTA MARTA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0111, Empresa nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Id : 1388, Id central: 240, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15243, Id conexión 2: 14885, Id empresa: 276, Id unidad: 1388, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA001G0111SE002G0111, Pano nombre: S/E TAP OFF SANTA MARTA J1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U05G0111, Número unidad: 5 | UNIDAD: TER SANTA MARTA U6 Nemo técnico central : CE01G0111, Nombre central : TER SANTA MARTA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0111, Empresa nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Id : 1389, Id central: 240, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15243, Id conexión 2: 14885, Id empresa: 276, Id unidad: 1389, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA001G0111SE002G0111, Pano nombre: S/E TAP OFF SANTA MARTA J1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U06G0111, Número unidad: 6 | UNIDAD: TER SANTA MARTA U10 Nemo técnico central : CE01G0111, Nombre central : TER SANTA MARTA, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0111, Empresa nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : CONSORCIO SANTA MARTA S.A., Id : 1862, Id central: 240, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 15243, Id conexión 2: 14885, Id empresa: 276, Id unidad: 1862, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA001G0111SE002G0111, Pano nombre: S/E TAP OFF SANTA MARTA J1, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U10G0111, Número unidad: 10
IF2024003238 | Central Generadora | Finalizado | HIDROANGOL S.A. | 289 | Origen Interno | 293 | HP RIO PICOIQUEN |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | A las 10:05 hrs sale de servicio la central con G1: 6,0 W y G2: 6,0 MW, debido debido a perturbación por maniobras en la red de transmisión en CGE, personal de Scotta se encuentra trabajando en el lugar. junto con esto se informa al Coordinador | A las 10:05 hrs sale de servicio la central con G1: 6,0 W y G2: 6,0 MW, debido debido a perturbación por maniobras en la red de transmisión en CGE, personal de Scotta se encuentra trabajando en el lugar. junto con esto se informa al Coordinador | A las 10:05 hrs sale de servicio la central con G1: 6,0 W y G2: 6,0 MW, debido debido a perturbación por maniobras en la red de transmisión en CGE, personal de Scotta se encuentra trabajando en el lugar. junto con esto se informa al Coordinador | . | . | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 10:05 | 2024-08-01 11:20 |  | 45505.4597 | No |  | 321 | 293 | NOMBRE: HP RIO PICOIQUEN, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0150, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: H, Central Tipo Nombre: Hidroeléctricas, Comuna: Angol, Empresa Nemo Técnico: G0150, Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: H, Fuente Energía Nombre: Hidraulica, Id: 293, Id Central: 293, Id Central Tipo: 1, Id Comuna: 218, Id Empresa: 321, Id Fuente: 1, Id Localidad: 7, Id Propietario: 321 | •Nombre: HIDROANGOL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_248, •NemoTécnico: G0150, •Empresa Nombre: HIDROANGOL S.A., •Empresa Número: 150, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROANGOL S.A., •Id: 321, •Id Empresa: 321, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 289, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 321, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: HIDROANGOL S.A. • Username: hangol • Email: arturo.larrain@scotta.cl • Switch Nombre: Ezequiel Castillo • Switch Username: ezequiel_castillo • Switch Email: ezequiel.castillo@scotta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 10:45:36, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 11:02:27, •Usuario: HIDROANGOL S.A., •Username: hangol, •Email: arturo.larrain@scotta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 11:23:31, •Usuario: Francisco Lazcano, •Username: francisco.lazcano, •Email: francisco.lazcano@coordinador.cl | No | No | No
IF2024004013 | Central Generadora | Finalizado | VIENTOS DE RENAICO SPA | 637 | Origen Externo | 611 | PE LA FLOR |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Negrete Renaico | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Conductores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Desconexión intempestiva del parque eólico La Flor debido a falla en instalaciones de terceros. Opera por falla en línea Victoria-Collipulli 66kV . Al momento de la desconexión la central se encontraba generando 28MW. | Coordinación con STS y despacho coordinador. | Se espero la restitución de la condiciones de operaciones normales de la SE Nahuelbuta por parte de STS. | No aplica. Falla instalaciones de terceros. | No aplica. Falla instalaciones de terceros. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 10:05 | 2024-08-01 10:12 |  | 45505.425 | No |  | 689 | 611 | NOMBRE: PE LA FLOR, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0463, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Renaico, Empresa Nemo Técnico: G0463, Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 611, Id Central: 611, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 226, Id Empresa: 689, Id Fuente: 4, Id Localidad: 7, Id Propietario: 689 | •Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_934, •NemoTécnico: G0463, •Empresa Nombre: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Empresa Número: 463, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: VIENTOS DE RENAICO SPA, •Id: 689, •Id Empresa: 689, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 637, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 689, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Josep Grau • Username: josep.grau • Email: jgrau@efener.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 23:25:18, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 23:30:36, •Usuario: Josep Grau, •Username: josep.grau, •Email: jgrau@efener.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 00:25:53, •Usuario: Denis Reyes, •Username: denis.reyes, •Email: denis.reyes@coordinador.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003469 | Central Generadora | Finalizado | GR LIUN SPA [EN_REVISION] | 2218 | Origen Externo | 2160 | PFV TAMANGO [EN_REVISION] |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Equipo generador | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla PFV Tamango se encontraba en servicio y generando 1.3 MW, además las central se encuentra en periodo de puesta en servicio segun solicitud 2024055181. | CC Enor informa a operador y CDC el evento de falla | A las 9:22 se produce las desconexión forzada de PFV Tamango debido a la operación del transformador principal de SE Tamango por acción de protecciones. A las 09:32 CC Chilquinta informa a CC Enor el evento de falla en línea 66 kV Parral -Cauquenes A las 09:34 CC Enor informa a operador Tamango el evento de falla que afectó PFV Tamango para realizar las revisiones respectivas y generar la apertura de los interruptores que esten cerrados. A las 09:36 CC Enor informa el evento a CDC. A las 10:54 CC Chilquinta informa que debido a falla en LT Parral - Cauquenes se encuentran un tramo de la línea cortada. Sin apronte de normalización. A las 13:02 Operador Tamango informa que disparó el 52B2 de S/E Paso Hondo y el 52B1, 52ET1 de S/E Tamango. Indicando que tiene alarmada la protección 67N y 50 BF etapa 1 en el relé del transformador. A las 15:11 CC Chilquinta informa que ya se encuentra normalizada línea 66 kV Parral - Cauquenes. A las 17:14 Operador Tamango informa que ya se encuentra en terreno para proceder con maniobras de forma local del parque. A las 17:26 Abiertos 52E1, 52E2 y 52E3 en S/E Tamango de forma local, maniobras previas a normalización de instalaciones. A las 17:34 CC Enor solicita a CDC autorización para normalizar las instalaciones, CDC autoriza. A las 17:36 Cerrado 52B2 de S/E Paso Hondo de forma local. A las 17:37 Cerrado 52B1 de S/E Tamango. A las 17:38 Cerrado 52ET1 de S/E Tamango. A las 17:43 Cerrado 52E1, 52E2 y 52E3 en S/E Tamango de forma local. | En revisión. | En revisión. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 09:22 | 2024-08-01 17:37 |  | 45505.734 | No |  | 2301 | 2160 | NOMBRE: PFV TAMANGO [EN_REVISION], Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0897, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: Parral, Empresa Nemo Técnico: G0897, Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2160, Id Central: 2160, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 138, Id Empresa: 2301, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2301 | •Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_XXX, •NemoTécnico: G0897, •Empresa Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Empresa Número: 897, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Id: 2301, •Id Empresa: 2301, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2218, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2301, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GR LIUN SPA [EN_REVISION] • Username: gr_liun_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 13:49:26, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:55:08, •Usuario: GR LIUN SPA [EN_REVISION], •Username: gr_liun_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 15:47:07, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003709 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA | 1920 | Origen Interno | 19 | PE LEBU |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Estructuras o postación | Protección de tierra | Opera según lo esperado | Corte energía interno debido a evento climático en la zona. aisladores dañados y postaciones desaplomadas. | Realizar el cambio de aisladores dañados, realizar aplomado de postaciones. | Corte energía interno debido a evento climático en la zona. aisladores dañados y postaciones desaplomadas. | Realizar inspecciones preventivas a aisladores para evitar daños a estructuras. | Realizar cambio de aisladores con fechas programadas. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 09:12 | 2024-08-05 11:52 |  | 45509.4944 | No |  | 52 | 19 | NOMBRE: PE LEBU, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0053, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Lebu, Empresa Nemo Técnico: G0053, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 19, Id Central: 19, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 155, Id Empresa: 52, Id Fuente: 4, Id Localidad: 298, Id Propietario: 52 | •Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_120, •NemoTécnico: G0053, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Empresa Número: 53, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Id: 52, •Id Empresa: 52, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1920, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 52, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Oscar Guzman • Username: Oscar_Guzman • Email: oscarg@cristoro.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 11:56:33, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 12:21:46, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 01:26:56, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No
IF2024003706 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA | 1920 | Origen Externo | 436 | PMGD PE LEBU III |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Reconectador | Protección de tierra | Opera según lo esperado | Corte energía externo, incidencia en líneas, debido a evento climático. | No corresponde por ser una falla externa. | Opera reconectador AB5321. | No corresponde por ser una falla externa. | No corresponde por ser una falla externa. | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) | FE (Falla Externa) | 2024-08-01 08:32 | 2024-08-02 20:45 |  | 45506.8646 | No |  | 52 | 436 | NOMBRE: PMGD PE LEBU III, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE02G0053, Central Número: 2, Central Tipo Nemo: E, Central Tipo Nombre: Eólicas, Comuna: Lebu, Empresa Nemo Técnico: G0053, Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: E, Fuente Energía Nombre: Viento, Id: 436, Id Central: 436, Id Central Tipo: 3, Id Comuna: 155, Id Empresa: 52, Id Fuente: 4, Id Localidad: 298, Id Propietario: 52 | •Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_120, •NemoTécnico: G0053, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Empresa Número: 53, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA, •Id: 52, •Id Empresa: 52, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1920, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 52, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Oscar Guzman • Username: Oscar_Guzman • Email: oscarg@cristoro.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 10:43:49, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 10:58:30, •Usuario: Oscar Guzman, •Username: Oscar_Guzman, •Email: oscarg@cristoro.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 04:25:24, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No
IF2024003792 | Central Generadora | Pendiente | ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A. | 595 | Origen Externo | 171 | TER ESCUADRON | 1064 | TER ESCUADRON U1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Sobrevoltaje residual con retardo de tiempo | Opera según lo esperado | Se confirma la falla externa con operador CNOT | Se Solicita autorización al CNOT para restablecer eneegia a la S/E Escuadrón a las 08:25 hrs | Se reenergiza S/E a las 08:30 am comunicando a operador CNOT | Analisis de falla | NO | No tiene consumo afectado |  | FE (Falla Externa) |  | 2024-08-01 08:10 | 2024-08-01 08:30 |  |  | No |  | 31 | 171 | NOMBRE: TER ESCUADRON, Descripción: Cogeneración, Nemo Técnico: CE01G0032, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: T, Central Tipo Nombre: Termoeléctricas, Comuna: Coronel, Empresa Nemo Técnico: G0032, Empresa Nombre: ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: C, Fuente Energía Nombre: Combustible, Id: 171, Id Central: 171, Id Central Tipo: 2, Id Comuna: 144, Id Empresa: 31, Id Fuente: 2, Id Localidad: 335, Id Propietario: 31 | •Nombre: ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_251, •NemoTécnico: G0032, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 32, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., •Id: 31, •Id Empresa: 31, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 595, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 31, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Muñoz • Username: Cristian_Muñoz • Email: cmunoz@enesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 18:51:14, •Usuario: Cristian Muñoz, •Username: Cristian_Muñoz, •Email: cmunoz@enesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 19:09:14, •Usuario: Cristian Muñoz, •Username: Cristian_Muñoz, •Email: cmunoz@enesa.cl | Afecta: Si • tipo: CTF, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | UNIDAD: TER ESCUADRON U1 Nemo técnico central : CE01G0032, Nombre central : TER ESCUADRON, Combustible nombre : sin_definir, Nemo técnico empresa : G0032, Empresa nombre : ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., Es critica : sin_definir, Grupo Nombre : ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A., Id : 1064, Id central: 171, Id combustible: sin_definir, Id conexión 1: 7124, Id conexión 2: 7124, Id empresa: 31, Id unidad: 1064, Id unidad turbina marca: 1, Id unidad turbina tipo: 9, Pano nemo técnico: PA002T0002SE066L0081, Pano nombre: S/E FPC, Potencia Neta: sin_definir, Turbina marca nombre: No Clasificado, Turbina tipo nombre: No Clasificado, Unidad nemo técnico: CE01U01G0032, Número unidad: 1
IF2024003242 | Central Generadora | Finalizado | PARQUE SOLAR QUILMO SPA | 2367 | Origen Interno | 2038 | PFV QUILMO |  | CENTRAL COMPLETA | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Chillán | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrevoltaje | Opera según lo esperado | PMG PFV Quilmo se encontraba sin generación sin recurso a la hora de la falla. | Se coordina con operador en terreno revisión de las instalaciones. | A las 02:00 horas se produce apertura de interruptor 52F2 de S/E Quilmo propiedad de PFV Quilmo por acción de protección de Sobretensión (59). COR Enlasa consulta a COPELEC propietario de S/E Quilmo si registra eventos, COPELEC indica que no todo se encuentra operando dentro de esquemas normales. Operador en terreno indica que se dirigirá a las instalaciones para revisión, indica que no será inmediato, ya que hay temporal en la zona. A las 11:50 horas operador indica que operación fue producto de protección de sobretensión y que se encuentran las condiciones para normalizar. A las 11:52 horas cerrado 52F2 de S/E Quilmo, normalizadas instalaciones. | No aplica. | En analisis. | No tiene consumo afectado |  | DF (Desconexión Forzada) | DF (Desconexión Forzada) | 2024-08-01 02:00 | 2024-08-01 11:53 |  | 45505.4951 | No |  | 2169 | 2038 | NOMBRE: PFV QUILMO, Descripción: sin_definir, Nemo Técnico: CE01G0378, Central Número: 1, Central Tipo Nemo: S, Central Tipo Nombre: Solares, Comuna: No Clasificado, Empresa Nemo Técnico: G0378, Empresa Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, Es Critica: sin_definir, Fuente Energía Nemo: S, Fuente Energía Nombre: Solar, Id: 2038, Id Central: 2038, Id Central Tipo: 4, Id Comuna: 332, Id Empresa: 2169, Id Fuente: 3, Id Localidad: 7, Id Propietario: 2169 | •Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1400, •NemoTécnico: G0378, •Empresa Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Empresa Número: 378, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: TRALKA SPA, •Id: 2169, •Id Empresa: 2169, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2367, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2169, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE SOLAR QUILMO SPA • Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Gonzalez Ramirez • Switch Username: Felipe_Gonzalez_Ramirez • Switch Email: felipe.gonzalez@enlasa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 10:23:51, •Usuario: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 12:17:14, •Usuario: PARQUE SOLAR QUILMO SPA, •Username: parque_solar_quilmo_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 12:20:19, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No

## Linea
Reporte Informe Fallas Linea
Fecha generación reporte: 12-11-2024 20:44:35
Estados: borrador, Pendiente, Finalizado
Total registros General: 1284
Total registros Linea: 301
Número | Tipo | Estado | Empresa | Id Coordinado | Origen | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Zona Afectada | Comuna | Tipo Causa | Causa | Causa Definitiva | Causa Fenomeno Físico | Causa Elementos | Causa Fenomeno Eléctrico | Causa Modo | Observaciones | Acciones Inmediatas | Hechos Sucedidos | Acciones Correctivas a Corto Plazo | Acciones Correctivas a Largo Plazo | Consumo | Distribuidoras Afectadas | Fecha Perturbación | Fechas Estimada Retorno | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin | Retorno Automático Falla | Comentario Fecha Retorno | Id Empresa | Id Línea | Info Línea | Info Empresa | Info Usuario | Ejecución Trabajo | Historial de Estados | Afecta SSCC | Afecta Protecciones | Afecta Medidores | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos
IF2024004609 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 960 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV | 1580 | MONTERRICO - ESTRUCTURA 16 66KV C1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Chillán Ninhue Quirihue San Carlos | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada interruptor 52B1 S/E Monterrico, asociado a LT66KV Monterrico-San Carlos. Afectando los consumos de las SS/EE Cocharcas, EFE Cocharcas, Hualte, Quirihue y T2 S/E San Carlos. | Interrogación de protecciones y recuperación de consumos vía 66KV en coordinación con CDC. | 21:53 hrs Recuperado T2 S/E San Carlos hacia S/E Parral. 22:03 hrs Aislado tramo 66KV Cocharcas-San Carlos, cerrado 52B1 S/E Monterrico, recuperado el 100% de los consumos. | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2024-09-30 21:46 | 2024-10-01 02:02 |  | 2024-10-01 02:02 | No |  | 2025 | 960 | •NOMBRE: MONTERRICO - COCHARCAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 960, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 960, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT216---------T0058, •Línea nombre: MONTERRICO - COCHARCAS 66KV, •Línea número: 216 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/10/2024 04:38:58, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/10/2024 04:56:03, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/10/2024 04:57:15, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MONTERRICO - ESTRUCTURA 16 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT216CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1580, •Id empresa: 2025, •Id línea: 960, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1580, •Id tramo: 1372, •Línea nemo técnico: LT216---------T0058, •Línea nombre: MONTERRICO - COCHARCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT216CI1TR09----T0058, •Sección tramo nombre: MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: DE07361-23, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT216CI1TR09T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: MONTERRICO - ESTRUCTURA 16 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004599 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 511 512 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Galvarino Traiguén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Victoria, asociado a la LT 66 kV Victoria-Traiguén, afectó a los consumoss de la S/E Traiguén con una potencia interrumpida de 2,6 MW, y 9630 clientes afectados de FRONTEL, 370 clientes afectados de CODFINER, y 1 cliente de EFE-Victoria. En la zona hay viento y lluvia. | Revisión de protecciones yu recorrido pedestre de la línea AT, recuperación de los consumos según procedimientos de CGET, y en coordinación con los Despachos del CEN, FRONTEL, CODINER y EFE. | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Victoria, asociado a la LT 66 kV Victoria-Traiguén, afectó a los consumoss de la S/E Traiguén con una potencia interrumpida de 2,6 MW, y 9630 clientes afectados de FRONTEL, 370 clientes afectados de CODFINER, y 1 cliente de EFE-Victoria. En la zona hay viento y lluvia. | . | . | Libre Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2024-09-30 04:14 | 2024-09-30 15:00 |  | 2024-09-30 10:36 | No |  | 2025 | 434 | •NOMBRE: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 434, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: 90 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/09/2024 05:03:16, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 05:26:10, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 10:43:40, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT090CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 511, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 511, •Id tramo: 404, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT090CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT090CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT090CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 512, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 512, •Id tramo: 405, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT090CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT090CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004597 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1852 | SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION] | 4748 4746 | EST. 28 - EST. 97A 110KV C1 [En_Revision] SAUZAL - EST. 28 110KV C1 [En_Revision] |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Robo o hurto. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Recopilar alarmas, eventos, protecciones operadas e informar al CEN, adicionalmente se envía brigada a inspeccionar el punto de falla. | 23:34 horas, se detecta desconexión forzada. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-29 23:34 | 2024-09-30 18:00 |  | 2024-09-30 20:25 | No |  | 82 | 1852 | •NOMBRE: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1852, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1852, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT242---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Línea número: 242 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/09/2024 03:52:11, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/09/2024 20:37:53, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 28 - EST. 97A 110KV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT242CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4748, •Id empresa: 82, •Id línea: 1852, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4748, •Id tramo: 5325, •Línea nemo técnico: LT242---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT242CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT242CI1TR01T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 28 - EST. 97A 110KV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: SAUZAL - EST. 28 110KV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT242CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4746, •Id empresa: 82, •Id línea: 1852, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4746, •Id tramo: 5325, •Línea nemo técnico: LT242---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT242CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT242CI1TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: SAUZAL - EST. 28 110KV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004595 | Linea | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 1844 3083 3084 1845 1846 3089 3090 4787 4788 4789 1847 3087 3088 1848 4765 4785 4786 1849 2933 1850 1851 3085 3086 | ARICA - EST. 52 110KV C1 EST. 52 - EST. 54 110KV C1 EST. 54 - TAP MAL PASO 110KV C1 TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 TAP CHIZA - EST. 409 110KV C1 EST. 409 - EST. 459 110KV C1 EST. 459 - TAP DOLORES 110KV C1 EST.469 - DOLORES 110KV C1 [En_Revision] EST.459 - EST.469 110kV C1 [En_Revision] EST. 419 - EST.459 110kV C1 [En_Revision] TAP CUYA - EST. 269 110KV C1 EST. 269 - EST. 329 110KV C1 EST. 329 - TAP CHIZA 110KV C1 TAP DOLORES - EST. 470 110KV C1 EST. 470 - TAP CERRO BALCON 110KV C1 EST.470 – EST.484 110KV C1 [En_Revision] DOLORES - EST.470 110KV C1 [En_Revision] TAP MAL PASO - EST. 150 110KV C1 EST. 150 - TAP VITOR 110KV C1 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 TAP VITOR N°2 MOVIL - EST. 232 110KV C1 EST. 232 - EST. 265 110KV C1 EST. 265 - TAP CUYA 110KV C1 | • Zona Afectada: Arica y Parinacota, • ID Pais: 1, • ID Región: 1 | Arica | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Se abre línea 110 kV por operación de protecciones, opera 67N y 21-21N Fase a a tierra a 24 km de Arica. | Se revisan protecciones operadas y zona urbana desde extremo Arica. | Se abre línea 110 kV por operación de protecciones, opera 67N y 21-21N Fase a a tierra a 24 km de Arica, se revisará zona urbana y se realizará un intento de cierre previa autorización del CEN. Se pierden consumos de Minera Pampa Camarones 2.3 MW y Tap-Off Dolores con 1.0 MW App mas los consumos menores de Mal paso, Cuya, Chiza y Cerro Balcón, . Sistema 66 kV Arica queda en isla alimentado por Central Chapiquiña. 01:17 horas se realiza un intento de cierre sin éxito desde extremo Pozo Almonte, linea queda fuera de servicio para ser revisada. 01:31-01:32 horas abierto 52B5 de forma manual, microcorte para cerrar Tap-Off Quiani, previa autorización del CEN. 01:31 horas cerrado 52B1 Tap-Off Quiani por parte de CGE. | N/A | N/A | Libre Regulado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. CGE DISTRIBUCIÓN S.A. ENORCHILE S.A. | 2024-09-29 00:29 | 2024-09-29 08:00 |  | 2024-09-29 05:21 | No |  | 399 | 1005 | •NOMBRE: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Controlador nemo técnico G0216, •Controlador nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_602, •Coordinador nombre ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa nemo técnico G0216, •Empresa nombre ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1005, •Id control: 399, •Id coordinado: 1744, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: 21 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. • Username: engie • Email: roberto.barrera@engie.com • Switch Nombre: Juan San Martin • Switch Username: jsmartin • Switch Email: juan.sanmartin@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/09/2024 02:29:25, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/09/2024 03:24:44, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/09/2024 05:51:44, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ARICA - EST. 52 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1844, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1844, •Id tramo: 2832, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR01----G0216, •Sección tramo nombre: ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR01G0216ST25G0216, •Sección tramo segmento nombre: ARICA - EST. 52 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 25 | ELEMENTO: EST. 52 - EST. 54 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3083, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 3083, •Id tramo: 2832, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR01----G0216, •Sección tramo nombre: ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR01G0216ST02G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 52 - EST. 54 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 54 - TAP MAL PASO 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3084, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 3084, •Id tramo: 2832, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR01----G0216, •Sección tramo nombre: ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR01G0216ST03G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 54 - TAP MAL PASO 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1845, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1845, •Id tramo: 2833, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR02----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR02G0216ST26G0216, •Sección tramo segmento nombre: TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 26 | ELEMENTO: TAP CHIZA - EST. 409 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1846, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1846, •Id tramo: 2834, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR03----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR03G0216ST27G0216, •Sección tramo segmento nombre: TAP CHIZA - EST. 409 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 27 | ELEMENTO: EST. 409 - EST. 459 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3089, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 3089, •Id tramo: 2834, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR03----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR03G0216ST02G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 409 - EST. 459 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 459 - TAP DOLORES 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3090, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 3090, •Id tramo: 2834, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR03----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR03G0216ST03G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 459 - TAP DOLORES 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.469 - DOLORES 110KV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4787, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 4787, •Id tramo: 2834, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR03----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR03G0216ST01G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST.469 - DOLORES 110KV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST.459 - EST.469 110kV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4788, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 4788, •Id tramo: 2834, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR03----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR03G0216ST04G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST.459 - EST.469 110kV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST. 419 - EST.459 110kV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4789, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 4789, •Id tramo: 2834, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR03----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR03G0216ST31G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 419 - EST.459 110kV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 31 | ELEMENTO: TAP CUYA - EST. 269 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1847, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1847, •Id tramo: 2835, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR04----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR04G0216ST28G0216, •Sección tramo segmento nombre: TAP CUYA - EST. 269 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 28 | ELEMENTO: EST. 269 - EST. 329 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3087, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 3087, •Id tramo: 2835, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR04----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR04G0216ST02G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 269 - EST. 329 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 329 - TAP CHIZA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3088, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 3088, •Id tramo: 2835, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR04----G0216, •Sección tramo nombre: TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR04G0216ST03G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 329 - TAP CHIZA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: TAP DOLORES - EST. 470 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1848, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1848, •Id tramo: 2836, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR05----G0216, •Sección tramo nombre: TAP DOLORES - TAP CERRO BALCON 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR05G0216ST29G0216, •Sección tramo segmento nombre: TAP DOLORES - EST. 470 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 29 | ELEMENTO: EST. 470 - TAP CERRO BALCON 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4765, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 4765, •Id tramo: 2836, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR05----G0216, •Sección tramo nombre: TAP DOLORES - TAP CERRO BALCON 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR05G0216ST05G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 470 - TAP CERRO BALCON 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: EST.470 – EST.484 110KV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4785, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 4785, •Id tramo: 2836, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR05----G0216, •Sección tramo nombre: TAP DOLORES - TAP CERRO BALCON 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR05G0216ST01G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST.470 – EST.484 110KV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: DOLORES - EST.470 110KV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4786, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 4786, •Id tramo: 2836, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR05----G0216, •Sección tramo nombre: TAP DOLORES - TAP CERRO BALCON 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR05G0216ST03G0216, •Sección tramo segmento nombre: DOLORES - EST.470 110KV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: TAP MAL PASO - EST. 150 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1849, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1849, •Id tramo: 2837, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR06----G0216, •Sección tramo nombre: TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR06G0216ST30G0216, •Sección tramo segmento nombre: TAP MAL PASO - EST. 150 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 30 | ELEMENTO: EST. 150 - TAP VITOR 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 2933, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 2933, •Id tramo: 2837, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR06----G0216, •Sección tramo nombre: TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR06G0216ST01G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 150 - TAP VITOR 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1850, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1850, •Id tramo: 2838, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR07----G0216, •Sección tramo nombre: TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR07G0216ST31G0216, •Sección tramo segmento nombre: TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 31 | ELEMENTO: TAP VITOR N°2 MOVIL - EST. 232 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1851, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1851, •Id tramo: 2839, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR08----G0216, •Sección tramo nombre: TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR08G0216ST32G0216, •Sección tramo segmento nombre: TAP VITOR N°2 MOVIL - EST. 232 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 32 | ELEMENTO: EST. 232 - EST. 265 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3085, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 3085, •Id tramo: 2839, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR08----G0216, •Sección tramo nombre: TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR08G0216ST01G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 232 - EST. 265 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 265 - TAP CUYA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3086, •Id empresa: 399, •Id línea: 1005, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 3086, •Id tramo: 2839, •Línea nemo técnico: LT021---------G0216, •Línea nombre: ARICA - POZO ALMONTE 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR08----G0216, •Sección tramo nombre: TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR08G0216ST02G0216, •Sección tramo segmento nombre: EST. 265 - TAP CUYA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004581 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Externo | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pirque | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco. Se produce pérdida de 5 MW en Central Carena y 4.2 MW en PFV Pataguilla. | Revisión de alarmas en SCADA, dar información al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | 10:00 hrs. se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - CMPC Puente Alto ( El Raco ) por aumento repentino de generación en la zona. | Análisis de antecedentes. | Las que se determinen de acuerdo al análisis de los antecedentes. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 11:10 |  | 2024-09-27 11:10 | No |  | 2092 | 95 | •NOMBRE: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Controlador nemo técnico P0003, •Controlador nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 95, •Id control: 2313, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: 30 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Julio Rojas Silva • Switch Username: Julio_Rojas_Silva • Switch Email: jarojas@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/09/2024 12:27:26, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/09/2024 13:36:40, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/09/2024 13:40:02, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CARENA - MALLOCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1065, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1065, •Id tramo: 977, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR03----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004571 | Linea | Finalizado | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | 2052 | Origen Interno | 1342 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | 5114 | E435A - CUNCO 110kV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pitrufquén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Aún se investiga, se dirige cuadrilla a la zona para determinar la causa de la falla. | Inspección de la línea. | a las 15:49 actúa protección de distancia, causa aun en investigación. | Aún se investiga. | Aún se investiga. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-26 15:49 | 2024-09-26 18:00 |  | 2024-09-26 18:19 | No |  | 2101 | 1342 | •NOMBRE: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV, •Controlador nemo técnico T0062, •Controlador nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1209, •Coordinador nombre TRANSMISORA MELIPEUCO S.A, •Empresa nemo técnico T0062, •Empresa nombre TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1342, •Id control: 2101, •Id coordinado: 2052, •Id empresa: 2101, •Id línea: 1342, •Id propietario: 2101, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT013---------T0062, •Línea nombre: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV, •Línea número: 13 | •Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1209, •NemoTécnico: T0062, •Empresa Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Empresa Número: 62, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A, •Id: 2101, •Id Empresa: 2101, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2052, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2101, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. • Username: transmisora_melipeuco_s.a_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Joel Tapia • Switch Username: Joel_Tapia • Switch Email: joelalonso.tapia@atlanticayield.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 16:21:52, •Usuario: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Username: transmisora_melipeuco_s.a_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 16:47:40, •Usuario: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Username: transmisora_melipeuco_s.a_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 19:40:57, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: E435A - CUNCO 110kV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0062, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0062, •Empresa nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5114, •Id empresa: 2101, •Id línea: 1342, •Id propietario: 2101, •Id seccion tramo: 5114, •Id tramo: 4447, •Línea nemo técnico: LT013---------T0062, •Línea nombre: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR01----T0062, •Sección tramo nombre: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR01T0062ST02T0062, •Sección tramo segmento nombre: E435A - CUNCO 110kV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004559 | Linea | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | 314 | Origen Externo | 859 | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV | 1666 | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Melipeuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Se investiga. | Se asigna a una cuadrilla para inspección de la línea 23 kV | Aun en investigación de la falla. | Aun en investigación de la falla. | Aun en investigación de la falla. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-26 10:06 | 2024-09-26 13:00 |  | 2024-09-26 11:34 | No |  | 349 | 859 | •NOMBRE: MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV, •Controlador nemo técnico T0019, •Controlador nombre: TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_9, •Coordinador nombre EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Empresa nemo técnico G0177, •Empresa nombre EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 859, •Id control: 350, •Id coordinado: 314, •Id empresa: 349, •Id línea: 859, •Id propietario: 349, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------G0177, •Línea nombre: MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV, •Línea número: 3 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_9, •NemoTécnico: G0177, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Empresa Número: 177, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Id: 349, •Id Empresa: 349, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 314, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 349, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Angelo Soto • Username: Angelo_Soto • Email: angelo.soto.lap@latampower.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/09/2024 12:33:09, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/09/2024 12:41:04, •Usuario: Angelo Soto, •Username: Angelo_Soto, •Email: angelo.soto.lap@latampower.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 26/09/2024 12:48:54, •Usuario: Ricardo Rojas Santander, •Username: ricardo_rojas, •Email: ricardo.rojas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------G0177, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0177, •Empresa nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1666, •Id empresa: 349, •Id línea: 859, •Id propietario: 349, •Id seccion tramo: 1666, •Id tramo: 1494, •Línea nemo técnico: LT003---------G0177, •Línea nombre: MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----G0177, •Sección tramo nombre: MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01G0177ST03G0177, •Sección tramo segmento nombre: MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024004545 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1553 | FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV | 3705 3707 3268 | EST. 438 – EST. 555A 66KV C2 EST. 555A – LLANQUIHUE 66KV C2 FRUTILLAR – EST. 438 66KV C2 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Llanquihue | Causa Presunta | Causa Principal | Conductor cortado | Intervención de terceros. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Interrupción L. 66kV Llanquihue - Frutillar C2, conductor cortado por máquina retroescabadora por trabajos de terceros. | Se realiza interrogación de protecciones. | Se realiza inspección pedestre y se detecta maquinaria de terceros trabajando bajo línea de transmisión. | Se aterriza línea en ambos extremos y se prepara personal para reparación de línea cortada. | no hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-25 15:13 | 2024-09-25 20:00 |  | 2024-09-25 22:13 | No |  | 83 | 1553 | •NOMBRE: FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1553, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1553, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT063---------T0003, •Línea nombre: FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV, •Línea número: 63 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Mora Salcedo • Username: Felipe_Mora_Salcedo • Email: felipe.mora@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 25/09/2024 16:05:44, •Usuario: Felipe Mora Salcedo, •Username: Felipe_Mora_Salcedo, •Email: felipe.mora@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/09/2024 16:18:01, •Usuario: Felipe Mora Salcedo, •Username: Felipe_Mora_Salcedo, •Email: felipe.mora@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/09/2024 22:24:06, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 438 – EST. 555A 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT063CI2--------T0003, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3705, •Id empresa: 83, •Id línea: 1553, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3705, •Id tramo: 4915, •Línea nemo técnico: LT063---------T0003, •Línea nombre: FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT063CI2TR01----T0003, •Sección tramo nombre: FRUTILLAR - LLANQUIHUE C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT063CI2TR01T0003ST02T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. 438 – EST. 555A 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 555A – LLANQUIHUE 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT063CI2--------T0003, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3707, •Id empresa: 83, •Id línea: 1553, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3707, •Id tramo: 4915, •Línea nemo técnico: LT063---------T0003, •Línea nombre: FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT063CI2TR01----T0003, •Sección tramo nombre: FRUTILLAR - LLANQUIHUE C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT063CI2TR01T0003ST03T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. 555A – LLANQUIHUE 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: FRUTILLAR – EST. 438 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT063CI2--------T0003, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3268, •Id empresa: 83, •Id línea: 1553, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3268, •Id tramo: 4915, •Línea nemo técnico: LT063---------T0003, •Línea nombre: FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT063CI2TR01----T0003, •Sección tramo nombre: FRUTILLAR - LLANQUIHUE C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT063CI2TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: FRUTILLAR – EST. 438 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004531 | Linea | Finalizado | EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA | 1994 | Origen Externo | 1347 | TCBB - EL PINAR 66KV | 4948 | EST.54320A - TCBB 66KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Presunta | Causa Principal | Flash - over en línea | Origen no determinado. | Conjunto aislación línea | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Se recorre el sector en busca de falla, pero está no es una falla franca por el cual aún no se determina el origen de esta. | Inspección de la zona afectada, no se encuentra causa de la falla | Opera protección 87 L | Monitoreo de zona | Mjorar, cuando se determine la causa de falla | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-23 14:23 | 2024-09-23 14:33 |  | 2024-09-23 14:33 | No |  | 2058 | 1347 | •NOMBRE: TCBB - EL PINAR 66KV, •Controlador nemo técnico G0807, •Controlador nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1141, •Coordinador nombre EMPRESA ELÉCTRICA EL PINAR SPA, •Empresa nemo técnico G0807, •Empresa nombre EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1347, •Id control: 2058, •Id coordinado: 1994, •Id empresa: 2058, •Id línea: 1347, •Id propietario: 2058, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------G0807, •Línea nombre: TCBB - EL PINAR 66KV, •Línea número: 1 | •Nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1141, •NemoTécnico: G0807, •Empresa Nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Empresa Número: 807, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA EL PINAR SPA, •Id: 2058, •Id Empresa: 2058, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1994, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2058, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA • Username: empresa_electrica_el_pinar_spa • Email: mail@elpinar.cl • Switch Nombre: Julio Barrera Cisternas • Switch Username: Julio_Barrera • Switch Email: jbarrera@agrosonda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 14:11:17, •Usuario: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Username: empresa_electrica_el_pinar_spa, •Email: mail@elpinar.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 14:27:39, •Usuario: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Username: empresa_electrica_el_pinar_spa, •Email: mail@elpinar.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 22:51:23, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | •Afecta: Si •Comentario: Los medidores afectados son : CHOLGUAN_013_C7_PNR ELPINAR_066_BT1_PNR | ELEMENTO: EST.54320A - TCBB 66KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0807, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0807, •Empresa nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4948, •Id empresa: 2058, •Id línea: 1347, •Id propietario: 2058, •Id seccion tramo: 4948, •Id tramo: 5574, •Línea nemo técnico: LT001---------G0807, •Línea nombre: TCBB - EL PINAR 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR07----G0807, •Sección tramo nombre: GUINDO SANTO - TCBB 66KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR07G0807ST01G0807, •Sección tramo segmento nombre: EST.54320A - TCBB 66KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004530 | Linea | Finalizado | EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA | 1994 | Origen Externo | 1347 | TCBB - EL PINAR 66KV | 4948 | EST.54320A - TCBB 66KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Conjunto aislación línea | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Falla de línea no es franca, por lo que se tendrá en observación el punto de falla | Se realiza trabajos de separación entre la fase AB | Inducción entre fases AB T | Se realiza trabajos de separación entre la fase AB | Observación y posibles cambio de configuración de fases de línea | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-23 14:02 | 2024-09-23 14:12 |  | 2024-09-23 14:12 | No |  | 2058 | 1347 | •NOMBRE: TCBB - EL PINAR 66KV, •Controlador nemo técnico G0807, •Controlador nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1141, •Coordinador nombre EMPRESA ELÉCTRICA EL PINAR SPA, •Empresa nemo técnico G0807, •Empresa nombre EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1347, •Id control: 2058, •Id coordinado: 1994, •Id empresa: 2058, •Id línea: 1347, •Id propietario: 2058, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------G0807, •Línea nombre: TCBB - EL PINAR 66KV, •Línea número: 1 | •Nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1141, •NemoTécnico: G0807, •Empresa Nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Empresa Número: 807, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA EL PINAR SPA, •Id: 2058, •Id Empresa: 2058, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1994, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2058, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA • Username: empresa_electrica_el_pinar_spa • Email: mail@elpinar.cl • Switch Nombre: Julio Barrera Cisternas • Switch Username: Julio_Barrera • Switch Email: jbarrera@agrosonda.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 13:47:48, •Usuario: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Username: empresa_electrica_el_pinar_spa, •Email: mail@elpinar.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 14:11:12, •Usuario: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Username: empresa_electrica_el_pinar_spa, •Email: mail@elpinar.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 22:51:12, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | •Afecta: Si •Comentario: Los medidores afectados son: CHOLGUAN_013_C7_PNR ELPINAR_066_BT1_PNR | ELEMENTO: EST.54320A - TCBB 66KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0807, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0807, •Empresa nombre: EMPRESA ELECTRICA EL PINAR SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4948, •Id empresa: 2058, •Id línea: 1347, •Id propietario: 2058, •Id seccion tramo: 4948, •Id tramo: 5574, •Línea nemo técnico: LT001---------G0807, •Línea nombre: TCBB - EL PINAR 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR07----G0807, •Sección tramo nombre: GUINDO SANTO - TCBB 66KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR07G0807ST01G0807, •Sección tramo segmento nombre: EST.54320A - TCBB 66KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004529 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 343 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV | 533 5034 | LONCOCHE - EST. 192 L1 66KV C1 EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pucón Villarrica | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Loncoche, asociado a la LT 66 kV Loncoche-Villarrica N°1, afectó a los consumos de la S/E Pucón, con una potencia interrumpida de 19 MW, y afectó a 24962 clientes de CGE. | Revisión de protecciones y recorrido pedestre de la línea AT, recuperación de los consumos según procedimientos de CGET, y en coordinación con los Despachos del CEN, y Zonal de distribución MT/BT de la zona. | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Loncoche, asociado a la LT 66 kV Loncoche-Villarrica N°1, afectó a los consumos de la S/E Pucón, con una potencia interrumpida de 19 MW, y afectó a 24962 clientes de CGE. | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-23 13:30 | 2024-09-23 23:30 |  | 2024-09-24 00:05 | No |  | 2025 | 343 | •NOMBRE: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 343, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 343, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT097---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Línea número: 97 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 13:39:39, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 13:51:55, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/09/2024 00:19:51, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LONCOCHE - EST. 192 L1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT097CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 533, •Id empresa: 2025, •Id línea: 343, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 533, •Id tramo: 425, •Línea nemo técnico: LT097---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT097CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT097CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LONCOCHE - EST. 192 L1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT097CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5034, •Id empresa: 2025, •Id línea: 343, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 5034, •Id tramo: 425, •Línea nemo técnico: LT097---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT097CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT097CI1TR04T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004527 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 969 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | 489 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu Curanilahue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa interruptor 52BT3 S/E Curanilahue, asociado a LT66KV Curanilahue-Tres Pinos. Sin consumos afectados. | Se interroga protección y se solicita revisión de instalación. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-23 11:57 | 2024-09-23 11:57 |  | 2024-09-23 11:58 | Sí |  | 2025 | 969 | •NOMBRE: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 969, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 969, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT218---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV, •Línea número: 218 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 12:15:15, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 12:51:29, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 13:07:41, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT218CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 489, •Id empresa: 2025, •Id línea: 969, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 489, •Id tramo: 384, •Línea nemo técnico: LT218---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004525 | Linea | Finalizado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 573 | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | 851 853 852 854 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1 RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Operación Automática LT 44 kV FF.CC Andes - Hnos. Clark cto.1 afectando consumos de S/E Juncal. | Coordinación con CEN, revisión de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | Consumo Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 06:00 |  | 2024-09-23 06:20 | No |  | 2008 | 573 | •NOMBRE: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Controlador nemo técnico T0057, •Controlador nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1134, •Coordinador nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0057, •Empresa nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 573, •Id control: 2008, •Id coordinado: 1984, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: 27 | •Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1134, •NemoTécnico: T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 57, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2008, •Id Empresa: 2008, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1984, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Transmisión • Username: Despacho_Transmisión • Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 03:04:06, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 03:08:34, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 06:25:12, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 851, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 851, •Id tramo: 710, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR01----T0057, •Sección tramo nombre: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR01T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 853, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 853, •Id tramo: 712, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR02----T0057, •Sección tramo nombre: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR02T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 852, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 852, •Id tramo: 713, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR03----T0057, •Sección tramo nombre: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 4.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR03T0057ST02T0057, •Sección tramo segmento nombre: JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 854, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 854, •Id tramo: 713, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR03----T0057, •Sección tramo nombre: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR03T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004522 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065 1105 1106 1107 4510 4511 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pirque | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco. | Revisión de alarmas en SCADA, dar información al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | 19:04 hrs. se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco (CMPC Puente Alto). | Realizar recorrido pedestre de la linea y de acuerdo a los resultados solicitar una reconexión de prueba de la linea. | Las que se determinen de acuerdo al recorrido pedestre de la linea. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-22 19:04 | 2024-09-23 23:59 |  | 2024-09-23 14:00 | No |  | 2092 | 95 | •NOMBRE: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Controlador nemo técnico P0003, •Controlador nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 95, •Id control: 2313, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: 30 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Roberto Pastene • Switch Username: Roberto_Pastene • Switch Email: rpastene@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/09/2024 23:01:07, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/09/2024 23:49:58, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 14:21:13, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CARENA - MALLOCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1065, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1065, •Id tramo: 977, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR03----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1105, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1105, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1106, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1106, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1107, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1107, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4510, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4510, •Id tramo: 5310, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4511, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4511, •Id tramo: 5311, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR07----T0061, •Sección tramo nombre: TAP PATAGUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR07T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004516 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1852 | SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION] | 4749 4747 | EST. 28 - EST. 97A 110KV C2 [En_Revision] SAUZAL - EST. 28 110KV C2 [En_Revision] |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | . | Informar al CEN, recopilar información de las protecciones operadas y coordinar con Celeo. | A las 02:43 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de Línea 110 kV Sauzal - Codegua C2. | - Inspeccionar recorrido de la línea antes de reconectar por antecedente de instalación con conductores de cobre. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-22 02:43 | 2024-09-22 20:00 |  | 2024-09-22 21:25 | No |  | 82 | 1852 | •NOMBRE: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1852, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1852, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT242---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Línea número: 242 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/09/2024 05:52:24, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/09/2024 21:31:24, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 28 - EST. 97A 110KV C2 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT242CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4749, •Id empresa: 82, •Id línea: 1852, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4749, •Id tramo: 5326, •Línea nemo técnico: LT242---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT242CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT242CI2TR01T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 28 - EST. 97A 110KV C2 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: SAUZAL - EST. 28 110KV C2 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT242CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4747, •Id empresa: 82, •Id línea: 1852, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4747, •Id tramo: 5326, •Línea nemo técnico: LT242---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT242CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT242CI2TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: SAUZAL - EST. 28 110KV C2 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004536 | Linea | Finalizado | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | 89 | Origen Interno | 1727 | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV | 4124 | MULCHEN - EST. 71 220 KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Mulchén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Mulchén - Santa Clara C2, con reconexión exitosa. | Se da aviso al Coordinador y a personal de Transchile. | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Mulchén - Santa Clara C2, con reconexión exitosa. Por actuación de protección 21, fase C. | Se determinará. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-21 19:04 | 2024-09-21 19:05 |  | 2024-09-21 19:05 | Sí |  | 89 | 1727 | •NOMBRE: MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV, •Controlador nemo técnico T0009, •Controlador nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_4, •Coordinador nombre TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0009, •Empresa nombre TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1727, •Id control: 89, •Id coordinado: 89, •Id empresa: 89, •Id línea: 1727, •Id propietario: 89, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT005---------T0009, •Línea nombre: MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV, •Línea número: 5 | •Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_4, •NemoTécnico: T0009, •Empresa Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 89, •Id Empresa: 89, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 89, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 89, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. • Username: transchile • Email: leonardo.moreno@trans-chile.com • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/09/2024 20:41:10, •Usuario: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Username: transchile, •Email: leonardo.moreno@trans-chile.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/09/2024 21:01:24, •Usuario: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Username: transchile, •Email: leonardo.moreno@trans-chile.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/09/2024 22:50:38, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MULCHEN - EST. 71 220 KV C2 •Circuito nemo técnico: LT005CI2--------T0009, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0009, •Empresa nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4124, •Id empresa: 89, •Id línea: 1727, •Id propietario: 89, •Id seccion tramo: 4124, •Id tramo: 5165, •Línea nemo técnico: LT005---------T0009, •Línea nombre: MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI2TR01----T0009, •Sección tramo nombre: MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI2TR01T0009ST01T0009, •Sección tramo segmento nombre: MULCHEN - EST. 71 220 KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004513 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065 1105 1106 1107 4510 4511 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pirque | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco. Se produce pérdida de 2.5 MW en Central Carena (que está en periodo de pruebas) y 5.3 MW en PFV Pataguilla. | Revisión de alarmas en SCADA, dar información al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | 13:26 hrs. se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco (CMPC Puente Alto). | Realizar recorrido pedestre de la linea y de acuerdo a los resultados solicitar una reconexión de prueba de la linea. | Las que se determinen de acuerdo al recorrido pedestre de la linea. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-21 13:26 | 2024-09-21 17:12 |  | 2024-09-21 17:12 | No |  | 2092 | 95 | •NOMBRE: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Controlador nemo técnico P0003, •Controlador nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 95, •Id control: 2313, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: 30 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Roberto Pastene • Switch Username: Roberto_Pastene • Switch Email: rpastene@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/09/2024 19:20:38, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/09/2024 19:29:42, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/09/2024 19:30:36, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CARENA - MALLOCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1065, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1065, •Id tramo: 977, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR03----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1105, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1105, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1106, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1106, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1107, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1107, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4510, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4510, •Id tramo: 5310, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4511, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4511, •Id tramo: 5311, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR07----T0061, •Sección tramo nombre: TAP PATAGUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR07T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004510 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1390 | LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV | 3475 | TAP OFF PAILLACO – LOS LAGOS 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Los Lagos | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Interrupción 52B4 S/E Los Lagos. LT 66kV Llollelhue - Los Lagos. | Se informa a Coordinador Eléctrico Nacional, personal de Mantenimiento y Personal de Protecciones. | 10:27hrs. Interrupción 52B4 en Subestación Los Lagos, asociado a LT 66kV Llollelhue - Los Lagos. Se mantiene cerrado 52B1 - 52B2 en Subestación Llollelhue sin consumos afectados. 10:28hrs. Se da aviso a Coordinador Eléctrico Nacional, personal de Mantenimiento y Personal de Protecciones. 10:28hrs. Se solicita autorización para cerrar 52B4 en S/E Los Lagos. 10:29hrs. Se realiza cierre con éxito interruptor 52B4 en Subestación Los Lagos, normalizando topología. | Recorrido en LAT 66kV Llollelhue - Los Lagos. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-21 10:27 | 2024-09-21 10:29 |  | 2024-09-21 10:29 | No |  | 83 | 1390 | •NOMBRE: LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1390, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1390, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT039---------T0003, •Línea nombre: LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV, •Línea número: 39 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mario Barría • Username: Mario_Barría • Email: mario.barria@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/09/2024 10:51:20, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/09/2024 11:09:06, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/09/2024 11:13:35, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP OFF PAILLACO – LOS LAGOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT039CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3475, •Id empresa: 83, •Id línea: 1390, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3475, •Id tramo: 4835, •Línea nemo técnico: LT039---------T0003, •Línea nombre: LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT039CI1TR02----T0003, •Sección tramo nombre: TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT039CI1TR02T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: TAP OFF PAILLACO – LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004505 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 252 | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | 5172 | EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Interrupción LTx 66kV Valdivia-Los Lagos, con reconexión automática exitosa en el extremo de SE Valdivia 52B1 y sin éxito en SE Los Lagos 52B2, (Temporal en la zona), no afecta clientes. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico de lo sucedido, se informa al Jefe Zonal Osorno, se revisan protecciones. | 01:09 hrs Se visualizan Alarmas SCADA de Interrupción LTx 66kV Valdivia-Los Lagos, con reconexión automática exitosa en el extremo de SE Valdivia 52B1 y sin éxito en SE Los Lagos 52B2, se da aviso al Coordinador Eléctrico de lo sucedido, 01:10 hrs Se solicita al Coordinador Eléctrico el cierre de 52B2 en SE los Lagos, 01:10 hrs Cierre con éxito de 52B2 SE Los Lagos, normalizando topología de la zona. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-21 01:09 | 2024-09-21 01:10 |  | 2024-09-21 01:10 | No |  | 83 | 252 | •NOMBRE: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 252, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 252, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT013---------T0003, •Línea nombre: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: 13 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jaime Ampuero • Username: Jaime_Ampuero • Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/09/2024 01:27:02, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/09/2024 01:59:26, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/09/2024 02:03:51, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5172, •Id empresa: 83, •Id línea: 252, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 5172, •Id tramo: 187, •Línea nemo técnico: LT013---------T0003, •Línea nombre: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR03----T0003, •Sección tramo nombre: VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR03T0003ST08T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 8
IF2024004503 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 297 | VILLARRICA - PUCON 66KV | 551 | VILLARRICA - EST. 419 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Villarrica | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, asociado a la LT 66 KV Villarrica - Pucón. No se presenta afectación de consumos. | Interrogación de protecciones y recorrido pedestre de la línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-20 11:08 | 2024-09-20 11:08 |  | 2024-09-20 11:09 | Sí |  | 2025 | 297 | •NOMBRE: VILLARRICA - PUCON 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 297, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 297, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT113---------T0058, •Línea nombre: VILLARRICA - PUCON 66KV, •Línea número: 113 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Anibal Ignacio Cerda Olea • Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea • Email: aicerdao@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/09/2024 12:19:47, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/09/2024 12:33:18, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/09/2024 12:36:14, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: VILLARRICA - EST. 419 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT113CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 551, •Id empresa: 2025, •Id línea: 297, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 551, •Id tramo: 442, •Línea nemo técnico: LT113---------T0058, •Línea nombre: VILLARRICA - PUCON 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT113CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: VILLARRICA - PUCON 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT113CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: VILLARRICA - EST. 419 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004501 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065 1105 1106 1107 4510 4511 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Puente Alto | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por operación de protecciones de la LT 44 kV Carena - Puente Alto CMPC. Según la interrogación de protecciones operó la función 21(protección de distancia) operada en el extremo de S/E Puente Alto CMPC (El Raco), falla bifásica, fases operadas B y C, no hay registro de distancia de falla. Perdida de generacion 2,5 MW de Central Carena y 7,5 MW de Pataguilla. | Avisar al CDC del Coordinador Electrico Nacional y a turno de Mantenimiento. | Se investiga | Realizar recorrido pedestre de la linea y de acuerdo a los resultados solicitar una reconexión de prueba de la linea. | Las que se determinen de acuerdo al recorrido pedestre de la linea. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 16:57 | 2024-09-19 23:00 |  | 2024-09-19 22:52 | No |  | 2092 | 95 | •NOMBRE: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Controlador nemo técnico P0003, •Controlador nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 95, •Id control: 2313, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: 30 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Sergio Fuentes • Switch Username: Sergio_Fuentes • Switch Email: sfuentes@celeoredes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 19:44:35, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 21:21:27, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 23:14:10, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: CARENA - MALLOCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1065, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1065, •Id tramo: 977, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR03----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1105, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1105, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1106, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1106, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1107, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1107, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4510, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4510, •Id tramo: 5310, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4511, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4511, •Id tramo: 5311, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR07----T0061, •Sección tramo nombre: TAP PATAGUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR07T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004494 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 781 | MAULE - TALCA 66KV | 573 | ESTRUCTURA 74 - SAN MIGUEL 66KV C2 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Talca | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones de los interruptores 52B4 de S/E Maule y 52B4 de S/E Talca, asociados a la LT 66 KV Maule - Talca N°2, afectando los consumos de S/E San Miguel, con 5,9 MW interrumpidos y 11.059 clientes afectados. Observación: A las 12:54 hrs. se recuperan los consumos de S/E San Miguel mediante el cierre del interruptor 52B4 de S/E Talca previo seccionamiento de la LT. | Interrogación de protecciones y recorrido pedestre de la línea. | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-09-19 12:47 | 2024-09-19 18:00 |  | 2024-09-19 14:44 | No |  | 2025 | 781 | •NOMBRE: MAULE - TALCA 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 781, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 781, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT004---------T0058, •Línea nombre: MAULE - TALCA 66KV, •Línea número: 4 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Anibal Ignacio Cerda Olea • Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea • Email: aicerdao@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 13:08:01, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 13:27:15, •Usuario: Anibal Ignacio Cerda Olea, •Username: Anibal_Ignacio_Cerda_Olea, •Email: aicerdao@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 17:01:58, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA 74 - SAN MIGUEL 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT004CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 573, •Id empresa: 2025, •Id línea: 781, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 573, •Id tramo: 570, •Línea nemo técnico: LT004---------T0058, •Línea nombre: MAULE - TALCA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT004CI2TR01----T0058, •Sección tramo nombre: MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT004CI2TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 74 - SAN MIGUEL 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004488 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Victoria | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Victoria, sin consumos afectado. | Revisión protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 04:12 | 2024-09-19 04:12 |  | 2024-09-19 04:13 | No |  | 2025 | 1791 | •NOMBRE: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1791, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: 305 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 04:41:46, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 04:45:44, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 05:23:55, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT305CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 509, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 509, •Id tramo: 402, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT305CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT305CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004486 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Victoria | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, sin consumos afectados. | Revisión de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 04:08 | 2024-09-19 04:08 |  | 2024-09-19 04:09 | No |  | 2025 | 1791 | •NOMBRE: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1791, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: 305 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 04:34:24, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 04:38:13, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 05:24:59, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT305CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 509, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 509, •Id tramo: 402, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT305CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT305CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004483 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1539 | CHARRUA - LUCERO 66KV | 1210 1211 1212 4328 3674 4331 3323 4329 1213 1791 | CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1 ESTRUCTURA 47 - TAP SANTA CLARA 66KV C1 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 [EN_REVISION] TAP TRES ESQUINAS – EST 788B 66KV C1 EST. 788B - LUCERO 66KV C1 EST 157 - LOS TILOS BULNES 66KV C1 TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 [EN_REVISION] ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 TAP SANTA CLARA - ESTRUCTURA 132 66KV C1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Chillán | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de 52B6 de S/E Charrúa, sin consumos afectados. | Revisión de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 03:40 | 2024-09-19 03:40 |  | 2024-09-19 03:41 | No |  | 2025 | 1539 | •NOMBRE: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1539, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: 271 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 04:02:36, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 04:20:44, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 05:22:23, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1210, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1210, •Id tramo: 1161, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1211, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1211, •Id tramo: 1161, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR03T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 47 - TAP SANTA CLARA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1212, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1212, •Id tramo: 1161, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR03T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 47 - TAP SANTA CLARA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4328, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4328, •Id tramo: 1161, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR03T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: TAP TRES ESQUINAS – EST 788B 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3674, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3674, •Id tramo: 4895, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: TAP TRES ESQUINAS - LUCERO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR01T0058ST09T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP TRES ESQUINAS – EST 788B 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 9 | ELEMENTO: EST. 788B - LUCERO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4331, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4331, •Id tramo: 4895, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: TAP TRES ESQUINAS - LUCERO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR01T0058ST10T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 788B - LUCERO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 10 | ELEMENTO: EST 157 - LOS TILOS BULNES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3323, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3323, •Id tramo: 4750, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR08----T0058, •Sección tramo nombre: TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR08T0058ST06T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST 157 - LOS TILOS BULNES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 6 | ELEMENTO: TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4329, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4329, •Id tramo: 4750, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR08----T0058, •Sección tramo nombre: TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR08T0058ST07T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 7 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1213, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1213, •Id tramo: 4750, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR08----T0058, •Sección tramo nombre: TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR08T0058ST05T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: TAP SANTA CLARA - ESTRUCTURA 132 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1791, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1791, •Id tramo: 4750, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR08----T0058, •Sección tramo nombre: TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR08T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP SANTA CLARA - ESTRUCTURA 132 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004493 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1327 | ANDALICAN - HORCONES 66KV | 3994 4391 4390 | ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1 EST. 129 – EST. 150 66KV C1 ANDALICAN – EST. 129 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Curanilahue | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática del 52B7 S/E Horcones y apertura por protecciones del 52B1 S/E Andalicán. sin consumos afectados. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 03:02 | 2024-09-19 03:02 |  | 2024-09-19 03:03 | Sí |  | 2025 | 1327 | •NOMBRE: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1327, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1327, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT227---------T0058, •Línea nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Línea número: 227 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 04:49:59, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 05:19:35, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 05:29:15, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT227CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3994, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3994, •Id tramo: 4431, •Línea nemo técnico: LT227---------T0058, •Línea nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT227CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT227CI1TR01T0058ST09T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 9 | ELEMENTO: EST. 129 – EST. 150 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT227CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4391, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4391, •Id tramo: 4431, •Línea nemo técnico: LT227---------T0058, •Línea nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT227CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Torres con circuito simple, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT227CI1TR01T0058ST12T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 129 – EST. 150 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 12 | ELEMENTO: ANDALICAN – EST. 129 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT227CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4390, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4390, •Id tramo: 4431, •Línea nemo técnico: LT227---------T0058, •Línea nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT227CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Torres con doble circuito, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT227CI1TR01T0058ST11T0058, •Sección tramo segmento nombre: ANDALICAN – EST. 129 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 11
IF2024004484 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Victoria | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, sin consumos afectados. | Revisión de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 02:13 | 2024-09-19 02:13 |  | 2024-09-19 02:14 | No |  | 2025 | 1791 | •NOMBRE: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1791, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: 305 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 04:25:19, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 04:30:44, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 05:23:13, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT305CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 509, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 509, •Id tramo: 402, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT305CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT305CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004479 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 338 | ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV | 466 468 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada del 52B1 S/E Arenas Blancas, asociado a línea de 66KV Arenas Blancas - Escuadrón, afectando los consumos de Tap Polpaico, previamente se había transferido S/E Escuadron hacia S/E Loma Colorada vía 66KV. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | Libre | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2024-09-19 01:23 | 2024-09-19 12:00 |  | 2024-09-19 03:33 | No |  | 2025 | 338 | •NOMBRE: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 338, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: 190 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 01:57:20, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 02:06:42, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 03:41:06, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 466, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 466, •Id tramo: 362, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 5.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 468, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 468, •Id tramo: 364, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR06----T0058, •Sección tramo nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 6.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR06T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004478 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 338 | ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV | 466 468 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 S/E Arenas Blancas, asociado a línea de 66KV Arenas Blancas - Escuadrón. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 01:16 | 2024-09-19 01:16 |  | 2024-09-19 01:17 | Sí |  | 2025 | 338 | •NOMBRE: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 338, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: 190 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 01:54:53, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 01:56:55, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 02:00:54, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 466, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 466, •Id tramo: 362, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 5.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 468, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 468, •Id tramo: 364, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR06----T0058, •Sección tramo nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 6.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR06T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004477 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 338 | ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV | 466 468 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 S/E Arenas Blancas, asociado a línea de 66KV Arenas Blancas - Escuadrón. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 01:15 | 2024-09-19 01:15 |  | 2024-09-19 01:16 | Sí |  | 2025 | 338 | •NOMBRE: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 338, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: 190 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 01:51:32, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 01:54:50, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 02:01:11, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 466, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 466, •Id tramo: 362, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 5.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 468, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 468, •Id tramo: 364, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR06----T0058, •Sección tramo nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 6.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR06T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004476 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 338 | ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV | 466 468 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 S/E Arenas Blancas, asociado a línea de 66KV Arenas Blancas - Escuadrón. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 01:11 | 2024-09-19 01:11 |  | 2024-09-19 01:12 | Sí |  | 2025 | 338 | •NOMBRE: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 338, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: 190 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 01:48:35, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 01:51:04, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 02:01:24, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 466, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 466, •Id tramo: 362, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 5.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 468, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 468, •Id tramo: 364, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR06----T0058, •Sección tramo nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 6.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR06T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004475 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 338 | ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV | 466 468 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 S/E Arenas Blancas, asociado a línea de 66KV Arenas Blancas - Escuadron. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-19 01:09 | 2024-09-19 01:09 |  | 2024-09-19 01:10 | Sí |  | 2025 | 338 | •NOMBRE: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 338, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: 190 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/09/2024 01:18:19, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/09/2024 01:48:14, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/09/2024 02:01:40, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 466, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 466, •Id tramo: 362, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 5.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT190CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 468, •Id empresa: 2025, •Id línea: 338, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 468, •Id tramo: 364, •Línea nemo técnico: LT190---------T0058, •Línea nombre: ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT190CI1TR06----T0058, •Sección tramo nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 6.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT190CI1TR06T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004469 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 785 | PILAUCO - OSORNO 66KV | 1515 1516 | PILAUCO - ESTRUCTURA AT21657 66KV C2 ESTRUCTURA AT21657 - OSORNO 66KV C2 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Sin Comentarios | Se procede con la lectura de evento en forma remota y se envia personal a S/E Osorno para interrogar protecciones | 12:22 hrs Se recibe alarma Scada de apertura línea 66 kV Pilauco Osorno Cto N° 2 , 52B2 extremo Pilauco Reconecta con éxito , y 52B6 extremo Osorno queda abierto, (Línea 66 kV Energizada desde Pilauco). 12:24 hrs con autorización de CEN se procede a cerrar, con éxito. | Revisión de la linea de Tx | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-17 12:22 | 2024-09-17 12:24 |  | 2024-09-17 12:24 | No |  | 83 | 785 | •NOMBRE: PILAUCO - OSORNO 66KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 785, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 785, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT022---------T0003, •Línea nombre: PILAUCO - OSORNO 66KV, •Línea número: 22 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jaime Ampuero • Username: Jaime_Ampuero • Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 12:32:58, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 13:01:21, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 13:04:07, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PILAUCO - ESTRUCTURA AT21657 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT022CI2--------T0003, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1515, •Id empresa: 83, •Id línea: 785, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 1515, •Id tramo: 1311, •Línea nemo técnico: LT022---------T0003, •Línea nombre: PILAUCO - OSORNO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT022CI2TR01----T0003, •Sección tramo nombre: PILAUCO - OSORNO 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT022CI2TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: PILAUCO - ESTRUCTURA AT21657 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTRUCTURA AT21657 - OSORNO 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT022CI2--------T0003, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1516, •Id empresa: 83, •Id línea: 785, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 1516, •Id tramo: 1311, •Línea nemo técnico: LT022---------T0003, •Línea nombre: PILAUCO - OSORNO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT022CI2TR01----T0003, •Sección tramo nombre: PILAUCO - OSORNO 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT022CI2TR01T0003ST02T0003, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA AT21657 - OSORNO 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004465 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1514 | FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV | 4150 | FUNDICION CHAGRES - EST 199B 110KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Catemu | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres C1. | Se informa del evento a turno de mantenimiento Celeo, CDC del Coordinador y Anglo American. | A las 21:54 hrs desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres C1. Según registro de protecciones en S/E Nueva Panquehue: falla monofásica a tierra, fase C, por actuación de la protección 67/67N, sin distancia de falla y S/E Chagres: falla monofásica a tierra, fase C, por actuación de la protección 67/67N, sin distancia de falla. En inspección visual realizada en la LT Nueva Panquehue - Chagres C1 se encuentra despejada y sin indicios de falla. | Se determinará. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-16 21:54 | 2024-09-17 00:43 |  | 2024-09-17 00:43 | No |  | 2092 | 1514 | •NOMBRE: FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV, •Controlador nemo técnico T0061, •Controlador nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1514, •Id control: 2092, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1514, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------T0061, •Línea nombre: FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV, •Línea número: 2 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Pedro Vargas • Switch Username: Pedro_Vargas • Switch Email: pvargas@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/09/2024 02:19:49, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/09/2024 06:45:52, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/09/2024 06:47:44, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: FUNDICION CHAGRES - EST 199B 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4150, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1514, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4150, •Id tramo: 4862, •Línea nemo técnico: LT002---------T0061, •Línea nombre: FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01T0061ST04T0061, •Sección tramo segmento nombre: FUNDICION CHAGRES - EST 199B 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 4
IF2024004456 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Interno | 474 | LO PRADO - CURACAVI 44KV | 881 4427 4425 4426 | LO PRADO - TORRE 26 44KV C1 EST.88 - CURACAVÍ 44KV C1 EST.26 - EST.68 44KV C1 EST.68 - EST.88 44KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Prado | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Interrupción con reconexión automática exitosa de la línea 44 kV Lo Prado - Curacaví | Se realiza recorrido para inspección visual de la línea | 13:42 Interrupción con reconexión automática exitosa de la línea 44 kV Lo Prado - Curacaví , 13:43 se informa al personal de líneas para proceder a realizar la inspección; 13:44 se informa al CDC del Coordinador. | Se realiza recorrido para inspección visual de la línea | Serán determinadas una vez detectada la causa de la falla | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-16 13:42 | 2024-09-16 13:42 |  | 2024-09-16 13:43 | Sí |  | 2503 | 474 | •NOMBRE: LO PRADO - CURACAVI 44KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 474, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 474, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT041---------T0054, •Línea nombre: LO PRADO - CURACAVI 44KV, •Línea número: 41 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Víctor Méndez • Switch Username: Víctor_Méndez • Switch Email: victor.mendez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/09/2024 14:00:27, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/09/2024 14:11:40, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/09/2024 14:14:46, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LO PRADO - TORRE 26 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT041CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 881, •Id empresa: 2503, •Id línea: 474, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 881, •Id tramo: 740, •Línea nemo técnico: LT041---------T0054, •Línea nombre: LO PRADO - CURACAVI 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT041CI1TR03----T0054, •Sección tramo nombre: LO PRADO - CURACAVI 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT041CI1TR03T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: LO PRADO - TORRE 26 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST.88 - CURACAVÍ 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT041CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4427, •Id empresa: 2503, •Id línea: 474, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 4427, •Id tramo: 740, •Línea nemo técnico: LT041---------T0054, •Línea nombre: LO PRADO - CURACAVI 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT041CI1TR03----T0054, •Sección tramo nombre: LO PRADO - CURACAVI 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT041CI1TR03T0054ST05T0835, •Sección tramo segmento nombre: EST.88 - CURACAVÍ 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: EST.26 - EST.68 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT041CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4425, •Id empresa: 2503, •Id línea: 474, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 4425, •Id tramo: 740, •Línea nemo técnico: LT041---------T0054, •Línea nombre: LO PRADO - CURACAVI 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT041CI1TR03----T0054, •Sección tramo nombre: LO PRADO - CURACAVI 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT041CI1TR03T0054ST03T0835, •Sección tramo segmento nombre: EST.26 - EST.68 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.68 - EST.88 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT041CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4426, •Id empresa: 2503, •Id línea: 474, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 4426, •Id tramo: 740, •Línea nemo técnico: LT041---------T0054, •Línea nombre: LO PRADO - CURACAVI 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT041CI1TR03----T0054, •Sección tramo nombre: LO PRADO - CURACAVI 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT041CI1TR03T0054ST04T0835, •Sección tramo segmento nombre: EST.68 - EST.88 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 4
IF2024004439 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 1358 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV | 3303 3304 | BARRO BLANCO - EST. N°1 66KV C1 EST. N°1 - EST. N°3 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Causa en investigación. | Se realiza revisión a registro de protecciones. | Se reporta a personal de terreno para revisión. | Causa en investigación. | Causa en investigación. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-15 08:45 | 2024-09-15 08:46 |  | 2024-09-15 08:46 | No |  | 83 | 1358 | •NOMBRE: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1358, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1358, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT035---------T0003, •Línea nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV, •Línea número: 35 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Mora Salcedo • Username: Felipe_Mora_Salcedo • Email: felipe.mora@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 09:34:55, •Usuario: Felipe Mora Salcedo, •Username: Felipe_Mora_Salcedo, •Email: felipe.mora@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 09:40:33, •Usuario: Felipe Mora Salcedo, •Username: Felipe_Mora_Salcedo, •Email: felipe.mora@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 09:43:53, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: BARRO BLANCO - EST. N°1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT035CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3303, •Id empresa: 83, •Id línea: 1358, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3303, •Id tramo: 4496, •Línea nemo técnico: LT035---------T0003, •Línea nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT035CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT035CI1TR01T0003ST03T0003, •Sección tramo segmento nombre: BARRO BLANCO - EST. N°1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST. N°1 - EST. N°3 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT035CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3304, •Id empresa: 83, •Id línea: 1358, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3304, •Id tramo: 4496, •Línea nemo técnico: LT035---------T0003, •Línea nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT035CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT035CI1TR01T0003ST04T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°1 - EST. N°3 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 4
IF2024004440 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1327 | ANDALICAN - HORCONES 66KV | 3994 4391 4390 | ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1 EST. 129 – EST. 150 66KV C1 ANDALICAN – EST. 129 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lota | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder SE | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B7 de S/E Horcones y apertura por protecciones del 52B1 de S/E Andalicán, sin consumos afectados. Observación: Considerar que la línea 66 kV Andalicán - Horcones circuito N°1 quedó energizada en vacío desde S/E Horcones al momento de ocurrida la falla. | Revisión de protecciones y cierre coordinado con Coordinador Electrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-15 07:54 | 2024-09-15 08:18 |  | 2024-09-15 08:18 | Sí |  | 2025 | 1327 | •NOMBRE: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1327, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1327, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT227---------T0058, •Línea nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Línea número: 227 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/09/2024 09:16:51, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 09:44:46, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 09:46:25, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT227CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3994, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3994, •Id tramo: 4431, •Línea nemo técnico: LT227---------T0058, •Línea nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT227CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT227CI1TR01T0058ST09T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 9 | ELEMENTO: EST. 129 – EST. 150 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT227CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4391, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4391, •Id tramo: 4431, •Línea nemo técnico: LT227---------T0058, •Línea nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT227CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Torres con circuito simple, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT227CI1TR01T0058ST12T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 129 – EST. 150 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 12 | ELEMENTO: ANDALICAN – EST. 129 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT227CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4390, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4390, •Id tramo: 4431, •Línea nemo técnico: LT227---------T0058, •Línea nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT227CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: ANDALICAN - HORCONES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Torres con doble circuito, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT227CI1TR01T0058ST11T0058, •Sección tramo segmento nombre: ANDALICAN – EST. 129 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 11
IF2024004436 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 155 | CHARRUA - LAJA 66KV | 3416 3417 | CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Detección direccional de potencia | Opera según lo esperado | . | informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | A las 02:52 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de Línea 66 kV Charrúa - Laja. | A las 03:00 horas, reconexión manual de prueba con éxito, en servicio normal la Línea. | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-15 02:52 | 2024-09-15 03:00 |  | 2024-09-15 03:00 | No |  | 82 | 155 | •NOMBRE: CHARRUA - LAJA 66KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 155, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 155, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT053---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LAJA 66KV, •Línea número: 53 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/09/2024 03:59:02, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/09/2024 20:49:32, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT053CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3416, •Id empresa: 82, •Id línea: 155, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3416, •Id tramo: 315, •Línea nemo técnico: LT053---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LAJA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT053CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LAJA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT053CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT053CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3417, •Id empresa: 82, •Id línea: 155, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3417, •Id tramo: 315, •Línea nemo técnico: LT053---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LAJA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT053CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LAJA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT053CI1TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024004431 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 216 | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | 486 | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Las Cabras Peumo Pichidegua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada del 52B4 S/E San Vicente Tagua Tagua, correspondiente a Línea de 66KV San Vicente TT. - Las Cabras - El Manzano, afectando los consumos de SS/EE Las Cabras y El Manzano. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-14 08:37 | 2024-09-14 21:00 |  | 2024-09-14 15:54 | No |  | 2025 | 216 | •NOMBRE: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 216, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 216, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT041---------T0058, •Línea nombre: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV, •Línea número: 41 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/09/2024 10:30:32, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/09/2024 10:53:25, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/09/2024 16:19:43, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT041CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 486, •Id empresa: 2025, •Id línea: 216, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 486, •Id tramo: 381, •Línea nemo técnico: LT041---------T0058, •Línea nombre: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT041CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Cachapoal, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT041CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004432 | Linea | Pendiente | PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. | 82 | Origen Interno | 1311 | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | 3278 | EST. 234B - PUNTA SIERRA 220KV C1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en línea de transmisión durante faena | Trabajos en instalaciones. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Opera según lo esperado | se realizaban trabajos de teleprotecciones de linea la Cebada -Monte Redondo -Punta Sierra Circuito #1 con Sodi 2024093427 , 2024093369 , 2024093372 , 2024093752 | no se aplica | mientras se realizaba trabajos en linea la Cebada - Punta Sierra Circuitos #1 y #2 , en trabajos teleprotecciones de linea ambos circuitos , esto produjo la apertura de 52J1 y 52J2 de Diagonal 1 en Punta Sierra | sin acción | Coordinar internamente los trabajos a realizar entre empresa solicitante y la empresa que realiza los trabajos | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-13 22:40 | 2024-09-14 12:23 |  |  | No |  | 2353 | 1311 | •NOMBRE: CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1311, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1311, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT144---------T0002, •Línea nombre: CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV, •Línea número: 144 | •Nombre: PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1278, •NemoTécnico: T0828, •Empresa Nombre: PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 828, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2353, •Id Empresa: 2353, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2252, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2353, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. • Username: pacific_hydro_transmision_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho PHC • Switch Username: Despacho_PHC • Switch Email: despacho@pacifichydro.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/09/2024 10:30:07, •Usuario: PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A., •Username: pacific_hydro_transmision_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/09/2024 11:18:25, •Usuario: PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A., •Username: pacific_hydro_transmision_s.a., •Email: sin_definir | No | No | No | ELEMENTO: EST. 234B - PUNTA SIERRA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT144CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0828, •Empresa nombre: PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3278, •Id empresa: 2353, •Id línea: 1311, •Id propietario: 2353, •Id seccion tramo: 3278, •Id tramo: 4410, •Línea nemo técnico: LT144---------T0002, •Línea nombre: CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT144CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: TAP MONTE REDONDO - PUNTA SIERRA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT144CI1TR02T0002ST01T0828, •Sección tramo segmento nombre: EST. 234B - PUNTA SIERRA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004426 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1485 | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | 3443 | VILLA ALEGRE - ESTRUCTURA 158 66KV C1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Villa Alegre | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Linares Norte de LT 66KV Linares Norte-Villa Alegre, sin consumos afectados | Interrogación de protecciones y recorrido pedestre | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-13 14:12 | 2024-09-13 14:12 |  | 2024-09-13 14:13 | Sí |  | 2025 | 1485 | •NOMBRE: VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1485, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1485, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT267---------T0058, •Línea nombre: VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV, •Línea número: 267 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Teddy Varas Salinas • Username: Teddy_Varas_Salinas • Email: tavarass@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 19:55:04, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 20:19:37, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 20:20:39, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: VILLA ALEGRE - ESTRUCTURA 158 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT267CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3443, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1485, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3443, •Id tramo: 4811, •Línea nemo técnico: LT267---------T0058, •Línea nombre: VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT267CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT267CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: VILLA ALEGRE - ESTRUCTURA 158 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004420 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1611 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV | 3799 3800 | EST. 336 - EST 1.C1 220KV C1 EST 1.C1 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 |  |  | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Intervención de terceros. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Informar al CEN, recopilación de alarmas, protecciones operadas y envío de personal al punto de falla indicado por protecciones. | A las 10:12 horas, desconexión forzada línea 220 kV Rahue - Frutillar Norte C1. A las 11:11 horas, reconexión manual de prueba con éxito y E/S línea 220 kV Rahue - Frutillar Norte C1. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-13 10:12 | 2024-09-13 11:11 |  | 2024-09-13 11:11 | No |  | 82 | 1611 | •NOMBRE: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1611, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1611, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT205---------T0002, •Línea nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV, •Línea número: 205 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 11:24:30, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 11:25:56, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 336 - EST 1.C1 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT205CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3799, •Id empresa: 82, •Id línea: 1611, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3799, •Id tramo: 5010, •Línea nemo técnico: LT205---------T0002, •Línea nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT205CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT205CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 336 - EST 1.C1 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST 1.C1 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT205CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3800, •Id empresa: 82, •Id línea: 1611, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3800, •Id tramo: 5010, •Línea nemo técnico: LT205---------T0002, •Línea nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT205CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT205CI1TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST 1.C1 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004415 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1611 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV | 3799 3800 | EST. 336 - EST 1.C1 220KV C1 EST 1.C1 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Informar al CEN, recopilación de alarmas y protecciones operadas. | A las 09:24 horas, desconexión forzada línea 220 kV Rahue - Frutillar Norte C1. A las 09:30 horas, reconexión manual de prueba con éxito y E/S línea 220 kV Rahue - Frutillar Norte C1. | Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-13 09:24 | 2024-09-13 09:30 |  | 2024-09-13 09:30 | No |  | 82 | 1611 | •NOMBRE: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1611, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1611, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT205---------T0002, •Línea nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV, •Línea número: 205 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 10:04:50, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 10:31:59, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 336 - EST 1.C1 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT205CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3799, •Id empresa: 82, •Id línea: 1611, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3799, •Id tramo: 5010, •Línea nemo técnico: LT205---------T0002, •Línea nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT205CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT205CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 336 - EST 1.C1 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST 1.C1 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT205CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3800, •Id empresa: 82, •Id línea: 1611, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3800, •Id tramo: 5010, •Línea nemo técnico: LT205---------T0002, •Línea nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT205CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT205CI1TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST 1.C1 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004419 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1739 | LA RUCA - OVALLE 110KV | 4185 | EST. 63A - OVALLE 110KV C1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle Combarbalá Monte Patria Punitaqui | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | Revisión de protecciones y recorrido pedestre de la línea AT, recuperación de los consumos según procedimientos de CGET, en coordinación con los Despachos del CEN, STS y Zonal de Distribución MT/BT. | Desconexión forzada de los interruptores del 52H2 de S/E Ovalle y 52H4 de S/E La Ruca (de STS), asociado a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°1, y DF del 52H2 y 52H3 de S/E La Ruca (de STS), afectó a la LT 110 kV Ovalle-La Ruca N°2, y los consumos de las SS/EE Ovalle, Punitaqui 66 kV y El Sauce, con una potencia interrumpida de 41,11 MW y 67104 clientes afectados de CGE. | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-13 07:29 | 2024-09-13 10:48 |  | 2024-09-13 10:48 | No |  | 2025 | 1739 | •NOMBRE: LA RUCA - OVALLE 110KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1739, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1739, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT295---------T0058, •Línea nombre: LA RUCA - OVALLE 110KV, •Línea número: 295 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/09/2024 11:06:15, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/09/2024 11:13:17, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 11:29:42, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 63A - OVALLE 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT295CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4185, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1739, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4185, •Id tramo: 5180, •Línea nemo técnico: LT295---------T0058, •Línea nombre: LA RUCA - OVALLE 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT295CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LA RUCA - OVALLE 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT295CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 63A - OVALLE 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004405 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 205 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV | 1401 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Informar al CEN, recopilación de alarmas y protecciones operadas | A las 10:42 horas, reconexión automática con éxito en ambos extremos de la línea. | Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 10:42 | 2024-09-12 10:42 |  | 2024-09-12 10:43 | No |  | 82 | 205 | •NOMBRE: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 205, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: 69 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 11:46:04, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 11:50:46, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 •Circuito nemo técnico: LT069CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1401, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1401, •Id tramo: 577, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT069CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT069CI2TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004402 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 258 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L1 | 449 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Concepción | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la LT 66 kV Alonso de Ribera-Colo Colo, no hay pérdidas de consumos. | Revisión de protecciones y recorrido pedestre de la línea AT. | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la LT 66 kV Alonso de Ribera-Colo Colo, no hay pérdidas de consumos. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 08:05 | 2024-09-12 08:05 |  | 2024-09-12 08:06 | Sí |  | 2025 | 258 | •NOMBRE: ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L1, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 258, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 258, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT064---------T0058, •Línea nombre: ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L1, •Línea número: 64 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 10:59:37, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 11:08:05, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 11:43:27, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 •Circuito nemo técnico: LT064CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 449, •Id empresa: 2025, •Id línea: 258, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 449, •Id tramo: 345, •Línea nemo técnico: LT064---------T0058, •Línea nombre: ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT064CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT064CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004399 | Linea | Finalizado | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1819 | Origen Interno | 864 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 | 1673 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Buin | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de la linea LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3.La linea reconecta en ambos extremos, interruptores operados: el 52K5 de S/E Ancoa y el 52K6 de S/E Alto Jahuel. Por automatismo se cierra el interruptor By Pass de la compensación serie de la linea. | Avisar al despacho del Coordinador Electrico Nacional y a turno de mantenimiento. | Se investiga | Coordinar con mantenimiento la habilitación de la compensación serie, abriendo desde SCADA de manera exitosa el interruptor By-Pass de la compensación serie y realizar una interrogación de las protecciones operadas. | Realizar un recorrido de la linea, según la indicación de las protecciones operadas. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 06:42 | 2024-09-12 06:43 |  | 2024-09-12 06:43 | Sí |  | 354 | 864 | •NOMBRE: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3, •Controlador nemo técnico T0020, •Controlador nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_201, •Coordinador nombre ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0020, •Empresa nombre ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 864, •Id control: 354, •Id coordinado: 1819, •Id empresa: 354, •Id línea: 864, •Id propietario: 354, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------T0020, •Línea nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3, •Línea número: 1 | •Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_201, •NemoTécnico: T0020, •Empresa Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 20, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 354, •Id Empresa: 354, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1819, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 354, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sergio Fuentes • Username: Sergio_Fuentes • Email: sfuentes@celeoredes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 07:17:18, •Usuario: Sergio Fuentes, •Username: Sergio_Fuentes, •Email: sfuentes@celeoredes.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 07:39:18, •Usuario: Sergio Fuentes, •Username: Sergio_Fuentes, •Email: sfuentes@celeoredes.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 07:55:14, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0020, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0020, •Empresa nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : true, •Id : 1673, •Id empresa: 354, •Id línea: 864, •Id propietario: 354, •Id seccion tramo: 1673, •Id tramo: 1504, •Línea nemo técnico: LT001---------T0020, •Línea nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----T0020, •Sección tramo nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01T0020ST01T0020, •Sección tramo segmento nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004396 | Linea | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Externo | 1656 | MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV | 3964 3965 | MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1 EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Interrupción LT 154 kV Santa Luisa Mesamávida | Se investiga la causa | Interrupción LT 154 kV Santa Luisa Mesamávida | Se investiga la causa | Se investiga la causa | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 00:56 | 2024-09-12 03:56 |  | 2024-09-12 03:56 | No |  | 1920 | 1656 | •NOMBRE: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Controlador nemo técnico G0010, •Controlador nombre: AES ANDES S.A., •Coordinador nemo técnico sin_definir, •Coordinador nombre ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa nemo técnico G0689, •Empresa nombre ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1656, •Id control: 10, •Id coordinado: 1850, •Id empresa: 1920, •Id línea: 1656, •Id propietario: 1920, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT152---------G0689, •Línea nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: 152 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 04:53:08, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 04:59:53, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 05:17:28, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT152CI1--------G0689, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0689, •Empresa nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3964, •Id empresa: 1920, •Id línea: 1656, •Id propietario: 1920, •Id seccion tramo: 3964, •Id tramo: 5089, •Línea nemo técnico: LT152---------G0689, •Línea nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT152CI1TR01----G0689, •Sección tramo nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: SE Mesamávida hasta patio de mufas Santa Luisa, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT152CI1TR01G0689ST01G0689, •Sección tramo segmento nombre: MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT152CI1--------G0689, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0689, •Empresa nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3965, •Id empresa: 1920, •Id línea: 1656, •Id propietario: 1920, •Id seccion tramo: 3965, •Id tramo: 5089, •Línea nemo técnico: LT152---------G0689, •Línea nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT152CI1TR01----G0689, •Sección tramo nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Patio de mufas Santa Luisa a SE Santa Luisa, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT152CI1TR01G0689ST02G0689, •Sección tramo segmento nombre: EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004398 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1435 | SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV | 3572 | SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Reconexión Automática con éxito de Interruptor 52A3 S/E Santa Luisa, de Línea 154kV Santa Luisa-Tap Off Coyanco. P.E. Alena se encontraba generando 58 MW. | Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 00:56 | 2024-09-12 00:56 |  | 2024-09-12 00:57 | Sí |  | 2025 | 1435 | •NOMBRE: SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1435, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1435, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT235---------T0058, •Línea nombre: SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV, •Línea número: 235 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 05:31:30, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 05:36:17, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 07:18:39, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT235CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3572, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1435, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3572, •Id tramo: 4743, •Línea nemo técnico: LT235---------T0058, •Línea nombre: SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT235CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT235CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: SANTA LUISA - TAP COYANCO 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004410 | Linea | Finalizado | AR ALENA SPA | 2003 | Origen Externo | 1591 | CENTRAL EOLICA ALENA - TAP COYANCO 154KV | 3736 | CENTRAL EOLICA ALENA – TAP COYANCO 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Definitiva | Causa Principal | Conductor cortado | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Conductores | Desbalance de tensión | Opera según lo esperado | Se registra operacion de interruptor 52AT1 en PE Alena, esto, debido a corte de conductor de Fase A en estructura 39 en Linea entre S/E Santa Luisa y Tap OFF Coyanco | Se notifica a Coordinador . Se contacta a CGE, quienes realizan pruebas e investigan causa probable que produjo la desconexion de PE Alena y reparacion pertinente. Se realiza apertura de interruptores de AT y MT en PE Alena, a la espera de Normalizacion por parte de CGE para conectar el parque. | -Se registra operación del interruptor 52AT1 en SE Alena, en primera instancia CDC informa una reconexión en el 52A3 de SE Santa Luisa, el cual se encuentra cerrado y que podría haber afectado en la apertura del 52AT1. -Se informa a CGE la situación, quienes revisaran sus instalaciones para investigar los motivos de la falla. -CGE informa apertura del 52A3 a las 1:18 para iniciar investigación de la falla. - 03:51 CGE informa que se realizara apertura del desconectador 89A1-1 en Tap OFF Coyanco y el cierre del 52A3 para probar si continua en 0kV la Fase A de la Linea. - 03:59 CGE realiza maniobras para prueba de reposición de tensión en la línea - 10:41 CDC indican que según CGE indican que se cortó una línea entre S/E Santa Luisa y Alena, aproximadamente se estima que la reparación tardaría 3 horas. - 13:14 CGE indica que se realizó pruebas con éxito y que indicarían cuando estén las condiciones para conectar PE Alena. - 13:51 CDC indica que se encuentran todas las condiciones para Normalizar PE Alena y autoriza maniobras de conexión. - Se realizan maniobras de conexion en PE ALENA entre las 14:04 y las 14:12, maninobras finalizan en conformidad sin problemas. | Inspección de estado de conductores, interruptores y desconectadores de parque que conectan a TAP OFF Coyanco | Inspección de elementos en conjunto a CGE de elementos en la linea y que conectan los distintos tramos, con tal de evitar daño en aislación, estructuras, que puedan ver perjudicado el correcto funcionamiento del parque. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-12 00:56 | 2024-09-12 14:12 |  | 2024-09-12 14:12 | No |  | 1777 | 1591 | •NOMBRE: CENTRAL EOLICA ALENA - TAP COYANCO 154KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1591, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1591, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT273---------T0058, •Línea nombre: CENTRAL EOLICA ALENA - TAP COYANCO 154KV, •Línea número: 273 | •Nombre: AR ALENA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1200, •NemoTécnico: G0580, •Empresa Nombre: AR ALENA SPA, •Empresa Número: 580, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: CÓNDOR ENERGÍA SPA, •Id: 1777, •Id Empresa: 1777, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1947, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1777, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AR ALENA SPA • Username: ar_alena_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Oscar Johansen • Switch Username: Oscar_Johansen • Switch Email: oscar.johansen@siemens-energy.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/09/2024 14:56:17, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 16:41:05, •Usuario: AR ALENA SPA, •Username: ar_alena_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 16:55:50, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL EOLICA ALENA – TAP COYANCO 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT273CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0580, •Empresa nombre: AR ALENA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3736, •Id empresa: 1777, •Id línea: 1591, •Id propietario: 1777, •Id seccion tramo: 3736, •Id tramo: 4983, •Línea nemo técnico: LT273---------T0058, •Línea nombre: CENTRAL EOLICA ALENA - TAP COYANCO 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT273CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: CENTRAL EOLICA ALENA – TAP COYANCO 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT273CI1TR02T0058ST02G0580, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL EOLICA ALENA – TAP COYANCO 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004393 | Linea | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 1009 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV | 1857 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L3B | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia residual | Opera según lo esperado | Siendo las 21:06 horas se abre línea ambos extremo sin perdida de consumos, a la misma hora se abre también paño H4 de S/E Salar, quedando línea N°4 energizada en vacío desde extremo CD Tamaya. Protección operada 21-21N Fase A a tierra a 6.2 km desde S/E A y 116 km desde CD Tamaya. No hay consumos afectados. | Se revisan protecciones operadas y se normaliza línea 4 previa autorización del CEN a las 21:57 horas. Posteriormente se revisará LT con luz día. | Se revisan protecciones operadas y se normaliza línea 4 Paño H4 previa autorización del CEN a las 21:57 horas, posteriormente se energiza en vació desde extremo CD Tamaya cerrándose Paño H3 a las 22:32 horas y a las 22:36 horas se cierra H3 extremo S/E A quedando normalizada línea 110 kV. | N/A | N/A | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-11 21:06 | 2024-09-11 22:36 |  | 2024-09-11 22:36 | No |  | 399 | 1009 | •NOMBRE: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV , •Controlador nemo técnico G0216, •Controlador nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_602, •Coordinador nombre ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa nemo técnico G0216, •Empresa nombre ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1009, •Id control: 399, •Id coordinado: 1744, •Id empresa: 399, •Id línea: 1009, •Id propietario: 399, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT025---------G0216, •Línea nombre: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV , •Línea número: 25 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. • Username: engie • Email: roberto.barrera@engie.com • Switch Nombre: Juan San Martin • Switch Username: jsmartin • Switch Email: juan.sanmartin@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 23:48:00, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/09/2024 00:17:20, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/09/2024 00:18:44, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L3B •Circuito nemo técnico: LT025CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1857, •Id empresa: 399, •Id línea: 1009, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1857, •Id tramo: 2845, •Línea nemo técnico: LT025---------G0216, •Línea nombre: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT025CI1TR01----G0216, •Sección tramo nombre: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT025CI1TR01G0216ST38G0216, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L3B, •Sección tramo segmento número: 38
IF2024004370 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 327 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV | 3125 3126 3127 5031 5032 5033 | E537 - CHOAPA 110KV C1 E618 - E617 110KV C1 E664 - E618 110KV C1 E538 - E537 110KV C1 E617 - E538 110KV C1 ILLAPEL - E664 110KV C1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Los Vilos | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52H4 de S/E Choapa sin consumos afectados. | Interrogación de protecciones y recorrido d ela línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-10 18:58 | 2024-09-10 18:58 |  | 2024-09-10 18:59 | Sí |  | 2025 | 327 | •NOMBRE: ILLAPEL - CHOAPA 110KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 327, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 327, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT017---------T0058, •Línea nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV, •Línea número: 17 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Ahumada Gómez • Username: Cristian_Ahumada_Gómez • Email: caahumadag@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 19:32:21, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 19:36:57, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 19:38:32, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: E537 - CHOAPA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT017CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3125, •Id empresa: 2025, •Id línea: 327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3125, •Id tramo: 203, •Línea nemo técnico: LT017---------T0058, •Línea nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT017CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT017CI1TR04T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: E537 - CHOAPA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: E618 - E617 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT017CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3126, •Id empresa: 2025, •Id línea: 327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3126, •Id tramo: 203, •Línea nemo técnico: LT017---------T0058, •Línea nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT017CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT017CI1TR04T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: E618 - E617 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: E664 - E618 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT017CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3127, •Id empresa: 2025, •Id línea: 327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3127, •Id tramo: 203, •Línea nemo técnico: LT017---------T0058, •Línea nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT017CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT017CI1TR04T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: E664 - E618 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: E538 - E537 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT017CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5031, •Id empresa: 2025, •Id línea: 327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 5031, •Id tramo: 203, •Línea nemo técnico: LT017---------T0058, •Línea nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT017CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT017CI1TR04T0058ST05T0058, •Sección tramo segmento nombre: E538 - E537 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: E617 - E538 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT017CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5032, •Id empresa: 2025, •Id línea: 327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 5032, •Id tramo: 203, •Línea nemo técnico: LT017---------T0058, •Línea nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT017CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT017CI1TR04T0058ST06T0058, •Sección tramo segmento nombre: E617 - E538 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 6 | ELEMENTO: ILLAPEL - E664 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT017CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5033, •Id empresa: 2025, •Id línea: 327, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 5033, •Id tramo: 203, •Línea nemo técnico: LT017---------T0058, •Línea nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT017CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT017CI1TR04T0058ST07T0058, •Sección tramo segmento nombre: ILLAPEL - E664 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 7
IF2024004367 | Linea | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 32 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV | 83 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Río Bueno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Sin comentarios | Sin comentarios | Se produce apertura de circuito Nª1 sin afectar la generación | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-10 10:54 | 2024-09-10 13:03 |  | 2024-09-10 13:03 | No |  | 491 | 32 | •NOMBRE: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV, •Controlador nemo técnico G0292, •Controlador nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_194, •Coordinador nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa nemo técnico G0292, •Empresa nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 32, •Id control: 491, •Id coordinado: 250, •Id empresa: 491, •Id línea: 32, •Id propietario: 491, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT007---------G0292, •Línea nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV, •Línea número: 7 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Nicolas Sepúlveda • Switch Username: Nicolas_Sepulveda • Switch Email: nicolas.sepulveda@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 15:37:41, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 15:45:44, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 15:50:55, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT007CI1--------G0292, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0292, •Empresa nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 83, •Id empresa: 491, •Id línea: 32, •Id propietario: 491, •Id seccion tramo: 83, •Id tramo: 11, •Línea nemo técnico: LT007---------G0292, •Línea nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT007CI1TR01----G0292, •Sección tramo nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT007CI1TR01G0292ST01G0292, •Sección tramo segmento nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004361 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 252 | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | 5172 | EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Interrupción LTx 66kV Valdivia-Los Lagos, con reconexión automática exitosa en el extremo de SE Valdivia 52B1 y sin éxito en SE Los Lagos 52B2, (Temporal en la zona), no afecta clientes. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico de lo sucedido, se toma contacto con Jefe Zonal Osorno para despliegue de brigadas, se revisan protecciones. | 10:49hrs Se visualizan Alarmas SCADA de Interrupción LTx 66kV Valdivia-Los Lagos, con reconexión automática exitosa en el extremo de SE Valdivia 52B1 y sin éxito en SE Los Lagos 52B2, se da aviso al Coordinador Eléctrico de lo sucedido, 10:50hrs Se toma contacto con la zonal Osorno para revisión de Línea con personal en terreno, 10:52hrs Se revisan protecciones que no indican falla en la línea, 10:59hrs Se solicita al Coordinador Eléctrico el cierre de 52B2 en SE los Lagos, 11:00hrs Cierre con éxito de 52B2 SE Los Lagos, normalizando topología de la zona. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-10 10:49 | 2024-09-10 11:00 |  | 2024-09-10 11:00 | No |  | 83 | 252 | •NOMBRE: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 252, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 252, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT013---------T0003, •Línea nombre: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: 13 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Yonatan Guzmán • Username: Yonatan_Guzmán • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/09/2024 11:12:27, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/09/2024 11:27:55, •Usuario: Yonatan Guzmán, •Username: Yonatan_Guzmán, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 11:31:13, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5172, •Id empresa: 83, •Id línea: 252, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 5172, •Id tramo: 187, •Línea nemo técnico: LT013---------T0003, •Línea nombre: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR03----T0003, •Sección tramo nombre: VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR03T0003ST08T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 8
IF2024004390 | Linea | Finalizado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | Origen Externo | 838 | CIRUELITO - RECINTO 33KV | 1167 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Coihueco Pinto | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conjunto aislación línea | Flashover en línea | Opera según lo esperado | Se encuentra conductor cortado en aislador con señales de descarga (fase lateral calle) | Se realiza reparación de linea y reemplazo del juego completo de aislación en estructura N°763 (donde se encuentra conductor cortado) y de estructura adyacente (N°762) | Se encuentra conductor cortado en aislador (fase lateral calle). | Inspección con drone. | Inspección con drone y pedestre. | Libre Regulado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 2024-09-10 03:51 | 2024-09-10 07:57 |  | 2024-09-10 07:57 | No |  | 104 | 838 | •NOMBRE: CIRUELITO - RECINTO 33KV, •Controlador nemo técnico R0013, •Controlador nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_33, •Coordinador nombre COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa nemo técnico R0013, •Empresa nombre COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Id: 838, •Id control: 104, •Id coordinado: 104, •Id empresa: 104, •Id línea: 838, •Id propietario: 104, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT005---------R0013, •Línea nombre: CIRUELITO - RECINTO 33KV, •Línea número: 5 | •Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_33, •NemoTécnico: R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa Número: 13, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Id: 104, •Id Empresa: 104, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 104, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 104, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ismael Henriquez • Username: Ismael_Henriquez • Email: ihenriquez@copelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/09/2024 09:04:59, •Usuario: Ismael Henriquez, •Username: Ismael_Henriquez, •Email: ihenriquez@copelec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/09/2024 18:26:42, •Usuario: Ismael Henriquez, •Username: Ismael_Henriquez, •Email: ihenriquez@copelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/09/2024 11:32:34, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 •Circuito nemo técnico: LT005CI1--------R0013, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: R0013, •Empresa nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Es critica : sin_definir, •Id : 1167, •Id empresa: 104, •Id línea: 838, •Id propietario: 104, •Id seccion tramo: 1167, •Id tramo: 627, •Línea nemo técnico: LT005---------R0013, •Línea nombre: CIRUELITO - RECINTO 33KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI1TR05----R0013, •Sección tramo nombre: CIRUELITO - RECINTO 33KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI1TR05R0013ST05R0013, •Sección tramo segmento nombre: CIRUELITO - RECINTO 33KV C1, •Sección tramo segmento número: 5
IF2024004350 | Linea | Finalizado | MINERA HMC S.A. | 1952 | Origen Interno | 1025 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV | 1883 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Estructuras o postación | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Sin comentarios | 16:51 Hrs. se solicita verificar protecciones operadas y se envía personal a inspeccionar instalación fallada (tramo de LT). 16:59 Hrs. se informa al CEN DF de 52H2 y Protecciones operadas. | Siendo las 16:49 Hrs. se produce la interrupción intempestiva de la línea por operación de interruptor 52H2 en S/E Mejillones por operación de protección 21-21N subfunción 50N por falla a tierra Fase C. Pérdida de consumo de 8 MW. Como se trato de falla monofásica, 17:31 Hrs. se solicitó autorización al CEN para intento de reconexión. a las 17:35 Hrs. Cerrado con éxito interruptor 52H2 en S/E Mejillones y 52HL en S/E El Lince. 17:39 Hrs. se informa al CEN instalación normalizada. | A criterio de especialistas. | No hay | Libre | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 2024-09-09 16:49 | 2024-09-09 17:35 |  | 2024-09-09 17:35 | No |  | 2335 | 1025 | •NOMBRE: MEJILLONES - EL LINCE 110KV, •Controlador nemo técnico G0216, •Controlador nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1053, •Coordinador nombre MINERA HMC S.A., •Empresa nemo técnico L0660, •Empresa nombre MINERA HMC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1025, •Id control: 399, •Id coordinado: 1952, •Id empresa: 2335, •Id línea: 1025, •Id propietario: 2335, •Línea descripción: MINERA MICHILLA, •Línea nemo técnico: LT041---------L0660, •Línea nombre: MEJILLONES - EL LINCE 110KV, •Línea número: 41 | •Nombre: MINERA HMC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1053, •NemoTécnico: L0660, •Empresa Nombre: MINERA HMC S.A., •Empresa Número: 660, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA HMC S.A., •Id: 2335, •Id Empresa: 2335, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 1952, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2335, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MINERA HMC S.A. • Username: minera_hmc_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Luis Cabezas • Switch Username: lcabezas • Switch Email: luis.cabezas@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 19:01:07, •Usuario: MINERA HMC S.A., •Username: minera_hmc_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 20:05:38, •Usuario: MINERA HMC S.A., •Username: minera_hmc_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/09/2024 20:20:08, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT041CI1--------L0660, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0660, •Empresa nombre: MINERA HMC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1883, •Id empresa: 2335, •Id línea: 1025, •Id propietario: 2335, •Id seccion tramo: 1883, •Id tramo: 2870, •Línea nemo técnico: LT041---------L0660, •Línea nombre: MEJILLONES - EL LINCE 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT041CI1TR01----L0660, •Sección tramo nombre: MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT041CI1TR01L0660ST64L0660, •Sección tramo segmento nombre: MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 64
IF2024004347 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 343 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV | 533 5034 | LONCOCHE - EST. 192 L1 66KV C1 EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pucón | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Pucón. | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-09 11:34 | 2024-09-09 17:00 |  | 2024-09-09 18:26 | No |  | 2025 | 343 | •NOMBRE: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 343, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 343, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT097---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Línea número: 97 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Puentes Chávez • Username: Felipe_Puentes_Chávez • Email: fapuentesc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 11:51:09, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 11:53:34, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/09/2024 20:20:55, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LONCOCHE - EST. 192 L1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT097CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 533, •Id empresa: 2025, •Id línea: 343, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 533, •Id tramo: 425, •Línea nemo técnico: LT097---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT097CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT097CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LONCOCHE - EST. 192 L1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT097CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5034, •Id empresa: 2025, •Id línea: 343, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 5034, •Id tramo: 425, •Línea nemo técnico: LT097---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT097CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT097CI1TR04T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004327 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1450 | CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV | 3354 | EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Curanilahue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B1 S/E Carampangue, correspondiente a LT 66 KV Carampangue- Curanilahue Norte, sin consumos afectados, LT normalmente energizada en vacío. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-09 00:27 | 2024-09-09 08:00 |  | 2024-09-09 13:10 | No |  | 2025 | 1450 | •NOMBRE: CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1450, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1450, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT266---------T0058, •Línea nombre: CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Línea número: 266 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/09/2024 00:41:22, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/09/2024 00:44:58, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/09/2024 13:45:08, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT266CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3354, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1450, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3354, •Id tramo: 4488, •Línea nemo técnico: LT266---------T0058, •Línea nombre: CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT266CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT266CI1TR03T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 4
IF2024004316 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 155 | CHARRUA - LAJA 66KV | 3416 3417 | CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Robo o hurto. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | . | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | A las 21:34 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de Línea 66 kV Charrúa - Laja | se gestiona reparación de la Línea | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-09-07 21:34 | 2024-09-08 12:00 |  | 2024-09-08 08:12 | No |  | 82 | 155 | •NOMBRE: CHARRUA - LAJA 66KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 155, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 155, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT053---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LAJA 66KV, •Línea número: 53 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/09/2024 02:54:58, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/09/2024 08:52:55, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT053CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3416, •Id empresa: 82, •Id línea: 155, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3416, •Id tramo: 315, •Línea nemo técnico: LT053---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LAJA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT053CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LAJA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT053CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT053CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3417, •Id empresa: 82, •Id línea: 155, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3417, •Id tramo: 315, •Línea nemo técnico: LT053---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LAJA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT053CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LAJA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT053CI1TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024004312 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1503 | REMEHUE - LA UNION 66KV | 3494 | REMEHUE - LA UNION 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | La Unión | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder SE | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | A las 09:18 horas, reconexion automatica con éxito de linea 66kV Remehue - La Union. | Interrogacion de protecciones. Aviso a personal de mantenimiento para que recorra la linea. | A las 09:18 horas, reconexion automatica con exito de linea 66kV Remehue - La Union. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-07 09:18 | 2024-09-07 09:18 |  | 2024-09-07 09:19 | Sí |  | 83 | 1503 | •NOMBRE: REMEHUE - LA UNION 66KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1503, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1503, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT168---------T0003, •Línea nombre: REMEHUE - LA UNION 66KV, •Línea número: 168 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Villarroel • Username: Cristian_Villarroel • Email: cristian.villarroel@saesa.cl • Switch Nombre: israel Beroiz • Switch Username: israel_Beroiz • Switch Email: israel.beroiz@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/09/2024 15:48:51, •Usuario: Cristian Villarroel, •Username: Cristian_Villarroel, •Email: cristian.villarroel@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/09/2024 16:00:39, •Usuario: Cristian Villarroel, •Username: Cristian_Villarroel, •Email: cristian.villarroel@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/09/2024 16:06:00, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: REMEHUE - LA UNION 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT168CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3494, •Id empresa: 83, •Id línea: 1503, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3494, •Id tramo: 4845, •Línea nemo técnico: LT168---------T0003, •Línea nombre: REMEHUE - LA UNION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT168CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: REMEHUE - LA UNION 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT168CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: REMEHUE - LA UNION 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004308 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 403 | TALCAHUANO - PERALES 66KV | 483 | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Talcahuano Hualpén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Desconexión fortuita del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano durante la ejecución de maniobras programadas según SD 2024087629 afectando los consumos de S/E Perales. | Recuperación de los consumos en coordinación con CDC del Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-09-07 01:29 | 2024-09-07 01:31 |  | 2024-09-07 01:31 | No |  | 2025 | 403 | •NOMBRE: TALCAHUANO - PERALES 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 403, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 403, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT077---------T0058, •Línea nombre: TALCAHUANO - PERALES 66KV, •Línea número: 77 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mauricio Alzate Fontalvo • Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo • Email: maalzatef@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/09/2024 01:57:59, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/09/2024 02:21:25, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/09/2024 02:29:50, •Usuario: Isaac Veloso, •Username: Isaac.veloso, •Email: Isaac.veloso@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT077CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 483, •Id empresa: 2025, •Id línea: 403, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 483, •Id tramo: 378, •Línea nemo técnico: LT077---------T0058, •Línea nombre: TALCAHUANO - PERALES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT077CI1TR05----T0058, •Sección tramo nombre: TALCAHUANO - PERALES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT077CI1TR05T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TALCAHUANO - PERALES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004280 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 258 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L1 | 449 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Concepción | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | . | Se informa a Coordinador Elétrico Nacional, se realiza interrogación de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-06 07:53 | 2024-09-06 07:53 |  | 2024-09-06 07:54 | Sí |  | 2025 | 258 | •NOMBRE: ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L1, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 258, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 258, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT064---------T0058, •Línea nombre: ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L1, •Línea número: 64 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Guillermo Recabal P. • Username: Guillermo_Recabal_P. • Email: grecabalp@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 08:12:19, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 08:22:56, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 10:50:56, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 •Circuito nemo técnico: LT064CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 449, •Id empresa: 2025, •Id línea: 258, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 449, •Id tramo: 345, •Línea nemo técnico: LT064---------T0058, •Línea nombre: ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT064CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT064CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004277 | Linea | Finalizado | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 456 | Origen Interno | 1166 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV | 2824 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Copiapó Diego de Almagro | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Se produce Trip intempestivo en LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1 (Causa en investigación). | Se da aviso a personal de cliente TEN para revisión de eventos. Personal de cliente TEN indica que las señalizaciones estan conformes lo siguiente: Señalizaciones S/E Nueva Cardones: - TRANSMISION PERMISIVO POTT 67N ACTUADO - TRANSMISION PERMISIVO POTT 21 ACTUADO - TRIP RELE DIFERENCIAL 87L FASE 3 TRIP - TRIP RELE DIFERENCIAL 87L TRIP - TRIP FASE 3 TRIP - TRIP FASE 2 TRIP - TRIP FASE 1 TRIP - RECEPCION PERMISIVO POTT ACTUADO - SOBRE PRESION SF6 ETAPA 3 TRS-K12-1 ACTUADO - INTERTRIP 87L TRIP Señalizaciones S/E Cumbre: - TRANSMISION PERMISIVO POTT 21 ACTUADO - TRIP RELE DIFERENCIAL 87L FASE 3 TRIP - TRIP FASE 3 TRIP - TRIP FASE 2 TRIP - TRIP FASE 1 TRIP - TRANSMISION PERMISIVO POTT 67N ACTUADO - PROT F87L S1/S2 Y 50BF 52K3 ACTUADO - RECEPCION TELEPROTECCION 21 1/2 ACTUADO - RECEPCION TELEPROTECCION 67N 1/2 ACTUADO - TRIP RELE DIFERENCIAL 87L TRIP - INTERTRIP 87L TRIP . Se interrogo el equipo localizador de falla (Onda Viajera) teniendo una distancia aprox de falla de 0.564 Km desde S/E Nueva Cardones. | Se produce Trip intempestivo en LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1 (Causa en investigación). | Se realiza revisión de tramos de LT conforme a indicación de equipo localizador de fallas y prueba de resistencia de contactos en compartimento G32 del TTCC K12-1 | Por determinarse | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-05 20:02 | 2024-09-06 12:00 |  | 2024-09-06 01:05 | No |  | 511 | 1166 | •NOMBRE: CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV, •Controlador nemo técnico T0030, •Controlador nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_512, •Coordinador nombre TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Empresa nemo técnico T0030, •Empresa nombre TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1166, •Id control: 511, •Id coordinado: 456, •Id empresa: 511, •Id línea: 1166, •Id propietario: 511, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------T0030, •Línea nombre: CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV, •Línea número: 3 | •Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_512, •NemoTécnico: T0030, •Empresa Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Empresa Número: 30, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Id: 511, •Id Empresa: 511, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 456, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 511, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonathan Rauseo • Username: jonathan_rauseo • Email: jonathan.rauseo@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/09/2024 00:14:25, •Usuario: Jonathan Rauseo, •Username: jonathan_rauseo, •Email: jonathan.rauseo@cl.engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/09/2024 00:30:39, •Usuario: Jonathan Rauseo, •Username: jonathan_rauseo, •Email: jonathan.rauseo@cl.engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 04:42:22, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0030, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0030, •Empresa nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 2824, •Id empresa: 511, •Id línea: 1166, •Id propietario: 511, •Id seccion tramo: 2824, •Id tramo: 4003, •Línea nemo técnico: LT003---------T0030, •Línea nombre: CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----T0030, •Sección tramo nombre: CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01T0030ST01T0030, •Sección tramo segmento nombre: CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004272 | Linea | Finalizado | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | 89 | Origen Interno | 1727 | MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV | 4124 | MULCHEN - EST. 71 220 KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Mulchén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Mulchén - Santa Clara C2, con reconexión exitosa en ambos extremos. Según registro de protecciones en S/E Santa Clara: operación de la función 21 por falla en Fase C a 13,7 km y S/E Mulchén: operación de la función 21 por falla en Fase C a 24,1 km. | Se informa del evento a turno de mantenimiento Transchile, al CDC del Coordinador y AES Andes. | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Mulchén - Santa Clara C2, con reconexión exitosa en ambos extremos. | Inspección visual pedestre. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-05 15:56 | 2024-09-05 15:57 |  | 2024-09-05 15:57 | Sí |  | 89 | 1727 | •NOMBRE: MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV, •Controlador nemo técnico T0009, •Controlador nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_4, •Coordinador nombre TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0009, •Empresa nombre TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1727, •Id control: 89, •Id coordinado: 89, •Id empresa: 89, •Id línea: 1727, •Id propietario: 89, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT005---------T0009, •Línea nombre: MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV, •Línea número: 5 | •Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_4, •NemoTécnico: T0009, •Empresa Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 89, •Id Empresa: 89, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 89, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 89, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. • Username: transchile • Email: leonardo.moreno@trans-chile.com • Switch Nombre: Alexander Sanchez • Switch Username: Alexander_Sanchez_ • Switch Email: asanchez@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/09/2024 16:55:25, •Usuario: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Username: transchile, •Email: leonardo.moreno@trans-chile.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/09/2024 17:39:58, •Usuario: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Username: transchile, •Email: leonardo.moreno@trans-chile.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/09/2024 19:03:29, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MULCHEN - EST. 71 220 KV C2 •Circuito nemo técnico: LT005CI2--------T0009, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0009, •Empresa nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4124, •Id empresa: 89, •Id línea: 1727, •Id propietario: 89, •Id seccion tramo: 4124, •Id tramo: 5165, •Línea nemo técnico: LT005---------T0009, •Línea nombre: MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI2TR01----T0009, •Sección tramo nombre: MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI2TR01T0009ST01T0009, •Sección tramo segmento nombre: MULCHEN - EST. 71 220 KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004258 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 291 | CONCEPCION - MAHNS 66KV | 442 1476 443 445 | ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1 CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1 PENCO - TOME 66KV C1 TOME - MAHNS 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Concepción Penco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52BR de S/E Concepción, asociado a la LT 66 KV Concepción - Penco - Tomé - Mahns. Actualmente el paño BR se encuentra con las protecciones del paño B3. Sin consumos afectados. | Revisión de protecciones y recorrido pedestre de la línea AT. | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52BR de S/E Concepción, asociado a la LT 66 KV Concepción - Penco - Tomé - Mahns. Actualmente el paño BR se encuentra con las protecciones del paño B3. Sin consumos afectados. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-04 19:21 | 2024-09-04 19:21 |  | 2024-09-04 19:22 | Sí |  | 2025 | 291 | •NOMBRE: CONCEPCION - MAHNS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 291, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 291, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT060---------T0058, •Línea nombre: CONCEPCION - MAHNS 66KV, •Línea número: 60 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/09/2024 20:17:01, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/09/2024 20:24:16, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/09/2024 16:52:08, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT060CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 442, •Id empresa: 2025, •Id línea: 291, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 442, •Id tramo: 338, •Línea nemo técnico: LT060---------T0058, •Línea nombre: CONCEPCION - MAHNS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT060CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CONCEPCION - PENCO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT060CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT060CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1476, •Id empresa: 2025, •Id línea: 291, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1476, •Id tramo: 338, •Línea nemo técnico: LT060---------T0058, •Línea nombre: CONCEPCION - MAHNS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT060CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CONCEPCION - PENCO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT060CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: PENCO - TOME 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT060CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 443, •Id empresa: 2025, •Id línea: 291, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 443, •Id tramo: 339, •Línea nemo técnico: LT060---------T0058, •Línea nombre: CONCEPCION - MAHNS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT060CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PENCO - TOME 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT060CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: PENCO - TOME 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TOME - MAHNS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT060CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 445, •Id empresa: 2025, •Id línea: 291, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 445, •Id tramo: 341, •Línea nemo técnico: LT060---------T0058, •Línea nombre: CONCEPCION - MAHNS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT060CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: TOME - MAHNS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 4.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT060CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TOME - MAHNS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004235 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1661 | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV | 5079 3978 4881 | ESPERANZA – E237 110KV C2 [EN_REVISION] ESPERANZA – E-225B 110KV C2 E237 – E225B-2 110KV C2 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Llay Llay | Causa Definitiva | Causa Principal | Error de personal u opeador | Origen no determinado. | Desconectadores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Sin observaciones. | Dar aviso al CDC, suspender los trabajos en la subestación. | Desconexión forzada por protecciones debido a cierre imprevisto del 89H2-2T de S/E Esperanza, el cual se encuentra bajo investigación. La LT Rio kV Aconcagua - Esperanza C2 se encontraba energizada radial desde S/E Río Aconcagua. | Se mantendrá bloqueado eléctrica y mecánicamente 89H2-2T de S/E Esperanza hasta determinar la causa del cierre imprevisto del equipo. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-02 15:48 | 2024-09-02 16:35 |  | 2024-09-02 16:35 | No |  | 2092 | 1661 | •NOMBRE: ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1661, •Id control: 82, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1661, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT049---------T0061, •Línea nombre: ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV, •Línea número: 49 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Sergio Fuentes • Switch Username: Sergio_Fuentes • Switch Email: sfuentes@celeoredes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 19:30:43, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 23:09:03, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 23:17:26, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESPERANZA – E237 110KV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT049CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5079, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1661, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 5079, •Id tramo: 5096, •Línea nemo técnico: LT049---------T0061, •Línea nombre: ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT049CI2TR01----T0061, •Sección tramo nombre: ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT049CI2TR01T0061ST06T0061, •Sección tramo segmento nombre: ESPERANZA – E237 110KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 6 | ELEMENTO: ESPERANZA – E-225B 110KV C2 •Circuito nemo técnico: LT049CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3978, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1661, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 3978, •Id tramo: 5096, •Línea nemo técnico: LT049---------T0061, •Línea nombre: ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT049CI2TR01----T0061, •Sección tramo nombre: ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT049CI2TR01T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: ESPERANZA – E-225B 110KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: E237 – E225B-2 110KV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT049CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4881, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1661, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4881, •Id tramo: 5096, •Línea nemo técnico: LT049---------T0061, •Línea nombre: ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT049CI2TR01----T0061, •Sección tramo nombre: ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT049CI2TR01T0061ST05T0061, •Sección tramo segmento nombre: E237 – E225B-2 110KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 5
IF2024004222 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 406 | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV | 618 | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Melipilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automatica exitosa de interruptor 52H2 S/E Alto Melipilla, correspondiente a LT 66 KV Alto Melipilla- Bollenar. Sin consumos afectados. | Recorrido de Linea de Transmisión. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-02 11:12 | 2024-09-02 11:12 |  | 2024-09-02 11:13 | Sí |  | 2025 | 406 | •NOMBRE: TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 406, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 406, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT171---------T0058, •Línea nombre: TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV, •Línea número: 171 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 11:25:47, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 11:29:35, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 11:30:36, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT171CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 618, •Id empresa: 2025, •Id línea: 406, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 618, •Id tramo: 510, •Línea nemo técnico: LT171---------T0058, •Línea nombre: TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT171CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT171CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004228 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 782 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | 1508 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | La línea de transmisión San Andres - La Confluencia de 220 kV se abrió por las rafagas de viento en la zona. Estos fueron aprox de 101km/h. | Se pone en servicio el generador diesel del sistema de servicios auxiliares de la central para suministro en casa de máquinas. | Se aprecia apertura de IT 52J3 de la línea de transmisión producto a fuertes vientos en la zona. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-02 11:07 | 2024-09-02 23:59 |  | 2024-09-02 17:16 | No |  | 284 | 782 | •NOMBRE: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Controlador nemo técnico G0118, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_178, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa nemo técnico G0118, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 782, •Id control: 284, •Id coordinado: 259, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: 1 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 13:07:13, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 13:28:24, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 17:41:53, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0118, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0118, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1508, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Id seccion tramo: 1508, •Id tramo: 1276, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0118, •Sección tramo nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0118ST01G0118, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004230 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1723 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV | 4004 | EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV HSA-HLC producto a las fuertes rafagas de viento de aprox 101 km/h. La generación pérdida fue 5,7MW al momento de la falla. SD asociada a la linea HSA-LC 220kV 2024004228 | Se pone en servicio el generador diesel del sistema de servicios auxiliares de la central para suministro en casa de máquinas. | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-02 11:07 | 2024-09-02 23:59 |  | 2024-09-02 17:20 | No |  | 1865 | 1723 | •NOMBRE: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Controlador nemo técnico G0655, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1135, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa nemo técnico G0655, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1723, •Id control: 1865, •Id coordinado: 1834, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: 3 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 13:41:06, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 13:56:05, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 17:47:49, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------G0655, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0655, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4004, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Id seccion tramo: 4004, •Id tramo: 5161, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----G0655, •Sección tramo nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01G0655ST02G0655, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004215 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1723 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV | 4004 | EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento, interrumpiendo la inyector a la linea de 5,63 MW por curso forzoso. Los vientos en la zona han crecido desde las 10 PM del día de ayer 01-09-2024. | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-02 03:04 | 2024-09-02 23:59 |  | 2024-09-02 04:49 | No |  | 1865 | 1723 | •NOMBRE: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Controlador nemo técnico G0655, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1135, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa nemo técnico G0655, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1723, •Id control: 1865, •Id coordinado: 1834, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: 3 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/09/2024 03:56:15, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/09/2024 04:10:23, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/09/2024 07:16:56, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------G0655, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0655, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4004, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Id seccion tramo: 4004, •Id tramo: 5161, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----G0655, •Sección tramo nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01G0655ST02G0655, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004212 | Linea | Finalizado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Origen Interno | 1009 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV | 1857 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L3B | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia residual | Opera según lo esperado | Coincidente con el desenganche de la línea 110 kV S/E Tamaya - S/E A en ambos extremos, se produce la apertura del 52H4 en S/E Salar por falla monofásica fase 2. También debido a la perturbación planta FV Tamaya sale fuera de servicio con 48 MW. | Se informa al CDC y a personal de operaciones y LLTT, para verificar protecciones operadas y situación de instalación. También se solicita a Secope Chuquicamata verifique protecciones operadas en SE Salar y S/E A. Posteriormente, teniendo las protecciones operadas en S/E Salar, se solicita al CDC autorización para reconexión de interruptor H4, el cual se realiza con éxito, quedando en servicio a las 15:55 Hrs. | 15:00Hrs, Desconexión forzada Línea 110kV S/E Central Tamaya - S/E A, afectando por perturbación a Planta FV Tamaya con una demanda de 48MW, Coincidente con ello, se produce apertura de 52H4 en S/E Salar por operación de 50-51N // 15:02Hrs, Personal Engie LLTT inicia la revisión de la instalación fallada, se revisan protecciones operadas en extremo Tamaya y extremo S/E A, además de las protecciones en paño H4 de S/E Salar // 15:09Hrs, Se informa al CEN de falla en Línea 110kV S/E Central Tamaya - S/E A, además de la apertura del paño 52H4 en S/E Salar // 15:41Hrs, Se informan protecciones operadas al CEN del paño H4 en S/E Salar , Prot. 21N (subfunción 50/51N operada) correspondiente a Línea 110kV Tamaya - Salar, se solicita la autorización al CEN para intento de cierre en extremo Salar, CEN autoriza // 15:55Hrs, Cierre con éxito paño H4 en S/E Salar , normalizada Línea 110kV Tamaya - Salar //17:51Hrs, Se entregan al CEN prot. operadas de Línea 110kV Tamaya - S/E A, prot. 67N fase 3 a tierra. en extremo Tamaya y prot. 21N fase 3 a tierra en extremo S/E A // 18:50Hrs, Se informa al CEN que personal de LLTT Engie revisó la línea sin encontrar causa aparente de falla, siendo una falla monofásica se solicita autorización para realizar un intento de reconexión, CEN autoriza // 18:56Hrs, Cerrado con éxito 52H3 en extremo S/E Central Tamaya // 18:59Hrs, Cerrado con éxito 52H3 extremo S/E A, Normalizada instalación // 19:03Hrs, Se informa al CEN Línea 110kV S/E Central Tamaya - S/E A, normalizada. | Se inspecciona instalación fallada para obtener evidencia de causa de falla. | N/A | No tiene consumo afectado |  | 2024-09-01 15:00 | 2024-09-01 18:59 |  | 2024-09-01 18:59 | No |  | 399 | 1009 | •NOMBRE: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV , •Controlador nemo técnico G0216, •Controlador nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_602, •Coordinador nombre ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa nemo técnico G0216, •Empresa nombre ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1009, •Id control: 399, •Id coordinado: 1744, •Id empresa: 399, •Id línea: 1009, •Id propietario: 399, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT025---------G0216, •Línea nombre: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV , •Línea número: 25 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. • Username: engie • Email: roberto.barrera@engie.com • Switch Nombre: Aldo vasquez • Switch Username: avasquez • Switch Email: aldo.vasquez@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/09/2024 19:43:18, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 21:58:12, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 21:59:57, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L3B •Circuito nemo técnico: LT025CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1857, •Id empresa: 399, •Id línea: 1009, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1857, •Id tramo: 2845, •Línea nemo técnico: LT025---------G0216, •Línea nombre: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT025CI1TR01----G0216, •Sección tramo nombre: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT025CI1TR01G0216ST38G0216, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L3B, •Sección tramo segmento número: 38
IF2024004202 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1526 | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | 1242 1675 1676 1677 1678 3575 | SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST.22 - EST.23 66KV C1 EST.23 - EST.164 66KV C1 EST.164 - EST.165 66KV C1 EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Secundaria |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Desconectadores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Línea reconecta con éxito desde S/E San Javier. | Recopilar alarmas, eventos y protecciones operadas e informar al CEN. | 23:31 horas, desconexión forzada con reconexión automatica exitosa. 01-09-2024 02:52 horas, CGE informa que encuentran abiertos desconectadores 89B1 y 89B2 de S/E Nirivilo (sin causa aparente). 03:09 horas, abierto 52B3 de S/E San Javier a solicitud de CGE. 03:46 horas, CEN confirma cerrados desconectadores de S/E Nirivilo. 03:48 horas, Cerrado 52B3 de S/E San Javier, , línea energizada normal hasta S/E Constitución. 04:00 horas, Cerrado 52B1 en S/E Constitución, topología normal. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-31 23:31 | 2024-08-31 23:32 |  | 2024-08-31 23:32 | No |  | 82 | 1526 | •NOMBRE: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1526, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: 188 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/09/2024 04:10:35, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/09/2024 04:12:08, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1242, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1242, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST.22 - EST.23 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1675, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1675, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.22 - EST.23 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST.23 - EST.164 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1676, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1676, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.23 - EST.164 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.164 - EST.165 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1677, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1677, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST04T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.164 - EST.165 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1678, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1678, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST05T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3575, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3575, •Id tramo: 4888, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR04----T0002, •Sección tramo nombre: TAP NIRIVILO - CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR04T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004185 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Interno | 391 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV | 539 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San Bernardo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Interrupción de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco como consuencia se pierden 10.9 MW de consumo, clientes afectados 52465. Causa: pendiente por investigación. | Se informa al personal de mantenimiento para realizar el recorrido de la linea, al CDC del Coordinador y a CGE Distribucion | 15:05 Interrupción de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco como consecuencia se pierden 10.9 MW de consumo, clientes afectados 52465; 15:09 se informa al personal de mantenimiento para proceder con el chequeo de la línea; 15:11 se informa al CDC del Coordinador; 15:13 se informa a CGE sobre el evento; 15:28 Se realiza intento de energización el cual fue exitoso; 15:29 se recupera el 100% de los consumos asociados | Se realiza inspección visual a la línea | A determinar por parte de personal de mantenimiento | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-30 15:05 | 2024-08-30 15:29 |  | 2024-08-30 15:29 | No |  | 2503 | 391 | •NOMBRE: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 391, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 391, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT013---------T0054, •Línea nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV, •Línea número: 13 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Víctor Méndez • Switch Username: Víctor_Méndez • Switch Email: victor.mendez@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 30/08/2024 16:04:32, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 30/08/2024 17:04:30, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 30/08/2024 17:06:17, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 539, •Id empresa: 2503, •Id línea: 391, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 539, •Id tramo: 431, •Línea nemo técnico: LT013---------T0054, •Línea nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR08----T0054, •Sección tramo nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR08T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004164 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 782 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | 1508 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | La línea de transmisión San Andres - La Confluencia de 220 kV se abrió por las rafagas de viento en la zona. Estos fueron aprox de 47 km/h. | Se pone en servicio el generador diesel del sistema de servicios auxiliares de la central para suministro en casa de máquinas. | Se aprecia apertura de IT 52J3 de la línea de transmisión producto a fuertes vientos en la zona. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-29 14:23 | 2024-08-29 23:59 |  | 2024-08-29 16:14 | No |  | 284 | 782 | •NOMBRE: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Controlador nemo técnico G0118, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_178, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa nemo técnico G0118, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 782, •Id control: 284, •Id coordinado: 259, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: 1 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 14:44:11, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 15:01:28, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 16:32:25, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0118, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0118, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1508, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Id seccion tramo: 1508, •Id tramo: 1276, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0118, •Sección tramo nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0118ST01G0118, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004166 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1723 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV | 4004 | EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-29 14:23 | 2024-08-29 23:59 |  | 2024-08-29 17:03 | No |  | 1865 | 1723 | •NOMBRE: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Controlador nemo técnico G0655, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1135, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa nemo técnico G0655, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1723, •Id control: 1865, •Id coordinado: 1834, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: 3 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 15:13:01, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 15:19:35, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:14:30, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------G0655, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0655, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4004, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Id seccion tramo: 4004, •Id tramo: 5161, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----G0655, •Sección tramo nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01G0655ST02G0655, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004159 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Externo | 731 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV | 1155 835 | TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C1 CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Santiago Quilicura Recoleta | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Enclavamiento | Opera según lo esperado | 04:14 hrs. Operación Automática LT Cerro Navia-San Cristóbal-El Salto C1, Subestaciones afectadas Lo Boza, Quilicura, Chacabuco y Recoleta, 14.762 clientes afectados equivalente a una pérdida de consumo 48 MW aproximadamente asociados a S/E Chacabuco los cuales fueron recuperados al 100 % a las 04:18 hrs. | Reconocer alarmas operadas y aplicar Recuperación de Servicio. | 04:14 hrs. Operación Automática LT Cerro Navia-San Cristóbal-El Salto C1, Subestaciones afectadas Lo Boza, Quilicura, Chacabuco y Recoleta, 14.762 clientes afectados equivalente a una pérdida de consumo 48 MW aproximadamente asociados a S/E Chacabuco los cuales fueron recuperados al 100 % a las 04:18 hrs. | No aplica | No aplica | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-29 04:14 | 2024-08-29 04:18 |  | 2024-08-29 08:36 | No |  | 2503 | 731 | •NOMBRE: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 731, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 731, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT050---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Línea número: 50 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: José Francisco Lira • Switch Username: José_Francisco_Lira • Switch Email: jose.lira@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 04:41:19, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 05:09:37, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 17:27:10, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT050CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1155, •Id empresa: 2503, •Id línea: 731, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 1155, •Id tramo: 960, •Línea nemo técnico: LT050---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT050CI1TR10----T0054, •Sección tramo nombre: TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT050CI1TR10T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT050CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : true, •Id : 835, •Id empresa: 2503, •Id línea: 731, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 835, •Id tramo: 694, •Línea nemo técnico: LT050---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT050CI1TR01----T0054, •Sección tramo nombre: CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT050CI1TR01T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004171 | Linea | Finalizado | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | 1856 | Origen Interno | 622 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV | 736 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Puente Alto | Causa Presunta | Causa Principal | Flashover/arco eléctrico | Disminución de distancia eléctrica. | Sistema protecciones | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones de interruptor 52 H1 Vizcachas y 52 H1 Puente Alto, además de 52 H2 de Puente Alto. | Se actúa de acuerdo a lo estipulado, realizando transferencias de cargas parcialmente a otra fuente de alimentación, además de inspección completa a líneas de Transmisión involucradas. | a las 20:17:43, se produce el desprendimiento de cargas asociadas a subestación Vizcachas, Puente Alto y Costanera, a raíz de la operación por protecciones. | Aumentar periocidad de las inspecciones en estas fechas de encumbrar volantines. | No aplica | Libre Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 2024-08-28 20:17 | 2024-08-28 22:28 |  | 2024-08-29 22:28 | No |  | 1927 | 622 | •NOMBRE: VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV, •Controlador nemo técnico T0055, •Controlador nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1066, •Coordinador nombre TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA, •Empresa nemo técnico T0055, •Empresa nombre TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 622, •Id control: 1927, •Id coordinado: 1856, •Id empresa: 1927, •Id línea: 622, •Id propietario: 1927, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------T0055, •Línea nombre: VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV, •Línea número: 1 | •Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1066, •NemoTécnico: T0055, •Empresa Nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA, •Empresa Número: 55, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA, •Id: 1927, •Id Empresa: 1927, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1856, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1927, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Guillermo Eduardo Guerra Godoy • Username: Guillermo_Guerra • Email: guillermo.guerra@eepa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 29/08/2024 16:08:27, •Usuario: Guillermo Eduardo Guerra Godoy, •Username: Guillermo_Guerra, •Email: guillermo.guerra@eepa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/08/2024 17:42:37, •Usuario: Guillermo Eduardo Guerra Godoy, •Username: Guillermo_Guerra, •Email: guillermo.guerra@eepa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 23:18:51, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0055, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0055, •Empresa nombre: TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 736, •Id empresa: 1927, •Id línea: 622, •Id propietario: 1927, •Id seccion tramo: 736, •Id tramo: 614, •Línea nemo técnico: LT001---------T0055, •Línea nombre: VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR03----T0055, •Sección tramo nombre: VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR03T0055ST01T0055, •Sección tramo segmento nombre: VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004156 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1700 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV | 244 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Punitaqui | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de 52B5 de S/E Ovalle LT 66 KV Ovalle-Combarbalá, afectando los consumos de SS/EE Punitaqui, El Sauce y Combarbalá. | Revisión de protecciones y equipos. | . | . | . | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-28 17:39 | 2024-08-28 23:00 |  | 2024-08-28 23:13 | No |  | 2025 | 1700 | •NOMBRE: OVALLE - PUNITAQUI 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1700, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1700, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT289---------T0058, •Línea nombre: OVALLE - PUNITAQUI 66KV, •Línea número: 289 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 19:38:27, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 19:46:51, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 28/08/2024 23:54:23, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT289CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 244, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1700, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 244, •Id tramo: 167, •Línea nemo técnico: LT289---------T0058, •Línea nombre: OVALLE - PUNITAQUI 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT289CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT289CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004143 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 849 | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | 1149 724 1083 1651 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 TAP LAS LUCES - TALTAL (ELECDA) 110KV C1 EST. 153 - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1 EST. 89 - EST. 153 110KV C1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Taltal | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perdida de suministro por desconexión forzada del 52H1 de S/E Javiera propiedad de RNE correspondiente a tramo 66KV Javiera - Oxido. Afectando los consumos de SE Oxido, Las Luces (MINERA LAS CENIZAS) y S/E Tal Tal CGET. | Se solicita interrogación de protecciones, que arroja una distancia de 11 Km. Recuperación de consumos mediante generación local, 4085 de 4089 clientes afectados. | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-28 08:28 | 2024-08-28 10:46 |  | 2024-08-28 10:46 | No |  | 2025 | 849 | •NOMBRE: PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 849, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 849, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT257---------T0058, •Línea nombre: PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV, •Línea número: 257 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luis Alonso Gutierrez Araya • Username: Luis_Alonso_Gutierrez_Araya • Email: lagutierreza@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 28/08/2024 13:00:23, •Usuario: Luis Alonso Gutierrez Araya, •Username: Luis_Alonso_Gutierrez_Araya, •Email: lagutierreza@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 28/08/2024 13:52:24, •Usuario: Luis Alonso Gutierrez Araya, •Username: Luis_Alonso_Gutierrez_Araya, •Email: lagutierreza@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 28/08/2024 13:55:49, •Usuario: Leandro Flores, •Username: leandro.flores, •Email: leandro.flores@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT257CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1149, •Id empresa: 2025, •Id línea: 849, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1149, •Id tramo: 1035, •Línea nemo técnico: LT257---------T0058, •Línea nombre: PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT257CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: OK, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT257CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP LAS LUCES - TALTAL (ELECDA) 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT257CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 724, •Id empresa: 2025, •Id línea: 849, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 724, •Id tramo: 603, •Línea nemo técnico: LT257---------T0058, •Línea nombre: PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT257CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP LAS LUCES - TALTAL (ELECDA) 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT257CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP LAS LUCES - TALTAL (ELECDA) 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 153 - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT257CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1083, •Id empresa: 2025, •Id línea: 849, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1083, •Id tramo: 1471, •Línea nemo técnico: LT257---------T0058, •Línea nombre: PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT257CI1TR05----T0058, •Sección tramo nombre: PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: OK, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT257CI1TR05T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 153 - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 89 - EST. 153 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT257CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1651, •Id empresa: 2025, •Id línea: 849, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1651, •Id tramo: 1471, •Línea nemo técnico: LT257---------T0058, •Línea nombre: PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT257CI1TR05----T0058, •Sección tramo nombre: PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: OK, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT257CI1TR05T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 89 - EST. 153 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024004132 | Linea | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 32 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV | 181 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Río Bueno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema de control | Falla en sistema de control | Varios | Apertura de Circuito Nº2 Pilmaiquén - Osorno 66Kv. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas. | Apertura de Circuito Nº2 Pilmaiquén - Osorno 66Kv, sin afectación de generación de la unidades en servicio. | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-27 09:55 | 2024-08-27 14:26 |  | 2024-08-27 14:26 | No |  | 491 | 32 | •NOMBRE: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV, •Controlador nemo técnico G0292, •Controlador nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_194, •Coordinador nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa nemo técnico G0292, •Empresa nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 32, •Id control: 491, •Id coordinado: 250, •Id empresa: 491, •Id línea: 32, •Id propietario: 491, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT007---------G0292, •Línea nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV, •Línea número: 7 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Switch Username: richard_urrea • Switch Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 15:32:51, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 15:39:25, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/08/2024 15:55:35, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT007CI2--------G0292, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: G0292, •Empresa nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 181, •Id empresa: 491, •Id línea: 32, •Id propietario: 491, •Id seccion tramo: 181, •Id tramo: 105, •Línea nemo técnico: LT007---------G0292, •Línea nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT007CI2TR01----G0292, •Sección tramo nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT007CI2TR01G0292ST01G0292, •Sección tramo segmento nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004111 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Externo | 1963 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV | 889 890 891 892 893 | TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 TAP LO ESPEJO - TORRE 11 110KV C1 TORRE 11 - TORRE 16 110KV C1 TORRE 16 - TAP LA CISTERNA 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San Bernardo | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | Intervención de terceros. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Sin comentarios. | Se habilita personal de líneas para retirar globo metálico. | A las 00:48 interrupción línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1 respaldando de forma inmediata los consumos de las SSEE Cisterna, Las Acacias, Panamericana, San Bernardo y Malloco por línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°2. 00:49 se informa al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, personal de Mantenimiento STM, a ENEL Dx y CGE Dx. 02:01 personal de líneas aéreas reporta que la causa de la operación se debió arco eléctrico en línea 110 kV por globo metálico entre los vanos N°31-32. 05:57 personal de líneas aéreas retira globo metálico de la línea 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1. 06:41 normalizada topología de la línea. | Sin comentarios. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-27 00:28 | 2024-08-27 00:31 |  | 2024-08-27 07:01 | No |  | 2503 | 1963 | •NOMBRE: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1963, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 1963, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: 91 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: mauro cedeño • Switch Username: mauro_cedeño • Switch Email: mauro.cedeno@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 27/08/2024 05:13:35, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/08/2024 06:45:18, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 27/08/2024 08:02:32, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 889, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 889, •Id tramo: 746, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR05----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR05T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 890, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 890, •Id tramo: 747, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR01----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR01T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP LO ESPEJO - TORRE 11 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 891, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 891, •Id tramo: 748, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR02----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR02T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP LO ESPEJO - TORRE 11 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TORRE 11 - TORRE 16 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 892, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 892, •Id tramo: 748, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR02----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR02T0054ST02T0835, •Sección tramo segmento nombre: TORRE 11 - TORRE 16 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TORRE 16 - TAP LA CISTERNA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 893, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 893, •Id tramo: 748, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR02----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR02T0054ST03T0835, •Sección tramo segmento nombre: TORRE 16 - TAP LA CISTERNA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024004080 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 394 | SAN FERNANDO - TENO 66KV | 382 383 1154 1071 | ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1 SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 TAP QUINTA - TENO 66KV C1 CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chimbarongo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la LT 66 kV San Fernando-Teno, afectó a los consumos de las S/E Chimbarongo, S/E Quinta, y EFE-Quinta, con una potencia interrumpida de 6,04 MW, y 13475 clientes afectados (11.613 clientes de CGE, 1.861 clientes de CEC, y 1 cliente de EFE). | Revisión de protecciones y recorrido pedestre de la línea AT, recuperación del servicio según procedimientos de CGET, en coordinación con los Despachos del CEN, STS, EFE y Zonal de Distribución MT/BT de la zona. | Desconexión forzada del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la LT 66 kV San Fernando-Teno, afectó a los consumos de las S/E Chimbarongo, S/E Quinta, y EFE-Quinta, con una potencia interrumpida de 6,04 MW, y 13475 clientes afectados (11.613 clientes de CGE, 1.861 clientes de CEC, y 1 cliente de EFE). | . | . | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-26 03:00 | 2024-08-26 23:30 |  | 2024-08-27 17:38 | No |  | 2025 | 394 | •NOMBRE: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 394, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 394, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT046---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Línea número: 46 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 26/08/2024 03:50:13, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 26/08/2024 04:10:50, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 29/08/2024 00:55:57, •Usuario: Antonio Ilabaca Arancibia, •Username: antonio_ilabaca, •Email: antonio.ilabaca@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 382, •Id empresa: 2025, •Id línea: 394, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 382, •Id tramo: 283, •Línea nemo técnico: LT046---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 383, •Id empresa: 2025, •Id línea: 394, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 383, •Id tramo: 283, •Línea nemo técnico: LT046---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TAP QUINTA - TENO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1154, •Id empresa: 2025, •Id línea: 394, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1154, •Id tramo: 284, •Línea nemo técnico: LT046---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: TAP QUINTA - TENO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 4.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP QUINTA - TENO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1071, •Id empresa: 2025, •Id línea: 394, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1071, •Id tramo: 1071, •Línea nemo técnico: LT046---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004075 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 425 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV | 5039 | EST. 5 - PUMAHUE 66KV C2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B1 S/E Temuco, correspondiente a LT 66 KV Temuco- Pumahue N°2 con 12,8 MW interrumpidos. | Interrogación de protecciones, recuperacion de consumos con CGE S.A, CEN y personal de CGET. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-25 09:54 | 2024-08-25 10:49 |  | 2024-08-25 10:52 | No |  | 2025 | 425 | •NOMBRE: TEMUCO - PUMAHUE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 425, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 425, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT093---------T0058, •Línea nombre: TEMUCO - PUMAHUE 66KV, •Línea número: 93 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 25/08/2024 11:07:09, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/08/2024 11:17:49, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/08/2024 11:21:25, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 5 - PUMAHUE 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT093CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5039, •Id empresa: 2025, •Id línea: 425, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 5039, •Id tramo: 589, •Línea nemo técnico: LT093---------T0058, •Línea nombre: TEMUCO - PUMAHUE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT093CI2TR05----T0058, •Sección tramo nombre: TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT093CI2TR05T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 5 - PUMAHUE 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024004064 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1650 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 3946 | LICANCO - EST. 170A 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Nueva Imperial | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia residual | Opera según lo esperado | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 en S/E Licanco (LAT 66KvLicanco Las Violetas ) | Se da aviso al Coordinador, a la empresa Transelec, CGE , Distribuidora Frontel y personal de mantenimiento para proceder a la inspección de la línea. | 10:06 Hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 en S/E Licanco (LAT 66KV Licanco-Las Violetas ). | Recorrido del circuito. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-24 10:06 | 2024-08-24 10:06 |  | 2024-08-24 10:07 | Sí |  | 83 | 1650 | •NOMBRE: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1650, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1650, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT072---------T0003, •Línea nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Línea número: 72 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jaime Ampuero • Username: Jaime_Ampuero • Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 24/08/2024 10:16:25, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/08/2024 10:24:09, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 24/08/2024 15:19:01, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LICANCO - EST. 170A 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT072CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3946, •Id empresa: 83, •Id línea: 1650, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3946, •Id tramo: 5081, •Línea nemo técnico: LT072---------T0003, •Línea nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT072CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT072CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: LICANCO - EST. 170A 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004063 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 151 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV | 1421 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Se informa al CEN, recopilación de alarmas y protecciones operadas | Desconexión por acción de protecciones. A las 20:20 horas, reconexión manual de prueba sin éxito. | reconexión manual de prueba | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-23 19:51 | 2024-08-24 18:00 |  | 2024-08-25 05:08 | No |  | 82 | 151 | •NOMBRE: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 151, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 151, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT054---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV, •Línea número: 54 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 24/08/2024 04:01:11, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 25/08/2024 05:30:14, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT054CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1421, •Id empresa: 82, •Id línea: 151, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1421, •Id tramo: 983, •Línea nemo técnico: LT054---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT054CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT054CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004041 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, correspondiente a LT 66 KV Victoria-Angol, sin perdida de consumos. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-23 11:29 | 2024-08-23 11:29 |  | 2024-08-23 11:30 | Sí |  | 2025 | 1791 | •NOMBRE: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1791, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: 305 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 11:36:28, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 11:40:26, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 11:47:04, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT305CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 509, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 509, •Id tramo: 402, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT305CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT305CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004040 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 511 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Traiguén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B4 S/E Victoria, correspondiente a LT 66 KV Victoria-Traiguén. Sin consumos afectados. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-23 09:21 | 2024-08-23 09:21 |  | 2024-08-23 09:22 | Sí |  | 2025 | 434 | •NOMBRE: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 434, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: 90 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 09:27:02, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 09:50:27, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 10:08:05, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT090CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 511, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 511, •Id tramo: 404, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT090CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT090CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004044 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065 1105 1106 1107 4510 4511 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Pirque | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco. | Revisión de alarmas en SCADA, dar información al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | 08:25 h. se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco (CMPC Puente Alto) . Falla monofásica a tierra, por actuación de protección 21, sin distancia de falla. | Recorrido visual en LT 44 kV Carena - El Raco ( CMPC Puente Alto) | Se determinará | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-23 08:25 | 2024-08-23 18:00 |  | 2024-08-23 15:29 | No |  | 2092 | 95 | •NOMBRE: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Controlador nemo técnico P0003, •Controlador nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 95, •Id control: 2313, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: 30 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jovanni Pino Benavides • Switch Username: Jovanni_Pino_Benavides • Switch Email: jepino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 23/08/2024 08:58:15, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 23/08/2024 12:00:48, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 23/08/2024 15:38:35, •Usuario: Ariel Emilio Alegria Cartes, •Username: aalegria, •Email: ariel.alegria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CARENA - MALLOCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1065, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1065, •Id tramo: 977, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR03----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1105, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1105, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1106, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1106, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1107, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1107, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4510, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4510, •Id tramo: 5310, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4511, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4511, •Id tramo: 5311, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR07----T0061, •Sección tramo nombre: TAP PATAGUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR07T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004038 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1048 | ATACAMA - MIRAJE 220KV | 1933 1934 1935 1936 1937 | ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1 EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1 |  |  | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Trabajos en instalaciones. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | , | Informe al CEN, recopilación de alarmas y protecciones operadas | desconexión forzada por acción de protecciones | . | , | Libre | MINERA ANTUCOYA | 2024-08-22 11:22 | 2024-08-29 22:00 |  | 2024-08-22 16:04 | No |  | 82 | 1048 | •NOMBRE: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1048, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Línea descripción: TRANSELEC S.A, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: 151 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 23:49:01, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/09/2024 14:19:32, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1933, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1933, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST15T0002, •Sección tramo segmento nombre: ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 15 | ELEMENTO: EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1934, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1934, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST16T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 16 | ELEMENTO: EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1935, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1935, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST17T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 17 | ELEMENTO: EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1936, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1936, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST18T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 18 | ELEMENTO: TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1937, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1937, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST19T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 19
IF2024004030 | Linea | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | 5 | Origen Externo | 894 | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV | 1746 | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla debido accidentes | Intervención de terceros. | Estructuras o postación | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Interrupcion linea 66kV Aihuapi Los Negros debido a choque vehicular contra estructura de la linea | Se reporta a personal de mantenimiento | 11:00 hrs Interrupcion interruptor 52B2 en S/E Aihuapi Dejando sin energia S/E Los Negros | Reparacion/reemplazo estructura afectada | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-22 11:00 | 2024-08-22 15:00 |  | 2024-08-22 22:30 | No |  | 5 | 894 | •NOMBRE: AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_277, •Coordinador nombre EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Empresa nemo técnico G0005, •Empresa nombre EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 894, •Id control: 83, •Id coordinado: 5, •Id empresa: 5, •Id línea: 894, •Id propietario: 5, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT033---------G0005, •Línea nombre: AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV, •Línea número: 33 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_277, •NemoTécnico: G0005, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Empresa Número: 5, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Id: 5, •Id Empresa: 5, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 5, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 5, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. • Username: capullo • Email: capullo@capullo.cl • Switch Nombre: Luis Moreira • Switch Username: Luis_Moreira • Switch Email: luis.moreira@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 13:09:22, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Username: capullo, •Email: capullo@capullo.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 13:26:58, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Username: capullo, •Email: capullo@capullo.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 22:33:49, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT033CI1--------G0005, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0005, •Empresa nombre: EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1746, •Id empresa: 5, •Id línea: 894, •Id propietario: 5, •Id seccion tramo: 1746, •Id tramo: 1577, •Línea nemo técnico: LT033---------G0005, •Línea nombre: AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT033CI1TR01----G0005, •Sección tramo nombre: AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT033CI1TR01G0005ST01G0005, •Sección tramo segmento nombre: AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024004027 | Linea | Finalizado | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 378 | Origen Interno | 1073 | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV | 1995 | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Antofagasta | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla en equipo | Origen no determinado. | Sistema de control | Nivel de aceite | Opera según lo esperado | 04:57 hrs. Se produce la apertura intespectiva del 52J1. No afecta a los consumos de MEL. | Se revisan protecciones y se informa a personal especialista. | 04:57 hrs. Apertura del 52J1 por causas indeterminadas. 05:00hrs. Se informa a personal especialista para que se acerque a revisar el equipo. 09:00 hrs. Personal de equipos primarios y de Protecciones y control revisan el equipo. 11:14 hrs. Personal de mantenimiento informa que la causa de la apertura se debió a baja presión de aceite hidráulico del interruptor. Se realiza el cebado de la bomba superando la normalidad. Se informa al CDC y se solicita su autorización para un intento de cierre. CDC Autoriza. 11:18 hrs. Cerrado el 52J1. Normalizada la Línea 220 kV Domeyko - Escondida. | Cebado de la bomba del circuito hidráulico. | No aplican. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-22 04:57 | 2024-08-22 11:18 |  | 2024-08-22 11:18 | No |  | 419 | 1073 | •NOMBRE: DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV, •Controlador nemo técnico G0064, •Controlador nombre: ON-GROUP S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_635, •Coordinador nombre MINERA ESCONDIDA LTDA., •Empresa nemo técnico L0120, •Empresa nombre MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1073, •Id control: 63, •Id coordinado: 378, •Id empresa: 419, •Id línea: 1073, •Id propietario: 419, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT089---------L0120, •Línea nombre: DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV, •Línea número: 89 | •Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_635, •NemoTécnico: L0120, •Empresa Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Empresa Número: 120, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Id: 419, •Id Empresa: 419, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 378, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 419, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA. • Username: minera_escondida_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Sergio Aguirre • Switch Username: saguirre • Switch Email: sergio.aguirre@bhpbilliton.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 22/08/2024 11:41:25, •Usuario: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Username: minera_escondida_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/08/2024 12:49:49, •Usuario: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Username: minera_escondida_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 12:55:12, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT089CI1--------L0120, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0120, •Empresa nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es critica : sin_definir, •Id : 1995, •Id empresa: 419, •Id línea: 1073, •Id propietario: 419, •Id seccion tramo: 1995, •Id tramo: 2982, •Línea nemo técnico: LT089---------L0120, •Línea nombre: DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT089CI1TR01----L0120, •Sección tramo nombre: DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT089CI1TR01L0120ST77L0120, •Sección tramo segmento nombre: DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 77
IF2024004015 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1526 | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | 1242 1675 1676 1677 1678 3575 | SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST.22 - EST.23 66KV C1 EST.23 - EST.164 66KV C1 EST.164 - EST.165 66KV C1 EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | A las 19:43 horas, reconexión manual de prueba con éxito. | Recopilación de alarmas y protecciones operadas. | Desconexión forzada línea. | Reconexión manual de prueba. | No hay. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-21 19:37 | 2024-08-21 19:43 |  | 2024-08-21 19:43 | No |  | 82 | 1526 | •NOMBRE: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1526, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: 188 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 23:55:50, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 22/08/2024 00:00:42, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1242, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1242, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST.22 - EST.23 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1675, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1675, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.22 - EST.23 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST.23 - EST.164 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1676, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1676, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.23 - EST.164 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.164 - EST.165 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1677, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1677, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST04T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.164 - EST.165 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1678, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1678, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST05T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3575, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3575, •Id tramo: 4888, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR04----T0002, •Sección tramo nombre: TAP NIRIVILO - CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR04T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003989 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 155 | CHARRUA - LAJA 66KV | 3416 3417 | CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Robo o hurto. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Recopilar alarmas, eventos y protecciones operadas e informar al CEN. | 01:16 horas, desconexión forzada por acción de protecciones. 01:21 horas, reconexión manual de pueba sin éxito. | Reparar daños producto de robo y reponer conductor robado. | No hay. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-21 01:16 | 2024-08-21 20:00 |  | 2024-08-21 16:07 | No |  | 82 | 155 | •NOMBRE: CHARRUA - LAJA 66KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 155, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 155, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT053---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LAJA 66KV, •Línea número: 53 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 04:15:36, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 16:18:06, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT053CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3416, •Id empresa: 82, •Id línea: 155, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3416, •Id tramo: 315, •Línea nemo técnico: LT053---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LAJA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT053CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LAJA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT053CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT053CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3417, •Id empresa: 82, •Id línea: 155, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3417, •Id tramo: 315, •Línea nemo técnico: LT053---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LAJA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT053CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LAJA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT053CI1TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003993 | Linea | Finalizado | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | 61 | Origen Interno | 1512 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | 3523 3570 | TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1 EST.51 – LAMA 220KV C1 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Alto del Carmen | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Disminución de distancia eléctrica. | Cables aislados o de poder línea | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Al momento de la falla se presentaba condición climática adversa en la zona, además los consumos en Lama eran de 2.3 MW. | Se coordina con operador Tres Quebradas y Lama la revisión de las instalaciones. Además, se informa a CDC evento de falla. | A las 13:30 se produce la falla línea 220 kV Tres Quebradas -Lama debido a evento climático en la zona. Opera el extremo de Tres Quebradas por la protección diferencial de línea fase C a 12.9 km y en extremo de Lama opera la diferencial de línea fase C a 15.4 km. Al momento de la falla los consumos de minera Veladeros estaban en 2.3 MW. A las 13:32 operador Distrocuyo informa operación del 52J1 de S/E Lama, por lo que se solicita la revisión de las instalaciones. A las 13:33 CC Enor informa a operador Tres Quebradas evento de falla de línea 220 kV Tres Quebradas - Lama y se solicita una revisión de las instalaciones. A las 13:34 CC Enor informa a CDC evento de falla de línea 220 kV Tres Quebradas - Lama. A las 14:19 operador Tres Quebradas informa que en extremo Tres Quebradas operó la protección diferencial de línea fase C a 12.9 km dirección Lama. A las 14:21 operador Lama informa que en extremo de Lama operó la protección diferencial de línea fase C a 15.4 km dirección Tres Quebradas. A las 16:48 operador Tres Quebradas solicita autorización para cerrar 52J2 de S/E Tres Quebradas. Mismo horario CC Enor replica información a CDC, el cual autoriza. A las 16:55 cerrado 52J2 de S/E Tres Quebradas. A las 17:31 operador Tres Quebradas informa que por condición climática requiere dejar desconectada línea hacia Lama. A las 17:32 abierto 52J2 de S/E Tres Quebradas. A las 19:09 operador Lama solicita normalizar línea 220 kV Tres Quebradas -Lama debido a inconveniente con grupo electrógeno. A las 19:16 CDC autoriza normalizar línea 220 kV Tres Quebradas -Lama. A las 19:19 cerrado 52J2 en S/E Tres Quebradas. A las 19:28 cerrado 52J1 de S/E Lama. | En revisión . | En revisión . | Libre | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | 2024-08-20 13:30 | 2024-08-20 19:28 |  | 2024-08-20 19:28 | No |  | 294 | 1512 | •NOMBRE: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV, •Controlador nemo técnico G0062, •Controlador nombre: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_53, •Coordinador nombre COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA, •Empresa nemo técnico G0062, •Empresa nombre COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1512, •Id control: 61, •Id coordinado: 61, •Id empresa: 61, •Id línea: 1512, •Id propietario: 61, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------G0062, •Línea nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV, •Línea número: 2 | •Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1299, •NemoTécnico: L0101, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Empresa Número: 101, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Id: 294, •Id Empresa: 294, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 267, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 294, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA • Username: minera_nevada • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Cardenas • Switch Username: juan.cardenas • Switch Email: jcardenas@enorchile.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 21/08/2024 09:32:10, •Usuario: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Username: minera_nevada, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 21/08/2024 12:27:40, •Usuario: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Username: minera_nevada, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 21/08/2024 12:41:57, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------G0062, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0101, •Empresa nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3523, •Id empresa: 294, •Id línea: 1512, •Id propietario: 294, •Id seccion tramo: 3523, •Id tramo: 4860, •Línea nemo técnico: LT002---------G0062, •Línea nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----G0062, •Sección tramo nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: TRES QUEBRADAS - LAMA 220kV C1, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01G0062ST01L0101, •Sección tramo segmento nombre: TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST.51 – LAMA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------G0062, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0101, •Empresa nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3570, •Id empresa: 294, •Id línea: 1512, •Id propietario: 294, •Id seccion tramo: 3570, •Id tramo: 4860, •Línea nemo técnico: LT002---------G0062, •Línea nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----G0062, •Sección tramo nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: TRES QUEBRADAS - LAMA 220kV C1, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01G0062ST02L0101, •Sección tramo segmento nombre: EST.51 – LAMA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003952 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 363 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV | 229 230 | PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 EST. 35 - MARQUESA 66KV C1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Serena Vicuña | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | . | Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional, se interroga protecciones y se inicia recorrido de línea AT. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-20 03:52 | 2024-08-20 08:00 |  | 2024-08-20 12:51 | No |  | 2025 | 363 | •NOMBRE: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 363, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 363, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------T0058, •Línea nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV, •Línea número: 3 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Guillermo Recabal P. • Username: Guillermo_Recabal_P. • Email: grecabalp@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 20/08/2024 04:11:02, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/08/2024 04:18:44, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 13:24:28, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 229, •Id empresa: 2025, •Id línea: 363, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 229, •Id tramo: 153, •Línea nemo técnico: LT003---------T0058, •Línea nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 35 - MARQUESA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 230, •Id empresa: 2025, •Id línea: 363, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 230, •Id tramo: 153, •Línea nemo técnico: LT003---------T0058, •Línea nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 35 - MARQUESA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003944 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1797 | PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV | 4445 4446 | PANIAHUE - EST. 268 66KV C1 EST. 268 - EST. 276A 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chépica Chimbarongo Lolol Nancagua Palmilla Pumanque Santa Cruz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones 52B1 y 52B2 SE Santa Cruz y 52B1 y 52B2 SE Puquillay se pierden los consumos de SSEE Santa Cruz, Paniahue, Nancagua, Puquillay y Placilla. Este evento es coincidente con el cierre del DDCC 89B2 SE Placilla, durante maniobras de normalización IF 2024003936. | Se coordina con STS recuperación de consumos. | 18:42 hrs. DF 52B1 y 52B2 SE Santa Cruz, se pierden los consumos de SSEE Santa Cruz, Paniahue, Nancagua, Puquillay y Placilla 18:42 hrs. DF 52B1 y 52B2 SE Puquillay 18:45 hrs. Cerrado 52B1 SE Santa Cruz, se recupera SE Santa Cruz 18:46 hrs. Cerrado 52B2 SE Santa Cruz, se recupera SSEE Paniahue y Nancagua 18:46 hrs. STS registra pérdida de comunicación con SE Puquillay 19:06 hrs. Cerrado 52B2 SE Puquillay se recupera SE Puquillay. 19:08 hrs. Cerrado 52B1 SE Puquillay se recupera SE Placilla. | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-19 18:42 | 2024-08-20 20:00 |  | 2024-08-19 19:08 | No |  | 2025 | 1797 | •NOMBRE: PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1797, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1797, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT309---------T0058, •Línea nombre: PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV, •Línea número: 309 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda • Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda • Email: ehernandezo@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 20:41:22, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 21:02:35, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 03:37:10, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PANIAHUE - EST. 268 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT309CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4445, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1797, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4445, •Id tramo: 5249, •Línea nemo técnico: LT309---------T0058, •Línea nombre: PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT309CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT309CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: PANIAHUE - EST. 268 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 268 - EST. 276A 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT309CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4446, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1797, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4446, •Id tramo: 5249, •Línea nemo técnico: LT309---------T0058, •Línea nombre: PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT309CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PANIAHUE - SANTA CRUZ 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT309CI1TR01T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 268 - EST. 276A 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003942 | Linea | Finalizado | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 357 | Origen Interno | 686 | MINERO - SAUZAL 110KV | 3250 3251 3252 | MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3 TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3 TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Machalí | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Disminución de distancia eléctrica. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Protecciones de distancia despejan adecuadamente la falla en línea Minero Sauzal 110 KV C3 | Revisar la línea para descartar daños en conductores, aislación y estructuras | Desconexión de línea Minero Sauzal 110 KV C3 por acción de protecciones de distancia, protecciones e interruptor operan correctamente y despejan la falla. | Verificar estado de Estructuras, aisladores y conductores. descartar daños | no hay | Libre Regulado | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 2024-08-19 15:57 | 2024-08-19 16:07 |  | 2024-08-19 16:07 | No |  | 215 | 686 | •NOMBRE: MINERO - SAUZAL 110KV, •Controlador nemo técnico L0020, •Controlador nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_551, •Coordinador nombre CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Empresa nemo técnico L0020, •Empresa nombre CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Es Critica: sin_definir, •Id: 686, •Id control: 215, •Id coordinado: 357, •Id empresa: 215, •Id línea: 686, •Id propietario: 215, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT005---------L0020, •Línea nombre: MINERO - SAUZAL 110KV, •Línea número: 5 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0020, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Empresa Número: 20, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 215, •Id Empresa: 215, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 215, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operadores Colon • Username: Operadores_Colon • Email: tesubestco@codelco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 15:50:09, •Usuario: Operadores Colon, •Username: Operadores_Colon, •Email: tesubestco@codelco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 15:58:38, •Usuario: Operadores Colon, •Username: Operadores_Colon, •Email: tesubestco@codelco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 23:19:36, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3 •Circuito nemo técnico: LT005CI1--------L0020, •Circuito nombre: C3, •Empresa nemo técnico: L0020, •Empresa nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Es critica : sin_definir, •Id : 3250, •Id empresa: 215, •Id línea: 686, •Id propietario: 215, •Id seccion tramo: 3250, •Id tramo: 4697, •Línea nemo técnico: LT005---------L0020, •Línea nombre: MINERO - SAUZAL 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI1TR02----L0020, •Sección tramo nombre: MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI1TR02L0020ST01L0020, •Sección tramo segmento nombre: MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3 •Circuito nemo técnico: LT005CI1--------L0020, •Circuito nombre: C3, •Empresa nemo técnico: L0020, •Empresa nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Es critica : sin_definir, •Id : 3251, •Id empresa: 215, •Id línea: 686, •Id propietario: 215, •Id seccion tramo: 3251, •Id tramo: 4698, •Línea nemo técnico: LT005---------L0020, •Línea nombre: MINERO - SAUZAL 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI1TR03----L0020, •Sección tramo nombre: TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI1TR03L0020ST01L0020, •Sección tramo segmento nombre: TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3 •Circuito nemo técnico: LT005CI1--------L0020, •Circuito nombre: C3, •Empresa nemo técnico: L0020, •Empresa nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Es critica : sin_definir, •Id : 3252, •Id empresa: 215, •Id línea: 686, •Id propietario: 215, •Id seccion tramo: 3252, •Id tramo: 4699, •Línea nemo técnico: LT005---------L0020, •Línea nombre: MINERO - SAUZAL 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI1TR04----L0020, •Sección tramo nombre: TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI1TR04L0020ST01L0020, •Sección tramo segmento nombre: TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003936 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 653 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | 4701 4702 4238 4264 4265 54 | EST 11 – PLACILLA 66 kV C1 [EN_REVISION] EST. 10 – EST 11 kV C1 [EN_REVISION] SAN FERNANDO – EST. 2 66 kV C1 [En_Revision] EST. 2 – EST. 8A 66 kV C1 [En_Revision] EST. 8A – EST. 10 kV C1 [En_Revision] SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Nancagua Placilla | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Operacion por protecciones del interruptor 52B4 de SE San Fernando, afectando a SE Placilla, SE Puquillay (STS) y SE Nancagua. Anula y reemplaza IF N° 2024003934, horario mal ingresado. | Interrogación de protecciones y recuperación de consumos. | . | . | . | Libre Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-19 10:51 | 2024-08-19 17:00 |  | 2024-08-19 22:53 | No |  | 2025 | 653 | •NOMBRE: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 653, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 653, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT161---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV, •Línea número: 161 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Luis Alonso Gutierrez Araya • Username: Luis_Alonso_Gutierrez_Araya • Email: lagutierreza@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 12:22:58, •Usuario: Luis Alonso Gutierrez Araya, •Username: Luis_Alonso_Gutierrez_Araya, •Email: lagutierreza@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 12:28:28, •Usuario: Luis Alonso Gutierrez Araya, •Username: Luis_Alonso_Gutierrez_Araya, •Email: lagutierreza@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 20/08/2024 03:24:59, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST 11 – PLACILLA 66 kV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT161CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4701, •Id empresa: 2025, •Id línea: 653, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4701, •Id tramo: 941, •Línea nemo técnico: LT161---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT161CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT161CI1TR02T0058ST05T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST 11 – PLACILLA 66 kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: EST. 10 – EST 11 kV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT161CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4702, •Id empresa: 2025, •Id línea: 653, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4702, •Id tramo: 941, •Línea nemo técnico: LT161---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT161CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT161CI1TR02T0058ST06T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 10 – EST 11 kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 6 | ELEMENTO: SAN FERNANDO – EST. 2 66 kV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT161CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4238, •Id empresa: 2025, •Id línea: 653, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4238, •Id tramo: 941, •Línea nemo técnico: LT161---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT161CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Estructura con 1 circuito, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT161CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: SAN FERNANDO – EST. 2 66 kV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 2 – EST. 8A 66 kV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT161CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4264, •Id empresa: 2025, •Id línea: 653, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4264, •Id tramo: 941, •Línea nemo técnico: LT161---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT161CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Estructura con 2 circuitos, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT161CI1TR02T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 2 – EST. 8A 66 kV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST. 8A – EST. 10 kV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT161CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4265, •Id empresa: 2025, •Id línea: 653, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4265, •Id tramo: 941, •Línea nemo técnico: LT161---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT161CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Estructura con 1 circuito, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT161CI1TR02T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 8A – EST. 10 kV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT161CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 54, •Id empresa: 2025, •Id línea: 653, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 54, •Id tramo: 941, •Línea nemo técnico: LT161---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT161CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT161CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003912 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 S/E Victoria y 52B2 S/E Angol, correspondiente a Linea de 66KV Angol- Collipulli - Victoria. | Interrogación de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-18 03:12 | 2024-08-18 03:12 |  | 2024-08-18 03:13 | Sí |  | 2025 | 1791 | •NOMBRE: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1791, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: 305 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 18/08/2024 03:36:46, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/08/2024 04:14:14, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 18/08/2024 04:31:40, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT305CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 509, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 509, •Id tramo: 402, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT305CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT305CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003909 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 369 | PARRAL - CAUQUENES 66KV | 3277 2829 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Parral | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Parral sin consumos afectados. | . | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-17 09:54 | 2024-08-17 09:55 |  | 2024-08-17 09:55 | Sí |  | 2025 | 369 | •NOMBRE: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 369, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: 164 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Christian Allende Larenas • Username: Christian_Allende_Larenas • Email: ceallendel@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 17/08/2024 12:07:29, •Usuario: Christian Allende Larenas, •Username: Christian_Allende_Larenas, •Email: ceallendel@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/08/2024 12:14:15, •Usuario: Christian Allende Larenas, •Username: Christian_Allende_Larenas, •Email: ceallendel@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/08/2024 12:17:13, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT164CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3277, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3277, •Id tramo: 4008, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT164CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT164CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT164CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 2829, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 2829, •Id tramo: 4009, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT164CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT164CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003903 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1655 | GUINDO - CORONEL 66 KV | 3558 | TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B9 de S/E Coronel y 52B2 S/E Guindo (Transelec), correspondiente a LT 66 KV Coronel -Guindo N°2, afecto a consumos de S/E Loma Colorada. | Interrogación de protracciones, coordinación con CEN y personal de CGET. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2024-08-16 21:03 | 2024-08-17 03:00 |  | 2024-08-17 16:56 | No |  | 2025 | 1655 | •NOMBRE: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1655, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1655, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT281---------T0058, •Línea nombre: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Línea número: 281 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 21:13:36, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 21:25:11, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/08/2024 17:03:32, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT281CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3558, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1655, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3558, •Id tramo: 4878, •Línea nemo técnico: LT281---------T0058, •Línea nombre: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT281CI2TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT281CI2TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003904 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1655 | GUINDO - CORONEL 66 KV | 3555 | TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B8 de S/E Coronel y 52B1 S/E Guindo (Transelec), correspondiente a LT 66 KV Coronel -Guindo N°1, sin pérdida de consumos. | Interrogación de protracciones, coordinación con CEN y personal de CGET. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-16 21:03 | 2024-08-17 03:00 |  | 2024-08-17 16:10 | No |  | 2025 | 1655 | •NOMBRE: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1655, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1655, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT281---------T0058, •Línea nombre: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Línea número: 281 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 21:26:29, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 21:33:41, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 19/08/2024 05:09:25, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT281CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3555, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1655, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3555, •Id tramo: 4875, •Línea nemo técnico: LT281---------T0058, •Línea nombre: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT281CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT281CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003894 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 370 | PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV | 393 | PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Malloa Rengo | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Enclavamiento | Varios | Desconexión forzada interruptor 52B4 S/E Malloa, LT66KV Malloa-Pelequen, afectando los consumos de SS/EE Pelequen y Rengo. | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-16 13:55 | 2024-08-16 14:11 |  | 2024-08-16 14:11 | No |  | 2025 | 370 | •NOMBRE: PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 370, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 370, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT043---------T0058, •Línea nombre: PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV, •Línea número: 43 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 14:09:09, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 14:37:52, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 17/08/2024 04:00:07, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT043CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 393, •Id empresa: 2025, •Id línea: 370, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 393, •Id tramo: 292, •Línea nemo técnico: LT043---------T0058, •Línea nombre: PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT043CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT043CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003892 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 809 | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV | 1577 | LONCOCHE – EST. 326 L2 66KV | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Villarrica | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B7 S/E Loncoche , asociado a Cto. 2 LT66KV LONCOCHE - VILLARRICA. Sin consumos afectados | Interrogación de protección y revisión de la línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-16 09:32 | 2024-08-16 09:32 |  | 2024-08-16 09:33 | No |  | 2025 | 809 | •NOMBRE: LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 809, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 809, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT193---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV, •Línea número: 193 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 16/08/2024 09:55:06, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 10:28:06, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 13:20:40, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LONCOCHE – EST. 326 L2 66KV •Circuito nemo técnico: LT193CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1577, •Id empresa: 2025, •Id línea: 809, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1577, •Id tramo: 1370, •Línea nemo técnico: LT193---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT193CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT193CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LONCOCHE – EST. 326 L2 66KV, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003891 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 205 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV | 1401 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Informar al CEN, recopilación de alarmas y protecciones operadas | - 08:07 horas, desconexión forzada por acción de protecciones. - 08:10 horas, reconexión manual de prueba con éxito desde S/E Los Lagos. - 08:11 horas, cerrado en extremo S/E Pullinque. | Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-16 08:07 | 2024-08-16 08:10 |  | 2024-08-16 08:10 | No |  | 82 | 205 | •NOMBRE: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 205, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: 69 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 09:03:07, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 09:24:35, •Usuario: Hector Cortez, •Username: hector.cortez, •Email: hector.cortez@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 •Circuito nemo técnico: LT069CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1401, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1401, •Id tramo: 577, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT069CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT069CI2TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003890 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 151 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV | 1421 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Robo o hurto. | Conductores | Distancia residual | Opera según lo esperado | Cholguán queda operando en isla | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas | A las 03:23 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de Línea 66 kV Charrúa - Chilguán. | Se gestiona atención de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-16 03:23 | 2024-08-16 18:00 |  | 2024-08-16 16:48 | No |  | 82 | 151 | •NOMBRE: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 151, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 151, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT054---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV, •Línea número: 54 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/08/2024 06:09:45, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 17:04:10, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT054CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1421, •Id empresa: 82, •Id línea: 151, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1421, •Id tramo: 983, •Línea nemo técnico: LT054---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT054CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT054CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003883 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 782 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | 1508 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 220kV San Andres - La Confluencia producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se abre el IT 52J3 de la línea. | Se realizan maniobras para alimentar la central con servicios auxiliares GD de la central y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo. | Se aprecia apertura de IT 52J3 por apertura de IT de línea de transmisión producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-15 16:20 | 2024-08-15 23:59 |  | 2024-08-15 18:53 | No |  | 284 | 782 | •NOMBRE: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Controlador nemo técnico G0118, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_178, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa nemo técnico G0118, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 782, •Id control: 284, •Id coordinado: 259, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: 1 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 17:41:29, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 17:46:34, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 20:33:22, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0118, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0118, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1508, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Id seccion tramo: 1508, •Id tramo: 1276, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0118, •Sección tramo nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0118ST01G0118, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003884 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1723 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV | 4108 | CENTRAL CORRALES – EST. N°1 23KV C1 (SUBTERRANEO) | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-15 16:20 | 2024-08-15 23:59 |  | 2024-08-15 18:53 | No |  | 1865 | 1723 | •NOMBRE: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Controlador nemo técnico G0655, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1135, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa nemo técnico G0655, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1723, •Id control: 1865, •Id coordinado: 1834, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: 3 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 17:50:08, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 17:56:47, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 20:35:26, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL CORRALES – EST. N°1 23KV C1 (SUBTERRANEO) •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------G0655, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0655, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4108, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Id seccion tramo: 4108, •Id tramo: 5161, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----G0655, •Sección tramo nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01G0655ST03G0655, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL CORRALES – EST. N°1 23KV C1 (SUBTERRANEO), •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003875 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 369 | PARRAL - CAUQUENES 66KV | 3277 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Cauquenes Parral | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones interruptor 52B1 S/E Parral, LT66KV Parral-La Vega, afectando los consumos de las SS/EE Tap Paso Hondo, Cauquenes, La Vega. Al momento de la falla existía flujo inverso en paño B1 de 37MW. Central Tamango generando 31,5MW. | Se verifica corrientes de sobrecarga en paño B1 y evento BC con orden de Trip y activación de SOTF en el interruptor 52B1 S/E Parral. Se solicita revisión de la instalación, antes de prueba de reconexión. | . | . | . | Consumo Regulado | LUZPARRAL S.A. COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. GR LIUN SPA [EN_REVISION] LUZPARRAL S.A. | 2024-08-15 13:52 | 2024-08-15 14:50 |  | 2024-08-15 14:50 | No |  | 2025 | 369 | •NOMBRE: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 369, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: 164 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 14:54:25, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 15:21:27, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 15:28:05, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT164CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3277, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3277, •Id tramo: 4008, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT164CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT164CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003874 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1852 | SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION] | 4748 4746 | EST. 28 - EST. 97A 110KV C1 [En_Revision] SAUZAL - EST. 28 110KV C1 [En_Revision] |  |  | Causa Definitiva | Causa Principal |  | Robo o hurto. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | . | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas | A las 03:17 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de Línea 110 kV Sauzal - Codegua 1 | Reparar daños y reemplazar conductor robado. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-15 03:17 | 2024-08-15 20:00 |  | 2024-08-15 19:47 | No |  | 82 | 1852 | •NOMBRE: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1852, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1852, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT242---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Línea número: 242 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 11:12:23, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 20:01:06, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 28 - EST. 97A 110KV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT242CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4748, •Id empresa: 82, •Id línea: 1852, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4748, •Id tramo: 5325, •Línea nemo técnico: LT242---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT242CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT242CI1TR01T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 28 - EST. 97A 110KV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: SAUZAL - EST. 28 110KV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT242CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4746, •Id empresa: 82, •Id línea: 1852, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4746, •Id tramo: 5325, •Línea nemo técnico: LT242---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT242CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SAUZAL - CODEGUA 110KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT242CI1TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: SAUZAL - EST. 28 110KV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003872 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065 1105 1106 1107 4510 4511 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Peñaflor | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco. | Revisión de alarmas en SCADA, se da información al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | 22:16 h. Se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco. Falla monofásica a tierra, fase B, por actuación de la protección 67/67N, sin distancia de falla. Al momento de la falla, la LT 44 kV Carena - El Raco, esta se encontraba energizada en vacío desde S/E El Raco por trabajos programados según SD 2024081823. | Se determinará. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-14 22:16 | 2024-08-15 18:00 |  | 2024-08-15 17:26 | No |  | 2092 | 95 | •NOMBRE: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Controlador nemo técnico P0003, •Controlador nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 95, •Id control: 2313, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: 30 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 15/08/2024 00:19:58, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/08/2024 09:21:33, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 15/08/2024 17:54:54, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CARENA - MALLOCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1065, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1065, •Id tramo: 977, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR03----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1105, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1105, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1106, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1106, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1107, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1107, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4510, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4510, •Id tramo: 5310, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4511, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4511, •Id tramo: 5311, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR07----T0061, •Sección tramo nombre: TAP PATAGUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR07T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003864 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 1358 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV | 3306 3307 3308 | BARRO BLANCO - EST. N°1 66KV C2 EST. N°3 - EST. N°24 66KV C2 EST. N°24 - EST. N°167A 66KV C2 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno | Causa Definitiva | Causa Principal | Conductor cortado | Disminución de distancia eléctrica. | Sistema protecciones | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Interrupción con reconexión automática sin éxito de línea 66kV Barro Blanco - Río Negro C2, se realiza inspección pedestre y se encuentran líneas cortadas. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional y personal de Mantenimiento Tx. | 11:32 Interrupción con reconexión automática sin éxito de línea 66kV Barro Blanco - Río Negro C2, se realiza inspección pedestre y se encuentran líneas cortadas producto de acortamiento de distancia con camión. | Se coordinará la reparación del conductor cortado. | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-14 11:32 | 2024-08-14 18:00 |  | 2024-08-14 17:32 | No |  | 83 | 1358 | •NOMBRE: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1358, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1358, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT035---------T0003, •Línea nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV, •Línea número: 35 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jaime Ampuero • Username: Jaime_Ampuero • Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 12:20:56, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 13:01:09, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 17:45:18, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: BARRO BLANCO - EST. N°1 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT035CI2--------T0003, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3306, •Id empresa: 83, •Id línea: 1358, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3306, •Id tramo: 4495, •Línea nemo técnico: LT035---------T0003, •Línea nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT035CI2TR02----T0003, •Sección tramo nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT035CI2TR02T0003ST03T0003, •Sección tramo segmento nombre: BARRO BLANCO - EST. N°1 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST. N°3 - EST. N°24 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT035CI2--------T0003, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3307, •Id empresa: 83, •Id línea: 1358, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3307, •Id tramo: 4495, •Línea nemo técnico: LT035---------T0003, •Línea nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT035CI2TR02----T0003, •Sección tramo nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT035CI2TR02T0003ST04T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°3 - EST. N°24 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST. N°24 - EST. N°167A 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT035CI2--------T0003, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3308, •Id empresa: 83, •Id línea: 1358, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3308, •Id tramo: 4495, •Línea nemo técnico: LT035---------T0003, •Línea nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT035CI2TR02----T0003, •Sección tramo nombre: BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT035CI2TR02T0003ST05T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°24 - EST. N°167A 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 5
IF2024003857 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065 1105 1106 1107 4510 4511 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Peñaflor | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco. | Revisión de alarmas en SCADA, dar información al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | 23:27 hrs se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco. Falla monofásica a tierra, fase B, por actuación de la protección 67/67N, sin distancia de falla. Al momento de la falla, la LT 44 kV Carena - El Raco, esta se encontraba energizada en vacío desde S/E El Raco por trabajos programados según SD 2024081823. | Se determinará. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-13 23:27 | 2024-08-14 18:00 |  | 2024-08-14 16:08 | No |  | 2092 | 95 | •NOMBRE: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Controlador nemo técnico P0003, •Controlador nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 95, •Id control: 2313, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: 30 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Pedro Vargas • Switch Username: Pedro_Vargas • Switch Email: pvargas@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 14/08/2024 00:32:33, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 14/08/2024 06:05:00, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 16:20:09, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CARENA - MALLOCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1065, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1065, •Id tramo: 977, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR03----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1105, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1105, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1106, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1106, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1107, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1107, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4510, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4510, •Id tramo: 5310, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4511, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4511, •Id tramo: 5311, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR07----T0061, •Sección tramo nombre: TAP PATAGUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR07T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003856 | Linea | Finalizado | GRACE S.A. | 369 | Origen Interno | 1030 | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV | 1891 | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Falla causada por atentados o vandalismo. | Robo o hurto. | Conductores | Distancia residual | Opera según lo esperado | A causa de intervención de terceros (intento de robo) se encuentra corte de conductor en vano 101-102 de Línea 110kv Tap-Off Barriles - Mantos de la Luna, provoca apertura del 52HT1 en Tap-Off barriles, afectando una demanda aprox. de 7 MW en S/E Mantos de la Luna. | Se procede a revisar protecciones operadas y recorrido de Línea 110kv Tap-Off Barriles - Mantos de la Luna. | 17:34Hrs Desconexión forzada 52HT1 en Tap-Off Barriles, a causa de intervención de terceros (intento de robo) se encuentra corte de conductor en vano 101-102 de Línea 110kv Tap-Off Barriles - Mantos de la Luna, afectando una demanda de aprox. 7 MW en S/E Mantos de la Luna // 17:36Hrs, Personal Mantos de la Luna se dirige a Tap-Off Barriles a revisar instalación y protecciones operadas // 18:35Hrs, Se informa a CC Tx Engie de apertura del 52HT1 en Tap-Off Barriles por operación de prot. 21N, fases B-C a tierra. // 18:44Hrs, CC Tx Engie informa al CEN de falla en Línea 110kv Tap-Off Barriles - Mantos de la Luna y protecciones operadas (prot. 21N fases B-C a tierra A 14.96Kms desde Tap-Off Barriles), causa: se investiga //22:18Hrs, CC Tx Engie informa al CEN causa de falla: Conductor cortado en vano 101-102 de Línea 110kv Tap-Off Barriles - Mantos de la Luna, afectando una demanda de aprox. 7 MW en S/E Mantos de la Luna // 23:03Hrs, CC Tx complementa información de causa de falla al CEN, añadiendo que corte de conductor se debe a la intervención de terceros con la evidente intensión de robo de conductor ya que personal Mantos de la Luna encontró en terreno elementos que originaron la falla dejados por desconocidos. | Revisión y recorrido de la instalación fallada. | N/A | Libre | GRACE S.A. | 2024-08-13 17:34 | 2024-08-14 23:59 |  | 2024-08-14 19:22 | No |  | 410 | 1030 | •NOMBRE: TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV, •Controlador nemo técnico G0010, •Controlador nombre: AES ANDES S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_617, •Coordinador nombre GRACE S.A., •Empresa nemo técnico L0111, •Empresa nombre GRACE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1030, •Id control: 10, •Id coordinado: 369, •Id empresa: 410, •Id línea: 1030, •Id propietario: 410, •Línea descripción: GRACE, •Línea nemo técnico: LT046---------L0111, •Línea nombre: TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV, •Línea número: 46 | •Nombre: GRACE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_617, •NemoTécnico: L0111, •Empresa Nombre: GRACE S.A., •Empresa Número: 111, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: GRACE S.A., •Id: 410, •Id Empresa: 410, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 369, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 410, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: GRACE S.A. • Username: grace_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Aldo vasquez • Switch Username: avasquez • Switch Email: aldo.vasquez@cl.engie.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 13/08/2024 22:32:08, •Usuario: GRACE S.A., •Username: grace_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/08/2024 23:39:54, •Usuario: GRACE S.A., •Username: grace_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 14/08/2024 19:30:42, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------L0111, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0111, •Empresa nombre: GRACE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1891, •Id empresa: 410, •Id línea: 1030, •Id propietario: 410, •Id seccion tramo: 1891, •Id tramo: 2878, •Línea nemo técnico: LT046---------L0111, •Línea nombre: TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----L0111, •Sección tramo nombre: TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01L0111ST72L0111, •Sección tramo segmento nombre: TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 72
IF2024003824 | Linea | Finalizado | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | 89 | Origen Interno | 1489 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV | 3447 | CAUTIN – EST. N°280N 220KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Perquenco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Cautín - Río Malleco C1, con reconexión automática exitosa en ambos extremos. | Una vez evidenciada la reconexión automática exitosa, se reporta al CDC-CEN, CNOT Sur y turno Ferrovial. En coordinación con CNOT Sur, se lleva a cabo el cierre del 52J8 a las 12:26. | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Cautín - Río Malleco C1, con reconexión automática exitosa en ambos extremos. | Por determinar. | Por determinar. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-12 12:24 | 2024-08-12 12:25 |  | 2024-08-12 12:25 | Sí |  | 89 | 1489 | •NOMBRE: CAUTIN – RIO MALLECO 220KV, •Controlador nemo técnico T0009, •Controlador nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_4, •Coordinador nombre TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0009, •Empresa nombre TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1489, •Id control: 89, •Id coordinado: 89, •Id empresa: 89, •Id línea: 1489, •Id propietario: 89, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------T0009, •Línea nombre: CAUTIN – RIO MALLECO 220KV, •Línea número: 3 | •Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_4, •NemoTécnico: T0009, •Empresa Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 89, •Id Empresa: 89, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 89, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 89, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. • Username: transchile • Email: leonardo.moreno@trans-chile.com • Switch Nombre: Matías Millapi • Switch Username: Matías_Millapi • Switch Email: mmillapi@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 12:37:19, •Usuario: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Username: transchile, •Email: leonardo.moreno@trans-chile.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 13:12:35, •Usuario: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Username: transchile, •Email: leonardo.moreno@trans-chile.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 14:00:34, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CAUTIN – EST. N°280N 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0009, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0009, •Empresa nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3447, •Id empresa: 89, •Id línea: 1489, •Id propietario: 89, •Id seccion tramo: 3447, •Id tramo: 4814, •Línea nemo técnico: LT003---------T0009, •Línea nombre: CAUTIN – RIO MALLECO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----T0009, •Sección tramo nombre: CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01T0009ST01T0009, •Sección tramo segmento nombre: CAUTIN – EST. N°280N 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003809 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1654 | EJERCITO - GUINDO 66 KV | 3953 | TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Robo o hurto. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | En prueba de energización de tramo de Línea N°1 entre estr. 60 - estr. 86, asociado a SD2024083162 queda indisponible de tramo de Línea N°1 Tap Cerro Chepe-estr. 86, sin consumos afectados. | Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-10 22:33 | 2024-08-11 14:00 |  | 2024-08-11 04:49 | No |  | 2025 | 1654 | •NOMBRE: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1654, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1654, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT282---------T0058, •Línea nombre: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Línea número: 282 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 11/08/2024 02:24:19, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/08/2024 02:27:12, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 03:56:15, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT282CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3953, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1654, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3953, •Id tramo: 5086, •Línea nemo técnico: LT282---------T0058, •Línea nombre: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT282CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: TAP OFF CERRO CHEPE - GUINDO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT282CI1TR01T0058ST11T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 11
IF2024003807 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1654 | EJERCITO - GUINDO 66 KV | 3556 3952 | EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2 TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52B4 S/E Ejército, correspondiente a Línea 66kV Ejército-San Pedro-estr.60 N°2. Afectando a consumos de S/E San Pedro y Unipapel. | Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. INVERSIONES BO PAPER S.A. | 2024-08-10 22:33 | 2024-08-11 22:35 |  | 2024-08-10 22:35 | No |  | 2025 | 1654 | •NOMBRE: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1654, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1654, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT282---------T0058, •Línea nombre: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Línea número: 282 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 10/08/2024 23:53:16, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/08/2024 00:24:12, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 11/08/2024 00:27:14, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT282CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3556, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1654, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3556, •Id tramo: 4876, •Línea nemo técnico: LT282---------T0058, •Línea nombre: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT282CI2TR01----T0058, •Sección tramo nombre: EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT282CI2TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT282CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3952, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1654, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3952, •Id tramo: 5085, •Línea nemo técnico: LT282---------T0058, •Línea nombre: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT282CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP OFF CERRO CHEPE - GUINDO 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT282CI1TR02T0058ST12T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 12
IF2024003768 | Linea | Finalizado | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 512 | Origen Interno | 1315 | CHARRUA - ANCOA 500KV | 3004 | CHARRUA - ANCOA 500KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cabrero | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones con reconexión automática exitosa de la LT 500 kV Charrúa - Ancoa C1 | Se avisa al CDC del CEN y personal de mantenimiento para interrogación de protecciones, | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 500 kV Charrúa - Ancoa C1, falla monofásica fase B, a una distancia de 24.3 km desde S/E Charrúa Protecciones operadas 87L y 21/21N | Interrogación de protecciones y recorrido visual de línea. | Se determinara | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-08 07:29 | 2024-08-08 07:30 |  | 2024-08-08 07:30 | Sí |  | 556 | 1315 | •NOMBRE: CHARRUA - ANCOA 500KV, •Controlador nemo técnico T0317, •Controlador nombre: CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_774, •Coordinador nombre CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0317, •Empresa nombre CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1315, •Id control: 556, •Id coordinado: 512, •Id empresa: 556, •Id línea: 1315, •Id propietario: 556, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT147---------T0317, •Línea nombre: CHARRUA - ANCOA 500KV, •Línea número: 147 | •Nombre: CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_774, •NemoTécnico: T0317, •Empresa Nombre: CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 317, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 556, •Id Empresa: 556, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 512, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 556, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: charrua_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Lopez • Switch Username: Juan_Lopez_ • Switch Email: jlopez@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 08:19:33, •Usuario: CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: charrua_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 12:20:36, •Usuario: CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: charrua_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 12:24:29, •Usuario: Bastian Guerra Morales, •Username: bastian_guerra, •Email: bastian.guerra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - ANCOA 500KV C1 •Circuito nemo técnico: LT147CI1--------T0317, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0317, •Empresa nombre: CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3004, •Id empresa: 556, •Id línea: 1315, •Id propietario: 556, •Id seccion tramo: 3004, •Id tramo: 4415, •Línea nemo técnico: LT147---------T0317, •Línea nombre: CHARRUA - ANCOA 500KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT147CI1TR01----T0317, •Sección tramo nombre: CHARRUA - ANCOA 500KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT147CI1TR01T0317ST01T0317, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - ANCOA 500KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003761 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 99 | SANTA ROSA (CGE) - ALHUE 66KV | 95 | SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Alhue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 S/E Santa Rosa, correspondiente a LT 66 KV Santa Rosa-Alhue. Sin perdida de consumos. | Interrogación de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-08 07:14 | 2024-08-08 07:14 |  | 2024-08-08 07:15 | Sí |  | 2025 | 99 | •NOMBRE: SANTA ROSA (CGE) - ALHUE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 99, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 99, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT182---------T0058, •Línea nombre: SANTA ROSA (CGE) - ALHUE 66KV, •Línea número: 182 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 08/08/2024 07:19:49, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 08/08/2024 07:23:00, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 10:19:38, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT182CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 95, •Id empresa: 2025, •Id línea: 99, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 95, •Id tramo: 21, •Línea nemo técnico: LT182---------T0058, •Línea nombre: SANTA ROSA (CGE) - ALHUE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT182CI1TR06----T0058, •Sección tramo nombre: SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Melipilla, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT182CI1TR06T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: SANTA ROSA (CGE)- ALHUE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003751 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065 1105 1106 1107 4510 4511 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Puente Alto | Causa Presunta | Causa Principal | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro). | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por información del CDC CEN, no se registra pérdida de generación o consumos. La central Carena se encontraba fuera de servicio por trabajos propios de Colbún S.A. La planta solar Pataguilla se encontraba fuera de servicio por trabajos propios de Orion Power. | Informar al CDC CEN y realizar inspección a la línea. | Desconexión por actuación de protecciones de la LT 44 kV Carena - El Raco (CMPC Puente Alto) por contacto de pájaro entre conductor fase B y cruceta metálica en estructura N°7. | Se evaluarán. | Se evaluarán. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-07 10:20 | 2024-08-07 14:42 |  | 2024-08-07 14:42 | No |  | 2092 | 95 | •NOMBRE: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Controlador nemo técnico P0003, •Controlador nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 95, •Id control: 2313, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: 30 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jovanni Pino Benavides • Switch Username: Jovanni_Pino_Benavides • Switch Email: jepino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 15:31:08, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 19:13:14, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 19:24:22, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CARENA - MALLOCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1065, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1065, •Id tramo: 977, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR03----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1105, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1105, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1106, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1106, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1107, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1107, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4510, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4510, •Id tramo: 5310, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4511, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4511, •Id tramo: 5311, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR07----T0061, •Sección tramo nombre: TAP PATAGUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR07T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003711 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1678 | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | 4049 4053 4029 | EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C1 GORBEA - EST. 219 66KV C1 EST. 20 - GORBEA 66 KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pitrufquén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de 52B4 de S/E Pitrufquén, LT 66 Kv Pitrufquén-Lastarria N°1. Sin perdida de consumos. | Revisión de protecciones y recorrido de línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 13:50 | 2024-08-06 18:00 |  | 2024-08-06 23:44 | No |  | 2025 | 1678 | •NOMBRE: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1678, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: 28 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 13:59:30, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 14:06:40, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 01:52:17, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT028CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4049, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4049, •Id tramo: 4940, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI1TR09----T0058, •Sección tramo nombre: GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI1TR09T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: GORBEA - EST. 219 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT028CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4053, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4053, •Id tramo: 4940, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI1TR09----T0058, •Sección tramo nombre: GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI1TR09T0058ST05T0058, •Sección tramo segmento nombre: GORBEA - EST. 219 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: EST. 20 - GORBEA 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT028CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4029, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4029, •Id tramo: 5115, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: LASTARRIA – GORBEA 66 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 20 - GORBEA 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003718 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 68 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV | 132 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Hijuelas | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 66 kV Esperanza - Calera Centro C1. Apertura de los interruptores 52B1 en S/E Esperanza y 52B5 en S/E Calera Centro. | Se avisa al CDC del CEN y personal de mantenimiento para interrogación de protecciones. | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 66 kV Esperanza - Calera Centro C1, personal de mantenimiento indica falla bifásica fase A y B, a una distancia de 17.6 km desde S/E Calera Centro. | Interrogación de protecciones y recorrido visual de línea. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 11:49 | 2024-08-06 18:00 |  | 2024-08-06 14:56 | No |  | 2092 | 68 | •NOMBRE: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV, •Controlador nemo técnico G0004, •Controlador nombre: COLBÚN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 68, •Id control: 4, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 68, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT024---------T0061, •Línea nombre: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV, •Línea número: 24 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jovanni Pino Benavides • Switch Username: Jovanni_Pino_Benavides • Switch Email: jepino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 13:27:38, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 16:51:09, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 16:52:29, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT024CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 132, •Id empresa: 2092, •Id línea: 68, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 132, •Id tramo: 58, •Línea nemo técnico: LT024---------T0061, •Línea nombre: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT024CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT024CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003703 | Linea | Finalizado | INTERCHILE S.A. | 346 | Origen Externo | 1521 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV | 3559 | ENCUENTRO - EST 70-1 220KV C1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Sistema de control | Protección diferencial de barra | Opera según lo esperado | Trip de apertura a interruptor 52J17, Causa falle externa en S/E Encuentro. | Por parte de Interchile, se revisan instalaciones afectadas al no tener problemas se resetea relé maestro 86 paño 52J17 S/E Encuentro. | Disparo de LT Ana María-Encuentro 220kV, Circuito 1. Abren ambos extremos. | En evaluación | En evaluación | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 00:19 | 2024-08-06 03:57 |  | 2024-08-06 03:57 | No |  | 387 | 1521 | •NOMBRE: ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV, •Controlador nemo técnico T0022, •Controlador nombre: INTERCHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_380, •Coordinador nombre INTERCHILE S.A., •Empresa nemo técnico T0022, •Empresa nombre INTERCHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1521, •Id control: 387, •Id coordinado: 346, •Id empresa: 387, •Id línea: 1521, •Id propietario: 387, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT186---------T0022, •Línea nombre: ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV, •Línea número: 186 | •Nombre: INTERCHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_380, •NemoTécnico: T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: INTERCHILE S.A., •Id: 387, •Id Empresa: 387, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 346, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 387, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Lopez Vasquez • Username: cristian.lopez • Email: clopez@interchilesa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 05:15:19, •Usuario: Cristian Lopez Vasquez, •Username: cristian.lopez, •Email: clopez@interchilesa.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 10:08:35, •Usuario: Marcos Gomez Gomez, •Username: marcos_gomez, •Email: mgomez@InterChileSA.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 21:09:58, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: ENCUENTRO - EST 70-1 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT186CI1--------T0022, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0022, •Empresa nombre: INTERCHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3559, •Id empresa: 387, •Id línea: 1521, •Id propietario: 387, •Id seccion tramo: 3559, •Id tramo: 4879, •Línea nemo técnico: LT186---------T0022, •Línea nombre: ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT186CI1TR01----T0022, •Sección tramo nombre: ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT186CI1TR01T0022ST01T0022, •Sección tramo segmento nombre: ENCUENTRO - EST 70-1 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003700 | Linea | Finalizado | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 356 | Origen Externo | 1059 | COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV | 1965 1966 1967 1968 1969 | COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Mejillones | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Opera según lo esperado | Operación de protección diferencial de barra N°1 en SE Encuentro. Paño J16 con 50BF. | Verificación de las condiciones de la línea. | Coordinar con TRANSELEC la energización. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 00:19 | 2024-08-06 08:00 |  | 2024-08-06 09:45 | No |  | 397 | 1059 | •NOMBRE: COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV, •Controlador nemo técnico G0215, •Controlador nombre: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_586, •Coordinador nombre EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Empresa nemo técnico G0215, •Empresa nombre EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1059, •Id control: 397, •Id coordinado: 356, •Id empresa: 397, •Id línea: 1059, •Id propietario: 397, •Línea descripción: COCHRANE, •Línea nemo técnico: LT001---------G0215, •Línea nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV, •Línea número: 1 | •Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_586, •NemoTécnico: G0215, •Empresa Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Empresa Número: 215, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Id: 397, •Id Empresa: 397, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 356, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 397, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA • Username: cochrane_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Centro de Control de AES Gener • Switch Username: cc_aesgener • Switch Email: centrocontrol@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 05:32:14, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Username: cochrane_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 06:09:23, •Usuario: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Username: cochrane_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 09:51:37, •Usuario: Bastian Guerra Morales, •Username: bastian_guerra, •Email: bastian.guerra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0215, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0215, •Empresa nombre: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1965, •Id empresa: 397, •Id línea: 1059, •Id propietario: 397, •Id seccion tramo: 1965, •Id tramo: 2952, •Línea nemo técnico: LT001---------G0215, •Línea nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0215, •Sección tramo nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0215ST47G0215, •Sección tramo segmento nombre: COCHRANE - EST. N°2 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 47 | ELEMENTO: EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0215, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0215, •Empresa nombre: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1966, •Id empresa: 397, •Id línea: 1059, •Id propietario: 397, •Id seccion tramo: 1966, •Id tramo: 2952, •Línea nemo técnico: LT001---------G0215, •Línea nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0215, •Sección tramo nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0215ST48G0215, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 48 | ELEMENTO: EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0215, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0215, •Empresa nombre: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1967, •Id empresa: 397, •Id línea: 1059, •Id propietario: 397, •Id seccion tramo: 1967, •Id tramo: 2952, •Línea nemo técnico: LT001---------G0215, •Línea nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0215, •Sección tramo nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0215ST49G0215, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 49 | ELEMENTO: EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0215, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0215, •Empresa nombre: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1968, •Id empresa: 397, •Id línea: 1059, •Id propietario: 397, •Id seccion tramo: 1968, •Id tramo: 2952, •Línea nemo técnico: LT001---------G0215, •Línea nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0215, •Sección tramo nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0215ST50G0215, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 50 | ELEMENTO: EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0215, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0215, •Empresa nombre: EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1969, •Id empresa: 397, •Id línea: 1059, •Id propietario: 397, •Id seccion tramo: 1969, •Id tramo: 2952, •Línea nemo técnico: LT001---------G0215, •Línea nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0215, •Sección tramo nombre: COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0215ST51G0215, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 51
IF2024003712 | Linea | Finalizado | TRANSMISORA MEJILLONES S.A. | 427 | Origen Externo | 1330 | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV | 3036 | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | Tocopilla | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Protección diferencial de barra | Opera según lo esperado | Previo al evento de falla la línea Cerro Dominador- Encuentro C1 se encontraba con sus paños J12 cerrado y J1 de Cerro Dominador cerrados y con una transferencia de 66 MW. Indicar que el circuito 2 de la línea Encuentro- Sierra Gorda conecta a la barra 2 de subestación Encuentro, la cual no vio afectada sus equipos manteniendo en servicio las instalaciones que conecta a esta línea de doble circuito. | CDC informa a CC Enor el evento de falla | A las 0:19 Interrupción forzada por protecciones LT 220 kV Encuentro - Cerro Dominador, operado 52J1 en S/E Cerro Dominador por 85D Rx + 50BF Retrip. Operado también 52J12 S/E Encuentro por la protección diferencial de barra 1 de S/E Encuentro. A las 0:20 CDC informa evento de falla. A las 0:40 se informa a operador Cerro Dominador desconexión de línea Encuentro- Cerro Dominador. A las 03:33 Normalizada Barra 1 de S/E Encuentro por parte de Transelec. A las 04:07 CC Enor autoriza normalizar línea Encuentro- Cerro Dominador. A las 04:10 se coordina con operador de S/E Cerro Dominador el cierre de 52J1. A las 04:31 Cerrado 52J1 de S/E Cerro Dominador. A las 04:40 se coordina con Transelec el cierre del 52J12 de SE Encuentro. A las 04:46 Cerrado 52J12 en S/E Encuentro. | No hay, falla en instalaciones de terceros. | No hay, falla en instalaciones de terceros. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 00:19 | 2024-08-06 04:46 |  | 2024-08-06 04:46 | No |  | 463 | 1330 | •NOMBRE: CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV , •Controlador nemo técnico T0028, •Controlador nombre: TRANSMISORA MEJILLONES S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_707, •Coordinador nombre TRANSMISORA MEJILLONES S.A., •Empresa nemo técnico T0028, •Empresa nombre TRANSMISORA MEJILLONES S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1330, •Id control: 463, •Id coordinado: 427, •Id empresa: 463, •Id línea: 1330, •Id propietario: 463, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------T0028, •Línea nombre: CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV , •Línea número: 2 | •Nombre: TRANSMISORA MEJILLONES S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_707, •NemoTécnico: T0028, •Empresa Nombre: TRANSMISORA MEJILLONES S.A., •Empresa Número: 28, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA MEJILLONES S.A., •Id: 463, •Id Empresa: 463, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 427, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 463, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSMISORA MEJILLONES S.A. • Username: transmisora_mejillones_[no_mostrar] • Email: mejillones@transmisora.cl • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 13:14:44, •Usuario: TRANSMISORA MEJILLONES S.A., •Username: transmisora_mejillones_[no_mostrar], •Email: mejillones@transmisora.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 14:18:42, •Usuario: TRANSMISORA MEJILLONES S.A., •Username: transmisora_mejillones_[no_mostrar], •Email: mejillones@transmisora.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 14:24:17, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------T0028, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0028, •Empresa nombre: TRANSMISORA MEJILLONES S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3036, •Id empresa: 463, •Id línea: 1330, •Id propietario: 463, •Id seccion tramo: 3036, •Id tramo: 4435, •Línea nemo técnico: LT002---------T0028, •Línea nombre: CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----T0028, •Sección tramo nombre: CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01T0028ST01T0028, •Sección tramo segmento nombre: CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003733 | Linea | Finalizado | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 375 | Origen Externo | 1083 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV | 3691 3692 3693 | ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 EST. 346 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 | • Zona Afectada: Tarapacá, • ID Pais: 1, • ID Región: 2 | Pica | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Protección diferencial de barra | Opera según lo esperado | Opera 52J8 a causa de desconexión en barra N°1 S/E Encuentro. | Se procede con cierre interruptor 52J8, una vez disponible. | Se recibe alarma en sistema SCADA de apertura interruptor 52J8. | Sin afectaciones a cargas, solo se requirió acción en interruptor, orden de cierre 52J8 una vez disponible. | Sin afectaciones a cargas, solo se requirió acción en interruptor, orden de cierre 52J8 una vez disponible. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 00:18 | 2024-08-06 03:40 |  | 2024-08-06 03:40 | No |  | 416 | 1083 | •NOMBRE: ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV, •Controlador nemo técnico L0117, •Controlador nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_559, •Coordinador nombre COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Empresa nemo técnico L0117, •Empresa nombre COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1083, •Id control: 416, •Id coordinado: 375, •Id empresa: 416, •Id línea: 1083, •Id propietario: 416, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT099---------L0117, •Línea nombre: ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV, •Línea número: 99 | •Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_559, •NemoTécnico: L0117, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Empresa Número: 117, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Id: 416, •Id Empresa: 416, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 375, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 416, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ulises Contreras • Username: ucontreras • Email: uscontrera@collahuasi.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 08:45:11, •Usuario: Ulises Contreras, •Username: ucontreras, •Email: uscontrera@collahuasi.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 11:11:04, •Usuario: Ulises Contreras, •Username: ucontreras, •Email: uscontrera@collahuasi.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 21:28:00, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT099CI1--------L0117, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0117, •Empresa nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Es critica : sin_definir, •Id : 3691, •Id empresa: 416, •Id línea: 1083, •Id propietario: 416, •Id seccion tramo: 3691, •Id tramo: 2994, •Línea nemo técnico: LT099---------L0117, •Línea nombre: ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT099CI1TR01----L0117, •Sección tramo nombre: ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT099CI1TR01L0117ST01L0117, •Sección tramo segmento nombre: ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 346 - EST. 399 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT099CI1--------L0117, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0117, •Empresa nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Es critica : sin_definir, •Id : 3692, •Id empresa: 416, •Id línea: 1083, •Id propietario: 416, •Id seccion tramo: 3692, •Id tramo: 2994, •Línea nemo técnico: LT099---------L0117, •Línea nombre: ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT099CI1TR01----L0117, •Sección tramo nombre: ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT099CI1TR01L0117ST02L0117, •Sección tramo segmento nombre: EST. 346 - EST. 399 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT099CI1--------L0117, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0117, •Empresa nombre: COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM, •Es critica : sin_definir, •Id : 3693, •Id empresa: 416, •Id línea: 1083, •Id propietario: 416, •Id seccion tramo: 3693, •Id tramo: 2994, •Línea nemo técnico: LT099---------L0117, •Línea nombre: ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT099CI1TR01----L0117, •Sección tramo nombre: ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT099CI1TR01L0117ST03L0117, •Sección tramo segmento nombre: EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003692 | Linea | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 1086 | ENCUENTRO - RANDE 220KV | 2015 2016 | ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | • Zona Afectada: Antofagasta, • ID Pais: 1, • ID Región: 3 | María Elena | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-06 00:18 | 2024-08-06 18:00 |  | 2024-08-06 16:10 | No |  | 491 | 1086 | •NOMBRE: ENCUENTRO - RANDE 220KV, •Controlador nemo técnico G0021, •Controlador nombre: ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_194, •Coordinador nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa nemo técnico G0292, •Empresa nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1086, •Id control: 20, •Id coordinado: 250, •Id empresa: 491, •Id línea: 1086, •Id propietario: 491, •Línea descripción: EGP SUR, •Línea nemo técnico: LT102---------G0292, •Línea nombre: ENCUENTRO - RANDE 220KV, •Línea número: 102 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Cristoffer Gerbier • Switch Username: Cristoffer_Gerbier • Switch Email: cristoffer.gerbier@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 01:35:38, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 01:39:15, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 16:49:28, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT102CI1--------G0292, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0292, •Empresa nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 2015, •Id empresa: 491, •Id línea: 1086, •Id propietario: 491, •Id seccion tramo: 2015, •Id tramo: 3002, •Línea nemo técnico: LT102---------G0292, •Línea nombre: ENCUENTRO - RANDE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT102CI1TR01----G0292, •Sección tramo nombre: ENCUENTRO - RANDE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT102CI1TR01G0292ST97G0292, •Sección tramo segmento nombre: ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 97 | ELEMENTO: PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT102CI1--------G0292, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0292, •Empresa nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 2016, •Id empresa: 491, •Id línea: 1086, •Id propietario: 491, •Id seccion tramo: 2016, •Id tramo: 3002, •Línea nemo técnico: LT102---------G0292, •Línea nombre: ENCUENTRO - RANDE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT102CI1TR01----G0292, •Sección tramo nombre: ENCUENTRO - RANDE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT102CI1TR01G0292ST98G0292, •Sección tramo segmento nombre: PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - RANDE 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 98
IF2024003693 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1650 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 3946 | LICANCO - EST. 170A 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Nueva Imperial | Causa Definitiva | Causa Principal | Contacto de ramas con conductores. | Objeto llevado por el viento hacia los conductores | Conjunto aislación línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | 00:13 hrs Se recibe alarma Scada de la interrupción del 52B2 en S/E Licanco afectando a S/E Las Violetas y Nueva Imperial | Se dio aviso al coordinador Eléctrico Nacional, personal de mantenimiento de STS, Transelec y Frontel. | 00:13 hrs. Se recibe alarma vía scada operación del 52B2 en S/E Licanco, asociado a línea 66 kV Licanco - Las Violetas, dejando sin energía las SS/EE Las Violetas (Transelec) y Nueva Imperial. | No Aplica | No Aplica | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-06 00:13 | 2024-08-06 02:01 |  | 2024-08-06 02:29 | No |  | 83 | 1650 | •NOMBRE: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1650, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1650, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT072---------T0003, •Línea nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Línea número: 72 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: israel Beroiz • Username: israel_Beroiz • Email: israel.beroiz@saesa.cl • Switch Nombre: israel Beroiz • Switch Username: israel_Beroiz • Switch Email: israel.beroiz@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 01:37:24, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 02:33:12, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 02:47:54, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LICANCO - EST. 170A 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT072CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3946, •Id empresa: 83, •Id línea: 1650, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3946, •Id tramo: 5081, •Línea nemo técnico: LT072---------T0003, •Línea nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT072CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT072CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: LICANCO - EST. 170A 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003685 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 719 | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV | 1184 | EST. Nº1 - ANTILLANCA 110KV C1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia residual | Opera según lo esperado | Afecta las SSEE Aihuapi, Los Negros y sin energía SE Copihues. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS, SAESA, SCOTTA y se rescatan las datas de protecciones en forma remota. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS, SAESA, SCOTTA y se rescatan las datas de protecciones en forma remota. 16:50 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito línea 110 kV Antillanca Copihues en el 52H2 en S/E Antillanca e interrupción del 52H1 en S/E Copihues quedando sin energía S/E Copihues. 16:51 hrs. cierre del 52H1 en S/E Copihues normalizando la topologia. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-05 16:50 | 2024-08-05 16:50 |  | 2024-08-05 16:51 | No |  | 83 | 719 | •NOMBRE: AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 719, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 719, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT505---------T0003, •Línea nombre: AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV, •Línea número: 505 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: israel Beroiz • Username: israel_Beroiz • Email: israel.beroiz@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 17:27:56, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 17:45:45, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 21:43:33, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. Nº1 - ANTILLANCA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT505CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1184, •Id empresa: 83, •Id línea: 719, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 1184, •Id tramo: 1095, •Línea nemo técnico: LT505---------T0003, •Línea nombre: AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT505CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT505CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. Nº1 - ANTILLANCA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003695 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1680 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | 4037 4040 4403 4533 | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION] |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Frente de mal tiempo en la zona. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | A las 03:21 horas, desconexión forzada por operación de las protecciones Línea 220 kV Lastarria - Ciruelos C1. | A las 03:22 horas, reconexión manual de prueba sin éxito. Se gestina normalización por falla permanente. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-05 03:21 | 2024-08-06 03:00 |  | 2024-08-06 03:31 | No |  | 82 | 1680 | •NOMBRE: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1680, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: 220 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 02:48:47, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:08:38, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4037, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4037, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4040, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4040, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4403, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4403, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4533, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4533, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST04T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 4
IF2024003694 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1680 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | 4037 4040 4403 4533 | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION] |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | frente de mal tiempo en la zona. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | A las 03:13 horas, desconexión forzada por operación de las protecciones línea 220 kV Lastarria - Ciruelos C1. | A las 03:16 horas, reconexión manual de prueba con éxito, en servicio normal la Línea. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-05 03:13 | 2024-08-05 03:16 |  | 2024-08-05 03:16 | No |  | 82 | 1680 | •NOMBRE: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1680, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: 220 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 02:45:58, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 02:52:14, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4037, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4037, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4040, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4040, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4403, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4403, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4533, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4533, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST04T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 4
IF2024003662 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 369 | PARRAL - CAUQUENES 66KV | 3277 2829 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Cauquenes Parral Quirihue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada interruptor 52B1 S/E Parral, asociado a LT PARRAL - CAUQUENES 66KV, afectando los consumos de SS/EE Tap Paso Hondo, Paso Hondo ( Luz Parral) , Central Solar Tamango(GR Liun SPA), Cauquenes y La Vega. | Interrogación de protecciones y revisión de la instalación | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. LUZPARRAL S.A. GR LIUN SPA [EN_REVISION] | 2024-08-05 02:52 | 2024-08-05 10:00 |  | 2024-08-05 09:35 | No |  | 2025 | 369 | •NOMBRE: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 369, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: 164 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 04:26:38, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 04:41:16, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 09:55:49, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT164CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3277, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3277, •Id tramo: 4008, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT164CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT164CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT164CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 2829, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 2829, •Id tramo: 4009, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT164CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT164CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003657 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 1650 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 3946 | LICANCO - EST. 170A 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Nueva Imperial | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | A las 22:54 horas, quedan sin energía SS/EE Las Violetas (Transelec) y Nueva Imperial, por interrupción de Línea 66 kV Licanco - Las Violetas. | Se dio aviso al coordinador Eléctrico Nacional, personal de mantenimiento de STS, Transelec y Frontel. | 22:54 horas, se recibe alarma vía scada operación del 52B2 en S/E Licanco, asociado a línea 66 kV Licanco - Las Violetas, dejando sin energía las SS/EE Las Violetas (Transelec) y Nueva Imperial. | Desconexión de línea 66 kV Licanco - Las Violetas y reparación del conductor cortado. | No hay. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-04 22:54 | 2024-08-05 05:00 |  | 2024-08-05 04:44 | No |  | 83 | 1650 | •NOMBRE: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1650, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1650, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT072---------T0003, •Línea nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Línea número: 72 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Villarroel • Username: Cristian_Villarroel • Email: cristian.villarroel@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 23:57:51, •Usuario: Cristian Villarroel, •Username: Cristian_Villarroel, •Email: cristian.villarroel@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 00:20:53, •Usuario: Cristian Villarroel, •Username: Cristian_Villarroel, •Email: cristian.villarroel@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 04:52:53, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LICANCO - EST. 170A 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT072CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3946, •Id empresa: 83, •Id línea: 1650, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3946, •Id tramo: 5081, •Línea nemo técnico: LT072---------T0003, •Línea nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT072CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT072CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: LICANCO - EST. 170A 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003649 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1669 | TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 | 4012 | ESTRUCTURA 341 - TEMUCO 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa en ambos extremos de la LT66KV TEMUCO - PADRE LAS CASAS CTO. 1, sin pérdida de consumos. | Interrogación de protección y solicitud de recorrido de la instalación: Protección operada 52B4 S/E Padre Las Casas: Evento AC a tierra, a 42 km desde S/E Padre Las Casas | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 20:44 | 2024-08-04 20:44 |  | 2024-08-04 20:45 | No |  | 2025 | 1669 | •NOMBRE: TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1669, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1669, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT283---------T0058, •Línea nombre: TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1, •Línea número: 283 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 21:08:58, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 21:12:51, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 21:13:54, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA 341 - TEMUCO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT283CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4012, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1669, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4012, •Id tramo: 5107, •Línea nemo técnico: LT283---------T0058, •Línea nombre: TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT283CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT283CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 341 - TEMUCO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003651 | Linea | Finalizado | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 19 | Origen Externo | 863 | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV | 1672 | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Yungay | Causa Presunta | Causa Secundaria | Baja tensión en subestación | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Sistema protecciones | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | . | Interrogación de protecciones | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 18:58 | 2024-08-04 23:00 |  | 2024-08-04 23:09 | No |  | 19 | 863 | •NOMBRE: TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV, •Controlador nemo técnico G0019, •Controlador nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_66, •Coordinador nombre ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa nemo técnico G0019, •Empresa nombre ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 863, •Id control: 19, •Id coordinado: 19, •Id empresa: 19, •Id línea: 863, •Id propietario: 19, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------G0019, •Línea nombre: TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV, •Línea número: 2 | •Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_66, •NemoTécnico: G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Id: 19, •Id Empresa: 19, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 19, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 19:51:19, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 21:27:51, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 00:13:39, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------G0019, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0019, •Empresa nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1672, •Id empresa: 19, •Id línea: 863, •Id propietario: 19, •Id seccion tramo: 1672, •Id tramo: 1503, •Línea nemo técnico: LT002---------G0019, •Línea nombre: TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----G0019, •Sección tramo nombre: TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01G0019ST01G0019, •Sección tramo segmento nombre: TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003652 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1539 | CHARRUA - LUCERO 66KV | 1210 | CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Pemuco Yungay | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada interruptor 52B6 S/E Charrúa, asociado a LT66KV Charrúa- Tap Santa Clara, sin afectar clientes regulados. Queda sin suministro Central Itata. Al momento de la falla Central Itata estaba generando 20MW. | Interrogación de protecciones y revisión de la instalación. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 18:58 | 2024-08-05 06:00 |  | 2024-08-05 17:48 | No |  | 2025 | 1539 | •NOMBRE: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1539, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: 271 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 21:15:42, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 21:29:17, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 19:23:50, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT271CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1210, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1539, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1210, •Id tramo: 1161, •Línea nemo técnico: LT271---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LUCERO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT271CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT271CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003645 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 729 | TRES PINOS - CAÑETE 66KV | 1225 | EST. 2 - CANETE 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cañete | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia residual | Varios | Interrupción línea 66kV Tres Pinos - Cañete, sin energía SE Cañete. Causa: Se investiga. | Se da aviso a Coordinador eléctrico nacional, CGE y Frontel. | 18:18. Se recibe alarma de sin energía SE Cañete, por interrupción línea 66kV Tres Pinos - Cañete. | Recorrido circuito. | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-04 18:18 | 2024-08-04 23:00 |  | 2024-08-05 07:52 | No |  | 83 | 729 | •NOMBRE: TRES PINOS - CAÑETE 66KV, •Controlador nemo técnico R0019, •Controlador nombre: EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 729, •Id control: 112, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 729, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT046---------T0003, •Línea nombre: TRES PINOS - CAÑETE 66KV, •Línea número: 46 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 18:40:07, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 18:51:31, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 08:05:50, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 2 - CANETE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1225, •Id empresa: 83, •Id línea: 729, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 1225, •Id tramo: 1176, •Línea nemo técnico: LT046---------T0003, •Línea nombre: TRES PINOS - CAÑETE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: TRES PINOS - CANETE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. 2 - CANETE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003634 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 782 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | 1508 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 220kV San Andres - La Confluencia producto a las fuertes rafagas de viento. Por lo que se abre el IT 52J3 de la línea. | Se realizan maniobras para alimentar la central con servicios auxiliares GD de la central y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo. | Se aprecia apertura de IT 52J3 por apertura de IT de línea de transmisión producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 15:39 | 2024-08-05 23:59 |  | 2024-08-04 18:05 | No |  | 284 | 782 | •NOMBRE: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Controlador nemo técnico G0118, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_178, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa nemo técnico G0118, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 782, •Id control: 284, •Id coordinado: 259, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: 1 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 15:46:47, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:42:02, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:25:09, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0118, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0118, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1508, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Id seccion tramo: 1508, •Id tramo: 1276, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0118, •Sección tramo nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0118ST01G0118, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003637 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1723 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV | 4004 | EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 15:39 | 2024-08-05 23:59 |  | 2024-08-04 18:05 | No |  | 1865 | 1723 | •NOMBRE: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Controlador nemo técnico G0655, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1135, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa nemo técnico G0655, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1723, •Id control: 1865, •Id coordinado: 1834, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: 3 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:10:36, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:43:58, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:23:59, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------G0655, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0655, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4004, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Id seccion tramo: 4004, •Id tramo: 5161, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----G0655, •Sección tramo nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01G0655ST02G0655, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003630 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 363 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV | 229 230 | PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 EST. 35 - MARQUESA 66KV C1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | La Serena Coquimbo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar, asociado a la LT 66 kV Pan de Azúcar-Marquesa, no hubo pérdida de consumos. | Revisión de protecciones y recorrido pedestre de la línea AT. | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar, asociado a la LT 66 kV Pan de Azúcar-Marquesa, no hubo pérdida de consumos. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 15:38 | 2024-08-04 15:38 |  | 2024-08-04 15:39 | Sí |  | 2025 | 363 | •NOMBRE: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 363, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 363, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------T0058, •Línea nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV, •Línea número: 3 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:53:38, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:03:39, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 17:12:46, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 229, •Id empresa: 2025, •Id línea: 363, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 229, •Id tramo: 153, •Línea nemo técnico: LT003---------T0058, •Línea nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 35 - MARQUESA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 230, •Id empresa: 2025, •Id línea: 363, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 230, •Id tramo: 153, •Línea nemo técnico: LT003---------T0058, •Línea nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 35 - MARQUESA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003621 | Linea | Finalizado | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 357 | Origen Externo | 1696 | MINA - MOLINOS 66KV | 4072 | MINA - MOLINOS 66KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Descargas eléctricas atmosféricas. | Conjunto aislación línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Falla bifasica, fase A y C Aconcagua - Saladillo L2 | Se establece comunicación con personal CELEO, informan apertura de interruptor 52B1 L1 S/E Aconcagua por falla bifásico a 4,1 km desde S/E Aconcagua. | A las 12:28 hrs se produce perdida de energía en sistema 66 kV. En comunicación con personal CELEO informan apertura de interruptor 52B1 L1 S/E Aconcagua por falla bifásico a 4,1 km desde S/E Aconcagua. | En comunicación con CELEO realiza inspección terrestre de la línea involucrada A las 14:20, CELEO confirma inspección de línea desde estructura 4 hasta la 15 sin encontrar anomalías | se realizara la interrogación de protecciones involucradas en el evento. | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2024-08-04 12:17 | 2024-08-04 12:27 |  | 2024-08-04 12:27 | No |  | 221 | 1696 | •NOMBRE: MINA - MOLINOS 66KV, •Controlador nemo técnico L0077, •Controlador nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_551, •Coordinador nombre CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Empresa nemo técnico L0077, •Empresa nombre CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1696, •Id control: 221, •Id coordinado: 357, •Id empresa: 221, •Id línea: 1696, •Id propietario: 221, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT008---------L0077, •Línea nombre: MINA - MOLINOS 66KV, •Línea número: 8 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0077, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Empresa Número: 77, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 221, •Id Empresa: 221, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 221, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nelson Henriquez • Username: Nelson_Henriquez • Email: nhenriqu@codelco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 09:27:01, •Usuario: Nelson Henriquez, •Username: Nelson_Henriquez, •Email: nhenriqu@codelco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 12:22:03, •Usuario: Nelson Henriquez, •Username: Nelson_Henriquez, •Email: nhenriqu@codelco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:41:11, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MINA - MOLINOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT008CI1--------L0077, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0077, •Empresa nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4072, •Id empresa: 221, •Id línea: 1696, •Id propietario: 221, •Id seccion tramo: 4072, •Id tramo: 5136, •Línea nemo técnico: LT008---------L0077, •Línea nombre: MINA - MOLINOS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT008CI1TR01----L0077, •Sección tramo nombre: MINA - MOLINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT008CI1TR01L0077ST01L0077, •Sección tramo segmento nombre: MINA - MOLINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003620 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 252 | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | 5166 | EST.Nº3 - EST. Nº138 (AT16617) 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia Los Lagos | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia residual | Opera según lo esperado | Interrupción con reconexión automática sin éxito 52B2 en Subestación Los Lagos - Línea 66kV Valdivia - Los Lagos. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, se rescatan las datas de las protecciones en forma remota. | 10:10hrs. Se reciben alarmas SCADA interrupción con reconexión automática sin éxito 52B2 en Subestación Los Lagos, se mantiene cerrado extremo 52B1 en S/E Valdivia. 10:11hrs. Se da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional, Coordinador autoriza prueba de cierre en 52B2 en S/E Los Lagos. 10:12hrs. Cierre sin éxito de 52B2 en S/E Los Lagos. 10:13hrs. Se da aviso a personal de Mantenimiento para proceder a revisión de las instalaciones. | N/A. | N/A. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 10:10 | 2024-08-04 13:00 |  | 2024-08-05 17:07 | No |  | 83 | 252 | •NOMBRE: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 252, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 252, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT013---------T0003, •Línea nombre: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: 13 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mario Barría • Username: Mario_Barría • Email: mario.barria@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 10:55:09, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 11:14:40, •Usuario: Mario Barría, •Username: Mario_Barría, •Email: mario.barria@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 17:15:28, •Usuario: Fabian Sepulveda, •Username: fabian.sepulveda, •Email: fabian.sepulveda@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST.Nº3 - EST. Nº138 (AT16617) 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5166, •Id empresa: 83, •Id línea: 252, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 5166, •Id tramo: 187, •Línea nemo técnico: LT013---------T0003, •Línea nombre: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR03----T0003, •Sección tramo nombre: VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR03T0003ST02T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST.Nº3 - EST. Nº138 (AT16617) 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003626 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 68 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV | 132 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Hijuelas | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 66 kV Esperanza - Calera Centro C1. Apertura de los interruptores 52B1 en S/E Esperanza y 52B5 en S/E Calera Centro. | Se avisa al CDC del CEN y personal de mantenimiento para interrogación de protecciones, | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 66 kV Esperanza - Calera Centro C1, Personal de mantenimiento indica falla bifásica fase A y B, a una distancia de 17.7 km desde S/E Calera Centro. Personal de mantenimiento inspecciona línea indicando que se encuentra totalmente despejada. Se realiza una prueba de Reconexión coordinada con CDC del CEN , personal de mantenimiento y CC Cemento Melón. Cierre interruptor 52B1 en S/E Esperanza a las 14:27 hrs y Cierre interruptor 52B5 en S/E Calera Centro a las 14:28 hrs de manera exitosa. | Interrogación de protecciones y recorrido visual de línea. | Se determinara | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 08:48 | 2024-08-04 14:28 |  | 2024-08-04 14:28 | No |  | 2092 | 68 | •NOMBRE: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV, •Controlador nemo técnico G0004, •Controlador nombre: COLBÚN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 68, •Id control: 4, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 68, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT024---------T0061, •Línea nombre: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV, •Línea número: 24 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jovanni Pino Benavides • Switch Username: Jovanni_Pino_Benavides • Switch Email: jepino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 09:55:15, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 16:43:41, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 16:48:05, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT024CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 132, •Id empresa: 2092, •Id línea: 68, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 132, •Id tramo: 58, •Línea nemo técnico: LT024---------T0061, •Línea nombre: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT024CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT024CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003615 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1670 | PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV | 3821 4048 3822 4161 4163 4165 4167 4169 4171 4172 4173 4006 4008 | EST. 303 - TAP METRENCO FFCC 66 KV C1 PITRUFQUEN - EST. 220 (SUBTERRANEO) 66 KV C1 EST. 291 - EST. 303 66 KV C1 EST. 220 - EST. 225 66KV C1 EST. 225 - EST. 243 66KV C1 EST. 243 - EST. 255 66KV C1 EST. 255 - EST. 260 66KV C1 EST. 260 - EST. 266 66KV C1 EST. 266 - EST. 291 66KV C1 TAP METRENCO FFCC - EST. 330 66KV C1 EST. 330 - LICANCO 66KV C1 LICANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C1 ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pitrufquén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | . | Se informa a Coordinador Eléctrico Nacional, se interroga protecciones y se inicia recorrido de línea AT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-04 07:29 | 2024-08-04 07:29 |  | 2024-08-04 07:30 | Sí |  | 2025 | 1670 | •NOMBRE: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1670, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: 284 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Guillermo Recabal P. • Username: Guillermo_Recabal_P. • Email: grecabalp@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 08:05:35, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 08:17:59, •Usuario: Guillermo Recabal P., •Username: Guillermo_Recabal_P., •Email: grecabalp@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 08:23:50, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 303 - TAP METRENCO FFCC 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3821, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3821, •Id tramo: 419, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR02T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 303 - TAP METRENCO FFCC 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: PITRUFQUEN - EST. 220 (SUBTERRANEO) 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4048, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4048, •Id tramo: 419, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR02T0058ST05T0058, •Sección tramo segmento nombre: PITRUFQUEN - EST. 220 (SUBTERRANEO) 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: EST. 291 - EST. 303 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3822, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3822, •Id tramo: 419, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR02T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 291 - EST. 303 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST. 220 - EST. 225 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4161, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4161, •Id tramo: 419, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR02T0058ST06T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 220 - EST. 225 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 6 | ELEMENTO: EST. 225 - EST. 243 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4163, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4163, •Id tramo: 419, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR02T0058ST07T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 225 - EST. 243 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 7 | ELEMENTO: EST. 243 - EST. 255 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4165, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4165, •Id tramo: 419, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR02T0058ST08T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 243 - EST. 255 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 8 | ELEMENTO: EST. 255 - EST. 260 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4167, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4167, •Id tramo: 419, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR02T0058ST09T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255 - EST. 260 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 9 | ELEMENTO: EST. 260 - EST. 266 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4169, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4169, •Id tramo: 419, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR02T0058ST10T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 260 - EST. 266 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 10 | ELEMENTO: EST. 266 - EST. 291 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4171, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4171, •Id tramo: 419, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR02T0058ST11T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 266 - EST. 291 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 11 | ELEMENTO: TAP METRENCO FFCC - EST. 330 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4172, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4172, •Id tramo: 420, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR03T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP METRENCO FFCC - EST. 330 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 330 - LICANCO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4173, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4173, •Id tramo: 420, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR03T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 330 - LICANCO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: LICANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4006, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4006, •Id tramo: 5109, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LICANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT284CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4008, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1670, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4008, •Id tramo: 5109, •Línea nemo técnico: LT284---------T0058, •Línea nombre: PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT284CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT284CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003597 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Interno | 461 | EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV | 802 803 805 807 808 809 810 3236 813 | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 TAP LA DEHESA - TORRE 72 110KV C1 TORRE 61 - TAP VITACURA 110KV C1 TORRE 67 - TORRE 61 110KV C1 TORRE 72 - TORRE 67 11OKV C1 TAP LOS DOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Los consumos son respaldados al operar TTAA con éxito. | Se realiza inspección pedestre, no encontrando puntos de falla ni daños en línea de transmisión. | Con autorización de CEN, se procede a probar línea en vacío desde SE El Salto, con exito. | Causa en investigación. | Causa en investigación. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-03 16:27 | 2024-08-03 19:46 |  | 2024-08-03 19:46 | No |  | 2503 | 461 | •NOMBRE: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 461, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 461, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: 15 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Mora Salcedo • Switch Username: Felipe_Mora_Salcedo • Switch Email: felipe.mora@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 20:47:28, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 21:57:27, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 11:06:18, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT015CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 802, •Id empresa: 2503, •Id línea: 461, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 802, •Id tramo: 674, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT015CI1TR01----T0054, •Sección tramo nombre: EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT015CI1TR01T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT015CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 803, •Id empresa: 2503, •Id línea: 461, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 803, •Id tramo: 675, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT015CI1TR02----T0054, •Sección tramo nombre: TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 7.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT015CI1TR02T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT015CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 805, •Id empresa: 2503, •Id línea: 461, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 805, •Id tramo: 677, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT015CI1TR04----T0054, •Sección tramo nombre: TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 8.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT015CI1TR04T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP LA DEHESA - TORRE 72 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT015CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 807, •Id empresa: 2503, •Id línea: 461, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 807, •Id tramo: 679, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT015CI1TR06----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT015CI1TR06T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP LA DEHESA - TORRE 72 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TORRE 61 - TAP VITACURA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT015CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 808, •Id empresa: 2503, •Id línea: 461, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 808, •Id tramo: 679, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT015CI1TR06----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 5.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT015CI1TR06T0054ST02T0835, •Sección tramo segmento nombre: TORRE 61 - TAP VITACURA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TORRE 67 - TORRE 61 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT015CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 809, •Id empresa: 2503, •Id línea: 461, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 809, •Id tramo: 679, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT015CI1TR06----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 4.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT015CI1TR06T0054ST03T0835, •Sección tramo segmento nombre: TORRE 67 - TORRE 61 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: TORRE 72 - TORRE 67 11OKV C1 •Circuito nemo técnico: LT015CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 810, •Id empresa: 2503, •Id línea: 461, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 810, •Id tramo: 679, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT015CI1TR06----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT015CI1TR06T0054ST04T0835, •Sección tramo segmento nombre: TORRE 72 - TORRE 67 11OKV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: TAP LOS DOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT015CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3236, •Id empresa: 2503, •Id línea: 461, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 3236, •Id tramo: 681, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT015CI1TR08----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT015CI1TR08T0054ST02T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP LOS DOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT015CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 813, •Id empresa: 2503, •Id línea: 461, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 813, •Id tramo: 682, •Línea nemo técnico: LT015---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT015CI1TR09----T0054, •Sección tramo nombre: TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 6.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT015CI1TR09T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003533 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1378 | LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV | 3583 3728 542 3133 3134 3135 | LOS ANGELES – EST. N°5 154KV C1 EST. N°5 – SANTA LUISA 154KV C1 LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1 ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52A2 S/E Los Ángeles, de Línea 154kV Los Ángeles-Santa Luisa, al momento de la falla se registran 83 MW de generación ingresando a la barra de 154 kV. | Se realiza revisión de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 23:01 | 2024-08-03 23:59 |  | 2024-08-08 18:02 | No |  | 2025 | 1378 | •NOMBRE: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1378, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: 233 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 01:17:54, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 02:42:46, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 08/08/2024 18:47:51, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS ANGELES – EST. N°5 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3583, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3583, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: EO: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST06T0058, •Sección tramo segmento nombre: LOS ANGELES – EST. N°5 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 6 | ELEMENTO: EST. N°5 – SANTA LUISA 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3728, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3728, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: EO: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST05T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°5 – SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 542, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 542, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: AraucaniaFS: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3133, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3133, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: FS: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3134, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3134, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: FS: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3135, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3135, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: FS: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 4
IF2024003534 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 279 | CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV | 543 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Los Angeles Negrete Renaico | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52A9 de S/E Charrúa, asociado a Línea 154 KV Charrúa-Los Ángeles, afectando los consumos de las SS/EE Los Ángeles, Manso de Velasco, El Avellano, Los Buenos Aires, Negrete, Santa Luisa y Tap Off Coyanco, Parque de generación en la zona estaban inyectando hacia sistema 28,4 MW por LT 66KV Los Ángeles- Negrete y LT 154 kV Los Ángeles - Santa Luisa estaban inyectando 83,1 MW, según IF 2024003533. | Interrogación de protecciones y solicitud de recorrido de la línea. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 2024-08-02 23:01 | 2024-08-03 00:06 |  | 2024-08-03 00:06 | No |  | 2025 | 279 | •NOMBRE: CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 279, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 279, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT108---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV, •Línea número: 108 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 02:07:05, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 02:45:23, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 03:01:18, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT108CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : true, •Id : 543, •Id empresa: 2025, •Id línea: 279, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 543, •Id tramo: 435, •Línea nemo técnico: LT108---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT108CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT108CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003546 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 348 | LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV | 1215 609 610 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 PARRONAL - HUALANE 66KV C1 VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Curepto Río Claro San Rafael Hualañé Licantén Rauco Sagrada Familia Vichuquén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, asociado a la LT 66 kV Los Maquis-Hualañe-Licantén, y afectó a los consumos de las SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguilí y Licantén, con una potencia interrumpida total de 8.46 MW y 16059 clientes afectados de CGE | Revisión de protecciones y recorrido de línea. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 22:58 | 2024-08-03 02:16 |  | 2024-08-03 02:16 | No |  | 2025 | 348 | •NOMBRE: LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 348, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 348, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT162---------T0058, •Línea nombre: LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV, •Línea número: 162 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Víctor Mena Brevis • Username: Víctor_Mena_Brevis • Email: vmenab@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 03:33:34, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:51:48, •Usuario: Víctor Mena Brevis, •Username: Víctor_Mena_Brevis, •Email: vmenab@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 17:26:31, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT162CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1215, •Id empresa: 2025, •Id línea: 348, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1215, •Id tramo: 1172, •Línea nemo técnico: LT162---------T0058, •Línea nombre: LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT162CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT162CI1TR04T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: PARRONAL - HUALANE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT162CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 609, •Id empresa: 2025, •Id línea: 348, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 609, •Id tramo: 501, •Línea nemo técnico: LT162---------T0058, •Línea nombre: LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT162CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: PARRONAL - HUALANE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: 5.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT162CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: PARRONAL - HUALANE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT162CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 610, •Id empresa: 2025, •Id línea: 348, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 610, •Id tramo: 502, •Línea nemo técnico: LT162---------T0058, •Línea nombre: LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT162CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: 4.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT162CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003502 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | 1834 | Origen Externo | 1723 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV | 4004 | EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 23kV producto a las fuertes rafagas de viento | Se realizan maniobras para alimentar la central servicios auxiliares y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo. | Se realizó apertura de la línea de transmisión 23kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 19:36 | 2024-08-03 23:59 |  | 2024-08-03 13:27 | No |  | 1865 | 1723 | •NOMBRE: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Controlador nemo técnico G0655, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1135, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa nemo técnico G0655, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1723, •Id control: 1865, •Id coordinado: 1834, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: 3 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1135, •NemoTécnico: G0655, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Empresa Número: 655, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Id: 1865, •Id Empresa: 1865, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1834, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1865, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones • Username: Operaciones • Email: mbustamante@anpac.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 20:42:26, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 20:58:18, •Usuario: Operaciones, •Username: Operaciones, •Email: mbustamante@anpac.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 15:31:31, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------G0655, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0655, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4004, •Id empresa: 1865, •Id línea: 1723, •Id propietario: 1865, •Id seccion tramo: 4004, •Id tramo: 5161, •Línea nemo técnico: LT003---------G0655, •Línea nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----G0655, •Sección tramo nombre: CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01G0655ST02G0655, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003503 | Linea | Finalizado | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | 259 | Origen Externo | 782 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV | 1508 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Debido a un frente de mal tiempo en la zona, se abre la línea de transmisión 220kV San Andres - La Confluencia producto a las fuertes rafagas de viento. | Se realizan maniobras para alimentar la central con servicios auxiliares GD y se realizará inspección de línea cuando finalice el frente de mal tiempo. | Se aprecia apertura de la línea de transmisión San Andrés - La Confluencia 220 kV producto a fuertes vientos en la zona por frente climatico. | Revisión de línea de transmisión, y así descartar problemas en alguno de los elementos. | Revisión a lo largo de la línea de transmisión y mantenimiento a los elementos que le componen. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 19:36 | 2024-08-03 23:59 |  | 2024-08-03 12:45 | No |  | 284 | 782 | •NOMBRE: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Controlador nemo técnico G0118, •Controlador nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_178, •Coordinador nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa nemo técnico G0118, •Empresa nombre HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 782, •Id control: 284, •Id coordinado: 259, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: 1 | •Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_178, •NemoTécnico: G0118, •Empresa Nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Empresa Número: 118, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Id: 284, •Id Empresa: 284, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 259, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 284, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones HSA • Username: Operaciones_HSA • Email: marceloandradet@gmail.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 21:01:44, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 21:20:25, •Usuario: Operaciones HSA, •Username: Operaciones_HSA, •Email: marceloandradet@gmail.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 15:35:16, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0118, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0118, •Empresa nombre: HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 1508, •Id empresa: 284, •Id línea: 782, •Id propietario: 284, •Id seccion tramo: 1508, •Id tramo: 1276, •Línea nemo técnico: LT001---------G0118, •Línea nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0118, •Sección tramo nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0118ST01G0118, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003555 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 159 | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | 1299 1300 1301 1302 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Coincide con lluvias y viento en la zona. | Informar al CEN, recopilar alarmas y protecciones operadas y coordinación con Enel. | A las 19:15 horas, desconexión forzada por acción de protecciones con reconexión automatica exitosa en extremo S/E Itahue y S/E Cipreses. A las 20:02 horas, Cerrado 52AT de S/E Curillinque. | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 19:15 | 2024-08-02 19:15 |  | 2024-08-02 19:16 | No |  | 82 | 159 | •NOMBRE: CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 159, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 159, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT036---------T0002, •Línea nombre: CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV, •Línea número: 36 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:21:25, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:39:54, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT036CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1299, •Id empresa: 82, •Id línea: 159, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1299, •Id tramo: 262, •Línea nemo técnico: LT036---------T0002, •Línea nombre: CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT036CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT036CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: CENTRAL CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT036CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : true, •Id : 1300, •Id empresa: 82, •Id línea: 159, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1300, •Id tramo: 263, •Línea nemo técnico: LT036---------T0002, •Línea nombre: CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT036CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: CENTRAL CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT036CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CENTRAL CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT036CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : true, •Id : 1301, •Id empresa: 82, •Id línea: 159, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1301, •Id tramo: 263, •Línea nemo técnico: LT036---------T0002, •Línea nombre: CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT036CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: CENTRAL CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 4.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT036CI1TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT036CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : true, •Id : 1302, •Id empresa: 82, •Id línea: 159, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1302, •Id tramo: 263, •Línea nemo técnico: LT036---------T0002, •Línea nombre: CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT036CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: CENTRAL CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT036CI1TR01T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003574 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1811 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV | 3479 1252 1256 1253 1257 1254 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conjunto aislación línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Por trabajos de reparación en el tramo Incahuasi-Romeral, la línea se encuentra provisoriamente configurada como Línea 110 kV Maitencillo-Incahuasi. | Informe al CEN, recopilación inmediata de alarmas y protecciones operadas | A las 18:03 horas, desconexión forzada Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías, tramo Maitencillo-Incahuasi. | - 18:09 horas, reconexión manual exitosa 52H7 de S/E Maitencillo. | No hay. | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-02 18:03 | 2024-08-02 18:09 |  | 2024-08-02 18:09 | No |  | 82 | 1811 | •NOMBRE: MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1811, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1811, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT237---------T0002, •Línea nombre: MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV, •Línea número: 237 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 14:28:57, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:34:22, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT237CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3479, •Id empresa: 82, •Id línea: 1811, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3479, •Id tramo: 178, •Línea nemo técnico: LT237---------T0002, •Línea nombre: MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT237CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT237CI1TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT238CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1252, •Id empresa: 82, •Id línea: 1812, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1252, •Id tramo: 175, •Línea nemo técnico: LT238---------T0002, •Línea nombre: DOS AMIGOS - ALGARROBO 110kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT238CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 5.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT238CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT239CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1256, •Id empresa: 82, •Id línea: 1813, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1256, •Id tramo: 179, •Línea nemo técnico: LT239---------T0002, •Línea nombre: INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT239CI1TR03----T0002, •Sección tramo nombre: TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT239CI1TR03T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT239CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1253, •Id empresa: 82, •Id línea: 1813, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1253, •Id tramo: 176, •Línea nemo técnico: LT239---------T0002, •Línea nombre: INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT239CI1TR04----T0002, •Sección tramo nombre: INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT239CI1TR04T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT240CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1257, •Id empresa: 82, •Id línea: 1814, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1257, •Id tramo: 180, •Línea nemo técnico: LT240---------T0002, •Línea nombre: INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT240CI1TR05----T0002, •Sección tramo nombre: TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT240CI1TR05T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT240CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1254, •Id empresa: 82, •Id línea: 1814, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1254, •Id tramo: 177, •Línea nemo técnico: LT240---------T0002, •Línea nombre: INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT240CI1TR06----T0002, •Sección tramo nombre: LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT240CI1TR06T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003576 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1777 | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV | 4282 | MULCHEN - EST.10 220KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Sin observaciones. | Se solicita información a CNOT Sur de Transelec, se informa a CDC y personal de mantenimiento. | 17:24 Transelec Informa apertura de interruptores 52J17 y 52J18 de S/E Los Notros C2. Interruptor 52J6 de S/E Mulchén se encontraba abierto a solicitud del CDC del CEN por control de transferencia en las LT 220 kV Charrúa - Santa Clara 1 y 2. | Por determinar. | Por determinar. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 17:24 | 2024-08-03 20:00 |  | 2024-08-07 20:00 | No |  | 2092 | 1777 | •NOMBRE: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1777, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1777, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT226---------T0061, •Línea nombre: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV, •Línea número: 226 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Alexander Sanchez • Switch Username: Alexander_Sanchez_ • Switch Email: asanchez@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 11:26:45, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 15:32:21, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 20:21:20, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MULCHEN - EST.10 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT226CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4282, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1777, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4282, •Id tramo: 5220, •Línea nemo técnico: LT226---------T0061, •Línea nombre: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT226CI2TR01----T0061, •Sección tramo nombre: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT226CI2TR01T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MULCHEN - EST.10 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003737 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Externo | 391 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV | 539 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Talagante Peñaflor | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Sin observaciones. | En investigacion. | Lectura de protecciones y recorrido de línea. | En investigacion. | En investigacion. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 16:42 | 2024-08-02 21:33 |  | 2024-08-02 21:33 | No |  | 2503 | 391 | •NOMBRE: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 391, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 391, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT013---------T0054, •Línea nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV, •Línea número: 13 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Yuri Pinto • Switch Username: Yuri_Pinto • Switch Email: yuri.pinto@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 11:20:03, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 11:29:03, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:40:29, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 539, •Id empresa: 2503, •Id línea: 391, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 539, •Id tramo: 431, •Línea nemo técnico: LT013---------T0054, •Línea nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR08----T0054, •Sección tramo nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR08T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003569 | Linea | Finalizado | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | 61 | Origen Interno | 1512 | TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV | 3523 3570 | TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1 EST.51 – LAMA 220KV C1 | • Zona Afectada: Atacama, • ID Pais: 1, • ID Región: 4 | Alto del Carmen | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Disminución de distancia eléctrica. | Cables aislados o de poder línea | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Al momento de la falla se presentaba condición climática adversa en la zona, ademas los consumos en Lama eran de 0.3 MW debido a que durante la madrugada un evento afectó la SE Lama asociado al IFP 2024003568 . | Se informa a CDC y se solicita a operador inspección de instalaciones. | A las 12:44 del 02-08-24 se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Tres Quebradas - Lama, interrumpiendo 0,3 MW de consumos de Minera Nevada en S/E Lama (lado argentino). Opera la protección diferencial de línea a 15.1 desde Tres Quebradas hacia Lama producto de una descarga a tierra en la fase A. debido al disparo del relé abre automáticamente el 52J2 en Tres Quebradas y 52J1 en SE Lama. A las 12:45 CC Enor informa a CDC evento de falla de línea 220 kV Tres Quebradas - Lama por causa que se investiga. Mismo horario se informa a operador Tres Quebradas ) y se solicita una revisión de las instalaciones. A las 12:53 CC Enor informa a operador de S/E Lama evento de falla de línea 220 kV Tres Quebradas - Lama. A las 12:57 Operador Lama de informa que tiene abierto el 52J1 en S/E Lama y está revisando la protección operada. A las 13:04 Operador Lama indica que relé indica una falla a tierra en la línea, fase 1. A las 13:12 Operador Tres Quebradas informa que tiene operada la 87L fase A a 15.1 km hacia Lama en el extremo de S/E Tres Quebradas. A las 15:13Operador Lama que por parte de Minera Valle Nevada se solicitó dejar desconectada la línea Tres Quebradas - Lama por precaución meteorológica. CC Enor replica información a operador Lama. A las 07:17 del 03-08-24 Operador Lama informa a CC Enor que se encuentran en terreno para proceder a la normalización de S/E Lama. A las 07:22 Operador Tres Quebradas solicita a CC Enor comenzar las gestiones para la normalización de S/E Tres Quebradas - Lama producto que ya pasó el evento metrológico. A las 07:26 CC Enor solicita autorización a CDC para normalizar línea Tres Quebradas - Lama. CDC autoriza. A las 07:49 Cerrado 52J2 en S/E Tres Quebradas. A las 07:53 Cerrado 52J1 en S/E Lama. | En revisión . | En revisión. | Libre | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | 2024-08-02 12:44 | 2024-08-03 07:49 |  | 2024-08-03 07:53 | No |  | 294 | 1512 | •NOMBRE: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV, •Controlador nemo técnico G0062, •Controlador nombre: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_53, •Coordinador nombre COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA, •Empresa nemo técnico G0062, •Empresa nombre COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1512, •Id control: 61, •Id coordinado: 61, •Id empresa: 61, •Id línea: 1512, •Id propietario: 61, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------G0062, •Línea nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV, •Línea número: 2 | •Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1299, •NemoTécnico: L0101, •Empresa Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Empresa Número: 101, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Id: 294, •Id Empresa: 294, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 267, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 294, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA • Username: minera_nevada • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 10:34:43, •Usuario: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Username: minera_nevada, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 11:18:22, •Usuario: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Username: minera_nevada, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 11:59:44, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------G0062, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0101, •Empresa nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3523, •Id empresa: 294, •Id línea: 1512, •Id propietario: 294, •Id seccion tramo: 3523, •Id tramo: 4860, •Línea nemo técnico: LT002---------G0062, •Línea nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----G0062, •Sección tramo nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: TRES QUEBRADAS - LAMA 220kV C1, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01G0062ST01L0101, •Sección tramo segmento nombre: TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST.51 – LAMA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------G0062, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0101, •Empresa nombre: COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3570, •Id empresa: 294, •Id línea: 1512, •Id propietario: 294, •Id seccion tramo: 3570, •Id tramo: 4860, •Línea nemo técnico: LT002---------G0062, •Línea nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----G0062, •Sección tramo nombre: TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: TRES QUEBRADAS - LAMA 220kV C1, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01G0062ST02L0101, •Sección tramo segmento nombre: EST.51 – LAMA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003579 | Linea | Finalizado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 573 | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | 928 930 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | O.A LT FFCC Andes -Hnos. Clarck. Cto. 2. Al momento de la falla la zona se encontraba con frente de mal tiempo. Afecta a S/E Río Blanco | Coordinacion con el CEN y con personal de mantenimiento y operaciones para realizar pruebas con localizador de fallas e inspección pedestre. | O.A LT FFCC Andes -Hnos. Clarck. Cto. 2. Al momento de la falla la zona se encontraba con frente de mal tiempo. Afecta a S/E Río Blanco | . | . | Consumo Regulado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 2024-08-02 12:37 | 2024-08-02 15:41 |  | 2024-08-02 15:41 | No |  | 2008 | 573 | •NOMBRE: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Controlador nemo técnico R0003, •Controlador nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1134, •Coordinador nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0057, •Empresa nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 573, •Id control: 94, •Id coordinado: 1984, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: 27 | •Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1134, •NemoTécnico: T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 57, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2008, •Id Empresa: 2008, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1984, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Transmisión • Username: Despacho_Transmisión • Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 17:30:02, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 17:35:31, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 17:36:56, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 •Circuito nemo técnico: LT027CI2--------T0057, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 928, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 928, •Id tramo: 777, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI2TR01----T0057, •Sección tramo nombre: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI2TR01T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 •Circuito nemo técnico: LT027CI2--------T0057, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 930, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 930, •Id tramo: 779, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI2TR02----T0057, •Sección tramo nombre: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI2TR02T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003575 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 63 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV | 117 | ACONCAGUA - SASPPC 66KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 66kV Aconcagua - Saladillo C1. | Se avisa al CDC del CEN y a turno de Mantenimiento. | A las 11:47 hrs se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 66kV Aconcagua - Saladillo C1. Falla bifásica en fases A y C con protección 21 operada, distancia de 1.1 km desde S/E Aconcagua. A las 12:27 hrs se solicita al CDC del CEN prueba de reconexión de la LT 66kV Aconcagua - Saladillo C1 resultando no exitosa, se evalúa realizar recorrido del circuito. A las 12:28 hrs en la prueba de reconexión de la LT 66kV Aconcagua - Saladillo C1 no exitosa. Falla bifásica en fases A y B con protección 21 operada, distancia de 4.1 km desde S/E Aconcagua. A las 14:42 hrs Se solicita al CDC del CEN una nueva prueba de reconexión de la LT 66kV Aconcagua - Saladillo C1 resultando exitosa. A las 14:42 hrs se realiza cierre del interruptor 52B1 de S/E Aconcagua, quedando la LT 66 kV Aconcagua - Saladillo C1 energizada radial desde Aconcagua. A las 14:52 hrs se realiza cierre del interruptor 52BT6 Planta de Filtro. | Se determinará. | Se determinará. | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2024-08-02 11:47 | 2024-08-02 14:42 |  | 2024-08-02 14:42 | No |  | 2092 | 63 | •NOMBRE: ACONCAGUA - SALADILLO 66KV, •Controlador nemo técnico G0004, •Controlador nombre: COLBÚN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 63, •Id control: 4, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 63, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT022---------T0061, •Línea nombre: ACONCAGUA - SALADILLO 66KV, •Línea número: 22 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 00:49:55, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 15:25:03, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 15:44:51, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ACONCAGUA - SASPPC 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT022CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 117, •Id empresa: 2092, •Id línea: 63, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 117, •Id tramo: 43, •Línea nemo técnico: LT022---------T0061, •Línea nombre: ACONCAGUA - SALADILLO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT022CI1TR02----T0061, •Sección tramo nombre: ACONCAGUA - SPPC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT022CI1TR02T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: ACONCAGUA - SASPPC 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003939 | Linea | Finalizado | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 357 | Origen Interno | 875 | MINERO - SEWELL 110KV | 1718 | MINERO - SEWELL 110KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Machalí | Causa Presunta | Causa Principal |  | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Sistema protecciones | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | producto a fuertes nevazones en el sector de Colón y Sewell, se produce efecto Ice Jumping que hace operar protección diferencial. Producto de falla, se produce corte de ebras en fase superior conductor de línea | Solicitar patrullaje de líneas y verificación de protecciones | Fuertes nevazones en las cercanías en el momento de la falla | Verificación de líneas antes de energizar circuito y reparación de línea | realizar estudio de torres | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 2024-08-02 11:28 | 2024-08-02 12:30 |  | 2024-08-02 12:30 | No |  | 215 | 875 | •NOMBRE: MINERO - SEWELL 110KV, •Controlador nemo técnico L0020, •Controlador nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_551, •Coordinador nombre CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Empresa nemo técnico L0020, •Empresa nombre CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Es Critica: sin_definir, •Id: 875, •Id control: 215, •Id coordinado: 357, •Id empresa: 215, •Id línea: 875, •Id propietario: 215, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------L0020, •Línea nombre: MINERO - SEWELL 110KV, •Línea número: 2 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0020, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Empresa Número: 20, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 215, •Id Empresa: 215, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 215, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operadores Colon • Username: Operadores_Colon • Email: tesubestco@codelco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 19/08/2024 14:00:32, •Usuario: Operadores Colon, •Username: Operadores_Colon, •Email: tesubestco@codelco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/08/2024 14:42:55, •Usuario: Operadores Colon, •Username: Operadores_Colon, •Email: tesubestco@codelco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:40:40, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MINERO - SEWELL 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------L0020, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0020, •Empresa nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE, •Es critica : sin_definir, •Id : 1718, •Id empresa: 215, •Id línea: 875, •Id propietario: 215, •Id seccion tramo: 1718, •Id tramo: 1543, •Línea nemo técnico: LT002---------L0020, •Línea nombre: MINERO - SEWELL 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----L0020, •Sección tramo nombre: MINERO - SEWELL 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01L0020ST01L0020, •Sección tramo segmento nombre: MINERO - SEWELL 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003439 | Linea | Finalizado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 573 | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | 851 853 854 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | O.A LT FFCC Andes -Hnos. Clarck. Cto. 1. Al momento de la falla la zona se encontraba con frente de mal tiempo | Coordinacion con el CEN y area de mantenimiento para realizar inspección de la linea y pruebas con localizador de fallas | O.A LT FFCC Andes -Hnos. Clarck. Cto. 1. Al momento de la falla la zona se encontraba con frente de mal tiempo | . | . | Consumo Regulado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 2024-08-02 09:22 | 2024-08-02 18:00 |  | 2024-08-02 15:40 | No |  | 2008 | 573 | •NOMBRE: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Controlador nemo técnico R0003, •Controlador nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1134, •Coordinador nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0057, •Empresa nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 573, •Id control: 94, •Id coordinado: 1984, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: 27 | •Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1134, •NemoTécnico: T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 57, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2008, •Id Empresa: 2008, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1984, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Transmisión • Username: Despacho_Transmisión • Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 11:45:26, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 11:55:21, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:44:42, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 851, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 851, •Id tramo: 710, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR01----T0057, •Sección tramo nombre: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR01T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 853, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 853, •Id tramo: 712, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR02----T0057, •Sección tramo nombre: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR02T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 854, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 854, •Id tramo: 713, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR03----T0057, •Sección tramo nombre: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR03T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003590 | Linea | Finalizado | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 357 | Origen Externo | 1696 | MINA - MOLINOS 66KV | 4072 | MINA - MOLINOS 66KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Descargas eléctricas atmosféricas. | Conjunto aislación línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | A las 09:16 hrs se produce perdida de energía en sistema 66 kV. En comunicación con personal CELEO informan apertura de interruptor 52B2 L2 S/E Aconcagua por falla monofásica fase B a 0,7 Km desde S/E Aconcagua | coordinaciones con celeo para el despeje de falla en la red, apertura de las cargas asociadas a la linea. | se detiene planta Convencional, Flotación (Celdas rougher A1, A2, B1, B2; Celdas C1 y C2; TK 2 y TK3), NAE Km.21 y PMFC | en coordinación con celeo A las 10:00 hrs se realiza energización tomando carga Planta Convencional y Flotación | se mantiene la red en observación durante el evento climático | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2024-08-02 09:16 | 2024-08-02 10:00 |  | 2024-08-02 10:00 | No |  | 221 | 1696 | •NOMBRE: MINA - MOLINOS 66KV, •Controlador nemo técnico L0077, •Controlador nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_551, •Coordinador nombre CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Empresa nemo técnico L0077, •Empresa nombre CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1696, •Id control: 221, •Id coordinado: 357, •Id empresa: 221, •Id línea: 1696, •Id propietario: 221, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT008---------L0077, •Línea nombre: MINA - MOLINOS 66KV, •Línea número: 8 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0077, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Empresa Número: 77, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 221, •Id Empresa: 221, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 221, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nelson Henriquez • Username: Nelson_Henriquez • Email: nhenriqu@codelco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 18:50:00, •Usuario: Nelson Henriquez, •Username: Nelson_Henriquez, •Email: nhenriqu@codelco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 19:26:14, •Usuario: Nelson Henriquez, •Username: Nelson_Henriquez, •Email: nhenriqu@codelco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:40:51, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MINA - MOLINOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT008CI1--------L0077, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0077, •Empresa nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es critica : sin_definir, •Id : 4072, •Id empresa: 221, •Id línea: 1696, •Id propietario: 221, •Id seccion tramo: 4072, •Id tramo: 5136, •Línea nemo técnico: LT008---------L0077, •Línea nombre: MINA - MOLINOS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT008CI1TR01----L0077, •Sección tramo nombre: MINA - MOLINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT008CI1TR01L0077ST01L0077, •Sección tramo segmento nombre: MINA - MOLINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003567 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 63 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV | 183 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 66 kV Aconcagua - Saladillo C2. | Se avisa al CDC del CEN y a turno de Mantenimiento. | Alas 9:16 hrs, se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 66 kV Aconcagua - Saladillo C2. Falla monofásica con protección 21N operada en zona 1, distancia de 0,7 km desde S/E Aconcagua. A las 9:32 hrs se realiza cierre exitoso del interruptor 52B2 de S/E Aconcagua, quedando la LT 66 kV Aconcagua - Saladillo C2 energizada radial desde Aconcagua. A las 9:48 hrs se realiza cierre exitoso del interruptor 52B4 de S/E Saladillo. | Se determinará. | Se determinará. | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2024-08-02 09:16 | 2024-08-02 09:48 |  | 2024-08-02 09:32 | No |  | 2092 | 63 | •NOMBRE: ACONCAGUA - SALADILLO 66KV, •Controlador nemo técnico G0004, •Controlador nombre: COLBÚN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 63, •Id control: 4, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 63, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT022---------T0061, •Línea nombre: ACONCAGUA - SALADILLO 66KV, •Línea número: 22 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 22:28:30, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 09:42:38, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 16:19:17, •Usuario: Bastian Guerra Morales, •Username: bastian_guerra, •Email: bastian.guerra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT022CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 183, •Id empresa: 2092, •Id línea: 63, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 183, •Id tramo: 107, •Línea nemo técnico: LT022---------T0061, •Línea nombre: ACONCAGUA - SALADILLO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT022CI2TR02----T0061, •Sección tramo nombre: ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT022CI2TR02T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003411 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 216 | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV | 486 | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Vicente de Tagua Tagua | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por Reconexión Automática con éxito de interruptor 52B4 S/E San Vicente de Tagua Tagua, de Línea 66kV San Vicente-Las Cabras-El Manzano, sin interrupción al suministro. | Recorrido a Línea 66kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 05:41 | 2024-08-02 05:41 |  | 2024-08-02 05:42 | Sí |  | 2025 | 216 | •NOMBRE: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 216, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 216, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT041---------T0058, •Línea nombre: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV, •Línea número: 41 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:00:13, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 08:09:28, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:33:14, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT041CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 486, •Id empresa: 2025, •Id línea: 216, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 486, •Id tramo: 381, •Línea nemo técnico: LT041---------T0058, •Línea nombre: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT041CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Cachapoal, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT041CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003610 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Interno | 1963 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV | 889 890 891 892 893 | TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 TAP LO ESPEJO - TORRE 11 110KV C1 TORRE 11 - TORRE 16 110KV C1 TORRE 16 - TAP LA CISTERNA 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | San Bernardo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Interrupción LT 110 kV Buin - Chena - Ochagavía N°1. Coincide con prueba de cierre sin éxito LT 110 kV San Bernardo - Malloco. | Se realiza reconexión manual, con éxito. | Causa en investigación. | Causa en investigación. | Causa en investigación. | Libre Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 03:32 | 2024-08-02 03:36 |  | 2024-08-02 03:36 | No |  | 2503 | 1963 | •NOMBRE: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1963, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 1963, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: 91 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Mora Salcedo • Switch Username: Felipe_Mora_Salcedo • Switch Email: felipe.mora@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 03:48:22, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 04:06:07, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:44:17, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 889, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 889, •Id tramo: 746, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR05----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR05T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 890, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 890, •Id tramo: 747, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR01----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR01T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP LO ESPEJO FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP LO ESPEJO - TORRE 11 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 891, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 891, •Id tramo: 748, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR02----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR02T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP LO ESPEJO - TORRE 11 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TORRE 11 - TORRE 16 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 892, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 892, •Id tramo: 748, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR02----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR02T0054ST02T0835, •Sección tramo segmento nombre: TORRE 11 - TORRE 16 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TORRE 16 - TAP LA CISTERNA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT091CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 893, •Id empresa: 2503, •Id línea: 1963, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 893, •Id tramo: 748, •Línea nemo técnico: LT091---------T0054, •Línea nombre: CHENA - OCHAGAVIA 110 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT091CI1TR02----T0054, •Sección tramo nombre: TAP LO ESPEJO - TAP LA CISTERNA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT091CI1TR02T0054ST03T0835, •Sección tramo segmento nombre: TORRE 16 - TAP LA CISTERNA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003514 | Linea | Finalizado | ELETRANS II S.A. | 1989 | Origen Externo | 1550 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV | 3608 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Melipilla | Causa Presunta | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Origen no determinado. | Interruptores | Falla de interruptor | Varios | Linea queda energizada en vacio por apertura intempestiva interruptor 52J8 en SE Lo Aguirre propiedad de Transelec. | coordinacion con Transelec | Linea queda energizada en vacio por apertura intempestiva interruptor 52J8 en SE Lo Aguirre propiedad de Transelec. | - | - | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 02:35 | 2024-08-02 17:08 |  | 2024-08-02 17:08 | No |  | 738 | 1550 | •NOMBRE: SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV, •Controlador nemo técnico T0665, •Controlador nombre: ELETRANS II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_98, •Coordinador nombre ELETRANS S.A., •Empresa nemo técnico T0665, •Empresa nombre ELETRANS II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1550, •Id control: 738, •Id coordinado: 287, •Id empresa: 738, •Id línea: 1550, •Id propietario: 738, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------T0665, •Línea nombre: SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV, •Línea número: 2 | •Nombre: ELETRANS II S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_460, •NemoTécnico: T0665, •Empresa Nombre: ELETRANS II S.A., •Empresa Número: 665, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ELETRANS II S.A., •Id: 738, •Id Empresa: 738, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1989, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 738, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ELETRANS II S.A. • Username: eletrans_ii_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Despacho Transmisión • Switch Username: Despacho_Transmisión • Switch Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 22:20:33, •Usuario: ELETRANS II S.A., •Username: eletrans_ii_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 22:27:21, •Usuario: ELETRANS II S.A., •Username: eletrans_ii_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 23:39:03, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C3 •Circuito nemo técnico: LT002CI3--------T0665, •Circuito nombre: C3, •Empresa nemo técnico: T0665, •Empresa nombre: ELETRANS II S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3608, •Id empresa: 738, •Id línea: 1550, •Id propietario: 738, •Id seccion tramo: 3608, •Id tramo: 4911, •Línea nemo técnico: LT002---------T0665, •Línea nombre: SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI3TR03----T0665, •Sección tramo nombre: SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C3, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI3TR03T0665ST03T0665, •Sección tramo segmento nombre: SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C3, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003545 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 929 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | 1573 1653 | ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | A las 02:35 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de Línea 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre C1. A las 02:37 horas, reconexión manual de prueba con éxito desde Alto Jahuel. A las 03:37 horas, cerrado en extremo S/E Lo Aguirre, línea en servicio normal. | No hay | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 02:35 | 2024-08-02 03:37 |  | 2024-08-02 03:37 | No |  | 82 | 929 | •NOMBRE: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 929, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 929, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT116---------T0002, •Línea nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV, •Línea número: 116 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:50:55, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:14:27, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 •Circuito nemo técnico: LT116CI2--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : true, •Id : 1573, •Id empresa: 82, •Id línea: 929, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1573, •Id tramo: 1385, •Línea nemo técnico: LT116---------T0002, •Línea nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT116CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT116CI2TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 •Circuito nemo técnico: LT116CI2--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : true, •Id : 1653, •Id empresa: 82, •Id línea: 929, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1653, •Id tramo: 1385, •Línea nemo técnico: LT116---------T0002, •Línea nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT116CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT116CI2TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003596 | Linea | Finalizado | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 357 | Origen Externo | 696 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV | 52 | LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Personal de transelec informa la apertura de la Línea 500 kV entre subestación Alto Jahuel y subestación Lo Aguirre. | Se realiza comunicación con empresa transelec y CEN para retomar cargas afectadas en Codelco Andina. | A las 02:35 horas se produce perturbación en sistema eléctrico 220 kV lo que produce la detención de equipos en Codelco Andina | Línea 500 kV pertenece a empresa Transelec. | Línea 500 kV pertenece a empresa Transelec. | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2024-08-02 02:35 | 2024-08-02 02:36 |  | 2024-08-02 02:36 | Sí |  | 221 | 696 | •NOMBRE: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV, •Controlador nemo técnico L0077, •Controlador nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_551, •Coordinador nombre CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Empresa nemo técnico L0077, •Empresa nombre CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 696, •Id control: 221, •Id coordinado: 357, •Id empresa: 221, •Id línea: 696, •Id propietario: 221, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------L0077, •Línea nombre: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV, •Línea número: 3 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0077, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Empresa Número: 77, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 221, •Id Empresa: 221, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 221, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sebastian Jimenez • Username: Sebastian_Jimenez • Email: sjime004@codelco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 21:43:31, •Usuario: Sebastian Jimenez, •Username: Sebastian_Jimenez, •Email: sjime004@codelco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 21:52:44, •Usuario: Sebastian Jimenez, •Username: Sebastian_Jimenez, •Email: sjime004@codelco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:44:27, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------L0077, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0077, •Empresa nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es critica : sin_definir, •Id : 52, •Id empresa: 221, •Id línea: 696, •Id propietario: 221, •Id seccion tramo: 52, •Id tramo: 940, •Línea nemo técnico: LT003---------L0077, •Línea nombre: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----L0077, •Sección tramo nombre: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01L0077ST01L0077, •Sección tramo segmento nombre: LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003381 | Linea | Finalizado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 573 | FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV | 851 853 852 854 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1 RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Operación automática LT 44 kV FF.CC Andes - Hnos. Clark Cto.1 afecta consumos de SE Juncal. | Coordinación con CEN, Recorrido de la Línea y Prueba con equipo localizador de fallas. | . | . | . | Consumo Regulado | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 02:06 | 2024-08-02 08:00 |  | 2024-08-02 05:52 | No |  | 2008 | 573 | •NOMBRE: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Controlador nemo técnico R0003, •Controlador nombre: CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1134, •Coordinador nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0057, •Empresa nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 573, •Id control: 94, •Id coordinado: 1984, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: 27 | •Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1134, •NemoTécnico: T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 57, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2008, •Id Empresa: 2008, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1984, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Transmisión • Username: Despacho_Transmisión • Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 02:28:32, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 02:37:59, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 05:58:01, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 851, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 851, •Id tramo: 710, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR01----T0057, •Sección tramo nombre: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR01T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 853, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 853, •Id tramo: 712, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR02----T0057, •Sección tramo nombre: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR02T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 852, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 852, •Id tramo: 713, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR03----T0057, •Sección tramo nombre: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 4.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR03T0057ST02T0057, •Sección tramo segmento nombre: JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 854, •Id empresa: 2008, •Id línea: 573, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 854, •Id tramo: 713, •Línea nemo técnico: LT027---------T0057, •Línea nombre: FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR03----T0057, •Sección tramo nombre: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR03T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003580 | Linea | Finalizado | MLP TRANSMISION S.A. | 1953 | Origen Interno | 1754 | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | 4217 4218 | TAP MAURO - EST. 427A 220kV C2 EST. 427A - EL CHACAY 220kV C2 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Salamanca | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Se Investiga | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas | A las 01:17 horas, desconexión forzada por acción de protecciones línea 220 kV Quillota - Chacay, C2. A las 15:44 horas del 03-08-2024, En servicio L220 kV línea 220 kV Quillota - Chacay, C2. | MLP Transmisión efectuara recorrido a la línea. | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 01:47 | 2024-08-03 15:44 |  | 2024-08-03 15:44 | No |  | 1862 | 1754 | •NOMBRE: QUILLOTA - EL CHACAY 220kV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1039, •Coordinador nombre MLP TRANSMISION S.A., •Empresa nemo técnico T0053, •Empresa nombre MLP TRANSMISION S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1754, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 1953, •Id empresa: 1862, •Id línea: 1754, •Id propietario: 1862, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------T0053, •Línea nombre: QUILLOTA - EL CHACAY 220kV, •Línea número: 2 | •Nombre: MLP TRANSMISION S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1039, •NemoTécnico: T0053, •Empresa Nombre: MLP TRANSMISION S.A., •Empresa Número: 53, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: MLP TRANSMISION S.A., •Id: 1862, •Id Empresa: 1862, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1953, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1862, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MLP TRANSMISION S.A. • Username: mlp_transmision_s.a • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jefe Turno • Switch Username: Jefe_Turno • Switch Email: jefe-turno@transelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 17:55:53, •Usuario: MLP TRANSMISION S.A., •Username: mlp_transmision_s.a, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 18:08:28, •Usuario: MLP TRANSMISION S.A., •Username: mlp_transmision_s.a, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 18:10:43, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP MAURO - EST. 427A 220kV C2 •Circuito nemo técnico: LT002CI2--------T0053, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0053, •Empresa nombre: MLP TRANSMISION S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4217, •Id empresa: 1862, •Id línea: 1754, •Id propietario: 1862, •Id seccion tramo: 4217, •Id tramo: 5197, •Línea nemo técnico: LT002---------T0053, •Línea nombre: QUILLOTA - EL CHACAY 220kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI2TR01----T0053, •Sección tramo nombre: TAP MAURO - EL CHACAY 220kV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI2TR01T0053ST01T0053, •Sección tramo segmento nombre: TAP MAURO - EST. 427A 220kV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 427A - EL CHACAY 220kV C2 •Circuito nemo técnico: LT002CI2--------T0053, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0053, •Empresa nombre: MLP TRANSMISION S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4218, •Id empresa: 1862, •Id línea: 1754, •Id propietario: 1862, •Id seccion tramo: 4218, •Id tramo: 5197, •Línea nemo técnico: LT002---------T0053, •Línea nombre: QUILLOTA - EL CHACAY 220kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI2TR01----T0053, •Sección tramo nombre: TAP MAURO - EL CHACAY 220kV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI2TR01T0053ST02T0053, •Sección tramo segmento nombre: EST. 427A - EL CHACAY 220kV C2, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003601 | Linea | Pendiente | MINERA LOS PELAMBRES | 1953 | Origen Interno | 1754 | QUILLOTA - EL CHACAY 220kV | 15 | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Salamanca | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Disminución de distancia eléctrica. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desenergización de CTO 2 desde S/E Quillota Hasta S/E Chacay (No se ve afectado TAPOFF por encontrarse alimentado de CTO 1). Fuertes vientos en la zona. | Se informa el evento y se inicia la investigación de la falla. Se revisan y rescatan eventos de protecciones asociadas a paño J8 de S/E Quillota, J10, J11 S/E Chacay y Elspec de S/E Chacay y Piuquenes. Revisión de la línea en sectores indicados por las protecciones de distancia de Chacay y Quillota. (sector Chincolco - torre 252) | 01:46hrs, apertura intempestiva por acción de protecciones del circuito 2 de la línea 2x220kV, Quillota –Chacay. 02:08hrs, En coordinación con Transelec y autorizados por el CEN se Intenta cierre sin éxito del circuito 2. | Revisión de la línea en sectores indicados por las protecciones de distancia de Chacay y Quillota. (sector Chincolco - torre 252) Realizado el recorrido de la línea mediante helicóptero y de forma pedestre, sin encontrar anomalías, se coordina y ejecuta con éxito el cierre del circuito 2 de la línea 2x220kV Quillota - Chacay a las 15:44 del 03 de agosto. | Revisión y mejoras en puntos vulnerables. | Libre | MLP TRANSMISION S.A. | 2024-08-02 01:46 | 2024-08-03 16:00 |  |  | No |  | 160 | 1754 | •NOMBRE: QUILLOTA - EL CHACAY 220kV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1039, •Coordinador nombre MLP TRANSMISION S.A., •Empresa nemo técnico T0053, •Empresa nombre MLP TRANSMISION S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1754, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 1953, •Id empresa: 1862, •Id línea: 1754, •Id propietario: 1862, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------T0053, •Línea nombre: QUILLOTA - EL CHACAY 220kV, •Línea número: 2 | •Nombre: MINERA LOS PELAMBRES, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_83, •NemoTécnico: L0051, •Empresa Nombre: MINERA LOS PELAMBRES, •Empresa Número: 51, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA LOS PELAMBRES, •Id: 160, •Id Empresa: 160, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 160, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 160, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Erick Miguel Barraza Pinto • Username: Erick_Miguel_Barraza_Pinto • Email: ebarraza@pelambres.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 21:29:33, •Usuario: Erick Miguel Barraza Pinto, •Username: Erick_Miguel_Barraza_Pinto, •Email: ebarraza@pelambres.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 23:09:01, •Usuario: Erick Miguel Barraza Pinto, •Username: Erick_Miguel_Barraza_Pinto, •Email: ebarraza@pelambres.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP MAURO - MAURO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------T0053, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0051, •Empresa nombre: MINERA LOS PELAMBRES, •Es critica : sin_definir, •Id : 15, •Id empresa: 160, •Id línea: 1754, •Id propietario: 160, •Id seccion tramo: 15, •Id tramo: 908, •Línea nemo técnico: LT002---------T0053, •Línea nombre: QUILLOTA - EL CHACAY 220kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR03----T0053, •Sección tramo nombre: TAP MAURO - MAURO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR03T0053ST01L0051, •Sección tramo segmento nombre: TAP MAURO - MAURO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003436 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1675 | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | 4016 4017 4018 4019 | POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 EST.1 - EST.39 220KV C1 EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de LT 220 kV Polpaico - Maitenes. | Se da aviso al CDC-CEN y a personal de mantenimiento. Además, se consultan mayores antecedentes con CC de Angloamerican. | 01:24 hrs Desconexión forzada por actuación de protecciones de LT 220 kV Polpaico - Maitenes, dejando sin energía S/E Las Tórtolas completa. Se pierden 22 MW de consumos asociados a los procesos de Angloamerican. Se da aviso al coordinador y a personal de mantenimiento. Además, se consultan mayores antecedentes con CC de Angloamerican. Personal de mantenimiento confirma operación de protección de distancia (21), fase C a una distancia de 18,5 km desde S/E Polpaico. Previa autorización del coordinador, 03:33 hrs. cierre del 52J2 de S/E Polpaico, energizando la línea Polpaico - Las Tórtolas - Maitenes. | Por determinar. | Po determinar. | Libre | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 2024-08-02 01:24 | 2024-08-02 03:33 |  | 2024-08-02 03:33 | No |  | 2092 | 1675 | •NOMBRE: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Controlador nemo técnico T0061, •Controlador nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1675, •Id control: 2092, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: 46 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 10:30:23, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 11:39:35, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:14:51, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4016, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4016, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST.1 - EST.39 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4017, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4017, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.1 - EST.39 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4018, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4018, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST04T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4019, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4019, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST05T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 5
IF2024003607 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Interno | 481 | POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV | 4414 4415 4416 4412 4413 727 | TAP EL MANZANO - EST.75 220KV C1 EST. 75 - EST.117 220KV C1 EST.117 - TAP CHICUREO 220KV C1 POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 EST.1 - TAP EL MANZANO 220KV C1 TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Colina | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Objeto llevado por el viento hacia los conductores | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Interrupción LT 220 kV Polpaico - El Salto N°1. Causa en investigacion, se asocia a mal tiempo en zona metropolitana. | Se realiza revisión de protecciones. | Se realiza inspección pedestre, no encontrando puntos de falla o daños a línea de transmisión. CEN autoriza a realizar reconexión manual de prueba, con éxito. | Causa en investigación. | Causa en investigación. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 01:23 | 2024-08-02 04:19 |  | 2024-08-02 04:19 | No |  | 2503 | 481 | •NOMBRE: POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 481, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 481, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------T0054, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV, •Línea número: 1 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Felipe Mora Salcedo • Switch Username: Felipe_Mora_Salcedo • Switch Email: felipe.mora@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 03:06:57, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 03:41:05, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:44:40, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP EL MANZANO - EST.75 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4414, •Id empresa: 2503, •Id línea: 481, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 4414, •Id tramo: 1508, •Línea nemo técnico: LT001---------T0054, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR04----T0054, •Sección tramo nombre: TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR04T0054ST02T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP EL MANZANO - EST.75 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 75 - EST.117 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4415, •Id empresa: 2503, •Id línea: 481, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 4415, •Id tramo: 1508, •Línea nemo técnico: LT001---------T0054, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR04----T0054, •Sección tramo nombre: TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR04T0054ST03T0835, •Sección tramo segmento nombre: EST. 75 - EST.117 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.117 - TAP CHICUREO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4416, •Id empresa: 2503, •Id línea: 481, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 4416, •Id tramo: 1508, •Línea nemo técnico: LT001---------T0054, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR04----T0054, •Sección tramo nombre: TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR04T0054ST04T0835, •Sección tramo segmento nombre: EST.117 - TAP CHICUREO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4412, •Id empresa: 2503, •Id línea: 481, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 4412, •Id tramo: 604, •Línea nemo técnico: LT001---------T0054, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----T0054, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - TAP EL MANZANO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01T0054ST02T0835, •Sección tramo segmento nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST.1 - TAP EL MANZANO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4413, •Id empresa: 2503, •Id línea: 481, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 4413, •Id tramo: 604, •Línea nemo técnico: LT001---------T0054, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----T0054, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - TAP EL MANZANO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01T0054ST03T0835, •Sección tramo segmento nombre: EST.1 - TAP EL MANZANO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : true, •Id : 727, •Id empresa: 2503, •Id línea: 481, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 727, •Id tramo: 606, •Línea nemo técnico: LT001---------T0054, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR03----T0054, •Sección tramo nombre: TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR03T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003734 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Externo | 391 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV | 539 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Talagante Peñaflor | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Sin comentarios. | Lectura de protecciones y recorrido de línea. | Lectura de protecciones y recorrido de línea. | En investigacion. | En investigacion. | Consumo Regulado | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 2024-08-02 01:17 | 2024-08-02 15:09 |  | 2024-08-02 15:09 | No |  | 2503 | 391 | •NOMBRE: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 391, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 391, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT013---------T0054, •Línea nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV, •Línea número: 13 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Yuri Pinto • Switch Username: Yuri_Pinto • Switch Email: yuri.pinto@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 07/08/2024 11:02:35, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/08/2024 11:18:27, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 10/09/2024 05:41:35, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 539, •Id empresa: 2503, •Id línea: 391, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 539, •Id tramo: 431, •Línea nemo técnico: LT013---------T0054, •Línea nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR08----T0054, •Sección tramo nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR08T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003378 | Linea | Finalizado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Origen Externo | 1845 | ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV | 845 4513 846 847 | PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 44KV C1 ESTANCILLA - PANQUEHUE 44KV C1 TAP OFF SAN FELIPE - TAP OFF SAN RAFAEL 44KV C1 TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conjunto aislación línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Operación automática LT 44 kV Estancilla - FF:CC Andes Cto.1 afectando momentáneamente los consumos de SSEE Río Blanco y Juncal, los que se recuperan por cto.2 desde SE San Felipe. | Coordinación con CEN, Recorrido de la Línea y Prueba con equipo localizador de fallas. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 01:09 | 2024-08-02 08:00 |  | 2024-08-02 19:19 | No |  | 2008 | 1845 | •NOMBRE: ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV, •Controlador nemo técnico T0057, •Controlador nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1134, •Coordinador nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0057, •Empresa nombre CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1845, •Id control: 2008, •Id coordinado: 1984, •Id empresa: 2008, •Id línea: 1845, •Id propietario: 2008, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT046---------T0057, •Línea nombre: ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV, •Línea número: 46 | •Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1134, •NemoTécnico: T0057, •Empresa Nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 57, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2008, •Id Empresa: 2008, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1984, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2008, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Despacho Transmisión • Username: Despacho_Transmisión • Email: programacion_tx@chilquinta.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 01:32:26, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 01:44:26, •Usuario: Despacho Transmisión, •Username: Despacho_Transmisión, •Email: programacion_tx@chilquinta.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 17:37:19, •Usuario: Manuel Cartagena Bugueño , •Username: manuel_cartagena, •Email: manuel.cartagena@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 845, •Id empresa: 2008, •Id línea: 1845, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 845, •Id tramo: 704, •Línea nemo técnico: LT046---------T0057, •Línea nombre: ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR03----T0057, •Sección tramo nombre: PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR03T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: PANQUEHUE - TAP OFF SAN FELIPE 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTANCILLA - PANQUEHUE 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4513, •Id empresa: 2008, •Id línea: 1845, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 4513, •Id tramo: 5313, •Línea nemo técnico: LT046---------T0057, •Línea nombre: ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0057, •Sección tramo nombre: ESTANCILLA - PANQUEHUE 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: ESTANCILLA - PANQUEHUE 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP OFF SAN FELIPE - TAP OFF SAN RAFAEL 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 846, •Id empresa: 2008, •Id línea: 1845, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 846, •Id tramo: 705, •Línea nemo técnico: LT046---------T0057, •Línea nombre: ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR04----T0057, •Sección tramo nombre: TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR04T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: TAP OFF SAN FELIPE - TAP OFF SAN RAFAEL 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0057, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0057, •Empresa nombre: CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 847, •Id empresa: 2008, •Id línea: 1845, •Id propietario: 2008, •Id seccion tramo: 847, •Id tramo: 706, •Línea nemo técnico: LT046---------T0057, •Línea nombre: ESTANCILLA - LOS ANDES (FFCC) 44kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR05----T0057, •Sección tramo nombre: TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR05T0057ST01T0057, •Sección tramo segmento nombre: TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003412 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1323 | SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV | 4616 3016 4612 4613 4614 4615 | EST. 29 - PADRE HURTADO 110KV C1 [EN_REVISION] SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1 SANTA MARTA - EST. 6 110KV C1 [EN_REVISION] EST. 6 - EST. 26 110KV C1 [EN_REVISION] EST. 26 - EST. 28 110KV C1 [EN_REVISION] EST. 28 - EST. 29 110KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Padre Hurtado | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por Reconexión Automática con éxito de interruptor 52H3 S/E Santa Marta, de Línea 110kV Santa Marta-Padre Hurtado, sin pérdida de consumos. Al momento de la perturbación, se registra condición climática de viento y lluvia. | Recorrido a Línea 110kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 01:05 | 2024-08-02 01:05 |  | 2024-08-02 01:06 | Sí |  | 2025 | 1323 | •NOMBRE: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1323, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1323, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT223---------T0058, •Línea nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV, •Línea número: 223 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:10:10, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 08:18:48, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:33:43, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 29 - PADRE HURTADO 110KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT223CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4616, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1323, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4616, •Id tramo: 4426, •Línea nemo técnico: LT223---------T0058, •Línea nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT223CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT223CI1TR01T0058ST06T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 29 - PADRE HURTADO 110KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 6 | ELEMENTO: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT223CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3016, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1323, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3016, •Id tramo: 4426, •Línea nemo técnico: LT223---------T0058, •Línea nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT223CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT223CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: SANTA MARTA - EST. 6 110KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT223CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4612, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1323, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4612, •Id tramo: 4426, •Línea nemo técnico: LT223---------T0058, •Línea nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT223CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT223CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: SANTA MARTA - EST. 6 110KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 6 - EST. 26 110KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT223CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4613, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1323, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4613, •Id tramo: 4426, •Línea nemo técnico: LT223---------T0058, •Línea nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT223CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT223CI1TR01T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 6 - EST. 26 110KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST. 26 - EST. 28 110KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT223CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4614, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1323, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4614, •Id tramo: 4426, •Línea nemo técnico: LT223---------T0058, •Línea nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT223CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT223CI1TR01T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 26 - EST. 28 110KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST. 28 - EST. 29 110KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT223CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4615, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1323, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4615, •Id tramo: 4426, •Línea nemo técnico: LT223---------T0058, •Línea nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT223CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT223CI1TR01T0058ST05T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 28 - EST. 29 110KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 5
IF2024003444 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1675 | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | 4016 4017 4018 4019 | POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 EST.1 - EST.39 220KV C1 EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de LT 220 kV Polpaico - Maitenes, con reconexión automática exitosa. | Se da aviso al coordinador y a personal de mantenimiento. Además, se consultan mayores antecedentes con CC de Angloamerican. | 01:00 hrs. Desconexión forzada por actuación de protecciones de LT 220 kV Polpaico - Maitenes, con reconexión automática exitosa. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 01:00 |  | 2024-08-02 01:01 | Sí |  | 2092 | 1675 | •NOMBRE: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Controlador nemo técnico T0061, •Controlador nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1675, •Id control: 2092, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: 46 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 12:23:29, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:29:07, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:12:50, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4016, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4016, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST.1 - EST.39 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4017, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4017, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.1 - EST.39 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4018, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4018, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST04T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4019, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4019, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST05T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 5
IF2024003671 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Interno | 731 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV | 1157 987 | TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Santiago Cerro Navia Conchalí | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Objeto llevado por el viento hacia los conductores | Cables aislados o de poder SE | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Opera según lo esperado | Solicita reconexión manual de prueba | Opera linea al estar haciendo Transferencia automática | Recorrer línea | Revision de sistemas de control y automatismos para que sigan operando de forma correcta | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 01:07 |  | 2024-08-02 01:07 | No |  | 2503 | 731 | •NOMBRE: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 731, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 731, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT050---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Línea número: 50 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Luis Troncoso • Switch Username: Luis_Troncoso • Switch Email: luis.troncoso@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 12:25:19, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 12:49:31, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:45:01, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2 •Circuito nemo técnico: LT050CI2--------T0054, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1157, •Id empresa: 2503, •Id línea: 731, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 1157, •Id tramo: 961, •Línea nemo técnico: LT050---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT050CI2TR10----T0054, •Sección tramo nombre: TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT050CI2TR10T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 •Circuito nemo técnico: LT050CI2--------T0054, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 987, •Id empresa: 2503, •Id línea: 731, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 987, •Id tramo: 829, •Línea nemo técnico: LT050---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT050CI2TR01----T0054, •Sección tramo nombre: CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT050CI2TR01T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003551 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1659 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | 3970 3987 4115 | RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2 E-81B – E-119 220KV C2 E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas | A las 00:59 horas, desconexión forzada por acción de línea 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico, C2. A las 01:05 horas, En servicio L220 kV Rio Aconcagua - Polpaico, C2. | No hay | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:59 | 2024-08-02 01:05 |  | 2024-08-02 01:05 | No |  | 82 | 1659 | •NOMBRE: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1659, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: 218 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:04:08, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:14:08, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT218CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3970, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3970, •Id tramo: 5092, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI2TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: E-81B – E-119 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT218CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3987, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3987, •Id tramo: 5092, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI2TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: E-81B – E-119 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT218CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4115, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4115, •Id tramo: 5092, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI2TR01T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003395 | Linea | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Interno | 2023 | DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV [EN_REVISION] | 4888 | DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Tiltil | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:58 | 2024-08-02 18:00 |  | 2024-08-02 09:37 | No |  | 491 | 2023 | •NOMBRE: DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV [EN_REVISION], •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_194, •Coordinador nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa nemo técnico G0292, •Empresa nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 2023, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 250, •Id empresa: 491, •Id línea: 2023, •Id propietario: 491, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT108---------G0292, •Línea nombre: DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV [EN_REVISION], •Línea número: 108 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Rodrigo Heredia • Switch Username: Rodrigo_Heredia • Switch Email: rodrigo.heredia@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 04:37:50, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 04:46:04, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 11:08:10, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT108CI1--------G0292, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: G0292, •Empresa nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4888, •Id empresa: 491, •Id línea: 2023, •Id propietario: 491, •Id seccion tramo: 4888, •Id tramo: 5522, •Línea nemo técnico: LT108---------G0292, •Línea nombre: DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT108CI1TR01----G0292, •Sección tramo nombre: DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT108CI1TR01G0292ST01G0292, •Sección tramo segmento nombre: DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003669 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Interno | 731 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV | 835 | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Santiago Cerro Navia Recoleta | Causa Definitiva | Causa Principal | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | Objeto llevado por el viento hacia los conductores | Cables aislados o de poder SE | Distancia residual | Opera según lo esperado | Opera según lo esperado | Recuperar consumos por línea en servicio | Opera automatismo de TTAA | Recorrer línea | Revision de sistemas de contro y automatismos para que sigan operando de forma correcta | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:57 | 2024-08-02 01:28 |  | 2024-08-02 01:28 | No |  | 2503 | 731 | •NOMBRE: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 731, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 731, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT050---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Línea número: 50 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Luis Troncoso • Switch Username: Luis_Troncoso • Switch Email: luis.troncoso@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 10:20:02, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 12:19:48, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:45:24, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT050CI1--------T0054, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : true, •Id : 835, •Id empresa: 2503, •Id línea: 731, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 835, •Id tramo: 694, •Línea nemo técnico: LT050---------T0054, •Línea nombre: EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT050CI1TR01----T0054, •Sección tramo nombre: CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT050CI1TR01T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003550 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1659 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | 4114 3988 3971 | E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 E-81B – E-119 220KV C1 RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas | A las 00:52 horas, desconexión forzada por acción de línea 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico, C1. A las 00:53 horas, En servicio L220 kV Rio Aconcagua - Polpaico, C1. | Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:52 | 2024-08-02 00:53 |  | 2024-08-02 00:53 | No |  | 82 | 1659 | •NOMBRE: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1659, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: 218 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:03:00, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:04:31, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT218CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4114, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4114, •Id tramo: 5093, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI1TR01T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: E-81B – E-119 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT218CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3988, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3988, •Id tramo: 5093, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI1TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: E-81B – E-119 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT218CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3971, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3971, •Id tramo: 5093, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003508 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1321 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV | 3014 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Requínoa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Sobrecorriente instantánea residual | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT Candelaria - Puente Negro C2. Queda la LT energizada en vacío desde S/E Candelaria. Protección operado 67N, Falla Monofásica a Tierra (F1-T). Distancia de 43.2 km desde S/E Candelaria. | Revisión de alarmas en SCADA, dar información al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT Candelaria - Puente Negro C2. Queda la LT energizada en vacío desde S/E Candelaria. Protección operado 67N, Falla Monofásica a Tierra (F1-T). Distancia de 43.2 km desde S/E Candelaria, se tiene antecedentes de evento climático en la zona. | Se realizará inspección de la línea e interrogación de protecciones. | Por Determinar | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:41 | 2024-08-02 00:50 |  | 2024-08-02 00:50 | Sí |  | 2092 | 1321 | •NOMBRE: CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV , •Controlador nemo técnico T0061, •Controlador nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1321, •Id control: 2092, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1321, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT010---------T0061, •Línea nombre: CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV , •Línea número: 10 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jovanni Pino Benavides • Switch Username: Jovanni_Pino_Benavides • Switch Email: jepino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 19:51:36, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 21:28:51, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 21:46:05, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT010CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3014, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1321, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 3014, •Id tramo: 4424, •Línea nemo técnico: LT010---------T0061, •Línea nombre: CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT010CI2TR01----T0061, •Sección tramo nombre: CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT010CI2TR01T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003577 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1322 | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV | 3015 | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chimbarongo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de la LT 220 kV Puente Negro - Colbún C2 por actuación de protecciones. | Coordinación con personal de mantenimiento, CC de Colbún y CDC del Coordinador. | - 00:41 Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT Colbún - Puente Negro C2. Mantenimiento informa que la operación fue debido a falla monofásica a tierra. - 05:28 Cierre de 52J5 de S/E Puente Negro - 05:30 Cierre de 52J6 de S/E Puente Negro - 05:33 Cierre de 52J4 de S/E Colbun, LT Colbún - Puente Negro toma carga. - 09:55 Cierre de 52J3 de S/E Colbun | Se determinará | Se determinará | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:41 | 2024-08-02 05:34 |  | 2024-08-02 05:34 | No |  | 2092 | 1322 | •NOMBRE: PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV , •Controlador nemo técnico T0061, •Controlador nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1322, •Id control: 2092, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1322, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT011---------T0061, •Línea nombre: PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV , •Línea número: 11 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jovanni Pino Benavides • Switch Username: Jovanni_Pino_Benavides • Switch Email: jepino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 21:01:16, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 15:37:20, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 15:45:22, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT011CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3015, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1322, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 3015, •Id tramo: 4425, •Línea nemo técnico: LT011---------T0061, •Línea nombre: PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT011CI2TR01----T0061, •Sección tramo nombre: PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT011CI2TR01T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003549 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1659 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | 3970 3987 4115 | RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2 E-81B – E-119 220KV C2 E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas | A las 00:41 horas, desconexión forzada por acción de línea 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico, C2. A las 00:50 horas, En servicio L220 kV Rio Aconcagua - Polpaico, C2. | No hay | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:41 | 2024-08-02 00:50 |  | 2024-08-02 00:50 | No |  | 82 | 1659 | •NOMBRE: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1659, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: 218 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:00:11, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:02:10, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT218CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3970, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3970, •Id tramo: 5092, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI2TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: E-81B – E-119 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT218CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3987, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3987, •Id tramo: 5092, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI2TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: E-81B – E-119 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT218CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4115, •Id empresa: 82, •Id línea: 1659, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4115, •Id tramo: 5092, •Línea nemo técnico: LT218---------T0002, •Línea nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI2TR01T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003450 | Linea | Finalizado | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1819 | Origen Interno | 889 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 | 1736 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de la LT 500kV Ancoa - Alto Jahuel 4 con reconexión automática con éxito. | Informar al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | Se producen dos desconexiones forzadas por actuación de protecciones con reconexión automática exitosa LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C4. | Se realizará inspección de la línea e interrogación de protecciones. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:20 | 2024-08-02 00:20 |  | 2024-08-02 00:21 | Sí |  | 354 | 889 | •NOMBRE: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4, •Controlador nemo técnico T0020, •Controlador nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_201, •Coordinador nombre ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0020, •Empresa nombre ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 889, •Id control: 354, •Id coordinado: 1819, •Id empresa: 354, •Id línea: 889, •Id propietario: 354, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------T0020, •Línea nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4, •Línea número: 2 | •Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_201, •NemoTécnico: T0020, •Empresa Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 20, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 354, •Id Empresa: 354, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1819, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 354, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Esteban Pino • Username: Esteban_Pino • Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 12:53:22, •Usuario: Esteban Pino, •Username: Esteban_Pino, •Email: epino@celeogroup.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:59:13, •Usuario: Esteban Pino, •Username: Esteban_Pino, •Email: epino@celeogroup.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:17:53, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------T0020, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0020, •Empresa nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1736, •Id empresa: 354, •Id línea: 889, •Id propietario: 354, •Id seccion tramo: 1736, •Id tramo: 1561, •Línea nemo técnico: LT002---------T0020, •Línea nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----T0020, •Sección tramo nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01T0020ST01T0020, •Sección tramo segmento nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003413 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 375 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV | 668 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rancagua | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por protecciones de interruptor 52B5 de S/E Punta de Cortés e interruptor 52B4 de S/E Cachapoal, de Línea 66kV Punta de Cortés-Cachapoal N°2, sin consumos afectados. Al momento de la desconexión, se registra condición climática de viento y lluvia en la zona. | Recorrido a Línea 66kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:19 | 2024-08-02 13:00 |  | 2024-08-02 10:15 | No |  | 2025 | 375 | •NOMBRE: PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 375, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 375, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT031---------T0058, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV, •Línea número: 31 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:19:36, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 08:27:54, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 10:23:29, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT031CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 668, •Id empresa: 2025, •Id línea: 375, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 668, •Id tramo: 554, •Línea nemo técnico: LT031---------T0058, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT031CI2TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT031CI2TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003433 | Linea | Finalizado | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 158 | Origen Externo | 666 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 10 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Requínoa | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Operación de protección de distancia | Comunicación con el CNOT-Centro par coordinar acciones | A las 00:16 horas opera protección de distancia abriendo los 3 interruptores de poder, desprendiendo una demanda del orden de 27 MW. Se coordina con el CNOT-Centro prueba de reconexión, resultando exitosa. Posterior a autorización del despacho se regularizan los sistemas. | No requiere | No requiere | Libre | MINERA VALLE CENTRAL S.A. MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 2024-08-02 00:16 | 2024-08-02 01:47 |  | 2024-08-02 01:47 | No |  | 158 | 666 | •NOMBRE: TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV, •Controlador nemo técnico L0049, •Controlador nombre: MINERA VALLE CENTRAL S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_148, •Coordinador nombre MINERA VALLE CENTRAL S.A., •Empresa nemo técnico L0049, •Empresa nombre MINERA VALLE CENTRAL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 666, •Id control: 158, •Id coordinado: 158, •Id empresa: 158, •Id línea: 666, •Id propietario: 158, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------L0049, •Línea nombre: TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV, •Línea número: 1 | •Nombre: MINERA VALLE CENTRAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_148, •NemoTécnico: L0049, •Empresa Nombre: MINERA VALLE CENTRAL S.A., •Empresa Número: 49, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA VALLE CENTRAL S.A., •Id: 158, •Id Empresa: 158, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 158, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 158, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Marcos Orellana N. • Username: Marcos_Orellana_N. • Email: morellana@mineravallecentral.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 10:26:51, •Usuario: Marcos Orellana N., •Username: Marcos_Orellana_N., •Email: morellana@mineravallecentral.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 10:41:50, •Usuario: Marcos Orellana N., •Username: Marcos_Orellana_N., •Email: morellana@mineravallecentral.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:46:36, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------L0049, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0049, •Empresa nombre: MINERA VALLE CENTRAL S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 10, •Id empresa: 158, •Id línea: 666, •Id propietario: 158, •Id seccion tramo: 10, •Id tramo: 904, •Línea nemo técnico: LT001---------L0049, •Línea nombre: TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----L0049, •Sección tramo nombre: TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01L0049ST01L0049, •Sección tramo segmento nombre: TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003548 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 658 | SAUZAL - RANCAGUA 154KV | 1240 3932 | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas | - 00:16 horas, desconexión forzada de línea 154 kV Sauzal - Rancagua, por operación de protecciones. - 01:17 horas reconexión manual exitosa 52A3 de S/E Rancagua - 01:18 horas, se informa a Minera Valle Central puede recuperar sus consumos. - 02:31 horas, Cerrado 52A1 S/E Sauzal energizado ATR7. - 04:54 horas, Cerrado 52T4 de S/E Sauzal energizada barra 110 kV. | Investigar causa de falla. | . | Libre | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 2024-08-02 00:16 | 2024-08-02 01:17 |  | 2024-08-02 01:17 | No |  | 82 | 658 | •NOMBRE: SAUZAL - RANCAGUA 154KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 658, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 658, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT027---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - RANCAGUA 154KV, •Línea número: 27 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:57:35, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:59:59, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : true, •Id : 1240, •Id empresa: 82, •Id línea: 658, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1240, •Id tramo: 928, •Línea nemo técnico: LT027---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - RANCAGUA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR03----T0002, •Sección tramo nombre: SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR03T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT027CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3932, •Id empresa: 82, •Id línea: 658, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3932, •Id tramo: 1063, •Línea nemo técnico: LT027---------T0002, •Línea nombre: SAUZAL - RANCAGUA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT027CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: NUP 2006, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT027CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003598 | Linea | Finalizado | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 357 | Origen Externo | 696 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV | 52 | LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Personal de transelec informa de la apertura de la Línea 500 kV entre subestación Alto Jahuel y subestación Lo Aguirre. | Se realiza comunicación con empresa Transelec y CEN para retomar cargas afectadas en Codelco Andina. | A las 00:15 horas se produce perturbación en sistema eléctrica 220 kV lo que produce la detención de equipos en Codelco Andina. | Línea 500 kV pertenece a empresa Transelec. | Línea 500 kV pertenece a empresa Transelec. | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2024-08-02 00:15 | 2024-08-02 00:15 |  | 2024-08-02 00:16 | Sí |  | 221 | 696 | •NOMBRE: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV, •Controlador nemo técnico L0077, •Controlador nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_551, •Coordinador nombre CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Empresa nemo técnico L0077, •Empresa nombre CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 696, •Id control: 221, •Id coordinado: 357, •Id empresa: 221, •Id línea: 696, •Id propietario: 221, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------L0077, •Línea nombre: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV, •Línea número: 3 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0077, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Empresa Número: 77, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 221, •Id Empresa: 221, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 221, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sebastian Jimenez • Username: Sebastian_Jimenez • Email: sjime004@codelco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 21:55:36, •Usuario: Sebastian Jimenez, •Username: Sebastian_Jimenez, •Email: sjime004@codelco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 22:02:29, •Usuario: Sebastian Jimenez, •Username: Sebastian_Jimenez, •Email: sjime004@codelco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:46:48, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------L0077, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0077, •Empresa nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es critica : sin_definir, •Id : 52, •Id empresa: 221, •Id línea: 696, •Id propietario: 221, •Id seccion tramo: 52, •Id tramo: 940, •Línea nemo técnico: LT003---------L0077, •Línea nombre: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----L0077, •Sección tramo nombre: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01L0077ST01L0077, •Sección tramo segmento nombre: LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003482 | Linea | Finalizado | PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision] | 2199 | Origen Externo | 1921 | PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV [En_Revision] | 4756 | PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV C1 [En_Revision] | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Ovalle | Causa Definitiva | Causa Principal | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Cables aislados o de poder línea | Sobrevoltaje | Opera según lo esperado | Instalaciones de Parque Eólico Punta de Talca en pruebas de puesta en servicio, previo a la desconexión el parque estaba generando 42 MW. | CC Enor informa a CDC evento de falla y a operador encargado de la instalación. | A las 00:14 se produce la desconexión forzada linea 220 kV Punta de Talca - Central Talinay. producto de sobretensión en la red , abrem interruptores 52JL2 en Central Talinay Oriente y 52J1-52JT1 en SE Punta de Talca al mismo tiempo operan todos las celdas de media tensión por disparo general, evento es coincidente con falla en en 500kV Pan de Azucar- Polpaico C2. A las 00:15 CC Enor informa a operador de apertura del 52JL2 de S/E Central Talinay Oriente. Operador informa que apertura se debió por sobretensión por lo que solicita que se reduzcan las tensiones en la zona. A las 00:27 CC ENOR solicita a CDC reducir las tensiones en la zona cercana a S/E Punta de Talca. CDC dice que lo hará. A las :47 CDC indica que ya se realizaron las acciones para reducir las tensiones en la zona de S/E Punta de Talca. A las 0:57 Cierre 52JL2 en S/E Central Talinay Oriente al mismo tiempo se solicita nuevamente reducir las tensiones producto de altos valores de tension, CDC dice que debido a la contingencia no puede reducir más las tensiones. A las 01:04 Desconexión de 52JL2 en S/E Central Talinay Oriente. Operando por sobretensión. A las 01:04 CC Enor se comunica con operador para informar que no se pueden reducir más las tensiones por lo que solicita esperar a que se reduzcan las tensiones para poder normalizar el parque. A las 08:29 CDC autoriza normalización de Punta de Talca. A las 08:30 CC Enor informa aoperador que se encuentra la autorización del coordinador para normalizar Punta de Talca Guillermo indica que se contactará con encargado del parque para proceder con el cierre de interruptores. A las 08:35 Cerrado 52JL2 de S/E Talinay Oriente. A las 08:40 Cerrado 52J1 de S/E Punta de Talca. A las 08:41 Cerrado 52JT1 de S/E Punta de Talca. A las 08:42 Cerrado 52FTM1 de S/E Punta de Talca. A las 08:43 Cerrado 52F1 de S/E Punta de Talca. A las 08:44 Cerrado 52F2, 52F3 de S/E Punta de Talca. A las 08: 45 Cerrado 52F4, 52F5 de S/E Punta de Talca. | En revisión. | En revisión. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:14 | 2024-08-02 08:35 |  | 2024-08-02 08:35 | No |  | 2283 | 1921 | •NOMBRE: PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV [En_Revision], •Controlador nemo técnico G0034, •Controlador nombre: ENORCHILE S.A., •Coordinador nemo técnico sin_definir, •Coordinador nombre PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Empresa nemo técnico G0823, •Empresa nombre PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Es Critica: sin_definir, •Id: 1921, •Id control: 33, •Id coordinado: 2199, •Id empresa: 2283, •Id línea: 1921, •Id propietario: 2283, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------G0823, •Línea nombre: PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV [En_Revision], •Línea número: 1 | •Nombre: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Email: sin_definir, •Descripción: sin_definir, •NemoTécnico: G0823, •Empresa Nombre: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Empresa Número: 823, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Id: 2283, •Id Empresa: 2283, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 2199, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2283, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision] • Username: parque_eolico_punta_de_talca_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Moises Lobos • Switch Username: moises.lobos • Switch Email: mlobos@enorchile.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 16:34:53, •Usuario: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Username: parque_eolico_punta_de_talca_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 17:06:11, •Usuario: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Username: parque_eolico_punta_de_talca_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 19:30:02, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0823, •Circuito nombre: C1 [En_Revision], •Empresa nemo técnico: G0823, •Empresa nombre: PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision], •Es critica : sin_definir, •Id : 4756, •Id empresa: 2283, •Id línea: 1921, •Id propietario: 2283, •Id seccion tramo: 4756, •Id tramo: 5439, •Línea nemo técnico: LT001---------G0823, •Línea nombre: PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV [En_Revision], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0823, •Sección tramo nombre: PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV [En_Revision], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0823ST01G0823, •Sección tramo segmento nombre: PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003552 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 929 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | 1573 1653 | ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | A las 00:14 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de Línea 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre C1. A las 00:16 horas, reconexión manual de prueba con éxito desde Alto Jahuel. A las 00:16 horas, Cerrado en extremo S/E Lo Aguirre, línea en servicio. | No hay | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:14 | 2024-08-02 00:16 |  | 2024-08-02 00:16 | No |  | 82 | 929 | •NOMBRE: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 929, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 929, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT116---------T0002, •Línea nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV, •Línea número: 116 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 04:08:15, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:30:36, •Usuario: Bastian Guerra Morales, •Username: bastian_guerra, •Email: bastian.guerra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 •Circuito nemo técnico: LT116CI2--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : true, •Id : 1573, •Id empresa: 82, •Id línea: 929, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1573, •Id tramo: 1385, •Línea nemo técnico: LT116---------T0002, •Línea nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT116CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT116CI2TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 •Circuito nemo técnico: LT116CI2--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : true, •Id : 1653, •Id empresa: 82, •Id línea: 929, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1653, •Id tramo: 1385, •Línea nemo técnico: LT116---------T0002, •Línea nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT116CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT116CI2TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003383 | Linea | Finalizado | INTERCHILE S.A. | 346 | Origen Interno | 906 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV | 1764 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Tiltil | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Desconexión del C2 de la LT NPAN - POLP por actuación de protección de línea 87L en fase B y fase C, con intento de reconexión no exitosa en ambos extremos. Quedan operados relés maestros 86 de los interruptores 52K10, 52K11 en S/E NPAN y 52K4 en S/E POLP. | Se informa a personal de mantenimiento y a especialistas para validar registros oscilográficos de las protecciones. | Desconexión del C2 de la LT NPAN - POLP por actuación de protección de línea 87L en fase B y fase C, con intento de reconexión no exitosa en ambos extremos. Quedan operados relés maestros 86 de los interruptores 52K10, 52K11 en S/E NPAN y 52K4 en S/E POLP. La falla se encuentra ubicada cercana a la S/E POLP. | Debido a la característica de la falla, se declara indisponible la LT NPAN - POLP C2 hasta revisar en sitio las condiciones de la línea. | Personal contratista de Interchile tiene previsto asistir a las 07:00 hrs a inspeccionar la línea para confirmar estado del activo y tomar las medidas necesarias para su normalización. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-02 00:14 | 2024-08-02 18:00 |  | 2024-08-03 18:58 | No |  | 387 | 906 | •NOMBRE: NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV, •Controlador nemo técnico T0022, •Controlador nombre: INTERCHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_380, •Coordinador nombre INTERCHILE S.A., •Empresa nemo técnico T0022, •Empresa nombre INTERCHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 906, •Id control: 387, •Id coordinado: 346, •Id empresa: 387, •Id línea: 906, •Id propietario: 387, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------T0022, •Línea nombre: NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV, •Línea número: 3 | •Nombre: INTERCHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_380, •NemoTécnico: T0022, •Empresa Nombre: INTERCHILE S.A., •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: INTERCHILE S.A., •Id: 387, •Id Empresa: 387, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 346, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 387, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: INTERCHILE S.A. • Username: interchile • Email: jefecci@interchilesa.com • Switch Nombre: Eneimar Bellorín Hurtado • Switch Username: eneimar.bellorín • Switch Email: ebellorin@interchilesa.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 02:28:05, •Usuario: INTERCHILE S.A., •Username: interchile, •Email: jefecci@interchilesa.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 03:01:52, •Usuario: INTERCHILE S.A., •Username: interchile, •Email: jefecci@interchilesa.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 19:17:15, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2 •Circuito nemo técnico: LT003CI2--------T0022, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0022, •Empresa nombre: INTERCHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1764, •Id empresa: 387, •Id línea: 906, •Id propietario: 387, •Id seccion tramo: 1764, •Id tramo: 1596, •Línea nemo técnico: LT003---------T0022, •Línea nombre: NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI2TR01----T0022, •Sección tramo nombre: NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI2TR01T0022ST01T0022, •Sección tramo segmento nombre: NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003680 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Interno | 457 | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | 1053 933 | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Prado Pudahuel Curacavi | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Opera de acuerdo a lo esperado | Revisión de traspaso de consumos a linea contigua | Opera TTAA, queda respaldado consumos de S/E San Pablo | Se revisan instalaciones afectadas | Revisión de automatismos, ajustes, otros | Consumo Regulado | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2024-08-02 | 2024-08-02 02:15 |  | 2024-08-02 02:15 | No |  | 2503 | 457 | •NOMBRE: CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 457, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 457, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT039---------T0054, •Línea nombre: CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV, •Línea número: 39 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Luis Troncoso • Switch Username: Luis_Troncoso • Switch Email: luis.troncoso@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 16:13:06, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 16:48:16, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:46:54, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 •Circuito nemo técnico: LT039CI2--------T0054, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1053, •Id empresa: 2503, •Id línea: 457, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 1053, •Id tramo: 892, •Línea nemo técnico: LT039---------T0054, •Línea nombre: CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT039CI2TR01----T0054, •Sección tramo nombre: TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT039CI2TR01T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 •Circuito nemo técnico: LT039CI2--------T0054, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 933, •Id empresa: 2503, •Id línea: 457, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 933, •Id tramo: 782, •Línea nemo técnico: LT039---------T0054, •Línea nombre: CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT039CI2TR05----T0054, •Sección tramo nombre: CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT039CI2TR05T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003677 | Linea | Finalizado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 1855 | Origen Interno | 457 | CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV | 1053 933 | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Prado Pudahuel | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Opera de acuerdo a lo esperado | Revisión de traspaso de consumos a linea contigua | Opera TTAA, queda respaldado consumos de S/E San Pablo | Se revisan instalaciones afectadas | Revisión de automatismos, ajustes, otros | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 23:51 | 2024-08-01 23:54 |  | 2024-08-01 23:54 | No |  | 2503 | 457 | •NOMBRE: CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV, •Controlador nemo técnico T0054, •Controlador nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1061, •Coordinador nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Empresa nemo técnico T0054, •Empresa nombre SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 457, •Id control: 1926, •Id coordinado: 1855, •Id empresa: 1926, •Id línea: 457, •Id propietario: 1926, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT039---------T0054, •Línea nombre: CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV, •Línea número: 39 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Luis Troncoso • Switch Username: Luis_Troncoso • Switch Email: luis.troncoso@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 05/08/2024 15:30:31, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 16:12:43, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:48:50, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 •Circuito nemo técnico: LT039CI2--------T0054, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1053, •Id empresa: 2503, •Id línea: 457, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 1053, •Id tramo: 892, •Línea nemo técnico: LT039---------T0054, •Línea nombre: CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT039CI2TR01----T0054, •Sección tramo nombre: TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT039CI2TR01T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 •Circuito nemo técnico: LT039CI2--------T0054, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0835, •Empresa nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 933, •Id empresa: 2503, •Id línea: 457, •Id propietario: 2503, •Id seccion tramo: 933, •Id tramo: 782, •Línea nemo técnico: LT039---------T0054, •Línea nombre: CERRO NAVIA - SAN PABLO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT039CI2TR05----T0054, •Sección tramo nombre: CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT039CI2TR05T0054ST01T0835, •Sección tramo segmento nombre: CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003430 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1777 | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV | 4282 | MULCHEN - EST.10 220KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Mulchén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Desconexión forzada de línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 2 en extremo de SE Los Notros, línea se encontraba abierta en extremo de SE Mulchén a solicitud del CEN. | CC Transelec informa al CC de CELEO a las 23:47 hrs. la operación de los interruptores 52J17 y 52J18 en SE Los Notros. Se solicita información de las protecciones operadas, y se coordina recorrido de línea. | A las 23:47 hrs. Desconexión forzada de línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 2 en extremo de SE Los Notros, línea se encontraba abierta en extremo de SE Mulchén a solicitud del CEN. | Se determinara. | Se determinara. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 23:47 | 2024-08-02 23:59 |  | 2024-08-02 17:18 | No |  | 2092 | 1777 | •NOMBRE: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1777, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1777, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT226---------T0061, •Línea nombre: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV, •Línea número: 226 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 10:11:28, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 10:19:10, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 17:23:18, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MULCHEN - EST.10 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT226CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4282, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1777, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4282, •Id tramo: 5220, •Línea nemo técnico: LT226---------T0061, •Línea nombre: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT226CI2TR01----T0061, •Sección tramo nombre: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT226CI2TR01T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MULCHEN - EST.10 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003414 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 955 | ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV | 372 4793 368 | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 [En_Revision] ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rengo | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por Reconexión Automática con éxito de interruptor 52B1 S/E Pelequén, de Línea 66kV Pelequén-Tap Rengo-Rosario, sin pérdida de consumos. Al momento de la perturbación, se registra condición climática de viento y lluvia. | Recorrido a Línea 66kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 23:36 | 2024-08-01 23:36 |  | 2024-08-01 23:37 | Sí |  | 2025 | 955 | •NOMBRE: ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 955, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 955, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT211---------T0058, •Línea nombre: ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV, •Línea número: 211 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:32:10, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 08:37:37, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:27:18, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT211CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 372, •Id empresa: 2025, •Id línea: 955, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 372, •Id tramo: 273, •Línea nemo técnico: LT211---------T0058, •Línea nombre: ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT211CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT211CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 [En_Revision] •Circuito nemo técnico: LT211CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4793, •Id empresa: 2025, •Id línea: 955, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4793, •Id tramo: 273, •Línea nemo técnico: LT211---------T0058, •Línea nombre: ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT211CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT211CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 [En_Revision], •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT211CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 368, •Id empresa: 2025, •Id línea: 955, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 368, •Id tramo: 269, •Línea nemo técnico: LT211---------T0058, •Línea nombre: ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT211CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT211CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003417 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 377 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 | 350 4790 | PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1 EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Doñihue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por Protecciones de interruptor 52B1 S/E Punta de Cortés, de Línea 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda N°1, sin consumos afectados, Línea 66kV normalmente en vacío. Al momento de la desconexión, se registra condición climática de viento y lluvia. | Recorrido a Línea 66kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 23:34 | 2024-08-02 13:00 |  | 2024-08-03 17:52 | No |  | 2025 | 377 | •NOMBRE: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 377, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 377, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT032---------T0058, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1, •Línea número: 32 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:48:34, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 08:51:47, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 17:58:23, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1 •Circuito nemo técnico: LT032CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 350, •Id empresa: 2025, •Id línea: 377, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 350, •Id tramo: 254, •Línea nemo técnico: LT032---------T0058, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT032CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT032CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1 •Circuito nemo técnico: LT032CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4790, •Id empresa: 2025, •Id línea: 377, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4790, •Id tramo: 254, •Línea nemo técnico: LT032---------T0058, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT032CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT032CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003419 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 377 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 | 350 4790 | PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1 EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Doñihue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por Reconexión Automática con éxito de interruptor 52B1 S/E Punta de Cortés, de Línea 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda N°1, sin pérdida de consumos. Al momento de la perturbación, se registra condición climática de viento y lluvia. | Recorrido a Línea 66kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 23:29 | 2024-08-01 23:29 |  | 2024-08-01 23:30 | Sí |  | 2025 | 377 | •NOMBRE: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 377, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 377, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT032---------T0058, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1, •Línea número: 32 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:53:20, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 08:57:55, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:27:43, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1 •Circuito nemo técnico: LT032CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 350, •Id empresa: 2025, •Id línea: 377, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 350, •Id tramo: 254, •Línea nemo técnico: LT032---------T0058, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT032CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT032CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1 •Circuito nemo técnico: LT032CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4790, •Id empresa: 2025, •Id línea: 377, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4790, •Id tramo: 254, •Línea nemo técnico: LT032---------T0058, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT032CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT032CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 48 - LO MIRANDA L1 C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003524 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065 1105 1106 1107 4510 4511 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Peñaflor | Causa Presunta | Causa Principal | Conductor cortado | Origen no determinado. | Conductores | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Desconexion forzada por operación de protecciones de la línea LT 44 kV Carena - Puente Alto CMPC (El Raco). Interrogación de protecciones indica operación de protección sobrecorriente en el interruptor 52F de S/E El Raco. No hay generación afectada. | Avisar al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional y a personal de mantenimiento. | Inspección visual pedestre se encuentran conductores cortados entre las estructuras 80 y 83 de la línea. | Retiro y reposición del conductor cortado de la línea. | Se evaluaran. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 23:22 | 2024-08-03 18:00 |  | 2024-08-06 16:37 | No |  | 2092 | 95 | •NOMBRE: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Controlador nemo técnico P0003, •Controlador nombre: CELEO REDES CHILE LTDA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 95, •Id control: 2313, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: 30 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Sergio Fuentes • Switch Username: Sergio_Fuentes • Switch Email: sfuentes@celeoredes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 19:30:46, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 00:04:51, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 16:50:57, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: CARENA - MALLOCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1065, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1065, •Id tramo: 977, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR03----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA - MALLOCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1105, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1105, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1106, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1106, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1107, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 1107, •Id tramo: 995, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR05----T0061, •Sección tramo nombre: MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR05T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4510, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4510, •Id tramo: 5310, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT030CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4511, •Id empresa: 2092, •Id línea: 95, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4511, •Id tramo: 5311, •Línea nemo técnico: LT030---------T0061, •Línea nombre: CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT030CI1TR07----T0061, •Sección tramo nombre: TAP PATAGUILLA – PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT030CI1TR07T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003448 | Linea | Finalizado | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1819 | Origen Interno | 864 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 | 1673 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de la LT 500kV Ancoa - Alto Jahuel 3 con reconexión automática con éxito. | Informar al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | Se producen dos desconexiones forzadas por actuación de protecciones con reconexión automática exitosa LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3. | Se realizará inspección de la línea e interrogación de protecciones. | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 23:03 | 2024-08-01 23:03 |  | 2024-08-01 23:04 | Sí |  | 354 | 864 | •NOMBRE: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3, •Controlador nemo técnico T0020, •Controlador nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_201, •Coordinador nombre ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0020, •Empresa nombre ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 864, •Id control: 354, •Id coordinado: 1819, •Id empresa: 354, •Id línea: 864, •Id propietario: 354, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------T0020, •Línea nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3, •Línea número: 1 | •Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_201, •NemoTécnico: T0020, •Empresa Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 20, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 354, •Id Empresa: 354, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1819, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 354, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Esteban Pino • Username: Esteban_Pino • Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 12:32:55, •Usuario: Esteban Pino, •Username: Esteban_Pino, •Email: epino@celeogroup.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:52:20, •Usuario: Esteban Pino, •Username: Esteban_Pino, •Email: epino@celeogroup.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:16:24, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0020, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0020, •Empresa nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : true, •Id : 1673, •Id empresa: 354, •Id línea: 864, •Id propietario: 354, •Id seccion tramo: 1673, •Id tramo: 1504, •Línea nemo técnico: LT001---------T0020, •Línea nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----T0020, •Sección tramo nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01T0020ST01T0020, •Sección tramo segmento nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003380 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 387 | RANCAGUA - ROSARIO 66KV | 371 365 367 370 | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rancagua Rengo Requínoa | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Rancagua asociada a la LT 66 KV Rancagua - Rosario, afectando los consumos de S/E Chumaquito, S/E Rosario, Fundición Talles y EFE Los Lirios, | . | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. FUNDICIÓN TALLERES LTDA. EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2024-08-01 22:55 | 2024-08-02 09:00 |  | 2024-08-02 17:52 | No |  | 2025 | 387 | •NOMBRE: RANCAGUA - ROSARIO 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 387, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 387, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT037---------T0058, •Línea nombre: RANCAGUA - ROSARIO 66KV, •Línea número: 37 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Puentes Chávez • Username: Felipe_Puentes_Chávez • Email: fapuentesc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 02:24:24, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 02:31:08, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 19:14:38, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT037CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 371, •Id empresa: 2025, •Id línea: 387, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 371, •Id tramo: 272, •Línea nemo técnico: LT037---------T0058, •Línea nombre: RANCAGUA - ROSARIO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT037CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT037CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT037CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 365, •Id empresa: 2025, •Id línea: 387, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 365, •Id tramo: 266, •Línea nemo técnico: LT037---------T0058, •Línea nombre: RANCAGUA - ROSARIO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT037CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT037CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT037CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 367, •Id empresa: 2025, •Id línea: 387, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 367, •Id tramo: 268, •Línea nemo técnico: LT037---------T0058, •Línea nombre: RANCAGUA - ROSARIO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT037CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT037CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT037CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 370, •Id empresa: 2025, •Id línea: 387, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 370, •Id tramo: 271, •Línea nemo técnico: LT037---------T0058, •Línea nombre: RANCAGUA - ROSARIO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT037CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT037CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003497 | Linea | Finalizado | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1819 | Origen Interno | 889 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 | 1736 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Rengo | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | Falla en la LT 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 4 | Revisión de alarmas en SCADA, dar información al CDC del CEN y personal de mantenimiento. | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 4, falla monofásica a tierra (Fase 3-T), a una distancia de 101.5 km desde S/E alto Jahuel, se descarta zona poblada y existe antecedente de evento climático en la zona. 23:59 se realiza prueba de reconexión de la LT 500 kV Ancoa-Alto Jahuel C4 con exito. | Se realizará inspección de la línea e interrogación de protecciones. | Por determinar. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 22:55 | 2024-08-01 23:59 |  | 2024-08-01 23:59 | No |  | 354 | 889 | •NOMBRE: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4, •Controlador nemo técnico T0020, •Controlador nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_201, •Coordinador nombre ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0020, •Empresa nombre ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 889, •Id control: 354, •Id coordinado: 1819, •Id empresa: 354, •Id línea: 889, •Id propietario: 354, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------T0020, •Línea nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4, •Línea número: 2 | •Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_201, •NemoTécnico: T0020, •Empresa Nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 20, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 354, •Id Empresa: 354, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1819, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 354, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alexander Sanchez • Username: Alexander_Sanchez_ • Email: asanchez@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 17:37:17, •Usuario: Alexander Sanchez , •Username: Alexander_Sanchez_, •Email: asanchez@celeogroup.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 19:35:36, •Usuario: Jovanni Pino Benavides, •Username: Jovanni_Pino_Benavides, •Email: jepino@celeogroup.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 21:46:52, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------T0020, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0020, •Empresa nombre: ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1736, •Id empresa: 354, •Id línea: 889, •Id propietario: 354, •Id seccion tramo: 1736, •Id tramo: 1561, •Línea nemo técnico: LT002---------T0020, •Línea nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----T0020, •Sección tramo nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01T0020ST01T0020, •Sección tramo segmento nombre: ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003384 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 957 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV | 386 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | San Fernando | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B5 de S/E San Fernando, asociado a la LT 66 kV San Fernando - La Ronda - San Vicente T.T. | . | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 22:30 | 2024-08-01 22:30 |  | 2024-08-01 22:31 | Sí |  | 2025 | 957 | •NOMBRE: SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 957, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 957, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT213---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV, •Línea número: 213 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Felipe Puentes Chávez • Username: Felipe_Puentes_Chávez • Email: fapuentesc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 02:58:24, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 03:04:02, •Usuario: Felipe Puentes Chávez, •Username: Felipe_Puentes_Chávez, •Email: fapuentesc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:28:37, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT213CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 386, •Id empresa: 2025, •Id línea: 957, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 386, •Id tramo: 285, •Línea nemo técnico: LT213---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT213CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT213CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003544 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1496 | PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV | 3470 3471 3472 | PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Sistema protecciones | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar información de protecciones operadas | A las 22:25 horas, se registra la desconexión forzada por acciones las protecciones. A las 22:29 horas, reconexión de prueba sin éxito 52A9 de S/E Tinguiririca. A las 03:39 horas 02-08-2024 reconexión de prueba con éxito 52A9 de S/E Tinguiririca. A las 03:47 horas 02-08-2024 Línea en servicio. | No hay | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 22:25 | 2024-08-02 03:47 |  | 2024-08-02 03:47 | No |  | 82 | 1496 | •NOMBRE: PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1496, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1496, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT181---------T0002, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV, •Línea número: 181 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:46:01, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:31:09, •Usuario: Bastian Guerra Morales, •Username: bastian_guerra, •Email: bastian.guerra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 •Circuito nemo técnico: LT181CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3470, •Id empresa: 82, •Id línea: 1496, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3470, •Id tramo: 4832, •Línea nemo técnico: LT181---------T0002, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT181CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT181CI2TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 •Circuito nemo técnico: LT181CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3471, •Id empresa: 82, •Id línea: 1496, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3471, •Id tramo: 4833, •Línea nemo técnico: LT181---------T0002, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT181CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: TAP TILCOCO - NUEVA MALLOA 154KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT181CI2TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2 •Circuito nemo técnico: LT181CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3472, •Id empresa: 82, •Id línea: 1496, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3472, •Id tramo: 4834, •Línea nemo técnico: LT181---------T0002, •Línea nombre: PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT181CI2TR03----T0002, •Sección tramo nombre: NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT181CI2TR03T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003432 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 511 512 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Traiguén | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52B4 S/E Victoria, de Línea 66kV Victoria-Traiguén, afectando a consumos de EFE Victoria y S/E Traiguén. Al momento de la desconexión, se registra condición climática de viento y lluvia. Instante previo a esta apertura por protecciones, se encontraba Abierto Interruptor 52C1 Alimentador Chufquén de CODINER. | Recorrido de Línea 66kV y Comunicación Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Libre Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2024-08-01 22:17 | 2024-08-02 00:24 |  | 2024-08-02 00:24 | No |  | 2025 | 434 | •NOMBRE: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 434, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: 90 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 10:13:25, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 10:41:32, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:49:10, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT090CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 511, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 511, •Id tramo: 404, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT090CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT090CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT090CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 512, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 512, •Id tramo: 405, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT090CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT090CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003442 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1675 | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | 4016 4017 4018 4019 | POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 EST.1 - EST.39 220KV C1 EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de LT 220 kV Polpaico - Maitenes, con reconexión automática exitosa. | Se da aviso al coordinador y a personal de mantenimiento. Además, se consultan mayores antecedentes con CC de Angloamerican. | 22:05 hrs. Desconexión forzada por actuación de protecciones de LT 220 kV Polpaico - Maitenes, con reconexión automática exitosa. | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 22:05 | 2024-08-01 22:05 |  | 2024-08-01 22:06 | Sí |  | 2092 | 1675 | •NOMBRE: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Controlador nemo técnico T0061, •Controlador nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1675, •Id control: 2092, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: 46 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 12:11:54, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:20:00, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:12:12, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4016, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4016, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST.1 - EST.39 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4017, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4017, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.1 - EST.39 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4018, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4018, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST04T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4019, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4019, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST05T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 5
IF2024003438 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 394 | SAN FERNANDO - TENO 66KV | 382 383 | ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1 SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 | • Zona Afectada: OHiggins, • ID Pais: 1, • ID Región: 8 | Chimbarongo | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52B8 S/E San Fernando, de Línea 66kV San Fernando-Chimbarongo-Quinta, afectando a consumos de SS.EE Chimbarongo, EFE Quinta y S/E Quinta. | Revisión a la Línea 66kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Libre Regulado | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 2024-08-01 21:54 | 2024-08-02 15:00 |  | 2024-08-03 11:10 | No |  | 2025 | 394 | •NOMBRE: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 394, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 394, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT046---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Línea número: 46 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 11:04:17, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 11:50:48, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 11:54:36, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 382, •Id empresa: 2025, •Id línea: 394, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 382, •Id tramo: 283, •Línea nemo técnico: LT046---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 383, •Id empresa: 2025, •Id línea: 394, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 383, •Id tramo: 283, •Línea nemo técnico: LT046---------T0058, •Línea nombre: SAN FERNANDO - TENO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003406 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Externo | 80 | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV | 119 | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Colina | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión por actuación de protecciones de la LT 220 kV Quilapilun-Tap El Llano-Los Maquis. | Se da aviso a CDC-CEN, CODELCO Andina y personal de mantenimiento. Se coordina la revisión de instalaciones e interrogación de protecciones. | Se produce la desconexión forzada por protecciones de los interruptores 52J1 y 52J5 de S/E Los Maquis, por falla en tramo de línea de 220kV Quilapilun-Tap El Llano. Protecciones operadas en el extremo de S/E Quilapilun, informadas por CC RNE, protección de distancia, falla monofásica a 7,4 km. Protecciones operadas en el extremo de S/E Los Maquis, protección de distancia, falla monofásica a 32,1 km. | Se determinara | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 21:48 | 2024-08-02 23:59 |  | 2024-08-13 16:54 | No |  | 2092 | 80 | •NOMBRE: QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV, •Controlador nemo técnico G0004, •Controlador nombre: COLBÚN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 80, •Id control: 4, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 80, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT028---------T0061, •Línea nombre: QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV, •Línea número: 28 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 06:17:39, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 07:16:39, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 20:33:55, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT028CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 119, •Id empresa: 2092, •Id línea: 80, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 119, •Id tramo: 45, •Línea nemo técnico: LT028---------T0061, •Línea nombre: QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI1TR06----T0061, •Sección tramo nombre: TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI1TR06T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003599 | Linea | Pendiente | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 357 | Origen Externo | 696 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV | 52 | LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1 | • Zona Afectada: Valparaíso, • ID Pais: 1, • ID Región: 6 | Los Andes | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | La apertura de los interruptores 52J1 en subestación Los Maquis y 52J2 en subestación Quilapilún produce perturbación en sistema eléctrico 220 kV. | A las 22:54 horas personal de Celeo informa de operación de la función 21 en Relé de interruptor 52J1 en Los Maquis. A las 00:12 horas personal de RNE informa de operación de la función 21 en Relé de interruptor 52J2 en Quilapilún. | A las 21:48 horas se produce la apertura de los interruptores 52J1 en subestación Los Maquis y 52J2 en subestación Quilapilún. | Inspección visual del lugar donde los relés indican la falla (estructura N°91). | Inspección completa del circuito N°1 220 kV Quilapilún - Los Maquis | Libre | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2024-08-01 21:48 | 2024-08-05 20:00 |  |  | No |  | 221 | 696 | •NOMBRE: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV, •Controlador nemo técnico L0077, •Controlador nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_551, •Coordinador nombre CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Empresa nemo técnico L0077, •Empresa nombre CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 696, •Id control: 221, •Id coordinado: 357, •Id empresa: 221, •Id línea: 696, •Id propietario: 221, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------L0077, •Línea nombre: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV, •Línea número: 3 | •Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_551, •NemoTécnico: L0077, •Empresa Nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Empresa Número: 77, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: CODELCO (CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE), •Id: 221, •Id Empresa: 221, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 357, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 221, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Sebastian Jimenez • Username: Sebastian_Jimenez • Email: sjime004@codelco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 22:03:05, •Usuario: Sebastian Jimenez, •Username: Sebastian_Jimenez, •Email: sjime004@codelco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 22:13:41, •Usuario: Sebastian Jimenez, •Username: Sebastian_Jimenez, •Email: sjime004@codelco.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------L0077, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0077, •Empresa nombre: CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA, •Es critica : sin_definir, •Id : 52, •Id empresa: 221, •Id línea: 696, •Id propietario: 221, •Id seccion tramo: 52, •Id tramo: 940, •Línea nemo técnico: LT003---------L0077, •Línea nombre: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----L0077, •Sección tramo nombre: LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01L0077ST01L0077, •Sección tramo segmento nombre: LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003440 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1675 | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | 4016 4017 4018 4019 | POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 EST.1 - EST.39 220KV C1 EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de LT 220 kV Polpaico - Maitenes, con reconexión automática exitosa. | Se da aviso al coordinador y a personal de mantenimiento. Además, se consultan mayores antecedentes con CC de Angloamerican. | 21:42 hrs. Desconexión forzada por actuación de protecciones de LT 220 kV Polpaico - Maitenes, con reconexión automática exitosa. | No hay. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 21:42 | 2024-08-01 21:42 |  | 2024-08-01 21:43 | Sí |  | 2092 | 1675 | •NOMBRE: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Controlador nemo técnico T0061, •Controlador nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1675, •Id control: 2092, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: 46 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 11:41:32, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:01:36, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:11:36, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4016, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4016, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST02T0061, •Sección tramo segmento nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST.1 - EST.39 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4017, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4017, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST03T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.1 - EST.39 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4018, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4018, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST04T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT046CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4019, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1675, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4019, •Id tramo: 86, •Línea nemo técnico: LT046---------T0061, •Línea nombre: POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT046CI1TR01----T0061, •Sección tramo nombre: POLPAICO (TRANSELEC)- LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT046CI1TR01T0061ST05T0061, •Sección tramo segmento nombre: EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 5