IF2024003349 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 720 | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV | 1185 1186 | RIO BONITO - ESTR. N°266 110KV C1 ESTR. N°266 - ANTILLANCA 110KV C1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Osorno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia residual | Opera según lo esperado | Interrupción con reconexión automática sin éxito de LTx 110kV Antillanca - Río Bonito, dejando sin energía SE Río Bonito | Se da aviso al Coordinador Eléctrico de lo sucedido, se da aviso a personal de Mantenimiento Tx para movilizar personal a la zona, se revisan protecciones , se da aviso SCOTTA por generación afectada | 19:14hrs Se visualizan alarmas SCADA de interrupción con reconexión automática sin éxito de LTx 110kV Antillanca - Río Bonito 52HT1 SE Río Bonito, dejando sin energía SE Río Bonito afectando 579 clientes y 12.4MW de generación, 19:15hrs se da aviso al Coordinador Eléctrico y a personal de mantenimiento Transmisión para el envío de personal a punto de falla, se revisan protecciones para determinar origen y tipo de falla. | Se envía brigada de Transmisión para evaluar la falla en terreno | No hay | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 19:14 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 19:15 | No |  | 83 | 720 | •NOMBRE: RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 720, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 720, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT021---------T0003, •Línea nombre: RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV, •Línea número: 21 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jaime Ampuero • Username: Jaime_Ampuero • Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 21:21:24, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 21:46:27, •Usuario: Jaime Ampuero, •Username: Jaime_Ampuero, •Email: jaime.ampuero@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 22:44:08, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: RIO BONITO - ESTR. N°266 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1185, •Id empresa: 83, •Id línea: 720, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 1185, •Id tramo: 1097, •Línea nemo técnico: LT021---------T0003, •Línea nombre: RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR02----T0003, •Sección tramo nombre: RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR02T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: RIO BONITO - ESTR. N°266 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTR. N°266 - ANTILLANCA 110KV C1 •Circuito nemo técnico: LT021CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1186, •Id empresa: 83, •Id línea: 720, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 1186, •Id tramo: 1097, •Línea nemo técnico: LT021---------T0003, •Línea nombre: RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT021CI1TR02----T0003, •Sección tramo nombre: RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT021CI1TR02T0003ST02T0003, •Sección tramo segmento nombre: ESTR. N°266 - ANTILLANCA 110KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003337 | Linea | Finalizado | PUNTA PALMERAS S.A. | 281 | Origen Interno | 891 | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV | 1738 | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | • Zona Afectada: Coquimbo, • ID Pais: 1, • ID Región: 5 | Canela | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de línea | Opera según lo esperado | En el momento de ocurrencia del disparo, se presencia fuertes ráfagas de viento que afecta a la operación normal del parque. Se presume choque de fases aéreas por fenómeno climatológico. | Se envía personal local a la S/E para realizar la investigación de lo sucedido. | Se produce apertura de interruptor 230kV 52J9 en S/E Las Palmas | Se revisan oscilografías e inspección visual de línea entre S/E Las Palmas y S/E Punta Palmeras. | Se analizará y se investigará la afección de la falla en la instalación para oportunidad de mejoras. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 18:57 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 10:58 | No |  | 313 | 891 | •NOMBRE: LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV, •Controlador nemo técnico G0144, •Controlador nombre: PUNTA PALMERAS S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_104, •Coordinador nombre PUNTA PALMERAS S.A., •Empresa nemo técnico G0144, •Empresa nombre PUNTA PALMERAS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 891, •Id control: 313, •Id coordinado: 281, •Id empresa: 313, •Id línea: 891, •Id propietario: 313, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------G0144, •Línea nombre: LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV, •Línea número: 1 | •Nombre: PUNTA PALMERAS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_104, •NemoTécnico: G0144, •Empresa Nombre: PUNTA PALMERAS S.A., •Empresa Número: 144, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: PUNTA PALMERAS S.A., •Id: 313, •Id Empresa: 313, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 281, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 313, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: PUNTA PALMERAS S.A. • Username: Punta_palmeras • Email: punta@acciona.cl • Switch Nombre: Hugo Mora Morgado • Switch Username: Hugo_Mora_Morgado • Switch Email: humora@acciona.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 20:07:57, •Usuario: PUNTA PALMERAS S.A., •Username: Punta_palmeras, •Email: punta@acciona.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 20:22:33, •Usuario: PUNTA PALMERAS S.A., •Username: Punta_palmeras, •Email: punta@acciona.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 11:07:26, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------G0144, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0144, •Empresa nombre: PUNTA PALMERAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1738, •Id empresa: 313, •Id línea: 891, •Id propietario: 313, •Id seccion tramo: 1738, •Id tramo: 1563, •Línea nemo técnico: LT001---------G0144, •Línea nombre: LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----G0144, •Sección tramo nombre: LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01G0144ST01G0144, •Sección tramo segmento nombre: LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003446 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1378 | LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV | 3583 3728 542 3133 3134 3135 | LOS ANGELES – EST. N°5 154KV C1 EST. N°5 – SANTA LUISA 154KV C1 LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1 ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52A2 S/E Los Ángeles, de Línea 154kV Los Ángeles-Santa Luisa, sin consumos afectados. | Revisión a la Línea y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 18:48 | 2024-08-02 00:47 |  | 2024-08-02 00:47 | No |  | 2025 | 1378 | •NOMBRE: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1378, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: 233 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 12:24:14, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 12:35:55, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:49:24, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS ANGELES – EST. N°5 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3583, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3583, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: EO: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST06T0058, •Sección tramo segmento nombre: LOS ANGELES – EST. N°5 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 6 | ELEMENTO: EST. N°5 – SANTA LUISA 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3728, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3728, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: EO: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST05T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°5 – SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 542, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 542, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: AraucaniaFS: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3133, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3133, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: FS: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3134, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3134, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: FS: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3135, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1378, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3135, •Id tramo: 4538, •Línea nemo técnico: LT233---------T0058, •Línea nombre: LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: FS: NUP 1342, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 4
IF2024003326 | Linea | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Interno | 1656 | MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV | 3964 3965 | MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1 EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Causa se investiga. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 18:48 | 2024-08-01 21:00 |  | 2024-08-02 02:49 | No |  | 1920 | 1656 | •NOMBRE: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Controlador nemo técnico G0010, •Controlador nombre: AES ANDES S.A., •Coordinador nemo técnico sin_definir, •Coordinador nombre ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa nemo técnico G0689, •Empresa nombre ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1656, •Id control: 10, •Id coordinado: 1850, •Id empresa: 1920, •Id línea: 1656, •Id propietario: 1920, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT152---------G0689, •Línea nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: 152 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 19:14:42, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:19:28, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 03:05:24, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT152CI1--------G0689, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0689, •Empresa nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3964, •Id empresa: 1920, •Id línea: 1656, •Id propietario: 1920, •Id seccion tramo: 3964, •Id tramo: 5089, •Línea nemo técnico: LT152---------G0689, •Línea nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT152CI1TR01----G0689, •Sección tramo nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: SE Mesamávida hasta patio de mufas Santa Luisa, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT152CI1TR01G0689ST01G0689, •Sección tramo segmento nombre: MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT152CI1--------G0689, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0689, •Empresa nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3965, •Id empresa: 1920, •Id línea: 1656, •Id propietario: 1920, •Id seccion tramo: 3965, •Id tramo: 5089, •Línea nemo técnico: LT152---------G0689, •Línea nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT152CI1TR01----G0689, •Sección tramo nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Patio de mufas Santa Luisa a SE Santa Luisa, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT152CI1TR01G0689ST02G0689, •Sección tramo segmento nombre: EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003541 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 141 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV | 1339 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Recopilar alarmas, eventos y protecciones operadas e informar al CEN . | 18:03 horas, desconexión forzada de L220 kV Canutillar_P. Montt, C1 18:11 horas, en servicio L220 kV Canutillar_P. Montt, C1 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 18:03 | 2024-08-01 18:11 |  | 2024-08-01 18:11 | No |  | 82 | 141 | •NOMBRE: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 141, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 141, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT070---------T0002, •Línea nombre: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV, •Línea número: 70 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:32:33, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:52:31, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT070CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1339, •Id empresa: 82, •Id línea: 141, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1339, •Id tramo: 358, •Línea nemo técnico: LT070---------T0002, •Línea nombre: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT070CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT070CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003542 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 141 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV | 1402 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Recopilar alarmas, eventos y protecciones operadas e informar al CEN . | 18:03 horas, desconexión forzada de L220 kV Canutillar_P. Montt, C2 18:12 horas, en servicio L220 kV Canutillar_P. Montt, C2 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 18:03 | 2024-08-01 18:12 |  | 2024-08-01 18:12 | No |  | 82 | 141 | •NOMBRE: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 141, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 141, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT070---------T0002, •Línea nombre: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV, •Línea número: 70 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:35:01, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:53:33, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT070CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1402, •Id empresa: 82, •Id línea: 141, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1402, •Id tramo: 578, •Línea nemo técnico: LT070---------T0002, •Línea nombre: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT070CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT070CI2TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003456 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1746 | NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV | 4201 504 | ESTRUCTURA 135 - TAP RENAICO 66KV C1 TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Pérdida de Suministro por desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52B2 S/E Negrete de STS, asociado a Tramos de Línea 66kV Negrete-Tap Renaico-Nahuelbuta-Angol-Collipulli. Afectando a consumos de SS.EE Nahuelbuta, Angol, Collipulli y EFE Renaico y EFE Collipulli. | Revisión a Línea 66kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Libre | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 17:33 | 2024-08-02 00:53 |  | 2024-08-02 00:53 | No |  | 2025 | 1746 | •NOMBRE: NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1746, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1746, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT297---------T0058, •Línea nombre: NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV, •Línea número: 297 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 12:50:57, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 13:36:08, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:49:36, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA 135 - TAP RENAICO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT297CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4201, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1746, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4201, •Id tramo: 397, •Línea nemo técnico: LT297---------T0058, •Línea nombre: NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT297CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT297CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 135 - TAP RENAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT297CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 504, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1746, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 504, •Id tramo: 398, •Línea nemo técnico: LT297---------T0058, •Línea nombre: NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT297CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT297CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003540 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1784 | LOS NOTROS - PANGUE 220KV | 4283 4284 | LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2 EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Recopilar alarmas, eventos y protecciones operadas e informar al CEN . | 16:53 horas, desconexión forzada de L220 kV Pangue_Los Notros_C2 16:56 horas, en servicio L220 kV Pangue_Los Notros_C2 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 16:53 | 2024-08-01 16:56 |  | 2024-08-01 16:56 | No |  | 82 | 1784 | •NOMBRE: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1784, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1784, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT233---------T0002, •Línea nombre: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Línea número: 233 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:29:09, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:50:55, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4283, •Id empresa: 82, •Id línea: 1784, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4283, •Id tramo: 5221, •Línea nemo técnico: LT233---------T0002, •Línea nombre: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: TAP OFF SANTA BARBARA - PANGUE 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4284, •Id empresa: 82, •Id línea: 1784, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4284, •Id tramo: 5222, •Línea nemo técnico: LT233---------T0002, •Línea nombre: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003539 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 138 | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV | 1311 | ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Recopilar alarmas, eventos y protecciones operadas e informar al CEN. | 16:12 horas, desconexión forzada de L220 kV Antuco_Charrúa_C1 16:16 horas, en servicio L220 kV Antuco_Charrúa_C1 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 16:12 | 2024-08-01 16:16 |  | 2024-08-01 16:16 | No |  | 82 | 138 | •NOMBRE: ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 138, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 138, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT042---------T0002, •Línea nombre: ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV, •Línea número: 42 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:18:53, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:49:03, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT042CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1311, •Id empresa: 82, •Id línea: 138, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1311, •Id tramo: 288, •Línea nemo técnico: LT042---------T0002, •Línea nombre: ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT042CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT042CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003402 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 218 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV | 340 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Santa María - Charrúa C1. | Se avisa al CDC del CEN y a turno de Mantenimiento. | A las 16:09 hrs, se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Santa María - Charrúa C1. Falla monofásica a tierra en fase C protección operada 21, distancia 72 Km desde S/E Charrúa. A las 18:34 hrs se realiza intento de cierre exitoso del 52J19 de S/E Charrúa, quedando la LT 220 kV Charrúa – Santa María C1 energizada radial desde Charrúa. A las 18:37 hrs CC Colbún realiza cierre exitoso del 52J1 de S/E Santa María (Colbún). | Se determinará. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 16:09 | 2024-08-01 18:34 |  | 2024-08-01 18:34 | No |  | 2092 | 218 | •NOMBRE: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV, •Controlador nemo técnico G0004, •Controlador nombre: COLBÚN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 218, •Id control: 4, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 218, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT032---------T0061, •Línea nombre: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV, •Línea número: 32 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 23:32:25, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 05:52:39, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 06:23:24, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT032CI1--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 340, •Id empresa: 2092, •Id línea: 218, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 340, •Id tramo: 245, •Línea nemo técnico: LT032---------T0061, •Línea nombre: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT032CI1TR02----T0061, •Sección tramo nombre: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT032CI1TR02T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003403 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 218 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV | 666 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Santa María - Charrúa C2. | Se avisa al CDC del CEN y a turno de Mantenimiento. | A las 16:09 hrs, se produce desconexión forzada por actuación de protecciones de la LT 220 kV Santa María - Charrúa C2. 18:07 hrs se realiza intento de cierre exitoso del 52J25 de S/E Charrúa, quedando la LT 220 kV Charrúa – Santa María C2 energizada radial desde Charrúa. A las 18:35 hrs CC Colbún realiza Cierre exitoso del 52J2 de S/E Santa María (Colbún). | Se determinará. | Se determinará. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 16:09 | 2024-08-01 18:07 |  | 2024-08-01 18:07 | No |  | 2092 | 218 | •NOMBRE: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV, •Controlador nemo técnico G0004, •Controlador nombre: COLBÚN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 218, •Id control: 4, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 218, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT032---------T0061, •Línea nombre: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV, •Línea número: 32 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Patricio Arcos Uribe • Switch Username: Patricio_Arcos_Uribe • Switch Email: parcos@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 03:22:36, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 05:59:31, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 06:23:46, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT032CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 666, •Id empresa: 2092, •Id línea: 218, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 666, •Id tramo: 552, •Línea nemo técnico: LT032---------T0061, •Línea nombre: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT032CI2TR02----T0061, •Sección tramo nombre: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT032CI2TR02T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003721 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1355 | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV | 3355 3356 3357 | CURANILAHUE NORTE – EST.347 EST.347 – EST.351 EST.351 – CURANILAHUE 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Curanilahue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Apertura por protecciones del interruptor 52B2 de S/E Curanilahue Norte afectando los consumos (propiedad de Frontel) de S/E Curanilahue. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 15:22 | 2024-08-01 20:02 |  | 2024-08-01 20:02 | No |  | 2025 | 1355 | •NOMBRE: CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1355, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1355, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT229---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV, •Línea número: 229 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Ahumada Gómez • Username: Cristian_Ahumada_Gómez • Email: caahumadag@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 06/08/2024 16:35:27, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/08/2024 18:10:10, •Usuario: Cristian Ahumada Gómez, •Username: Cristian_Ahumada_Gómez, •Email: caahumadag@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 18:15:44, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CURANILAHUE NORTE – EST.347 •Circuito nemo técnico: LT229CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3355, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1355, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3355, •Id tramo: 4491, •Línea nemo técnico: LT229---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT229CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT229CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: CURANILAHUE NORTE – EST.347, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST.347 – EST.351 •Circuito nemo técnico: LT229CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3356, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1355, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3356, •Id tramo: 4491, •Línea nemo técnico: LT229---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT229CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT229CI1TR01T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST.347 – EST.351, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.351 – CURANILAHUE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT229CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3357, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1355, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3357, •Id tramo: 4491, •Línea nemo técnico: LT229---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT229CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT229CI1TR01T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST.351 – CURANILAHUE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 4
IF2024003315 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 335 | LATORRE - TUMBES 66KV | 485 | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Talcahuano | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Latorre, afectando los consumos de S/E Tumbes. Al momento de ocurrida la falla, se registra temporal de viento y lluvia en la zona. Posteriormente y luego de energizar la línea LT66KV Latorre Tumbes y barra de MT de S/E Tumbes, a solicitud de Compañía General de Electricidad, se mantienen abiertos todos los interruptores de cabecera. | Revisión de protecciones y recorrido de línea. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 15:09 | 2024-08-01 16:30 |  | 2024-08-01 16:30 | No |  | 2025 | 335 | •NOMBRE: LATORRE - TUMBES 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 335, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 335, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT078---------T0058, •Línea nombre: LATORRE - TUMBES 66KV, •Línea número: 78 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Leonardo Acuña Palma • Username: Leonardo_Acuña_Palma • Email: lacunap@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:23:00, •Usuario: Leonardo Acuña Palma, •Username: Leonardo_Acuña_Palma, •Email: lacunap@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 18:21:12, •Usuario: Leonardo Acuña Palma, •Username: Leonardo_Acuña_Palma, •Email: lacunap@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 11:08:04, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LATORRE - TUMBES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT078CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 485, •Id empresa: 2025, •Id línea: 335, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 485, •Id tramo: 380, •Línea nemo técnico: LT078---------T0058, •Línea nombre: LATORRE - TUMBES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT078CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: LATORRE - TUMBES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT078CI1TR04T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LATORRE - TUMBES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003472 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 126 | ABANICO - CHARRUA 154KV | 1323 1324 | EST. 124-1 - CHARRUA 154KV C1 ABANICO - EST. 124-1 154KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del even | Informar al CEN y recopilar información de las protecciones | A las 15:08 horas, desconexión forzada por operación de las protecciones línea 154 kV Abanico-Charrúa. | - Inspeccionar la instalación. - Gestionar atención de Curso Forzoso | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 15:08 | 2024-08-02 18:00 |  | 2024-08-02 16:21 | No |  | 82 | 126 | •NOMBRE: ABANICO - CHARRUA 154KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 126, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 126, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT050---------T0002, •Línea nombre: ABANICO - CHARRUA 154KV, •Línea número: 50 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 15:40:30, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 16:46:43, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 124-1 - CHARRUA 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT050CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1323, •Id empresa: 82, •Id línea: 126, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1323, •Id tramo: 571, •Línea nemo técnico: LT050---------T0002, •Línea nombre: ABANICO - CHARRUA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT050CI1TR03----T0002, •Sección tramo nombre: TAP TRUPAN - CHARRUA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Actualiza Información 05-07-2012, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT050CI1TR03T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 124-1 - CHARRUA 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: ABANICO - EST. 124-1 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT050CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1324, •Id empresa: 82, •Id línea: 126, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1324, •Id tramo: 312, •Línea nemo técnico: LT050---------T0002, •Línea nombre: ABANICO - CHARRUA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT050CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ABANICO - TAP TRUPAN 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT050CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: ABANICO - EST. 124-1 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003455 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 285 | COCHARCAS - HUALTE 66KV | 613 | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Quirihue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B5 S/E Cocharcas, asociado a LT 66 KV Cocharcas-Hualte, afectando consumos de Hualte y Quirihue. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 15:07 | 2024-08-01 17:09 |  | 2024-08-01 17:09 | No |  | 2025 | 285 | •NOMBRE: COCHARCAS - HUALTE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 285, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 285, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT165---------T0058, •Línea nombre: COCHARCAS - HUALTE 66KV, •Línea número: 165 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 13:19:31, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 13:33:43, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:50:04, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT165CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 613, •Id empresa: 2025, •Id línea: 285, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 613, •Id tramo: 505, •Línea nemo técnico: LT165---------T0058, •Línea nombre: COCHARCAS - HUALTE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT165CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: COCHARCAS - HUALTE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT165CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: COCHARCAS - HUALTE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003538 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1680 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | 4038 4039 4404 | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 EST. 255A - EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION] |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Contacto de ganchos, ramas u otro tipo de vegetación. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Recopilar alarmas, eventos y protecciones operadas e informar al CEN y CGE. | 15:04 horas, desconexión forzada de L220 kV Lastarria_Ciruelos_C2 15:06 horas, en servicio L220 kV Lastarria_Ciruelos_C2 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 15:04 | 2024-08-01 15:06 |  | 2024-08-01 15:06 | No |  | 82 | 1680 | •NOMBRE: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1680, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: 220 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:13:05, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:48:34, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 •Circuito nemo técnico: LT220CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4038, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4038, •Id tramo: 5120, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI2TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 •Circuito nemo técnico: LT220CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4039, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4039, •Id tramo: 5120, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI2TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - EST. 270 220 KV C2, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 255A - EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT220CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4404, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4404, •Id tramo: 5120, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI2TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003536 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1779 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1 | 4287 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | 14:51 horas, desconexión forzada de Línea 220 kV Charrúa - Los Notros C1 15:31 horas, en servicio línea Línea 220 kV Charrúa - Los Notros C1 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:51 | 2024-08-01 15:31 |  | 2024-08-01 15:31 | No |  | 82 | 1779 | •NOMBRE: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1779, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1779, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT228---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1, •Línea número: 228 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 03:00:46, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:45:01, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT228CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4287, •Id empresa: 82, •Id línea: 1779, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4287, •Id tramo: 5225, •Línea nemo técnico: LT228---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT228CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT228CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003467 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1678 | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | 4049 4053 4029 | EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C1 GORBEA - EST. 219 66KV C1 EST. 20 - GORBEA 66 KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Gorbea | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52B4 S/E Pitrufquén y 52B2 S/E Lastarria(Propiedad de TRANSELEC), asociado a Línea 66kV Pitrufquén - Lastarria N°1, afectando a consumos de S/E Gorbea. Al momento de la desconexión, se registra condición climática de viento y lluvia en la zona. | Recorrida a Línea 66kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-08-01 14:50 | 2024-08-02 16:00 |  | 2024-08-04 01:38 | No |  | 2025 | 1678 | •NOMBRE: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1678, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: 28 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 14:20:06, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:29:51, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 01:42:27, •Usuario: Isaac Veloso, •Username: Isaac.veloso, •Email: Isaac.veloso@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT028CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4049, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4049, •Id tramo: 4940, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI1TR09----T0058, •Sección tramo nombre: GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI1TR09T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: GORBEA - EST. 219 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT028CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4053, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4053, •Id tramo: 4940, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI1TR09----T0058, •Sección tramo nombre: GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI1TR09T0058ST05T0058, •Sección tramo segmento nombre: GORBEA - EST. 219 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: EST. 20 - GORBEA 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT028CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4029, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4029, •Id tramo: 5115, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: LASTARRIA – GORBEA 66 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 20 - GORBEA 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003535 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1779 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1 | 4288 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | 14:46 horas, desconexión forzada de Línea 220 kV Charrúa - Los Notros C2 14:49 horas, en servicio línea Línea 220 kV Charrúa - Los Notros C2 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:46 | 2024-08-01 14:49 |  | 2024-08-01 14:49 | No |  | 82 | 1779 | •NOMBRE: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1779, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1779, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT228---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1, •Línea número: 228 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 02:56:31, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:43:49, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT228CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4288, •Id empresa: 82, •Id línea: 1779, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4288, •Id tramo: 5226, •Línea nemo técnico: LT228---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT228CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT228CI2TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003335 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1526 | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | 1242 1675 1676 1677 1678 3575 | SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST.22 - EST.23 66KV C1 EST.23 - EST.164 66KV C1 EST.164 - EST.165 66KV C1 EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay | Informe al CEN, recopilación de alarmas y protecciones operadas | 14:44 horas, desconexión forzada por acción de protecciones. 14:42 horas, reconexión manual de prueba sin éxito 15:14 horas, reconexión manual de prueba con éxito | por acción de protecciones. | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 14:44 | 2024-08-01 15:14 |  | 2024-08-01 15:14 | No |  | 82 | 1526 | •NOMBRE: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1526, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: 188 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 20:19:49, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 20:54:17, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1242, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1242, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST.22 - EST.23 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1675, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1675, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.22 - EST.23 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST.23 - EST.164 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1676, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1676, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.23 - EST.164 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST.164 - EST.165 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1677, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1677, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST04T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.164 - EST.165 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1678, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1678, •Id tramo: 135, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR02T0002ST05T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3575, •Id empresa: 82, •Id línea: 1526, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3575, •Id tramo: 4888, •Línea nemo técnico: LT188---------T0002, •Línea nombre: SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR04----T0002, •Sección tramo nombre: TAP NIRIVILO - CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR04T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003464 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1982 | RUCUE - QUILECO 220KV | 158 | RUCUE - QUILLECO 220KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Quilleco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada por actuación de protecciones del 52J1 de S/E Rucúe de línea de 220 kV Rucue-Quilleco | Se da aviso a CDC-CEN, CC Colbún y a personal turno de mantenimiento. Se coordina revisión de instalaciones e interrogación de protecciones. | 14:38 hrs. Se produce la desconexión forzada por actuación de protecciones del 52J1 de S/E Rucúe, línea de 220 kV Rucue-Quilleco. | Por determinar | Por determinar | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:38 | 2024-08-01 20:13 |  | 2024-08-01 20:23 | No |  | 2092 | 1982 | •NOMBRE: RUCUE - QUILECO 220KV, •Controlador nemo técnico G0004, •Controlador nombre: COLBÚN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1982, •Id control: 4, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1982, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT055---------T0061, •Línea nombre: RUCUE - QUILECO 220KV, •Línea número: 55 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 14:04:42, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:21:12, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:08:08, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: RUCUE - QUILLECO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT055CI2--------T0061, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 158, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1982, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 158, •Id tramo: 84, •Línea nemo técnico: LT055---------T0061, •Línea nombre: RUCUE - QUILECO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT055CI2TR03----T0061, •Sección tramo nombre: RUCUE - QUILLECO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT055CI2TR03T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: RUCUE - QUILLECO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003434 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 809 | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV | 5035 | EST. 326 – VILLARRICA L2 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Villarrica | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B7 S/E Loncoche, correspondiente a LT 66 KV Loncoche-Villarrica N° 2. Afectó consumos de S/E Villarrica. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 14:37 | 2024-08-01 17:24 |  | 2024-08-01 17:24 | No |  | 2025 | 809 | •NOMBRE: LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 809, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 809, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT193---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV, •Línea número: 193 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 10:48:32, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 11:06:38, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:50:37, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 326 – VILLARRICA L2 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT193CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5035, •Id empresa: 2025, •Id línea: 809, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 5035, •Id tramo: 1370, •Línea nemo técnico: LT193---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT193CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT193CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 326 – VILLARRICA L2 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003520 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1779 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1 | 4287 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | 14:36 horas, desconexión forzada de Línea 220 kV Charrúa - Los Notros C1 14:41 horas, en servicio línea Línea 220 kV Charrúa - Los Notros C1 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:36 | 2024-08-01 14:41 |  | 2024-08-01 14:41 | No |  | 82 | 1779 | •NOMBRE: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1779, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1779, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT228---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1, •Línea número: 228 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 23:38:04, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 06:16:21, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT228CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4287, •Id empresa: 82, •Id línea: 1779, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4287, •Id tramo: 5225, •Línea nemo técnico: LT228---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT228CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT228CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003462 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 925 | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV | 1783 | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B3 S/E Constitución, correspondiente a LT 66 KV Constitución Viñales. Se registran -22 MW de potencia activa al momento de la operación. | Coordinación con empresa Arauco para recuperación de consumos. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:35 | 2024-08-01 18:07 |  | 2024-08-01 18:07 | No |  | 2025 | 925 | •NOMBRE: CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV, •Controlador nemo técnico L0003, •Controlador nombre: MADERAS ARAUCO S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_273, •Coordinador nombre ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 925, •Id control: 23, •Id coordinado: 2, •Id empresa: 2025, •Id línea: 925, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------T0058, •Línea nombre: CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV, •Línea número: 2 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 14:01:23, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:12:05, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:50:44, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1783, •Id empresa: 2025, •Id línea: 925, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1783, •Id tramo: 1627, •Línea nemo técnico: LT002---------T0058, •Línea nombre: CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003272 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 511 512 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Traiguén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de 52B4 de S/E Victoria, afectando los consumos de SS/EE Efe Traiguén y Traiguén. | Revisión de protecciones y recorrido de línea. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 14:33 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 19:17 | No |  | 2025 | 434 | •NOMBRE: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 434, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: 90 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:24:18, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:36:47, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 13:08:23, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT090CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 511, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 511, •Id tramo: 404, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT090CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT090CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT090CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 512, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 512, •Id tramo: 405, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT090CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT090CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003505 | Linea | Finalizado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | Origen Interno | 618 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV | 730 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Chillán Cobquecura Coelemu Portezuelo Quillón Ránquil Treguaco | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Objeto llevado por el viento hacia los conductores | Sistema protecciones | Sobrecorriente instantánea de fase | Opera según lo esperado | Operación de protecciones por elemento llevado por el viento hacia los conductores. | Recorrido de linea 33 kV. Tramo Quilmo - Santa Elisa. | Operación de protecciones en paño FT8. Opera según lo esperado. | Recorrido de linea para determinar causa de falla. | Se investiga. | Consumo Regulado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 2024-08-01 14:32 | 2024-08-01 18:25 |  | 2024-08-01 18:25 | No |  | 104 | 618 | •NOMBRE: QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV, •Controlador nemo técnico R0013, •Controlador nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_33, •Coordinador nombre COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa nemo técnico R0013, •Empresa nombre COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Id: 618, •Id control: 104, •Id coordinado: 104, •Id empresa: 104, •Id línea: 618, •Id propietario: 104, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT002---------R0013, •Línea nombre: QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV, •Línea número: 2 | •Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_33, •NemoTécnico: R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa Número: 13, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Id: 104, •Id Empresa: 104, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 104, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 104, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolás Carrasco • Username: Nicolás_Carrasco • Email: ncarrasco@copelec.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 20:25:03, •Usuario: Nicolás Carrasco, •Username: Nicolás_Carrasco, •Email: ncarrasco@copelec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 21:25:20, •Usuario: Nicolás Carrasco, •Username: Nicolás_Carrasco, •Email: ncarrasco@copelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 11:40:26, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 •Circuito nemo técnico: LT002CI1--------R0013, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: R0013, •Empresa nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Es critica : sin_definir, •Id : 730, •Id empresa: 104, •Id línea: 618, •Id propietario: 104, •Id seccion tramo: 730, •Id tramo: 609, •Línea nemo técnico: LT002---------R0013, •Línea nombre: QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT002CI1TR02----R0013, •Sección tramo nombre: QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT002CI1TR02R0013ST02R0013, •Sección tramo segmento nombre: QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003303 | Linea | Finalizado | CMPC MADERAS SPA | 236 | Origen Interno | 89 | ENLACE - BUCALEMU 66KV | 110 | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Laja | Causa Presunta | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Diferencial de tierra | Opera según lo esperado | Falla en LT 66KV Enlace - Bucalemu, producto de mal tiempo en la zona se tienen caída de arboles hacia la Linea. | Personal de CMPC en revisión de la LT. | Siendo las 14:18 hrs. queda F/S la LT 66KV ENLACE - BUCALEMU por mal tiempo en la zona se tienen caída de arboles hacia la Linea. | Personal de CMPC en revisión de la LT. | Continuar con limpieza de la franja de servidumbre. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:18 | 2024-08-01 20:00 |  | 2024-08-01 23:17 | No |  | 136 | 89 | •NOMBRE: ENLACE - BUCALEMU 66KV, •Controlador nemo técnico G0088, •Controlador nombre: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_24, •Coordinador nombre BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •Empresa nemo técnico L0096, •Empresa nombre CMPC MADERAS SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 89, •Id control: 256, •Id coordinado: 236, •Id empresa: 136, •Id línea: 89, •Id propietario: 136, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT017---------L0096, •Línea nombre: ENLACE - BUCALEMU 66KV, •Línea número: 17 | •Nombre: CMPC MADERAS SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_255, •NemoTécnico: L0096, •Empresa Nombre: CMPC MADERAS SPA, •Empresa Número: 96, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, •Id: 136, •Id Empresa: 136, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 236, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 136, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CMPC MADERAS SPA • Username: cmpc_maderas • Email: sin_definir • Switch Nombre: Ramón Venegas G. • Switch Username: Ramón_Venegas_G. • Switch Email: ramon.venegas@cmpc.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:00:16, •Usuario: CMPC MADERAS SPA, •Username: cmpc_maderas, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:24:42, •Usuario: CMPC MADERAS SPA, •Username: cmpc_maderas, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 02:12:21, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT017CI1--------L0096, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0096, •Empresa nombre: CMPC MADERAS SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 110, •Id empresa: 136, •Id línea: 89, •Id propietario: 136, •Id seccion tramo: 110, •Id tramo: 36, •Línea nemo técnico: LT017---------L0096, •Línea nombre: ENLACE - BUCALEMU 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT017CI1TR02----L0096, •Sección tramo nombre: ENLACE - BUCALEMU 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT017CI1TR02L0096ST01L0096, •Sección tramo segmento nombre: ENLACE - BUCALEMU 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003265 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1669 | TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 | 4010 4012 | PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 341 66KV C1 ESTRUCTURA 341 - TEMUCO 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de 52B6 de S/E Temuco y 52B4 de S/E Padre las Casas, sin perdida de consumos. | Revisión de protecciones y recorrido de línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:17 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 18:33 | No |  | 2025 | 1669 | •NOMBRE: TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1669, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1669, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT283---------T0058, •Línea nombre: TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1, •Línea número: 283 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:08:16, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:17:10, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 20:24:57, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 341 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT283CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4010, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1669, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4010, •Id tramo: 5107, •Línea nemo técnico: LT283---------T0058, •Línea nombre: TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT283CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT283CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 341 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 341 - TEMUCO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT283CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4012, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1669, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4012, •Id tramo: 5107, •Línea nemo técnico: LT283---------T0058, •Línea nombre: TEMUCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT283CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT283CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 341 - TEMUCO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003517 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1784 | LOS NOTROS - PANGUE 220KV | 4283 4284 | LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2 EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | 14:17 horas, desconexión forzada de Línea 220 kV Pangue - Los Notros C2 14:24 horas, en servicio línea Línea 220 kV Pangue - Los Notros C2 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:17 | 2024-08-01 14:24 |  | 2024-08-01 14:24 | No |  | 82 | 1784 | •NOMBRE: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1784, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1784, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT233---------T0002, •Línea nombre: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Línea número: 233 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 22:49:08, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:30:09, •Usuario: Bastian Guerra Morales, •Username: bastian_guerra, •Email: bastian.guerra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4283, •Id empresa: 82, •Id línea: 1784, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4283, •Id tramo: 5221, •Línea nemo técnico: LT233---------T0002, •Línea nombre: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: TAP OFF SANTA BARBARA - PANGUE 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4284, •Id empresa: 82, •Id línea: 1784, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4284, •Id tramo: 5222, •Línea nemo técnico: LT233---------T0002, •Línea nombre: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003278 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 279 | CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV | 543 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del 52A1 S/E Los Ángeles y 52A9 de S/E Charrúa, afectó a los consumos de las SS/EE Los Ángeles, Manso de Velasco, El Avellano, Cuel, Tap. Coyanco, Mesamavida, los buenos aires, Negrete, Nahuelbuta, Angol, Collipulli, Los Sauces y Picoiquen. con una potencia interrumpida de -22,7 MW y 57327 clientes afectados de CGE | Revisión de protecciones y recorrido de línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 19:54 | No |  | 2025 | 279 | •NOMBRE: CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 279, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 279, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT108---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV, •Línea número: 108 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:50:36, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:57:02, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 20:10:20, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT108CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : true, •Id : 543, •Id empresa: 2025, •Id línea: 279, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 543, •Id tramo: 435, •Línea nemo técnico: LT108---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT108CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT108CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003311 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1746 | NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV | 4201 504 | ESTRUCTURA 135 - TAP RENAICO 66KV C1 TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perdida de suministro de LT 66 KV Negrete-Collipulli , afectando a las SS/EE Negrete, Tap Renaico, Nahuelbuta, Angol, Picoiquen, los Sauces y Collipulli. | . | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 14:13 | 2024-08-01 15:01 |  | 2024-08-01 15:01 | No |  | 2025 | 1746 | •NOMBRE: NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1746, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1746, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT297---------T0058, •Línea nombre: NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV, •Línea número: 297 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:40:18, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:53:08, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:51:07, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA 135 - TAP RENAICO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT297CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4201, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1746, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4201, •Id tramo: 397, •Línea nemo técnico: LT297---------T0058, •Línea nombre: NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT297CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT297CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 135 - TAP RENAICO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT297CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 504, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1746, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 504, •Id tramo: 398, •Línea nemo técnico: LT297---------T0058, •Línea nombre: NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT297CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT297CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003297 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 511 512 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Traiguén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Victoria, sin consumos afectados. | Revisión de protecciones y recorrido de línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:48 | 2024-08-01 13:48 |  | 2024-08-01 13:49 | No |  | 2025 | 434 | •NOMBRE: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 434, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: 90 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:55:58, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:00:31, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:29:04, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT090CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 511, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 511, •Id tramo: 404, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT090CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT090CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT090CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 512, •Id empresa: 2025, •Id línea: 434, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 512, •Id tramo: 405, •Línea nemo técnico: LT090---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - TRAIGUEN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT090CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT090CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003300 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 655 | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV | 540 | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Ránquil | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de 52B3 de S/E Santa Elvira, al momento de falla central nueva aldea generaba 8,5 MW. | Revisión de protecciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:45 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 22:07 | No |  | 2025 | 655 | •NOMBRE: SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 655, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 655, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT103---------T0058, •Línea nombre: SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV, •Línea número: 103 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cesar Venegas Ortiz • Username: Cesar_Venegas_Ortiz • Email: cvenegaso@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:04:10, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:16:06, •Usuario: Cesar Venegas Ortiz, •Username: Cesar_Venegas_Ortiz, •Email: cvenegaso@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:26:19, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT103CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 540, •Id empresa: 2025, •Id línea: 655, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 540, •Id tramo: 1069, •Línea nemo técnico: LT103---------T0058, •Línea nombre: SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT103CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Maule, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT103CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003836 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 873 | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV | 1707 | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Mariquina | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de línea | Varios | 13:42 hrs Se recibe alarma de la interrupción del 52J4 en S/E Ciruelos. | No se realizan acciones ya que estabamos en la recuperación del Black Out Zona Sur | 13:42 hrs Interrupción del 52J4 en S/E Ciruelos, quedando sin energía S/E Mariquina. | No Aplica | No Aplica | Consumo Regulado | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 13:42 | 2024-08-01 14:46 |  | 2024-08-01 14:46 | No |  | 83 | 873 | •NOMBRE: CIRUELOS - MARIQUINA 220KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 873, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 873, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT032---------T0003, •Línea nombre: CIRUELOS - MARIQUINA 220KV, •Línea número: 32 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Helmuth Gonzalez • Username: Helmuth_Gonzalez • Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl • Switch Nombre: Jaime Ampuero • Switch Username: Jaime_Ampuero • Switch Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 12/08/2024 23:14:51, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/08/2024 23:41:15, •Usuario: Helmuth Gonzalez, •Username: Helmuth_Gonzalez, •Email: helmuth.gonzalez@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 13/08/2024 00:15:58, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT032CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1707, •Id empresa: 83, •Id línea: 873, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 1707, •Id tramo: 1534, •Línea nemo técnico: LT032---------T0003, •Línea nombre: CIRUELOS - MARIQUINA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT032CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT032CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003428 | Linea | Finalizado | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Origen Interno | 1777 | MULCHEN - LOS NOTROS 220KV | 4282 | MULCHEN - EST.10 220KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Mulchén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Desconexión forzada de línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 2 en extremo de SE Los Notros, línea se encontraba abierta en extremo de SE Mulchén a solicitud del CEN. | CC Transelec informa al CC de CELEO a las 20:44 hrs. la operación de los interruptores 52J17 y 52J18 en SE Los Notros. Se solicita información de las protecciones operadas, y se coordina un cierre de prueba. | A las 13:28 hrs. Desconexión forzada de línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 2 en extremo de SE Los Notros, línea se encontraba abierta en extremo de SE Mulchén a solicitud del CEN. CC Transelec informa al CC de CELEO a las 20:44 hrs. la operación de los interruptores 52J17 y 52J18 en SE Los Notros. | Se determinara | Se determinara | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:28 | 2024-08-01 23:46 |  | 2024-08-01 23:46 | No |  | 2092 | 1777 | •NOMBRE: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1193, •Coordinador nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa nemo técnico T0061, •Empresa nombre ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1777, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2050, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1777, •Id propietario: 2092, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT226---------T0061, •Línea nombre: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV, •Línea número: 226 | •Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1193, •NemoTécnico: T0061, •Empresa Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Empresa Número: 61, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Id: 2092, •Id Empresa: 2092, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2050, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2092, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. • Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Esteban Pino • Switch Username: Esteban_Pino • Switch Email: epino@celeogroup.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 09:10:02, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 10:06:42, •Usuario: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Username: alfa_transmisora_de_energia_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 22:02:58, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MULCHEN - EST.10 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT226CI2--------T0061, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0061, •Empresa nombre: ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4282, •Id empresa: 2092, •Id línea: 1777, •Id propietario: 2092, •Id seccion tramo: 4282, •Id tramo: 5220, •Línea nemo técnico: LT226---------T0061, •Línea nombre: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT226CI2TR01----T0061, •Sección tramo nombre: MULCHEN - LOS NOTROS 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT226CI2TR01T0061ST01T0061, •Sección tramo segmento nombre: MULCHEN - EST.10 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003308 | Linea | Finalizado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Origen Externo | 32 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV | 83 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Río Bueno | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Presión de gas, líquido o varios | Opera según lo esperado | Apertura circuito Nº1 Pilmaiquén - Osorno 66KV, mal tiempo en la zona. | Revisión de equipos, alarmas y protecciones operadas | Apertura circuito Nº1 Pilmaiquén - Osorno 66KV, mal tiempo en la zona. | Sin comentarios | Sin comentarios | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 14:08 |  | 2024-08-01 14:08 | No |  | 491 | 32 | •NOMBRE: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV, •Controlador nemo técnico G0292, •Controlador nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_194, •Coordinador nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa nemo técnico G0292, •Empresa nombre ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 32, •Id control: 491, •Id coordinado: 250, •Id empresa: 491, •Id línea: 32, •Id propietario: 491, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT007---------G0292, •Línea nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV, •Línea número: 7 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Richard Urrea Bobadilla • Switch Username: richard_urrea • Switch Email: richard.urrea@enel.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:27:50, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:40:53, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 19:24:32, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT007CI1--------G0292, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0292, •Empresa nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 83, •Id empresa: 491, •Id línea: 32, •Id propietario: 491, •Id seccion tramo: 83, •Id tramo: 11, •Línea nemo técnico: LT007---------G0292, •Línea nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT007CI1TR01----G0292, •Sección tramo nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT007CI1TR01G0292ST01G0292, •Sección tramo segmento nombre: PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003336 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1680 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | 4037 4040 4403 4533 | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION] |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Pérdida de tensión en las barras desde S/E Ciruelos hasta Chiloé. Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y aplicar esquemas de recuperación de servicio | A las 13:20 horas, desconexión forzada por operación de las protecciones línea 220 kV Ciruelos-Lastarria C1. Sucesivamente opera el C2 lo que provoca pérdida de tensión desde S/E Ciruelos hasta Chiloé. | - Aplicar ERS -Aplicar PRS - Inspeccionar la línea | . | Consumo Regulado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-02 12:00 |  | 2024-08-02 04:26 | No |  | 82 | 1680 | •NOMBRE: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1680, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: 220 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 20:21:55, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 04:50:09, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4037, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4037, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4040, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4040, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4403, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4403, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4533, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4533, •Id tramo: 5119, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR02T0002ST04T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 4
IF2024003668 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1680 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | 4038 4039 4404 | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 EST. 255A - EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION] |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informa al CEN y recopilar información de las protecciones operadas | A las 13:20 horas, desconexión forzada por operación de las protecciones Línea 220 kV Lastarria-Ciruelos C2 | - A las 13:28 horas, reconexión manual exitosa. - Gestionar investigación. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:20 | 2024-08-01 13:28 |  | 2024-08-01 13:28 | No |  | 82 | 1680 | •NOMBRE: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1680, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: 220 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 05/08/2024 10:38:50, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 15:34:19, •Usuario: Alexis Urtubia Gonzalez, •Username: alexis.urtubia, •Email: alexis.urtubia@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 •Circuito nemo técnico: LT220CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4038, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4038, •Id tramo: 5120, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI2TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 •Circuito nemo técnico: LT220CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4039, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4039, •Id tramo: 5120, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI2TR02T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - EST. 270 220 KV C2, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 255A - EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT220CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4404, •Id empresa: 82, •Id línea: 1680, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4404, •Id tramo: 5120, •Línea nemo técnico: LT220---------T0002, •Línea nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI2TR02T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 255A - EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003306 | Linea | Finalizado | TRANSRUCATAYO S.A. | 275 | Origen Interno | 821 | RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV | 1610 | RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV C1 | • Zona Afectada: Los Lagos, • ID Pais: 1, • ID Región: 13 | Puyehue | Causa Definitiva | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Diferencial de tierra | Opera según lo esperado | Activacion de protección 87L, desconectando línea SE rucatayo - SE Pichirrahue, por caida de follaje de arboles cercanos a estructura 59 - 60. | - Desconexion intempestiva de unidad. - Apertura de evcauador de crecidas. - activacion de G.E. de emergencia. - Detencion de unidad. - recorrido de línea entre esctructura 59 - 60 y alrededores en 3 frentes. | 13:10 salida intempestiva de línea por Activacion de protección 87L, desconectando línea SE rucatayo - SE Pichirrahue, por caida de follaje de arboles cercanos a estructura 59 - 60. | - roce de arboles cercanos a línea entre esctructura 59 - 60 y alrededores. | - volteo de arboles cercanos a línea entre esctructura 59 - 60 y alrededores. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:10 | 2024-08-01 18:00 |  | 2024-08-03 16:24 | No |  | 307 | 821 | •NOMBRE: RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV, •Controlador nemo técnico P0025, •Controlador nombre: STATKRAFT CHILE, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_822, •Coordinador nombre TRANSRUCATAYO S.A., •Empresa nemo técnico T0017, •Empresa nombre TRANSRUCATAYO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 821, •Id control: 2374, •Id coordinado: 275, •Id empresa: 307, •Id línea: 821, •Id propietario: 307, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------T0017, •Línea nombre: RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV, •Línea número: 1 | •Nombre: TRANSRUCATAYO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_822, •NemoTécnico: T0017, •Empresa Nombre: TRANSRUCATAYO S.A., •Empresa Número: 17, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSRUCATAYO S.A., •Id: 307, •Id Empresa: 307, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 275, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 307, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSRUCATAYO S.A. • Username: transrucatayo_s.a • Email: sin_definir • Switch Nombre: Darox Farias • Switch Username: Darox_Farias_ • Switch Email: darox.farias@statkraft.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:28:32, •Usuario: TRANSRUCATAYO S.A., •Username: transrucatayo_s.a, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:33:50, •Usuario: TRANSRUCATAYO S.A., •Username: transrucatayo_s.a, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 16:55:37, •Usuario: Miguel Fica, •Username: Miguel_fica, •Email: miguel.fica@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------T0017, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0017, •Empresa nombre: TRANSRUCATAYO S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1610, •Id empresa: 307, •Id línea: 821, •Id propietario: 307, •Id seccion tramo: 1610, •Id tramo: 1407, •Línea nemo técnico: LT001---------T0017, •Línea nombre: RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR01----T0017, •Sección tramo nombre: RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR01T0017ST01T0017, •Sección tramo segmento nombre: RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003466 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 279 | CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV | 543 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Operación con reconexión automática exitosa de interruptor 52A9 S/E Charrúa, correspondiente a LT 154 KV Charrúa-Los Ángeles. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:07 | 2024-08-01 13:07 |  | 2024-08-01 13:08 | Sí |  | 2025 | 279 | •NOMBRE: CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 279, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 279, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT108---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV, •Línea número: 108 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 14:19:31, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:27:29, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:29:33, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT108CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : true, •Id : 543, •Id empresa: 2025, •Id línea: 279, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 543, •Id tramo: 435, •Línea nemo técnico: LT108---------T0058, •Línea nombre: CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT108CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT108CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003516 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1652 | HUALPEN - GUINDO 220 KV | 3961 | HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | A las 13:03 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de Línea 220kV Hualpén-Guindo. A las 03:59 horas 02-08-2024, reconexión manual de prueba con éxito | - Gestionar actividad de reparación. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:03 | 2024-08-02 03:59 |  | 2024-08-02 03:59 | No |  | 82 | 1652 | •NOMBRE: HUALPEN - GUINDO 220 KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1652, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1652, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT216---------T0002, •Línea nombre: HUALPEN - GUINDO 220 KV, •Línea número: 216 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 22:37:25, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:11:52, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT216CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3961, •Id empresa: 82, •Id línea: 1652, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3961, •Id tramo: 5087, •Línea nemo técnico: LT216---------T0002, •Línea nombre: HUALPEN - GUINDO 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT216CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: HUALPEN - GUINDO 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT216CI1TR01T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003531 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1784 | LOS NOTROS - PANGUE 220KV | 4283 4284 | LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2 EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. | 13:02 horas, desconexión forzada de Línea 220 kV Pangue - Los Notros C2 13:07 horas, en servicio línea Línea 220 kV Pangue - Los Notros C2 | Investigar causa de falla. | No hay. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 13:02 | 2024-08-01 13:07 |  | 2024-08-01 13:07 | No |  | 82 | 1784 | •NOMBRE: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1784, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1784, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT233---------T0002, •Línea nombre: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Línea número: 233 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 02:14:34, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 18:29:34, •Usuario: Bastian Guerra Morales, •Username: bastian_guerra, •Email: bastian.guerra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4283, •Id empresa: 82, •Id línea: 1784, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4283, •Id tramo: 5221, •Línea nemo técnico: LT233---------T0002, •Línea nombre: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: TAP OFF SANTA BARBARA - PANGUE 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT233CI1--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4284, •Id empresa: 82, •Id línea: 1784, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4284, •Id tramo: 5222, •Línea nemo técnico: LT233---------T0002, •Línea nombre: LOS NOTROS - PANGUE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT233CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: LOS NOTROS - TAP OFF SANTA BARBARA 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT233CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. E100 (TAP SANTA BARBARA) - PANGUE 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003495 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1450 | CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV | 3354 | EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Curanilahue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B1 S/E Carampangue, correspondiente a LT 66 KV Carampangue-Curanilahue Norte. Al momento de la falla solo se encontraba energizando los consumos de S/E Curanilahue ( Según IF N°2024003483). | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 12:57 | 2024-08-03 08:00 |  | 2024-08-04 09:21 | No |  | 2025 | 1450 | •NOMBRE: CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1450, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1450, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT266---------T0058, •Línea nombre: CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Línea número: 266 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 18:41:32, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 19:13:09, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 04/08/2024 09:33:01, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT266CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3354, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1450, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3354, •Id tramo: 4488, •Línea nemo técnico: LT266---------T0058, •Línea nombre: CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT266CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT266CI1TR03T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 4
IF2024003254 | Linea | Finalizado | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Origen Interno | 1656 | MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV | 3964 3965 | MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1 EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Los Angeles | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Conductores | Frecuencia | Opera según lo esperado | Causa se investiga. Se presentan fuertes vientos en la zona. | Revisión de equipos. | Causa se investiga. Se presentan fuertes vientos en la zona. | Revisión de equipos. | Revisión de equipos. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:51 | 2024-08-01 15:00 |  | 2024-08-01 16:50 | No |  | 1920 | 1656 | •NOMBRE: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Controlador nemo técnico G0010, •Controlador nombre: AES ANDES S.A., •Coordinador nemo técnico sin_definir, •Coordinador nombre ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa nemo técnico G0689, •Empresa nombre ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es Critica: sin_definir, •Id: 1656, •Id control: 10, •Id coordinado: 1850, •Id empresa: 1920, •Id línea: 1656, •Id propietario: 1920, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT152---------G0689, •Línea nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: 152 | •Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_974, •NemoTécnico: G0689, •Empresa Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Empresa Número: 689, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Id: 1920, •Id Empresa: 1920, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1850, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1920, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA • Username: energia_eolica_mesamavida_spa • Email: sin_definir • Switch Nombre: Nelson Macaya • Switch Username: Nelson_Macaya • Switch Email: nelson.macaya@aes.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 13:37:18, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 13:44:17, •Usuario: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Username: energia_eolica_mesamavida_spa, •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 17:28:40, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT152CI1--------G0689, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0689, •Empresa nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3964, •Id empresa: 1920, •Id línea: 1656, •Id propietario: 1920, •Id seccion tramo: 3964, •Id tramo: 5089, •Línea nemo técnico: LT152---------G0689, •Línea nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT152CI1TR01----G0689, •Sección tramo nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: SE Mesamávida hasta patio de mufas Santa Luisa, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT152CI1TR01G0689ST01G0689, •Sección tramo segmento nombre: MESAMAVIDA - EST. PM 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT152CI1--------G0689, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0689, •Empresa nombre: ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA, •Es critica : sin_definir, •Id : 3965, •Id empresa: 1920, •Id línea: 1656, •Id propietario: 1920, •Id seccion tramo: 3965, •Id tramo: 5089, •Línea nemo técnico: LT152---------G0689, •Línea nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT152CI1TR01----G0689, •Sección tramo nombre: MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Patio de mufas Santa Luisa a SE Santa Luisa, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT152CI1TR01G0689ST02G0689, •Sección tramo segmento nombre: EST. PM - SANTA LUISA 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003437 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 152 | CHARRUA - CONCEPCION 154KV | 1325 | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Infiormar al CEN y recopilar proteciones operadas | A las 12:47 horas, desconexión forzada por operación de las protecciones línea 154 kV Charrúa-Concepción | - Inspeccionar la línea - Gestionar atención de falla | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:47 | 2024-08-01 21:58 |  | 2024-08-01 21:58 | No |  | 82 | 152 | •NOMBRE: CHARRUA - CONCEPCION 154KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 152, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 152, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT051---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - CONCEPCION 154KV, •Línea número: 51 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 11:48:58, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:03:37, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 •Circuito nemo técnico: LT051CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : true, •Id : 1325, •Id empresa: 82, •Id línea: 152, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1325, •Id tramo: 313, •Línea nemo técnico: LT051---------T0002, •Línea nombre: CHARRUA - CONCEPCION 154KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT051CI1TR02----T0002, •Sección tramo nombre: CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT051CI1TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003307 | Linea | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Interno | 91 | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV | 74 | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 | Constitución | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Objeto llevado por el viento hacia los conductores | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | se encuentran trolas de arboles sobre la LT 66 kV PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV | Aviso al CDC | se encuentran trolas de arboles sobre la LT 66 kV PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV | se procede a recorrer la LT 66 kV PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 12:39 | 2024-08-01 21:00 |  | 2024-08-02 12:00 | No |  | 25 | 91 | •NOMBRE: PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV, •Controlador nemo técnico L0089, •Controlador nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_273, •Coordinador nombre ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Empresa nemo técnico L0089, •Empresa nombre CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 91, •Id control: 25, •Id coordinado: 2, •Id empresa: 25, •Id línea: 91, •Id propietario: 25, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------L0089, •Línea nombre: PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: 1 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:30:07, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:34:45, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 12:08:56, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------L0089, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0089, •Empresa nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 74, •Id empresa: 25, •Id línea: 91, •Id propietario: 25, •Id seccion tramo: 74, •Id tramo: 2, •Línea nemo técnico: LT001---------L0089, •Línea nombre: PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR02----L0089, •Sección tramo nombre: PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR02L0089ST01L0089, •Sección tramo segmento nombre: PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003481 | Linea | Finalizado | INVERSIONES BO PAPER S.A. | 151 | Origen Externo | 662 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV | 58 7 | EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C2 EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | San Pedro de la Paz | Causa Definitiva | Causa Principal | Balckout del sistema | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Opera según lo esperado | Fuera de servicio total de planta, por falla externa a las instalaciones. Llíneas desenergizadas del circuito1 y 2, | Verificar nuestra instalación, S/E y líneas AT, sin novedades. | 12:22, Fuera de servicio total de planta, por falla externa a las instalaciones 12:26 Se llama al Sr. Claudio Pérez de CG, preguntado por lo ocurrido y acciones a tomar. 17:05 Sr. Claudio Pérez informa reposición de energía de forma normal autorizando a tomar carga. | No aplican, falla externa a las instalaciones de planta. | No aplican, falla externa a las instalaciones de la planta. | Libre | INVERSIONES BO PAPER S.A. | 2024-08-01 12:22 | 2024-08-01 17:05 |  | 2024-08-01 17:05 | No |  | 151 | 662 | •NOMBRE: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV, •Controlador nemo técnico L0041, •Controlador nombre: INVERSIONES BO PAPER S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_167, •Coordinador nombre INVERSIONES BO PAPER S.A., •Empresa nemo técnico L0041, •Empresa nombre INVERSIONES BO PAPER S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 662, •Id control: 151, •Id coordinado: 151, •Id empresa: 151, •Id línea: 662, •Id propietario: 151, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT001---------L0041, •Línea nombre: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV, •Línea número: 1 | •Nombre: INVERSIONES BO PAPER S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_167, •NemoTécnico: L0041, •Empresa Nombre: INVERSIONES BO PAPER S.A., •Empresa Número: 41, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: INVERSIONES BO PAPER S.A., •Id: 151, •Id Empresa: 151, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 151, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 151, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: David Sanzana • Username: David_Sanzana • Email: david.sanzana@bopaper.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 16:39:56, •Usuario: David Sanzana, •Username: David_Sanzana, •Email: david.sanzana@bopaper.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 16:56:38, •Usuario: David Sanzana, •Username: David_Sanzana, •Email: david.sanzana@bopaper.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:53:48, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | •Afecta: Si •Comentario: Planta sin suministro eléctrico, falla externa a las instalaciones de la planta. | •Afecta: Si •Comentario: Planta sin suministro eléctrico, falla externa a las instalaciones de la planta. | ELEMENTO: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT001CI2--------L0041, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: L0041, •Empresa nombre: INVERSIONES BO PAPER S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 58, •Id empresa: 151, •Id línea: 662, •Id propietario: 151, •Id seccion tramo: 58, •Id tramo: 945, •Línea nemo técnico: LT001---------L0041, •Línea nombre: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI2TR03----L0041, •Sección tramo nombre: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI2TR03L0041ST01L0041, •Sección tramo segmento nombre: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT001CI1--------L0041, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0041, •Empresa nombre: INVERSIONES BO PAPER S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 7, •Id empresa: 151, •Id línea: 662, •Id propietario: 151, •Id seccion tramo: 7, •Id tramo: 901, •Línea nemo técnico: LT001---------L0041, •Línea nombre: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT001CI1TR03----L0041, •Sección tramo nombre: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT001CI1TR03L0041ST01L0041, •Sección tramo segmento nombre: EST. 48 - PAPELERA BIO BIO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003431 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1654 | EJERCITO - GUINDO 66 KV | 3553 3556 | EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1 EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | San Pedro de la Paz | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B3, 52B4 S/E Ejército y 52B3, 52B4 de S/E Guindos (Transelec), correspondiente a LT 66 KV Ejercito- Los Guindos 1 y 2. Afectó a T2 S/E San Pedro, Unipapel y EFE Concepción (TAP Cerro Chepe). T1 de S/E San Pedro ya estaba con desconexión forzada según IF N°2024003385. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Libre Regulado | INVERSIONES BO PAPER S.A. COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 12:21 | 2024-08-02 23:00 |  | 2024-08-16 21:46 | No |  | 2025 | 1654 | •NOMBRE: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1654, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1654, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT282---------T0058, •Línea nombre: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Línea número: 282 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 10:13:15, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 10:34:21, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 16/08/2024 22:20:59, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT282CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3553, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1654, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3553, •Id tramo: 4873, •Línea nemo técnico: LT282---------T0058, •Línea nombre: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT282CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT282CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT282CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3556, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1654, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3556, •Id tramo: 4876, •Línea nemo técnico: LT282---------T0058, •Línea nombre: EJERCITO - GUINDO 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT282CI2TR01----T0058, •Sección tramo nombre: EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT282CI2TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003487 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1450 | CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV | 3354 | EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Curanilahue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B1 S/E Carampangue, correspondiente a LT 66 KV Carampangue-Curanilahue Norte, esto durante maniobras de recuperación según IF N° 2024003483. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:44 | 2024-08-01 11:46 |  | 2024-08-01 11:46 | No |  | 2025 | 1450 | •NOMBRE: CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1450, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1450, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT266---------T0058, •Línea nombre: CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Línea número: 266 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 17:57:53, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 18:07:29, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:54:03, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT266CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3354, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1450, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3354, •Id tramo: 4488, •Línea nemo técnico: LT266---------T0058, •Línea nombre: CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT266CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT266CI1TR03T0058ST04T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST.233-A – CURANILAHUE NORTE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 4
IF2024003483 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1354 | HORCONES - CURANILAHUE NORTE 66KV | 3120 3121 | HORCONES - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C1 TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Cañete Curanilahue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B1 S/E Horcones, correspondiente a LT 66 KV Horcones-Curanilahue Norte y desconexión forzada de 52B3 de S/E Tres Pinos, correspondiente a LT 66 KV Curanilahue Norte- Tres Pinos, (se encontraba cerrado por maniobras de recuperación según IF N°2024003318). Observación: Al momento de la falla el 52B1 de S/E Lebu se encontraba con desconexión forzada según IF N° 2024003316. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 11:41 | 2024-08-03 |  | 2024-08-05 01:31 | No |  | 2025 | 1354 | •NOMBRE: HORCONES - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1354, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1354, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT228---------T0058, •Línea nombre: HORCONES - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Línea número: 228 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 16:18:09, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 17:11:08, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 01:40:00, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: HORCONES - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT228CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3120, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1354, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3120, •Id tramo: 4489, •Línea nemo técnico: LT228---------T0058, •Línea nombre: HORCONES - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT228CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: HORCONES - TAP CARAMPANGUE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT228CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: HORCONES - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT228CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3121, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1354, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3121, •Id tramo: 4490, •Línea nemo técnico: LT228---------T0058, •Línea nombre: HORCONES - CURANILAHUE NORTE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT228CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT228CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003361 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 1390 | LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV | 3475 3476 3477 | TAP OFF PAILLACO – LOS LAGOS 66KV C1 LLOLLELHUE - ENMALLE AEREO 66kV C1 ENMALLE AEREO – TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Los Lagos | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección de sobrecorriente temporizada residual | Opera según lo esperado | Interrupción LTx 66kV Los Lagos- Llollelhue, dejando sin energía SE Paillaco | Se da aviso al Coordinador Eléctrico, se toma contacto con personal de mantenimiento zonal Osorno, se toma contacto con SOCOEPA. | 11:40hrs Se visualizan Alarmas SCADA de interrupción LTx 66kV Los Lagos- Llollelhue, dejando sin energía SE Paillaco afectando a 3400 clientes y 0.5MW de potencia perdida, 11:41 se da aviso al Coordinador Eléctrico del evento, se revisan protecciones, 11:43hrs se moviliza personal de mantenimiento a la zona para revisión de las instalaciones. 15:00hrs se abren puentes en SE Paillaco hacia SE Llollelhue para tomar los consumos de Paillaco desde el 52B4 de Los Lagos, 15:39hrs Se cierra 52B4 en SE Los Lagos normalizando los consumos de SE Paillaco. | No hay | No hay | Consumo Regulado | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | 2024-08-01 11:40 | 2024-08-02 23:59 |  | 2024-08-03 13:28 | No |  | 83 | 1390 | •NOMBRE: LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1390, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1390, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT039---------T0003, •Línea nombre: LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV, •Línea número: 39 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 23:54:06, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 00:06:22, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:10:10, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP OFF PAILLACO – LOS LAGOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT039CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3475, •Id empresa: 83, •Id línea: 1390, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3475, •Id tramo: 4835, •Línea nemo técnico: LT039---------T0003, •Línea nombre: LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT039CI1TR02----T0003, •Sección tramo nombre: TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT039CI1TR02T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: TAP OFF PAILLACO – LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: LLOLLELHUE - ENMALLE AEREO 66kV C1 •Circuito nemo técnico: LT039CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3476, •Id empresa: 83, •Id línea: 1390, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3476, •Id tramo: 4567, •Línea nemo técnico: LT039---------T0003, •Línea nombre: LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT039CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT039CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: LLOLLELHUE - ENMALLE AEREO 66kV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ENMALLE AEREO – TAP OFF PAILLACO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT039CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3477, •Id empresa: 83, •Id línea: 1390, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3477, •Id tramo: 4567, •Línea nemo técnico: LT039---------T0003, •Línea nombre: LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT039CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT039CI1TR01T0003ST02T0003, •Sección tramo segmento nombre: ENMALLE AEREO – TAP OFF PAILLACO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003416 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 403 | TALCAHUANO - PERALES 66KV | 483 | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Talcahuano | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones con reconexión automática con éxito 52B2 SE Talcahuano. | . | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:40 | 2024-08-01 11:40 |  | 2024-08-01 11:41 | No |  | 2025 | 403 | •NOMBRE: TALCAHUANO - PERALES 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 403, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 403, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT077---------T0058, •Línea nombre: TALCAHUANO - PERALES 66KV, •Línea número: 77 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda • Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda • Email: ehernandezo@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 08:41:19, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 08:49:25, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:54:10, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT077CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 483, •Id empresa: 2025, •Id línea: 403, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 483, •Id tramo: 378, •Línea nemo técnico: LT077---------T0058, •Línea nombre: TALCAHUANO - PERALES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT077CI1TR05----T0058, •Sección tramo nombre: TALCAHUANO - PERALES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT077CI1TR05T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TALCAHUANO - PERALES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003523 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 205 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV | 1401 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y solicitar cierre inmediato en S/E Los Lagos | A las 11:38 horas, apertura forzada línea 66 kV Pullinque-Los Lagos C2, solo en el extremo 52B3 de S/E Los Lagos. A las 11:40 horas, cierre manual exitoso en S/E Los Lagos. | - Inspeccionar la línea | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:38 | 2024-08-01 11:40 |  | 2024-08-01 11:40 | No |  | 82 | 205 | •NOMBRE: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 205, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: 69 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 23:44:33, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 04:59:41, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 •Circuito nemo técnico: LT069CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1401, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1401, •Id tramo: 577, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT069CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT069CI2TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003359 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Externo | 252 | VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV | 5172 | EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1 | • Zona Afectada: Los Ríos, • ID Pais: 1, • ID Región: 12 | Valdivia | Causa Presunta | Causa Principal | Conductor cortado | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Interrupción de LTx 66kV Valdivia-Los Lagos, gran temporal en la zona sur. | Se da aviso al Coordinador Eléctrico, se toma contacto personal de mantenimiento Transmisión Tx de la Zona Valdivia, se leen protecciones eléctricas | 11:30hrs Se visualizan Alarmas SCADA de interrupción de Línea 66kV Valdivia- Los Lagos, 11:31hrs se da aviso al Coordinador Eléctrico del evento, 11:32hrs Se da aviso a personal de mantenimiento de la zona y7 se leen protecciones asociadas, 12:35hrs de terreno se nos informa conductor cortado de la Línea | No hay | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:30 | 2024-08-02 23:59 |  | 2024-08-03 17:16 | No |  | 83 | 252 | •NOMBRE: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 252, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 252, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT013---------T0003, •Línea nombre: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: 13 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: yonatan francisco guzmán huircan • Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan • Email: yonatan.guzman@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 23:22:47, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 23:31:37, •Usuario: yonatan francisco guzmán huircan, •Username: yonatan_francisco_guzmán_huircan, •Email: yonatan.guzman@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 17:20:50, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5172, •Id empresa: 83, •Id línea: 252, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 5172, •Id tramo: 187, •Línea nemo técnico: LT013---------T0003, •Línea nombre: VALDIVIA (STS) - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR03----T0003, •Sección tramo nombre: VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR03T0003ST08T0003, •Sección tramo segmento nombre: EST. Nº116 - LOS LAGOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 8
IF2024003379 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1677 | LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1 | 4023 | LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Loncoche | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Evento natural catastrófico (sismo, volcánico, aluvión, maremoto, etc.). | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada interruptor 52B6 S/E Loncoche y 52B3 S/E Lastarria propiedad de TRANSELEC, asociado a LT 66kV Loncoche-Lastarria N°1, sin consumos afectados | Revisión de protecciones y recorrido de línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:30 | 2024-08-02 16:00 |  | 2024-08-02 09:00 | No |  | 2025 | 1677 | •NOMBRE: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1677, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1677, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT286---------T0058, •Línea nombre: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Línea número: 286 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Teddy Varas Salinas • Username: Teddy_Varas_Salinas • Email: tavarass@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 02:09:02, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 02:19:24, •Usuario: Teddy Varas Salinas, •Username: Teddy_Varas_Salinas, •Email: tavarass@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 09:15:31, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT286CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4023, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1677, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4023, •Id tramo: 5113, •Línea nemo técnico: LT286---------T0058, •Línea nombre: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT286CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT286CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003328 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1655 | GUINDO - CORONEL 66 KV | 3558 | TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B9 S/E Coronel, correspondiente a LT 66 KV Coronel-Guindo N°2, afectó a S/E Loma Colorada | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 11:29 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-02 19:13 | No |  | 2025 | 1655 | •NOMBRE: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1655, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1655, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT281---------T0058, •Línea nombre: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Línea número: 281 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 19:14:31, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:26:30, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 11:10:38, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT281CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3558, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1655, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3558, •Id tramo: 4878, •Línea nemo técnico: LT281---------T0058, •Línea nombre: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT281CI2TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT281CI2TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003410 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1655 | GUINDO - CORONEL 66 KV | 3555 3957 | TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 EST. 87 - TAP OFF LOMA COLORADA 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Varios | Pérdida de suministro en la línea por apertura por protecciones del interruptor 52B1 SE Guindo, el extremo SE Coronel se encontraba abierto 52B8. | Se informa a CDC y a empresas afectadas. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:29 | 2024-08-02 15:00 |  | 2024-08-02 19:12 | No |  | 2025 | 1655 | •NOMBRE: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1655, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1655, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT281---------T0058, •Línea nombre: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Línea número: 281 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda • Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda • Email: ehernandezo@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 07:53:43, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 08:08:22, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 13:41:04, •Usuario: Rigoberto Muñoz Luncumilla, •Username: rmunoz, •Email: rigoberto.munoz@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT281CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3555, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1655, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3555, •Id tramo: 4875, •Línea nemo técnico: LT281---------T0058, •Línea nombre: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT281CI1TR03----T0058, •Sección tramo nombre: TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT281CI1TR03T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 87 - TAP OFF LOMA COLORADA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT281CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3957, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1655, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3957, •Id tramo: 5084, •Línea nemo técnico: LT281---------T0058, •Línea nombre: GUINDO - CORONEL 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT281CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: GUINDO - TAP LOMA COLORADA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT281CI1TR01T0058ST07T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 87 - TAP OFF LOMA COLORADA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 7
IF2024003407 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1677 | LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1 | 4023 | LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Loncoche | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Apertura por protecciones con reconexión automática exitosa del 52B6 SE Loncoche. | . | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:28 | 2024-08-01 11:28 |  | 2024-08-01 11:29 | Sí |  | 2025 | 1677 | •NOMBRE: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1677, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1677, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT286---------T0058, •Línea nombre: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Línea número: 286 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda • Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda • Email: ehernandezo@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 07:03:02, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 07:21:10, •Usuario: Elvis Horosmel Hernandez Ojeda, •Username: Elvis_Horosmel_Hernandez_Ojeda, •Email: ehernandezo@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:30:02, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT286CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4023, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1677, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4023, •Id tramo: 5113, •Línea nemo técnico: LT286---------T0058, •Línea nombre: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT286CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT286CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003463 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1678 | PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV | 4030 4050 4054 | EST. 20 - GORBEA 66 KV C2 EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C2 GORBEA - EST. 219 66KV C2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Gorbea | Causa Presunta | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada por protecciones de Interruptor 52B3 S/E Pitrufquén y 52B1 S/E Lastarria(Propiedad de TRANSELEC), asociado a Línea 66kV Pitrufquén - Lastarria N°2, afectando a consumos de S/E Gorbea. Al momento de la desconexión, se registra condición climática de viento y lluvia en la zona. | Recorrida a Línea 66kV y Comunicación con Coordinador Eléctrico Nacional. | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2024-08-01 11:28 | 2024-08-02 16:00 |  | 2024-08-02 16:38 | No |  | 2025 | 1678 | •NOMBRE: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1678, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: 28 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Edgardo Millanao Quicham • Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham • Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 13:54:58, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 14:17:36, •Usuario: Cristian Edgardo Millanao Quicham, •Username: Cristian_Edgardo_Millanao_Quicham, •Email: cmillanaoq@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 17:06:07, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 20 - GORBEA 66 KV C2 •Circuito nemo técnico: LT028CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4030, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4030, •Id tramo: 5116, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI2TR02----T0058, •Sección tramo nombre: LASTARRIA – GORBEA 66 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI2TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 20 - GORBEA 66 KV C2, •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C2 •Circuito nemo técnico: LT028CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4050, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4050, •Id tramo: 4942, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI2TR11----T0058, •Sección tramo nombre: GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI2TR11T0058ST06T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C2, •Sección tramo segmento número: 6 | ELEMENTO: GORBEA - EST. 219 66KV C2 •Circuito nemo técnico: LT028CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4054, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1678, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4054, •Id tramo: 4942, •Línea nemo técnico: LT028---------T0058, •Línea nombre: PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT028CI2TR11----T0058, •Sección tramo nombre: GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT028CI2TR11T0058ST07T0058, •Sección tramo segmento nombre: GORBEA - EST. 219 66KV C2, •Sección tramo segmento número: 7
IF2024003632 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 903 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV | 1758 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol Los Sauces | Causa Presunta | Causa Secundaria | Evento catastrófico ( inundaciones, terremoto, aluvión, etc. ) | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Fuerte viento en la zona por temporal. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS, CGE y Frontel. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS, CGE y Frontel. 11:27 hrs. se recibe alarma vía scada sin energía la SE Los Sauces. | No aplica. | No aplica. | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:27 | 2024-08-01 11:27 |  | 2024-08-01 11:28 | No |  | 83 | 903 | •NOMBRE: ANGOL - LOS SAUCES 66KV, •Controlador nemo técnico T0003, •Controlador nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 903, •Id control: 83, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 903, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT049---------T0003, •Línea nombre: ANGOL - LOS SAUCES 66KV, •Línea número: 49 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: israel Beroiz • Username: israel_Beroiz • Email: israel.beroiz@saesa.cl • Switch Nombre: Jaime Ampuero • Switch Username: Jaime_Ampuero • Switch Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 17:12:39, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 17:25:30, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 06:01:16, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT049CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1758, •Id empresa: 83, •Id línea: 903, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 1758, •Id tramo: 1590, •Línea nemo técnico: LT049---------T0003, •Línea nombre: ANGOL - LOS SAUCES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT049CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT049CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003320 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 297 | VILLARRICA - PUCON 66KV | 551 | VILLARRICA - EST. 419 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pucón | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Villarrica, correspondiente a LT 66 KV Villarrica-Pucón, afectando consumos de S/E Pucón. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 11:20 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 20:52 | No |  | 2025 | 297 | •NOMBRE: VILLARRICA - PUCON 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 297, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 297, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT113---------T0058, •Línea nombre: VILLARRICA - PUCON 66KV, •Línea número: 113 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:44:32, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 18:52:26, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 21:10:12, •Usuario: Francisco De La Horra Cornejo, •Username: fdelahorra, •Email: francisco.delahorra@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: VILLARRICA - EST. 419 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT113CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 551, •Id empresa: 2025, •Id línea: 297, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 551, •Id tramo: 442, •Línea nemo técnico: LT113---------T0058, •Línea nombre: VILLARRICA - PUCON 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT113CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: VILLARRICA - PUCON 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT113CI1TR02T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: VILLARRICA - EST. 419 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003513 | Linea | Pendiente | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 205 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV | 4938 4939 | PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66kV C1 TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66kV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN, coordinar con STS y Enel Gx. | -11:18 horas desconexión forzada línea 66 kV Pullinque-Los lagos C1 -11:26 horas, reconexión manual de prueba sin éxito - 00:50 horas del 02-08-2024, Cerrado 52B3 de S/E Pullinque en servicio tramo Pullinque – Panguipulli, se informa a STS puede recuperar sus consumos en coordinación con el CEN. | - Investigar causa de falla. - Realizar seccionamiento en S/E Panguipulli - | . | Consumo Regulado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 2024-08-01 11:18 | 2024-08-03 12:00 |  |  | No |  | 82 | 205 | •NOMBRE: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 205, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: 69 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 22:07:26, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl | No | No | No | ELEMENTO: PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66kV C1 •Circuito nemo técnico: LT069CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4938, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4938, •Id tramo: 5565, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT069CI1TR03----T0002, •Sección tramo nombre: PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66kV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT069CI1TR03T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66kV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66kV C1 •Circuito nemo técnico: LT069CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4939, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 4939, •Id tramo: 5566, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT069CI1TR04----T0002, •Sección tramo nombre: TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66kV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT069CI1TR04T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66kV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003512 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 205 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV | 1401 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN y recopliar información de las protecciones | A las 11:04 horas, reconexión automática exitosa en ambos extremos de la línea 66 kV Pullinque-Los Lagos C2 | Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 11:04 | 2024-08-01 11:04 |  | 2024-08-01 11:05 | No |  | 82 | 205 | •NOMBRE: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 205, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: 69 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 21:56:57, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 04:56:32, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 •Circuito nemo técnico: LT069CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1401, •Id empresa: 82, •Id línea: 205, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1401, •Id tramo: 577, •Línea nemo técnico: LT069---------T0002, •Línea nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT069CI2TR02----T0002, •Sección tramo nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT069CI2TR02T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003627 | Linea | Finalizado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Origen Interno | 1650 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 3946 | LICANCO - EST. 170A 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Temuco Nueva Imperial Padre Las Casas | Causa Definitiva | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Deja sin energía SSEE Las Violetas (Transelec) y Nueva Imperial. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS, Transelec y Frontel. | Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, personal de mantenimiento de STS, Transelec y Frontel. 11:02 hrs. se recibe alarma vía scada operación del 52B2 en S/E Licanco línea 66 kV Licanco Nueva Imperial, dejando sin energía las SSEE Las Violetas (Transelec) y Nueva Imperial. Informan personal de mantenimiento línea cortada entre las estructuras 127-128, por árbol sobre LAT (fuerte viento en la zona por temporal). | No aplica. | No aplica. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 11:02 | 2024-08-01 19:26 |  | 2024-08-01 19:26 | No |  | 83 | 1650 | •NOMBRE: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_261, •Coordinador nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa nemo técnico T0003, •Empresa nombre SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1650, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 83, •Id empresa: 83, •Id línea: 1650, •Id propietario: 83, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT072---------T0003, •Línea nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Línea número: 72 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: israel Beroiz • Username: israel_Beroiz • Email: israel.beroiz@saesa.cl • Switch Nombre: Jaime Ampuero • Switch Username: Jaime_Ampuero • Switch Email: jaime.ampuero@saesa.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 04/08/2024 16:40:51, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 04/08/2024 16:45:21, •Usuario: israel Beroiz, •Username: israel_Beroiz, •Email: israel.beroiz@saesa.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 05/08/2024 06:04:58, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LICANCO - EST. 170A 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT072CI1--------T0003, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0003, •Empresa nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3946, •Id empresa: 83, •Id línea: 1650, •Id propietario: 83, •Id seccion tramo: 3946, •Id tramo: 5081, •Línea nemo técnico: LT072---------T0003, •Línea nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT072CI1TR01----T0003, •Sección tramo nombre: LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT072CI1TR01T0003ST01T0003, •Sección tramo segmento nombre: LICANCO - EST. 170A 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003509 | Linea | Finalizado | PALMUCHO S.A. | 88 | Origen Interno | 1793 | DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV | 4348 | DUQUECO – EST. 146.2 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Quilaco Santa Bárbara | Causa Definitiva | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Caen tres eucaliptus en el vano de la estructura 60 y 61. El motivo es por los fuertes vientos generados durante el día 1 y 2 de agosto por un temporal que azoto al centro y sur de chile. | Al recibir la llamada del CCT Saesa, operadores de SE Duqueco (52B4), se envían dos brigadas para reconocimiento mediante inspección pedestre para determinar el origen de la falla | 10:31 Falla LT Dco-Tramo Los Angeles -Santa Barbara 10:35 Se recibe aviso del CCT Saesa operadores SE Duqueco (52B4) 10:36 se avisa brigada de roce recorría tramos Los Angeles -Duqueco 10:43 Indican distancia de falla Protecciones SE Duqueco a 11,9 km Fase A a Tierra 10:45 Se solicita apoyo de una segunda brigada, se mantiene disponible una retroexcavadora y un camión pluma. | Encontrar la falla y reponer el servicio eléctrico para SE Santa Barbara (Frontel) | NA | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:31 | 2024-08-02 17:37 |  | 2024-08-02 17:37 | No |  | 88 | 1793 | •NOMBRE: DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_99, •Coordinador nombre PALMUCHO S.A., •Empresa nemo técnico T0008, •Empresa nombre PALMUCHO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1793, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 88, •Id empresa: 88, •Id línea: 1793, •Id propietario: 88, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT004---------T0008, •Línea nombre: DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV, •Línea número: 4 | •Nombre: PALMUCHO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_99, •NemoTécnico: T0008, •Empresa Nombre: PALMUCHO S.A., •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: PALMUCHO S.A., •Id: 88, •Id Empresa: 88, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 88, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 88, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Joel Tapia • Username: Joel_Tapia • Email: joelalonso.tapia@atlanticayield.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 20:55:08, •Usuario: Joel Tapia, •Username: Joel_Tapia, •Email: joelalonso.tapia@atlanticayield.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 21:30:56, •Usuario: Joel Tapia, •Username: Joel_Tapia, •Email: joelalonso.tapia@atlanticayield.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:54:18, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: DUQUECO – EST. 146.2 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT004CI1--------T0008, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0008, •Empresa nombre: PALMUCHO S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4348, •Id empresa: 88, •Id línea: 1793, •Id propietario: 88, •Id seccion tramo: 4348, •Id tramo: 5245, •Línea nemo técnico: LT004---------T0008, •Línea nombre: DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT004CI1TR01----T0008, •Sección tramo nombre: DUQUECO – SANTA BARBARA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT004CI1TR01T0008ST01T0008, •Sección tramo segmento nombre: DUQUECO – EST. 146.2 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003600 | Linea | Finalizado | PALMUCHO S.A. | 88 | Origen Interno | 1794 | SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV | 4351 | EST. 146.1 – FAENAS PANGUE 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Alto Biobío | Causa Definitiva | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Caen arboles sobre la linea. El motivo es por los fuertes vientos generados durante el día 1 y 2 de agosto por un temporal que azoto al centro y sur de chile. | Al recibir la llamada del CCT Saesa, operadores de SE Duqueco (52B4), se envían dos brigadas para reconocimiento mediante inspección pedestre para determinar el origen de la falla. | 10:31 Falla LT Dco-Tramo Los Angeles -Santa Barbara 10:35 Se recibe aviso del CCT Saesa operadores SE Duqueco (52B4) 10:36 se avisa brigada de roce recorría tramos Los Angeles -Duqueco 10:43 Indican distancia de falla Protecciones SE Duqueco a 11,9 km Fase A a Tierra 10:45 Se solicita apoyo de una segunda brigada, se mantiene disponible una retroexcavadora y un camión pluma. Se detectan varios puntos de falla | Encontrar los puntos de falla y reponer el servicio eléctrico para SE Santa Barbara (Frontel) | NA | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 2024-08-01 10:31 | 2024-08-03 18:27 |  | 2024-08-03 18:27 | No |  | 88 | 1794 | •NOMBRE: SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_99, •Coordinador nombre PALMUCHO S.A., •Empresa nemo técnico T0008, •Empresa nombre PALMUCHO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1794, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 88, •Id empresa: 88, •Id línea: 1794, •Id propietario: 88, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT005---------T0008, •Línea nombre: SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV, •Línea número: 5 | •Nombre: PALMUCHO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_99, •NemoTécnico: T0008, •Empresa Nombre: PALMUCHO S.A., •Empresa Número: 8, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: PALMUCHO S.A., •Id: 88, •Id Empresa: 88, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 88, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 88, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Joel Tapia • Username: Joel_Tapia • Email: joelalonso.tapia@atlanticayield.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 03/08/2024 21:57:03, •Usuario: Joel Tapia, •Username: Joel_Tapia, •Email: joelalonso.tapia@atlanticayield.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 22:26:28, •Usuario: Joel Tapia, •Username: Joel_Tapia, •Email: joelalonso.tapia@atlanticayield.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:54:27, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 146.1 – FAENAS PANGUE 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT005CI1--------T0008, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0008, •Empresa nombre: PALMUCHO S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4351, •Id empresa: 88, •Id línea: 1794, •Id propietario: 88, •Id seccion tramo: 4351, •Id tramo: 5246, •Línea nemo técnico: LT005---------T0008, •Línea nombre: SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI1TR01----T0008, •Sección tramo nombre: SANTA BARBARA – FAENAS PANGUE 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI1TR01T0008ST01T0008, •Sección tramo segmento nombre: EST. 146.1 – FAENAS PANGUE 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003318 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 969 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | 489 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Curanilahue | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52BT3 S/E Curanilahue, correspondiente a LT 66 KV Curanilahue-Tres Pinos. Afectó solo a S/E Cañete ya que S/E Lebu estaba afectada por IF N°2024003316. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:29 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-02 03:31 | No |  | 2025 | 969 | •NOMBRE: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 969, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 969, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT218---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV, •Línea número: 218 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:27:59, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 18:39:31, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 20:41:43, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT218CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 489, •Id empresa: 2025, •Id línea: 969, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 489, •Id tramo: 384, •Línea nemo técnico: LT218---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003316 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 970 | TRES PINOS - LEBU 66KV | 491 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Lebu | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B1 S/E Tres Pinos, correspondiente a LT 66 KV Tres Pinos - Lebu, afectó a consumos de S/E Lebu. | Revisión de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:10 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-02 09:57 | No |  | 2025 | 970 | •NOMBRE: TRES PINOS - LEBU 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 970, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 970, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT219---------T0058, •Línea nombre: TRES PINOS - LEBU 66KV, •Línea número: 219 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:12:40, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 18:21:33, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 10:18:16, •Usuario: Robin Lastarria Bruna , •Username: robin_lastarria, •Email: robin.lastarria@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: TRES PINOS - LEBU 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT219CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 491, •Id empresa: 2025, •Id línea: 970, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 491, •Id tramo: 386, •Línea nemo técnico: LT219---------T0058, •Línea nombre: TRES PINOS - LEBU 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT219CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: TRES PINOS - LEBU 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 4.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT219CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TRES PINOS - LEBU 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003294 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 971 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV | 4314 4313 | EST. 1 - PADRE LAS CASAS 66KV C1 LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Padre Las Casas | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Las Encinas, asociado a línea 66KV Las Encinas-Padre Las Casas. Sin consumos afectados. | Interrogación de protecciones y solicitud de revisión de las instalaciones. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 10:08 | 2024-08-01 10:56 |  | 2024-08-01 10:56 | No |  | 2025 | 971 | •NOMBRE: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 971, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 971, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT220---------T0058, •Línea nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Línea número: 220 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mauricio Alzate Fontalvo • Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo • Email: maalzatef@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:38:47, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:44:24, •Usuario: Mauricio Alzate Fontalvo, •Username: Mauricio_Alzate_Fontalvo, •Email: maalzatef@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:56:19, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 1 - PADRE LAS CASAS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4314, •Id empresa: 2025, •Id línea: 971, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4314, •Id tramo: 415, •Línea nemo técnico: LT220---------T0058, •Línea nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: AAAC Flint, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR01T0058ST03T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 1 - PADRE LAS CASAS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 3 | ELEMENTO: LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4313, •Id empresa: 2025, •Id línea: 971, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4313, •Id tramo: 415, •Línea nemo técnico: LT220---------T0058, •Línea nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: AAAC Helsinki, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003296 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 971 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV | 4313 | LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Padre Las Casas | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 S/E Las Encinas, correspondiente a LT 66 KV Las Encinas - Padre de Las Casas, LT se encontraba en vacío. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 10:05 | 2024-08-01 10:05 |  | 2024-08-01 10:06 | Sí |  | 2025 | 971 | •NOMBRE: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 971, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 971, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT220---------T0058, •Línea nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Línea número: 220 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:51:34, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:59:07, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:30:29, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4313, •Id empresa: 2025, •Id línea: 971, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4313, •Id tramo: 415, •Línea nemo técnico: LT220---------T0058, •Línea nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: AAAC Helsinki, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003313 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Angol Collipulli | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B1 S/E Victoria, correspondiente a LT 66 KV Victoria - Angol, afectó a S/E Collipulli, S/E Angol, S/E Nahuelbuta (STS), LT 66 KV Angol-Deuco-Picoiquén y LT 66 KV Angol-Los Sauces. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 10:05 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-02 19:01 | No |  | 2025 | 1791 | •NOMBRE: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1791, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: 305 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:21:23, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:58:30, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 19:18:08, •Usuario: Gabriel Carrasco Lazo , •Username: gabriel_carrasco, •Email: gabriel.carrasco@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT305CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 509, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 509, •Id tramo: 402, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT305CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT305CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003295 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 971 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV | 4313 | LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Padre Las Casas | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 S/E Las Encinas, correspondiente a LT 66 KV Las Encinas - Padre de Las Casas, LT se encontraba en vacío. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 10:03 | 2024-08-01 10:03 |  | 2024-08-01 10:04 | Sí |  | 2025 | 971 | •NOMBRE: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 971, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 971, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT220---------T0058, •Línea nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Línea número: 220 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:46:40, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:48:48, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:30:53, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4313, •Id empresa: 2025, •Id línea: 971, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4313, •Id tramo: 415, •Línea nemo técnico: LT220---------T0058, •Línea nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: AAAC Helsinki, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003299 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 509 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Collipulli | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a LT 66 KV Victoria-Collipulli. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 10:03 | 2024-08-01 10:03 |  | 2024-08-01 10:04 | Sí |  | 2025 | 1791 | •NOMBRE: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1791, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: 305 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 17:07:09, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 17:15:58, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:31:16, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT305CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 509, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1791, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 509, •Id tramo: 402, •Línea nemo técnico: LT305---------T0058, •Línea nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66kV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT305CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT305CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003293 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 971 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV | 4313 | LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Padre Las Casas | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 S/E Las Encinas, correspondiente a LT 66 KV Las Encinas - Padre de Las Casas, LT se encontraba en vacío. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:56 | 2024-08-01 09:56 |  | 2024-08-01 09:57 | Sí |  | 2025 | 971 | •NOMBRE: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 971, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 971, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT220---------T0058, •Línea nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Línea número: 220 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:37:20, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:44:08, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:31:41, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT220CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4313, •Id empresa: 2025, •Id línea: 971, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4313, •Id tramo: 415, •Línea nemo técnico: LT220---------T0058, •Línea nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT220CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: AAAC Helsinki, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT220CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: LAS ENCINAS - EST. 1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003322 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 343 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV | 5034 | EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pucón | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B4 S/E Loncoche, correspondiente a LT 66 KV Loncoche - Villarrica N°1. Se detecta apertura del interruptor 52B4 de S/E Loncoche al momento del cierre de interruptores 52B3 y 52B4 de S/E Lastarria por parte de empresa Transelec. Afectó a S/E Pucón. | Interrogación de protecciones y recorrido de LT. | . | . | . | Consumo Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2024-08-01 09:53 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-01 18:01 | No |  | 2025 | 343 | •NOMBRE: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 343, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 343, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT097---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Línea número: 97 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 18:55:36, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 19:01:58, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 11:11:31, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT097CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5034, •Id empresa: 2025, •Id línea: 343, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 5034, •Id tramo: 425, •Línea nemo técnico: LT097---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT097CI1TR04----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT097CI1TR04T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: EST. 192 - VILLARRICA L1 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003279 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1677 | LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1 | 4024 | LONCOCHE - EST. 19 66 KV C2 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Loncoche | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | Interruptores | Bajo voltaje | Varios | Perdida de suministro (PDS) en S/E Loncoche, Villarrica y Pucón, debido a la apertura de interruptor 52B4 y 52B3 S/E Lastarria, correspondiente a LT 66 KV Lastarria - Loncoche 1 y 2. Al momento de la PDS se encontraban con desconexión forzada las LT 66 KV Loncoche - Pullinque 1 y 2. | Recuperación en coordinación con empresa Transelec y CDC. | . | . | . | Consumo Regulado | CGE TRANSMISIÓN S.A. COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 09:49 | 2024-08-01 09:53 |  | 2024-08-01 09:53 | No |  | 2025 | 1677 | •NOMBRE: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1677, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1677, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT286---------T0058, •Línea nombre: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Línea número: 286 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:28:24, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:57:24, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 04:56:27, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LONCOCHE - EST. 19 66 KV C2 •Circuito nemo técnico: LT286CI2--------T0058, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4024, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1677, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4024, •Id tramo: 5114, •Línea nemo técnico: LT286---------T0058, •Línea nombre: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT286CI2TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT286CI2TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LONCOCHE - EST. 19 66 KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003282 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 1677 | LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1 | 4023 | LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Loncoche | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B6 S/E Loncoche, correspondiente a LT 66 KV Loncoche-Lastarria N°1 | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:49 | 2024-08-01 09:49 |  | 2024-08-01 09:50 | Sí |  | 2025 | 1677 | •NOMBRE: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1677, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1677, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT286---------T0058, •Línea nombre: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Línea número: 286 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 16:02:21, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 16:07:17, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 14:31:54, •Usuario: Alejandro Gonzalez Diaz, •Username: agonzalezd, •Email: alejandro.gonzalez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT286CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4023, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1677, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 4023, •Id tramo: 5113, •Línea nemo técnico: LT286---------T0058, •Línea nombre: LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT286CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - LASTARRIA 66 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT286CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003785 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 340 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 | 535 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Loncoche | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Loncoche y 52B4 S/E Pullinque, correspondiente a LT 66 KV Loncoche Pullinque N°2. Sin perdida de consumos. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:42 | 2024-08-08 20:02 |  | 2024-08-08 20:02 | No |  | 2025 | 340 | •NOMBRE: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 340, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 340, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT188---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2, •Línea número: 188 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 09/08/2024 00:05:31, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/08/2024 00:11:12, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 00:29:15, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 •Circuito nemo técnico: LT188CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 535, •Id empresa: 2025, •Id línea: 340, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 535, •Id tramo: 427, •Línea nemo técnico: LT188---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT188CI1TR06----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT188CI1TR06T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003267 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 339 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 | 534 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Loncoche | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada de interruptor 52B2, 52B5 S/E Loncoche y 52B2, 52B4 S/E Pullinque. Correspondiente a LT 66 KV Loncoche Pullinque N°1 y N°2. Sin perdida de consumos. | Interrogación de protecciones, recorrido de LT. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:42 | 2024-08-01 23:00 |  | 2024-08-09 13:04 | No |  | 2025 | 339 | •NOMBRE: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 339, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 339, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT098---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1, •Línea número: 98 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 14:54:54, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:22:49, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 09/08/2024 13:13:10, •Usuario: José Milchío Saez, •Username: jmilchio, •Email: jose.milchio@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 •Circuito nemo técnico: LT098CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 534, •Id empresa: 2025, •Id línea: 339, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 534, •Id tramo: 426, •Línea nemo técnico: LT098---------T0058, •Línea nombre: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT098CI1TR06----T0058, •Sección tramo nombre: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT098CI1TR06T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003360 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 369 | PARRAL - CAUQUENES 66KV | 3277 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | • Zona Afectada: Maule, • ID Pais: 1, • ID Región: 9 • Zona Afectada: Ñuble, • ID Pais: 1, • ID Región: 16 | Cauquenes Parral Quirihue | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada interruptor 52B1 S/E Parral, asociado a LT PARRAL - CAUQUENES 66KV, afectando los consumos de SS/EE Tap Paso Hondo, Paso Hondo ( Luz Parral) , Central Solar Tamango(GR Liun SPA), Cauquenes y La Vega. | Interrogación de protecciones y revisión de la instalación. Al momento de la falla Central Tamango estaba generando 1,5 MW. | . | . | . | Libre Regulado | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. LUZPARRAL S.A. GR LIUN SPA [EN_REVISION] | 2024-08-01 09:21 | 2024-08-01 15:00 |  | 2024-08-01 14:57 | No |  | 2025 | 369 | •NOMBRE: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 369, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: 164 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 23:27:07, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 23:33:29, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 03:17:11, •Usuario: Manuel Salas Rojas, •Username: msalas, •Email: manuel.salas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT164CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3277, •Id empresa: 2025, •Id línea: 369, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3277, •Id tramo: 4008, •Línea nemo técnico: LT164---------T0058, •Línea nombre: PARRAL - CAUQUENES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT164CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT164CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003275 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 969 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | 489 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Curanilahue | Causa Definitiva | Causa Secundaria | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa interruptor 52BT3 S/E Curanilahue, asociado a LT66KV Curanilahue-Tres Pinos. Sin consumos afectados. | Se interroga protección y se solicita revisión de instalación. | Existía temporal en la zona. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:13 | 2024-08-01 09:13 |  | 2024-08-01 09:14 | No |  | 2025 | 969 | •NOMBRE: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 969, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 969, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT218---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV, •Línea número: 218 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 15:39:40, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 15:43:25, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 15:45:33, •Usuario: Gustavo Gomez, •Username: ggomez, •Email: gustavo.gomez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT218CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 489, •Id empresa: 2025, •Id línea: 969, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 489, •Id tramo: 384, •Línea nemo técnico: LT218---------T0058, •Línea nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT218CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: BioBio, •Sección tramo inicio km: 3.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT218CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003256 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 1816 | ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Curacautín | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión forzada interruptor 52B1 S/E Los Peumos, LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV, afectando los consumos de S/E Curacautin. | Interrogación de protecciones y revisión de la línea | Existía temporal en la zona. | . | . | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 09:11 | 2024-08-01 23:45 |  | 2024-08-06 03:12 | No |  | 2025 | 984 | •NOMBRE: LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 984, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 984, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT221---------T0058, •Línea nombre: LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV, •Línea número: 221 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 13:42:43, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 13:50:51, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 06/08/2024 03:25:23, •Usuario: Sergio Briceño Zavala, •Username: sbriceno, •Email: sergio.briceno@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT221CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1816, •Id empresa: 2025, •Id línea: 984, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 1816, •Id tramo: 1681, •Línea nemo técnico: LT221---------T0058, •Línea nombre: LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT221CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT221CI1TR01T0058ST02T0058, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003418 | Linea | Finalizado | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | 2052 | Origen Interno | 1342 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | 3047 5114 | RIO TOLTEN - E435A 110kV C1 E435A - CUNCO 110kV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Pitrufquén | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Interruptores | Protección diferencial de corriente | Opera según lo esperado | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Se investiga | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 2024-08-01 09:10 | 2024-08-02 18:00 |  | 2024-08-03 05:42 | No |  | 2101 | 1342 | •NOMBRE: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV, •Controlador nemo técnico T0062, •Controlador nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1209, •Coordinador nombre TRANSMISORA MELIPEUCO S.A, •Empresa nemo técnico T0062, •Empresa nombre TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1342, •Id control: 2101, •Id coordinado: 2052, •Id empresa: 2101, •Id línea: 1342, •Id propietario: 2101, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT013---------T0062, •Línea nombre: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV, •Línea número: 13 | •Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1209, •NemoTécnico: T0062, •Empresa Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Empresa Número: 62, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A, •Id: 2101, •Id Empresa: 2101, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2052, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2101, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. • Username: transmisora_melipeuco_s.a_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Joel Tapia • Switch Username: Joel_Tapia • Switch Email: joelalonso.tapia@atlanticayield.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 09:40:37, •Usuario: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Username: transmisora_melipeuco_s.a_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 08:55:06, •Usuario: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Username: transmisora_melipeuco_s.a_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 07/08/2024 07:03:48, •Usuario: Jose Lopez Adasme, •Username: jlopez, •Email: jose.lopez@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: RIO TOLTEN - E435A 110kV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0062, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0062, •Empresa nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3047, •Id empresa: 2101, •Id línea: 1342, •Id propietario: 2101, •Id seccion tramo: 3047, •Id tramo: 4447, •Línea nemo técnico: LT013---------T0062, •Línea nombre: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR01----T0062, •Sección tramo nombre: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR01T0062ST01T0062, •Sección tramo segmento nombre: RIO TOLTEN - E435A 110kV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: E435A - CUNCO 110kV C1 •Circuito nemo técnico: LT013CI1--------T0062, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0062, •Empresa nombre: TRANSMISORA MELIPEUCO S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 5114, •Id empresa: 2101, •Id línea: 1342, •Id propietario: 2101, •Id seccion tramo: 5114, •Id tramo: 4447, •Línea nemo técnico: LT013---------T0062, •Línea nombre: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT013CI1TR01----T0062, •Sección tramo nombre: RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT013CI1TR01T0062ST02T0062, •Sección tramo segmento nombre: E435A - CUNCO 110kV C1, •Sección tramo segmento número: 2
IF2024003257 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Externo | 433 | VICTORIA - LAUTARO 66KV | 517 | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | • Zona Afectada: Araucanía, • ID Pais: 1, • ID Región: 11 | Victoria | Causa Definitiva | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Perturbación por reconexión automática exitosa en ambos extremos de la línea Victoria-Llaima , interruptor 52B3 S/E Victoria y 52B2 S/E LLaima ( STS). Sin consumos afectados. | Interrogación de protecciones y recorrido pedestre. | Existía temporal en la zona. | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:09 | 2024-08-01 09:09 |  | 2024-08-01 09:10 | No |  | 2025 | 433 | •NOMBRE: VICTORIA - LAUTARO 66KV, •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 433, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 433, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT092---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - LAUTARO 66KV, •Línea número: 92 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Jonatan Andres Molina Correa • Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa • Email: jamolinac@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 13:57:46, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 14:06:18, •Usuario: Jonatan Andres Molina Correa, •Username: Jonatan_Andres_Molina_Correa, •Email: jamolinac@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 14:36:50, •Usuario: Mauricio Aguirre Hidalgo, •Username: mauricio_aguirre, •Email: mauricio.aguirre@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT092CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 517, •Id empresa: 2025, •Id línea: 433, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 517, •Id tramo: 410, •Línea nemo técnico: LT092---------T0058, •Línea nombre: VICTORIA - LAUTARO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT092CI1TR02----T0058, •Sección tramo nombre: TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Araucania, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT092CI1TR02T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003518 | Linea | Finalizado | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 2 | Origen Interno | 1555 | ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV [EN_REVISION] | 3625 | ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Concepción | Causa Presunta | Causa Principal | Caída de árbol sobre línea o instalación | Caída de árbol sobre línea o instalación | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Central Arauco MAPA queda sincronizada al SEN atraves del CT2 de LT 220 kV Arauco Mapa - Lagunillas | Aviso al SEN, | Apertura por protecciones CT1 de LT 220 kV Arauco Mapa - Lagunillas, mal tiempo en la zona | Recorrer LT y Revisar protecciones | No hay | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 09:04 | 2024-08-02 16:31 |  | 2024-08-02 16:31 | No |  | 25 | 1555 | •NOMBRE: ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV [EN_REVISION], •Controlador nemo técnico G0002, •Controlador nombre: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_273, •Coordinador nombre ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Empresa nemo técnico L0089, •Empresa nombre CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1555, •Id control: 253, •Id coordinado: 2, •Id empresa: 25, •Id línea: 1555, •Id propietario: 25, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT010---------L0089, •Línea nombre: ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: 10 | •Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_838, •NemoTécnico: L0089, •Empresa Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Empresa Número: 89, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ARAUCO BIOENERGÍA SPA, •Id: 25, •Id Empresa: 25, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 2, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 25, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. • Username: celarauco • Email: despachoagesa@arauco.cl • Switch Nombre: Despachador • Switch Username: Despachador • Switch Email: despachador@arauco.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 02/08/2024 22:52:50, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 23:00:29, •Usuario: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Username: celarauco, •Email: despachoagesa@arauco.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 02/08/2024 23:38:32, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT010CI1--------L0089, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0089, •Empresa nombre: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3625, •Id empresa: 25, •Id línea: 1555, •Id propietario: 25, •Id seccion tramo: 3625, •Id tramo: 4923, •Línea nemo técnico: LT010---------L0089, •Línea nombre: ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT010CI1TR01----L0089, •Sección tramo nombre: ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT010CI1TR01L0089ST01L0089, •Sección tramo segmento nombre: ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003507 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1652 | HUALPEN - GUINDO 220 KV | 3961 | HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN, recopilar protecciones operadas | -08:10 horas, desconexión forzada por operación de las protecciones línea 220 kV Hualpén-Guindo. -08:15 horas, reconexión manual exitosa desde S/E Hualpén | - Inspeccionar la instalación. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 08:10 | 2024-08-01 08:15 |  | 2024-08-03 08:15 | No |  | 82 | 1652 | •NOMBRE: HUALPEN - GUINDO 220 KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1652, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1652, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT216---------T0002, •Línea nombre: HUALPEN - GUINDO 220 KV, •Línea número: 216 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/08/2024 21:26:40, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 04:42:13, •Usuario: Rodrigo San Martín Torres, •Username: rsanmartin, •Email: rodrigo.sanmartin@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT216CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3961, •Id empresa: 82, •Id línea: 1652, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3961, •Id tramo: 5087, •Línea nemo técnico: LT216---------T0002, •Línea nombre: HUALPEN - GUINDO 220 KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT216CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: HUALPEN - GUINDO 220 KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT216CI1TR01T0002ST03T0002, •Sección tramo segmento nombre: HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 3
IF2024003235 | Linea | Finalizado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Origen Interno | 1324 | CORONEL - ANDALICAN 66KV | 3017 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | • Zona Afectada: Biobío, • ID Pais: 1, • ID Región: 10 | Coronel | Causa Presunta | Causa Principal | Se investiga | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Desconexión Forzada del 52B4 S/E Coronel y 52B3 S/E Andalicán, correspondiente a línea de 66KV Coronel - Andalicán N°1. Sin consumos afectados se encontraba cerrado el 52BS S/E Andalicán. | Interrogación de protecciones y recorrido de la línea. | . | . | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 07:57 | 2024-08-01 14:00 |  | 2024-08-01 22:13 | No |  | 2025 | 1324 | •NOMBRE: CORONEL - ANDALICAN 66KV , •Controlador nemo técnico T0058, •Controlador nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1148, •Coordinador nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa nemo técnico T0058, •Empresa nombre CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1324, •Id control: 2025, •Id coordinado: 2003, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1324, •Id propietario: 2025, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT224---------T0058, •Línea nombre: CORONEL - ANDALICAN 66KV , •Línea número: 224 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 08:05:58, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 08:11:43, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 12/08/2024 11:12:17, •Usuario: Juan Monardes Baquedano, •Username: jmonardes, •Email: juan.monardes@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT224CI1--------T0058, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0058, •Empresa nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3017, •Id empresa: 2025, •Id línea: 1324, •Id propietario: 2025, •Id seccion tramo: 3017, •Id tramo: 4427, •Línea nemo técnico: LT224---------T0058, •Línea nombre: CORONEL - ANDALICAN 66KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT224CI1TR01----T0058, •Sección tramo nombre: CORONEL - ANDALICAN 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT224CI1TR01T0058ST01T0058, •Sección tramo segmento nombre: CORONEL - ANDALICAN 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003560 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 1500 | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | 3482 | CAUTIN – EST. 100 220KV C2 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento presentes en el momento del evento. | Informar al CEN, recopliar información de las protecciones y solicitar inspección local. | A las 7:29 horas desconexión forzada línea 220 kV Cautín-Río Toltén C2. Se energiza desde S/E Río Toltén dado que el 52J6 de S/E Cautín no cerró luego de la orden por telemando y se normaliza transferido. | - Inspecionar la instalación - Transferir 52J6 en S/E Cautín | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 07:29 | 2024-08-01 07:34 |  | 2024-08-01 07:34 | No |  | 82 | 1500 | •NOMBRE: CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1500, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1500, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT183---------T0002, •Línea nombre: CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV, •Línea número: 183 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 03/08/2024 05:01:33, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 03/08/2024 05:41:09, •Usuario: Jaime Rigoberto Cuevas Ulloa, •Username: jcuevas, •Email: jaime.cuevas@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: CAUTIN – EST. 100 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT183CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3482, •Id empresa: 82, •Id línea: 1500, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3482, •Id tramo: 4840, •Línea nemo técnico: LT183---------T0002, •Línea nombre: CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT183CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT183CI2TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: CAUTIN – EST. 100 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003227 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 978 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV | 1806 | EST. 241 - LOS PEUMOS 220KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Informe al CEN, recopilación de alarmas y protecciones operadas | 01:58 horas, desconexión forzada por acción de protecciones. | Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 01:58 | 2024-08-01 12:00 |  | 2024-08-01 11:40 | No |  | 82 | 978 | •NOMBRE: DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 978, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 978, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT127---------T0002, •Línea nombre: DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV, •Línea número: 127 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 03:03:12, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 11:53:03, •Usuario: Jose Maichil Duran, •Username: jmaichil, •Email: jose.maichil@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 241 - LOS PEUMOS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT127CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1806, •Id empresa: 82, •Id línea: 978, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1806, •Id tramo: 1675, •Línea nemo técnico: LT127---------T0002, •Línea nombre: DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT127CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT127CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 241 - LOS PEUMOS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003226 | Linea | Finalizado | TRANSELEC S.A. | 82 | Origen Interno | 978 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV | 1806 | EST. 241 - LOS PEUMOS 220KV C1 |  |  | Causa Presunta | Causa Principal |  | Origen no determinado. | Cables aislados o de poder línea | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | No hay. | Informe al CEN, recopilación de alarmas y protecciones operadas | 01:51 horas, desconexión forzada por acción de protecciones. 01:55 horas, reconexión manual de prueba con éxito desde S/E Duqueco. 01:57 horas, cerrado en extremo S/E Los Peumos, línea en servicio normal. | Investigar causa de falla. | . | No tiene consumo afectado |  | 2024-08-01 01:51 | 2024-08-01 01:57 |  | 2024-08-01 01:57 | No |  | 82 | 978 | •NOMBRE: DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 978, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 978, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT127---------T0002, •Línea nombre: DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV, •Línea número: 127 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 03:01:34, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 03:05:34, •Usuario: Isaac Veloso, •Username: Isaac.veloso, •Email: Isaac.veloso@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. 241 - LOS PEUMOS 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT127CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1806, •Id empresa: 82, •Id línea: 978, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1806, •Id tramo: 1675, •Línea nemo técnico: LT127---------T0002, •Línea nombre: DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT127CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT127CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. 241 - LOS PEUMOS 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003231 | Linea | Finalizado | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 1943 | Origen Interno | 650 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | 34 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Disminución de distancia eléctrica. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Se vieron afectadas cargas de plantas de cátodos y embalse por perturabción producida, el resto de cargas quedo respaldada por circuitos 1 y 2 de Los Maitenes, san Francisco. | Se revisa SCADA, se revisan protecciones y se solicita autorización para reconección al CEN. | Durante monitoreo de SCADA se detecta apertura de circuito N°3 Los Maitenes - San Francisco, se revisan protecciones, se avisa al CEN y se solicita autorización para reconexión. | Revisión de linea en forma pedestre o con Dron | Reforar circuitos e instalar elemntos de separación en zon donde est sometido a la presencia de fuertes vientos por la zon geográfica donde estan ubicados. | Libre | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 2024-08-01 00:53 | 2024-08-01 01:07 |  | 2024-08-01 01:07 | No |  | 137 | 650 | •NOMBRE: LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV, •Controlador nemo técnico L0022, •Controlador nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_215, •Coordinador nombre ANGLO AMERICAN SUR S.A., •Empresa nemo técnico L0022, •Empresa nombre ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Es Critica: sin_definir, •Id: 650, •Id control: 137, •Id coordinado: 1943, •Id empresa: 137, •Id línea: 650, •Id propietario: 137, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------L0022, •Línea nombre: LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV, •Línea número: 3 | •Nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_215, •NemoTécnico: L0022, •Empresa Nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ANGLO AMERICAN SUR S.A., •Id: 137, •Id Empresa: 137, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 1943, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 137, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces • Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces • Email: operacionselb@angloamerican.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 03:17:36, •Usuario: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces, •Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces, •Email: operacionselb@angloamerican.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 03:34:45, •Usuario: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces, •Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces, •Email: operacionselb@angloamerican.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 03:40:44, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 •Circuito nemo técnico: LT003CI3--------L0022, •Circuito nombre: C3, •Empresa nemo técnico: L0022, •Empresa nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Es critica : sin_definir, •Id : 34, •Id empresa: 137, •Id línea: 650, •Id propietario: 137, •Id seccion tramo: 34, •Id tramo: 924, •Línea nemo técnico: LT003---------L0022, •Línea nombre: LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI3TR01----L0022, •Sección tramo nombre: LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI3TR01L0022ST01L0022, •Sección tramo segmento nombre: LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3, •Sección tramo segmento número: 1
IF2024003229 | Linea | Finalizado | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 1943 | Origen Interno | 631 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | 3739 3740 3741 | SAN FRANCISCO – EST. N°12 66KV C1 EST. N°12 – EST. N°25 66KV C1 EST. N°25 – LOS BRONCES 66KV C1 | • Zona Afectada: Metropolitana, • ID Pais: 1, • ID Región: 7 | Lo Barnechea | Causa Presunta | Causa Principal | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | Disminución de distancia eléctrica. | Conductores | Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | Opera según lo esperado | Se vieron afectadas por perturbación algunas cargas de planta de Cátodos, bombas en embalse y Chancador N°1. Planta LB se encontraba detenida al momento de la falla. Cargas siguieron alimentandose por circuito paralelo San Francisco Los Bronces. | Se revisa SCADA, se revisan protecciones , se informa al CEN de falla y se solicita autorización para reconexión. | Siendo las 00:18h del 01-08-2024 personal de planta de cátodos informa de detención de bombas de refino, se revisa SCADA apreciando apertura de circuito N°1 San Francisco Los Bronces, se revisan protecciones, se avisa al CEN y se solicita probar reconexión siendo esta autorizada. a las 00:56h se normaliza circuito. | Revisión pedestre o con dron de la linea para evaluar estado de elementos del circuito. | Realizar mantenimiento anual a líneas en temporada estival cuando el clima lo permita ppor ser líneas ubicadas en alta montaña. | Libre | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | 2024-08-01 00:18 | 2024-08-01 00:56 |  | 2024-08-01 00:56 | No |  | 137 | 631 | •NOMBRE: SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV, •Controlador nemo técnico L0022, •Controlador nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_215, •Coordinador nombre ANGLO AMERICAN SUR S.A., •Empresa nemo técnico L0022, •Empresa nombre ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Es Critica: sin_definir, •Id: 631, •Id control: 137, •Id coordinado: 1943, •Id empresa: 137, •Id línea: 631, •Id propietario: 137, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT005---------L0022, •Línea nombre: SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV, •Línea número: 5 | •Nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_215, •NemoTécnico: L0022, •Empresa Nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Empresa Número: 22, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: ANGLO AMERICAN SUR S.A., •Id: 137, •Id Empresa: 137, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 1943, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 137, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces • Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces • Email: operacionselb@angloamerican.com |  | •ESTADO: borrador, •Fecha: 01/08/2024 03:02:16, •Usuario: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces, •Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces, •Email: operacionselb@angloamerican.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/08/2024 03:15:45, •Usuario: Operaciones Sistema Eléctrico Los Bronces, •Username: Operaciones_Sistema_Eléctrico_Los_Bronces, •Email: operacionselb@angloamerican.com •ESTADO: Finalizado, •Fecha: 01/08/2024 03:41:15, •Usuario: Nelson Castillo Duque, •Username: ncastillo, •Email: nelson.castillo@coordinadorelectrico.cl | No | No | No | ELEMENTO: SAN FRANCISCO – EST. N°12 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT005CI4--------L0022, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0022, •Empresa nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Es critica : sin_definir, •Id : 3739, •Id empresa: 137, •Id línea: 631, •Id propietario: 137, •Id seccion tramo: 3739, •Id tramo: 5036, •Línea nemo técnico: LT005---------L0022, •Línea nombre: SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI4TR06----L0022, •Sección tramo nombre: SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Tramo aéreo, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI4TR06L0022ST04L0022, •Sección tramo segmento nombre: SAN FRANCISCO – EST. N°12 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 4 | ELEMENTO: EST. N°12 – EST. N°25 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT005CI4--------L0022, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0022, •Empresa nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Es critica : sin_definir, •Id : 3740, •Id empresa: 137, •Id línea: 631, •Id propietario: 137, •Id seccion tramo: 3740, •Id tramo: 5036, •Línea nemo técnico: LT005---------L0022, •Línea nombre: SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI4TR06----L0022, •Sección tramo nombre: SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Tramo aéreo, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI4TR06L0022ST05L0022, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°12 – EST. N°25 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 5 | ELEMENTO: EST. N°25 – LOS BRONCES 66KV C1 •Circuito nemo técnico: LT005CI4--------L0022, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: L0022, •Empresa nombre: ANGLO AMERICAN LOS BRONCES, •Es critica : sin_definir, •Id : 3741, •Id empresa: 137, •Id línea: 631, •Id propietario: 137, •Id seccion tramo: 3741, •Id tramo: 5036, •Línea nemo técnico: LT005---------L0022, •Línea nombre: SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT005CI4TR06----L0022, •Sección tramo nombre: SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1, •Sección tramo segmento descripción: Tramo aéreo, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT005CI4TR06L0022ST12L0022, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°25 – LOS BRONCES 66KV C1, •Sección tramo segmento número: 12