## 1. Resultados de las pruebas
Central | PE Los Cerrillos
Unidad | Los Cerrillos
Configuración | PE
1. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | Vbarra AT [kV] | Error en Q [%] | Origen de la Limitación
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 |  |  |  | 3.7 | 20.43
2 |  |  |  | 12.91 | 22.37
3 |  |  |  | 31.28 | 20.04
4 |  |  |  | 39.9 | 14.61
5 | 2024-11-23 | 2:25 | 2:40 | 39.9 | -18.66 | 40 | -32.32 | 112.68 | 73.2047 | Se alcanza el valor máximo de absorción por parte de los aerogeneradores
6 | 2024-11-20 | 22:11 | 22:16 | 31.28 | -22.42 | 32 | -30.03 | 111.6 | 33.9429
7 | 2024-11-20 | 22:03 | 22:08 | 12.91 | -18.9 | 12.87 | -26.03 | 111.7 | 37.7249
8 | 2024-11-20 | 23:25 | 23:30 | 3.7 | -15.22 | 3.71 | -25.51 | 111.8 | 67.6084
2. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,05 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | Vbarra AT [kV] | Error en Q [%] | Origen de la Limitación
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 | 2024-11-20 | 23:54 | 23:59 | 3.7 | 20.38 | 3.69 | 24.11 | 118.3 | 18.3023 | Se alcanza el valor máximo de inyección por parte de los aerogeneradores
2 | 2024-11-20 | 21:34 | 21:39 | 12.91 | 22.33 | 12.82 | 23.57 | 117.8 | 5.5531
3 | 2024-11-20 | 21:41 | 21:46 | 31.28 | 20.01 | 29.76 | 20.89 | 117.7 | 4.3978
4 | 2024-11-23 | 2:56 | 3:11 | 39.9 | 14.57 | 40.01 | 17.72 | 118.4 | 21.6198
5 |  |  |  | 39.9 | -18.94
6 |  |  |  | 31.28 | -22.9
7 |  |  |  | 12.91 | -19.38
8 |  |  |  | 3.7 | -15.6
3. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Desviación | Origen de la Limitación
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 |  |  |  | 3.7 | 20.32
2 |  |  |  | 12.91 | 22.3
3 |  |  |  | 31.28 | 19.97
4 |  |  |  | 39.9 | 14.53
5 |  |  |  | 39.9 | -21
6 |  |  |  | 31.28 | -26.48 | [5 empty] | Resultados de las Pruebas, por cada nivel de tensión en bornes ensayado se deben registrar los siguientes datos:
7 |  |  |  | 12.91 | -22.95
8 |  |  |  | 3.7 | -18.7 | [5 empty] | Puntos | Los ocho puntos de contorno de la curva PQ a ensayar
[11 empty] | Fecha | Fecha de la realización del ensayo
4. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,95 pu | [10 empty] | Periodo de Evaluación | Inicio y Fin de evaluación HH:MM (inicial) a HH:MM (final)
[11 empty] | Puntos Teóricos | Valores o coordenadas P [MW] y Q [MVAr] de los ocho puntos a ensayar
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Desviación | Origen de la Limitación | P de ensayo | Promedio del valor real ensayado de P [MW].
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] |  |  |  | Q obtenida | Promedio del valor real obtenido de Q [MVAr] para las coordenadas de Potecia Activa ensayadas.
1 |  |  |  | 3.7 | 21.92 | [5 empty] | VT | Tensión en los terminales o broenes del generador.
2 |  |  |  | 12.91 | 23.14 | [5 empty] | Vfd[V] | Tensión de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
3 |  |  |  | 31.28 | 20.94 | [5 empty] | Ifd[A] | Corriente de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
4 |  |  |  | 39.9 | 14.96 | [5 empty] | T° Rotor | Temperatura del Rotor del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
5 |  |  |  | 39.9 | -16.38 | [5 empty] | T°estator | Temperatura dele stator del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
6 |  |  |  | 31.28 | -18.47 | [5 empty] | Desviación | Desviación enter el Q teórico y Q ensayada.
7 |  |  |  | 12.91 | -14.97 | [5 empty] | Origen de la Limitación | Origen de la limitación observada
8 |  |  |  | 3.7 | -12.14 | [5 empty] | Observaciones | Cualquier observación pertinente con el punto ensayado.
5. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,9 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Desviación | Origen de la Limitación
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1 |  |  |  | 3.7 | 22.34
2 |  |  |  | 12.91 | 22.9
3 |  |  |  | 31.28 | 20.59
4 |  |  |  | 39.9 | 14.45
5 |  |  |  | 39.9 | -22.46
6 |  |  |  | 31.28 | -28.55
7 |  |  |  | 12.91 | -25.49
8 |  |  |  | 3.7 | -21.25

## 2. Curva PQ
Central | Cardonal | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 3.7 | 17.36 | 31.02 | 44.68 | 44.68 | 31.02 | 17.36 | 3.7 | 3.7 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | Los Cerrillos | PE Los Cerrillos [MVAr] (0.9Vpu) | 0.9 | -23.02 | -25.9 | -28.85 | -22.47 | 14.45 | 20.37 | 22.67 | 23.66 | -23.02
Configuración | - | PE Los Cerrillos [MVAr] (0.95Vpu) | 0.95 | -12.75 | -15.43 | -18.72 | -16.39 | 14.97 | 20.73 | 22.91 | 23.85 | -12.75 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Mínima [MW] | 3.7 | PE Los Cerrillos [MVAr] (1 Vpu) | 1 | -16.59 | -19.36 | -22.72 | -18.66 | 14.62 | 19.83 | 22.11 | 23.36
Potencia Máxima [MW] | 44.68 | PE Los Cerrillos [MVAr] (1.05Vpu) | 1.05 | -17.06 | -19.84 | -23.2 | -18.94 | 14.57 | 19.8 | 22.07 | 23.32 | -17.06
Tensión Nominal [kV] | 110 | PE Los Cerrillos [MVAr] (1.1Vpu) | 1.1 | -20.55 | -23.41 | -26.78 | -21.01 | 14.53 | 19.76 | 22.04 | 23.29 | -20.55 | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | [12 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como: