## PROGRAMA
Periodo Desde: |  | 2024-12-21 | 2024-12-27
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | [9 empty] | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional
2024-12-21 | TP23(E20:AC613) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Costos Operación |  | 186.8448 | 188.7259 | 182.0324 | 193.9818 | 194.5406 | 182.7081 | 177.837 | 117.0293 | 36.5581 | 32.5355 | 32.6242 | 33.2685 | 33.6885 | 36.0095 | 37.6586 | 39.444 | 42.6511 | 43.4015 | 50.0176 | 61.7082 | 145.3771 | 147.927 | 143.3556 | 145.379 | 2485.3038
Costos Encendido/Detención |  | 45.1902 | 2.3297e-13 | 0 | -1.6071e-14 | 0 | 0 | 1.0652e-13 | 0 | 18.2111 | -2.5654e-15 | 1.6183e-14 | -2.8659e-14 | 2.5654e-15 | -2.5654e-15 | 2.5654e-15 | 0.016114 | 0.015914 | 0.032028 | -2.5654e-15 | 35.0933 | 8.9814 | -5.4035e-14 | 0 | 0 | 107.5401
Costos Totales [kUSD] |  | 232.0351 | 188.7259 | 182.0324 | 193.9818 | 194.5406 | 182.7081 | 177.837 | 117.0293 | 54.7692 | 32.5355 | 32.6242 | 33.2685 | 33.6885 | 36.0095 | 37.6586 | 39.4601 | 42.667 | 43.4335 | 50.0176 | 96.8015 | 154.3584 | 147.927 | 143.3556 | 145.379 | 2592.8439
Costo Marginal Quillota 220 kV |  | 59.9737 | 59.9668 | 59.9737 | 59.8241 | 59.7723 | 59.9521 | 59.9705 | 54.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5327 | 78.9955 | 65.515 | 83.6664 | 83.2054 | 34.064
Pérdidas [MWh] |  | 362.9212 | 332.0651 | 311.7772 | 325.9481 | 327.1522 | 326.3406 | 301.5377 | 220.3771 | 178.113 | 213.3975 | 251.2397 | 274.4647 | 269.8549 | 298.9039 | 298.9671 | 294.2387 | 261.3677 | 253.6771 | 264.269 | 214.358 | 306.5569 | 358.1756 | 353.2859 | 332.2421 | 6931.2309
Consumos Propios [MWh] |  | 224.8235 | 224.8235 | 224.8235 | 224.8235 | 224.8235 | 224.8235 | 224.8235 | 224.8235 | 197.5255 | 195.5255 | 195.5255 | 195.5255 | 195.5255 | 195.5255 | 195.5255 | 195.6875 | 195.8055 | 195.5255 | 195.5255 | 201.8355 | 210.6485 | 210.6485 | 209.6985 | 209.6985 | 4994.34
Demanda Total [MWh] |  | 9356.9553 | 9012.4114 | 8727.6993 | 8623.5284 | 8548.6243 | 8511.2359 | 8539.5388 | 8500.8994 | 8642.0615 | 9051.177 | 9395.9348 | 9576.1098 | 9729.4196 | 9873.7706 | 9876.5074 | 9768.6738 | 9662.3268 | 9610.7974 | 9597.7055 | 9622.0065 | 9742.1946 | 9900.7759 | 9667.1156 | 9329.0594 | 222866.5291
Generación Total [MWh] |  | 9944.7 | 9569.3 | 9264.3 | 9174.3 | 9100.6 | 9062.4 | 9065.9 | 8946.1 | 9017.7 | 9460.1 | 9842.7 | 10046.1 | 10194.8 | 10368.2 | 10371 | 10258.6 | 10119.5 | 10060 | 10057.5 | 10038.2 | 10259.4 | 10469.6 | 10230.1 | 9871 | 234792.1
Hidroeléctricas de Pasada |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total |  | 1405.1 | 1397.5 | 1377.1 | 1355.5 | 1341.5 | 1336.9 | 1353.7 | 1318.9 | 1202.2 | 1201.7 | 1194.1 | 1172.8 | 1222.2 | 1166.9 | 1210.3 | 1158.2 | 1177.8 | 1009.7 | 1107.8 | 1319.7 | 1410.8 | 1444.7 | 1457.3 | 1437.2 | 30779.6
CHAPIQUINA | CHAPIQUINA | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 119
COSAPILLA | COSAPILLA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELTORON2 | EL_TORO_N2 | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
CAVANCHA | CAVANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTOHOSPICIO | ALTO_HOSPICIO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
SANTAROSA | SANTA_ROSA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12
CORRALES | CORRALES | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 69.4
PUNTADELVIENTO | PUNTA_DEL_VIENTO | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 70
RIOHUASCO | RIO_HUASCO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 31.2
PUCLARO | PUCLARO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
LOSMOLLES | LOS_MOLLES | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 81.6
LAPALOMA | LA_PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTARTARO | EL_TARTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH-HORNITOS | HORNITOS_CH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1128
JUNCAL | JUNCAL | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 585
JUNCALITO | JUNCALITO | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.4
COMPANIA-2 | COMPANIA_2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2
BLANCO | BLANCO | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1286
LOSQUILOS | LOS_QUILOS | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 684
CHACABUQUITO | CHACABUQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAUCEANDES | SAUCEANDES | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
CARENA | CARENA | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 112.2
ALFALFAL | ALFALFAL | 142.4 | 143.7 | 141.3 | 137.8 | 138.6 | 138.5 | 137.3 | 137 | 136.8 | 137 | 135.1 | 83 | 135 | 82.5 | 128.4 | 82.1 | 120.7 | 121.5 | 72.6 | 130.7 | 137.5 | 140.9 | 140.4 | 143.1 | 3043.9
ALFALFAL-2 | ALFALFAL_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASLAJAS | LAS_LAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAITENES | MAITENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUELTEHUES | QUELTEHUES | 39.7 | 39 | 37.9 | 38.4 | 38.9 | 38.5 | 38.2 | 38.9 | 39.1 | 39.1 | 39.4 | 39.3 | 38.7 | 37.7 | 36.9 | 36.8 | 34.8 | 36.4 | 39.1 | 39.7 | 39.3 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 925.4
VOLCAN | VOLCAN | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 11 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 11 | 10.8 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.1 | 9.3 | 7.4 | 7.9 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 252.5
GUAYACAN | GUAYACAN | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.3 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.7 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 151.7
FLORIDA-1 | FLORIDA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLORIDA-2 | FLORIDA_2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 360.5
FLORIDA-3 | FLORIDA_3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 43.7
PUNTILLA | PUNTILLA | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 377.7
EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASVERTIENTES | LAS_VERTIENTES | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 33.6
ELLLANO | EL_LLANO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
ELRINCON | EL_RINCON | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
MALLARAUCO | MALLARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSBAJOS | LOS_BAJOS | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 127.2
AUXDELMAIPO | AUX_DEL_MAIPO | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 108
LOSMORROS | LOS_MORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COYA | COYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESILLOS | CIPRESILLOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 122.4
SAUZAL | SAUZAL | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 74 | 72 | 68 | 68 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 1745
SAUZALITO | SAUZALITO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 288
CHACAYES | CHACAYES | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 2512.8
SANANDRES | SAN_ANDRES | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 24.4 | 25.4 | 30.2 | 29.1 | 31.2 | 29.7 | 27.4 | 22.4 | 23 | 25.6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 788.4
CONVENTOVIEJO | CONVENTO_VIEJO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 152
LAHIGUERA | LA_HIGUERA | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 18 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3598
LACONFLUENCIA | LA_CONFLUENCIA | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 104 | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 | 3399
ELPASO | EL_PASO | 53 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 55 | 45 | 28 | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 46 | 53 | 53 | 53 | 57 | 59 | 59 | 1054
DOSVALLES | DOS_VALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALACIOS | PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIRCAY | LIRCAY | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 456
MARIPOSAS | MARIPOSAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71.2
PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30
RIOCOLORADO | RIO_COLORADO | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6.7 | 9.2 | 9.5 | 11.3 | 10.9 | 11.7 | 11.1 | 10.3 | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 276.3
ROBLERIA | ROBLERIA | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2
ANCOA | ANCOA | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 554.4
ITATA | ITATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELPINAR | EL_PINAR | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
ELDIUTO | EL_DIUTO | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 67.2
MUNILQUE-1 | MUNILQUE_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
MUNILQUE-2 | MUNILQUE_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELPORTAL | EL_PORTAL | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
ELATAJO | EL_ATAJO | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
BIFURCADA | BIFURCADA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
CALIBORO | CALIBORO | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
RENAICO | RENAICO | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 103.2
ALTORENAICO | ALTO_RENAICO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
RIOPICOIQUEN | RIO_PICOIQUEN | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 48
BOQUIAMARGO | BOQUIAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELMIRADOR | EL_MIRADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEUCHEN | PEUCHEN | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 60 | 60 | 60 | 544
MAMPIL | MAMPIL | 34 | 34 | 34 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 34 | 314
LACONFIANZA | LA_CONFIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AILLIN | AILLIN | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 122.4
LOSPADRES | LOS_PADRES | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
LLAUQUEREO | LLAUQUEREO | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELCANELO | EL_CANELO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60
DONGUIL | DONGUIL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
ALLIPEN | ALLIPEN | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60
RIOTRUENO | RIO_TRUENO | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
ELMANZANO | EL_MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUFULTRUFUL | TRUFUL-TRUFUL | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
MOLINERAVILLARRICA | MOLINERA_VILLARRICA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
TRAILELFU | TRAILELFU | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
CARILAFQUEN | CARILAFQUEN | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8.8 | 12.1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.6 | 11.1 | 11.4 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 309
MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40
QUILLAILEO | QUILLAILEO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
BUREO | BUREO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
LAVINA | LA_VINA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
ELBRINCO | EL_BRINCO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
MULCHEN | MULCHEN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELAGRIO | EL_AGRIO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
SANTAELENA | SANTA_ELENA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
PULLINQUE | PULLINQUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 447
RECA | RECA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
SANTAISABEL | SANTA_ISABEL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
HIDROMOCHO | HIDROMOCHO | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 9.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 10.2 | 8.3 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 266.7
LOSCORRALES-1 | LOS_CORRALES_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
LOSCORRALES-2 | LOS_CORRALES_2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
LOSPORTONES | LOS_PORTONES | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 16.8
MSA-1 | MSA_1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
MAISAN | MAISAN | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
LAMONTANA-1 | LA_MONTANA_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
LAMONTANA-2 | LA_MONTANA_2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
PURISIMA | PURISIMA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELGALPON | EL_GALPON | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
CUMPEO | CUMPEO | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 108
DONWALTERIO | DON_WALTERIO | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.8
DIGUA | DIGUA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8.9 | 12.2 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11.2 | 11.5 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 303.3
MELO | MELO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
LICAN | LICAN | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 17 | 17 | 17 | 15 | 179
DONAHILDA | DONA_HILDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
MARIAELENA | MARIA_ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHANLEUFU | CHANLEUFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANQUIL | TRANQUIL | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
TRANCADELTORO | TRANCA_DEL_TORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUI | PEHUI | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
PICHILONCO | PICHILONCO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
PILMAIQUEN | PILMAIQUEN | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.7 | 21.8 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 597.3
RUCATAYO | RUCATAYO | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 29 | 20 | 20 | 29 | 29 | 33 | 36 | 39 | 40.8 | 26 | 28 | 20 | 20 | 36 | 45 | 45 | 45 | 41 | 756.8
CUMBRES | CUMBRES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10.6 | 14 | 12.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 327.4
PULELFU | PULELFU | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 112.8
CAPULLO | CAPULLO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 138
MUCHI | MUCHI | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
LASFLORES | LAS_FLORES | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
PALMAR | PALMAR | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.8
CORRENTOSO | CORRENTOSO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
NALCAS | NALCAS | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 57.6
CALLAO | CALLAO | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 15.4
HIDROBONITO-MC1 | HIDRO_BONITO_MC1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 93.6
HIDROBONITO-MC2 | HIDRO_BONITO_MC2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
HIDROBONITO-MC3 | HIDRO_BONITO_MC3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
ENSENADA | ENSENADA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
LAARENA | LA_ARENA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12
ELCOLORADO | EL_COLORADO | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
COLLIL | COLLIL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 28.8
PIEDRASNEGRAS | PIEDRAS_NEGRAS | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.8
DONGO | DONGO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
Eólicas | Eólicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 1262.3 | 1128.1 | 1026.6 | 994.4 | 978.9 | 965 | 940 | 926.1 | 658.8 | 481.2 | 484.2 | 440.8 | 462.9 | 572 | 607.9 | 739.3 | 1090.9 | 1396.9 | 1536.2 | 2460.7 | 2370.4 | 2204.2 | 1995.6 | 1812.6 | 27536
PE-TCHAMMA | TCHAMMA_EO | 0.9 | 6.6 | 36.9 | 57.5 | 76 | 96.5 | 101.8 | 96.6 | 102.8 | 67.2 | 9.4 | 5.9 | 15.7 | 20.5 | 15.8 | 15.8 | 35.5 | 15.8 | 89.3 | 70.8 | 41.7 | 19.6 | 3.9 | 0.5 | 1003
PE-SIERRAGORDA | SIERRA_GORDA_EO | 2.7 | 6.9 | 13.9 | 23.2 | 32.6 | 37.7 | 39.3 | 36.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 83.7 | 56.8 | 21.2 | 4.2 | 1.4 | 405
PE-VALLEDELOSVIENTOS | VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 6.4 | 7.6 | 7.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 73.1 | 57.2 | 36.4 | 19.7 | 9.2 | 287.7
PE-CERROTIGRE | CERRO_TIGRE_EO | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.5 | 4.5 | 5 | 4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 27.2 | 85 | 153.5 | 175.7 | 161.3 | 121.8 | 68.6 | 32.2 | 9.8 | 919.9
PE-LLANOSDELVIENTO | LLANOS_DEL_VIENTO_EO | 6.2 | 4.2 | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 4.2 | 9.5 | 14 | 20 | 38.3 | 77.2 | 115.9 | 106.8 | 87.4 | 89.6 | 99.9 | 104.8 | 45.4 | 30.5 | 19.1 | 10.7 | 893
PE-CALAMA | CALAMA_EO | 1.3 | 3.4 | 5.8 | 8.2 | 7.6 | 9.5 | 10.9 | 7.6 | 8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.5 | 137 | 75.1 | 30.4 | 6.2 | 689.2
PE-TALTAL | TALTAL_EO | 10.7 | 16.9 | 17 | 15 | 14.3 | 12.2 | 10.6 | 9.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 12.7 | 4.5 | 2 | 5.5 | 161.2
PE-KALLPA | KALLPA_EO | 24.7 | 35.4 | 36.3 | 39 | 39.5 | 38.6 | 39.4 | 34.3 | 32 | 24.6 | 11.6 | 8.8 | 9.4 | 16.4 | 27.8 | 70.6 | 184.9 | 242.5 | 157 | 108.8 | 55.2 | 67.4 | 21.2 | 18.6 | 1344
PE-HORIZONTE | HORIZONTE_EO | 15.9 | 28.3 | 24.6 | 25.1 | 31.2 | 29.5 | 32.5 | 44.7 | 64.4 | 71.8 | 120.4 | 100.8 | 35.4 | 16.3 | 15.8 | 16.7 | 17.3 | 15.9 | 15.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 16.5 | 26 | 774
PE-ATACAMA | ATACAMA_EO | 80.9 | 39 | 11.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 5.2 | 5.7 | 7.5 | 8.2 | 16.8 | 56.1 | 94.9 | 105.8 | 128.7 | 127.5 | 120.1 | 104.2 | 52.5 | 971.3
PE-SARCO | SARCO_EO | 62.4 | 47.5 | 32.7 | 20.6 | 9.9 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 98.9 | 81.7 | 62.4 | 40.6 | 544
PE-CABOLEONES-1 | CABO_LEONES_1_EO | 34.8 | 24.8 | 15.8 | 9.1 | 4.8 | 3 | 1.9 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 5.3 | 6.1 | 9.4 | 5.3 | 0 | 34 | 49.8 | 56.9 | 49.1 | 36.8 | 24.9 | 374.7
PE-CABOLEONES-2 | CABO_LEONES_2_EO | 31.6 | 18.9 | 11.9 | 7.8 | 4.9 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.5 | 8.9 | 8.6 | 10.2 | 12.4 | 16.6 | 0 | 39.2 | 44.5 | 41.2 | 32.1 | 20.8 | 336.6
PE-CABOLEONES-3 | CABO_LEONES_3_EO | 51.3 | 38.8 | 26.8 | 17.8 | 10.4 | 6 | 3.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 14.2 | 23.5 | 3 | 0 | 64.3 | 75.4 | 63.4 | 46.3 | 36.9 | 505.6
PE-SANJUAN | SAN_JUAN_EO | 29.4 | 14.8 | 6 | 5.2 | 14.1 | 7.7 | 4.2 | 8.4 | 0 | 13.2 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 71.3 | 57.2 | 49.2 | 54 | 53 | 457.4
PE-PUNTACOLORADA | PUNTA_COLORADA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-ELARRAYAN | EL_ARRAYAN_EO | 78.6 | 72.6 | 63.3 | 58.9 | 50.1 | 48.1 | 41 | 36.4 | 30.7 | 26.1 | 22.6 | 21.1 | 23.6 | 27.5 | 33.3 | 44.5 | 55.1 | 61.8 | 68.3 | 72.8 | 77.3 | 70.3 | 61 | 50.5 | 1195.5
PE-TALINAYPONIENTE | TALINAY_PONIENTE_EO | 49.1 | 46.5 | 42.3 | 38.4 | 34 | 29.1 | 25.8 | 23.4 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 51.5 | 51.5 | 49.6 | 45 | 557.3
PE-TALINAYORIENTE | TALINAY_ORIENTE_EO | 43.2 | 31.1 | 21 | 14.7 | 9.9 | 7 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 66.4 | 0 | 75.8 | 74 | 67.3 | 53 | 34.7 | 550.6
PE-PUNTADETALCA | PUNTA_DE_TALCA_EO | 55.2 | 49.1 | 43.6 | 36.3 | 31.3 | 29.1 | 27.9 | 26.5 | 24.9 | 24.2 | 22.1 | 22.9 | 29.2 | 39.6 | 53.4 | 66.9 | 75.8 | 78.8 | 79.9 | 80 | 78.6 | 73.2 | 63.6 | 53.3 | 1165.4
PE-PUNTASIERRA | PUNTA_SIERRA_EO | 79.6 | 79.9 | 75.9 | 71.1 | 41.4 | 27 | 26.7 | 21.9 | 11.4 | 14 | 23.7 | 32.7 | 32.4 | 35.6 | 38.2 | 46.3 | 60.7 | 69.8 | 71.8 | 77.7 | 77.9 | 74.2 | 77.4 | 74.4 | 1241.7
PE-LOSCURUROS | LOS_CURUROS_EO | 61.6 | 64.6 | 55.8 | 59.6 | 39.8 | 39.4 | 27.6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 58.2 | 60.2 | 60.1 | 52.6 | 692
PE-MONTEREDONDO | MONTE_REDONDO_EO | 24 | 19.9 | 17.2 | 14.7 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 25.6 | 21.5 | 18 | 14.5 | 230.7
PE-PUNTAPALMERAS | PUNTA_PALMERAS_EO | 27 | 27 | 26.2 | 21.4 | 16.9 | 13.1 | 10.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 27 | 27 | 27 | 22.5 | 278.8
PE-CANELA | CANELA_EO | 6.4 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 61.7
PE-CANELA-2 | CANELA_2_EO | 35.1 | 31.2 | 27.1 | 22.4 | 18.6 | 15.8 | 13.2 | 13 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 42.2 | 38.2 | 33.9 | 28.6 | 380.4
PE-TOTORAL | TOTORAL_EO | 26.2 | 24.1 | 17.6 | 10.3 | 7.7 | 10.2 | 10.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 22.3 | 21.2 | 21 | 17.7 | 219.1
PE-UCUQUER-2 | UCUQUER_2_EO | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 5 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 66.6
PE-UCUQUER | UCUQUER_EO | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 46.6
PE-CARDONAL | CARDONAL_EO | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 3.7 | 4.8 | 8.8 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 1 | 0.2 | 85
PE-MANANTIALES | MANANTIALES_EO | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 3 | 3.9 | 11.8 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 13.7 | 9.2 | 1.7 | 0.4 | 96.5
PE-LAESTRELLA | LA_ESTRELLA_EO | 25.9 | 22.7 | 20 | 20.1 | 20.7 | 21.2 | 19.7 | 17.6 | 15.1 | 11.3 | 9.9 | 8.7 | 7.4 | 6.8 | 8.1 | 11.8 | 14.8 | 17.1 | 18.9 | 20.6 | 26.4 | 27.2 | 24.6 | 21.8 | 418.4
PE-LOSCERRILLOS | LOS_CERRILLOS_EO | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 6.1 | 12.7 | 16.1 | 15.7 | 11.4 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 3 | 10.6 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 25.9 | 19.6 | 4.5 | 0.8 | 190.4
PE-LASPENAS | LAS_PENAS_EO | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 51.5
PE-CAMPOLINDO | CAMPO_LINDO_EO | 16.3 | 13.3 | 12.2 | 12 | 20 | 18.8 | 21.1 | 20 | 15.4 | 6.8 | 5.2 | 4.8 | 6 | 6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 13.6 | 19.3 | 18.9 | 266.8
PE-ELMAITEN | EL_MAITEN_EO | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 74.2
PE-NEGRETE | NEGRETE_EO | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 6.6 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.5 | 7.3 | 8.8 | 10.6 | 12.8 | 15.6 | 19.6 | 24 | 26.6 | 27.7 | 258.1
PE-MESAMAVIDA | MESAMAVIDA_EO | 17.6 | 15.9 | 15 | 16 | 16.5 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 14.1 | 11.7 | 10.6 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | 11.6 | 14.5 | 16.4 | 19.2 | 23 | 27.4 | 31.1 | 33.4 | 35.4 | 418.5
PE-ALENA | ALENA_EO | 26.2 | 26.8 | 29.8 | 25.8 | 28.2 | 28.2 | 30.5 | 35.6 | 27.4 | 25.7 | 25.5 | 20.5 | 16.3 | 16.7 | 19.7 | 20.2 | 26.7 | 34.6 | 39.2 | 44.5 | 45.8 | 45.8 | 60.1 | 65.1 | 764.9
PE-CUEL | CUEL_EO | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 12.2 | 14.2 | 16.4 | 17.9 | 128.5
PE-SANMATIAS | SAN_MATIAS_EO | 23.2 | 18.9 | 18.6 | 17.5 | 28.4 | 26.7 | 30.1 | 28.5 | 20.9 | 9.2 | 6.9 | 6.5 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 8.7 | 19.4 | 27.5 | 26.4 | 377
PE-LOMASDEDUQUECO | LOMAS_DE_DUQUECO_EO | 17.6 | 17.2 | 17.7 | 18.3 | 18.6 | 19.9 | 19.5 | 18.2 | 13.3 | 9 | 0 | 6.4 | 6 | 0 | 7.6 | 9.3 | 11.6 | 10.9 | 17.3 | 22.2 | 29.3 | 35.9 | 39.9 | 41.9 | 407.6
PE-LOSOLMOS | LOS_OLMOS_EO | 36 | 36 | 37.5 | 39 | 39.2 | 39.4 | 38.7 | 36.3 | 30 | 23.9 | 20.8 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 21.7 | 25.6 | 28.6 | 31.6 | 37.3 | 45.1 | 54 | 62.5 | 69 | 72.4 | 880.5
PE-RENAICO | RENAICO_EO | 12.1 | 11.6 | 12 | 13 | 14.8 | 15.4 | 14.9 | 15.7 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 46.4 | 53.7 | 59.4 | 64 | 391.8
PE-RENAICO-2 | RENAICO_2_EO | 29 | 27.4 | 27.2 | 29.8 | 33.9 | 36.1 | 35.9 | 36.6 | 31.7 | 26.7 | 25.8 | 23.1 | 24 | 27.4 | 31 | 36.1 | 43.5 | 51.6 | 60.6 | 69.2 | 78.8 | 89.2 | 97.3 | 106.3 | 1078.2
PE-MALLECONORTE | MALLECO_NORTE_EO | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 18.4 | 20.8 | 21.8 | 21.3 | 20.4 | 0 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 11.2 | 13.7 | 16.8 | 13.8 | 24.8 | 29.4 | 33.8 | 39.5 | 49.3 | 61.6 | 72.1 | 79.3 | 625.4
PE-MALLECOSUR | MALLECO_SUR_EO | 19.4 | 20.5 | 22.1 | 26.2 | 30 | 31.8 | 32.3 | 31.3 | 22.1 | 12.8 | 11.9 | 11.7 | 12.7 | 14.8 | 17.5 | 21.2 | 26.3 | 32 | 37.9 | 45.3 | 57.3 | 72.4 | 85 | 93.2 | 787.7
PE-SANGABRIEL | SAN_GABRIEL_EO | 32.3 | 30.3 | 31.3 | 36.4 | 41.4 | 42.7 | 44 | 42.9 | 36.1 | 31 | 29.7 | 27.4 | 27.6 | 30.5 | 33.4 | 37.4 | 44.3 | 53.5 | 64.8 | 76.8 | 91.4 | 108.3 | 122.8 | 135.9 | 1252.2
PE-LAFLOR | LA_FLOR_EO | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 17.3 | 21.6 | 23.6 | 24.1 | 202.4
PE-LACABANA | LA_CABANA_EO | 24.7 | 25.4 | 27.2 | 28.1 | 29.8 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 0 | 19.1 | 15.4 | 6.1 | 13.2 | 14.6 | 16.8 | 19.5 | 23 | 27.4 | 0 | 39.5 | 49.6 | 60.7 | 69 | 75.7 | 678.2
PE-TOLPANSUR | TOLPAN_SUR_EO | 22.8 | 21.9 | 22.1 | 23.8 | 25.5 | 26 | 25.7 | 24 | 0 | 0 | 20.3 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 21.2 | 24.2 | 0 | 0 | 38.2 | 47 | 58.2 | 64.6 | 67 | 608.3
PE-ELNOGAL | EL_NOGAL_EO | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 72.9
PE-LOSBUENOSAIRES | LOS_BUENOS_AIRES_EO | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13.4 | 15.4 | 17 | 18 | 120.8
PE-LAESPERANZA | LA_ESPERANZA_EO | 4 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.6 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 65.9
PE-LEBU-3 | LEBU_3_EO | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.6
PE-LEBU | LEBU_EO | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 23.1
PE-HUAJACHE | HUAJACHE_EO | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 39.9
PE-RAKI | RAKI_EO | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 58
PE-ELARREBOL | EL_ARREBOL_EO | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 80.2
PE-AURORA | AURORA_EO | 12.9 | 10 | 7.4 | 5.9 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 5.3 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 16.7 | 3.6 | 19.8 | 24.7 | 20.2 | 17.6 | 16.2 | 208.9
PE-PUELCHESUR | PUELCHE_SUR_EO | 28.2 | 20.7 | 16 | 15.5 | 13.4 | 11.1 | 11 | 10.3 | 6 | 4.2 | 5 | 2.7 | 3.9 | 5.2 | 5.7 | 8.2 | 10.8 | 13.9 | 21.4 | 30.9 | 38.6 | 41.4 | 39.5 | 39.1 | 402.7
PE-SANPEDRO | SAN_PEDRO_EO | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 13
PE-SANPEDRO-2 | SAN_PEDRO_2_EO | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 21.9
Solares | Solares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 1766.6 | 4540.9 | 5711.8 | 6245.5 | 6460.8 | 6568.2 | 6689 | 6616.9 | 6386.3 | 5865.9 | 5637.7 | 4848.6 | 3121.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70535
PFV-ELAGUILA | EL_AGUILA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4
PFV-PAMPACAMARONES | PAMPA_CAMARONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 4.1 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9
PFV-LASCHILCAS | LAS_CHILCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2
PFV-ARICA | ARICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6
PFV-POZOALMONTE-1 | POZO_ALMONTE_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.3 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 5.9 | 7 | 5.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1
PFV-POZOALMONTE-2 | POZO_ALMONTE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
PFV-WILLKA | WILLKA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.8 | 59.8 | 62.2 | 74 | 71.3 | 76.3 | 72.8 | 67.1 | 54.9 | 56.3 | 29.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.9
PFV-LLUTASOLAR | LLUTA_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-POZOALMONTE-3 | POZO_ALMONTE_3_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
PFV-MACARENA | MACARENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
PFV-TAMARUGO | TAMARUGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9
PFV-LOSPUQUIOS | LOS_PUQUIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PICA | PICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
PFV-LAHUAYCA-2 | LA_HUAYCA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
PFV-SANTAISABEL | SANTA_ISABEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 70.8 | 96.9 | 100.8 | 120 | 115.6 | 123.7 | 117.9 | 108.7 | 88.9 | 91.2 | 85.1 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.5
PFV-VALLEDELSOL | VALLE_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 36.4 | 66.9 | 91.5 | 95.1 | 113.2 | 109.1 | 116.7 | 111.3 | 102.6 | 83.9 | 86.1 | 95.9 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.5
PFV-HUATACONDO | HUATACONDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
PFV-BELLAVISTA-1 | BELLAVISTA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5
PFV-ATACAMASOLAR-2 | ATACAMA_SOLAR_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 66.1 | 79.8 | 37 | 42.7 | 43.5 | 79.6 | 110 | 111 | 36.6 | 33.4 | 91.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788
PFV-NUEVOQUILLAGUA | NUEVO_QUILLAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GRANJA | GRANJA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 28.8 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7
PFV-USYA | USYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | 4 | 15.6 | 24.6 | 27.2 | 27.4 | 27 | 25.4 | 16.7 | 5 | 15.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5
PFV-CALAMA-1 | CALAMA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.7 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1
PFV-SANPEDRO-GPG | SAN_PEDRO_GPG_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 28.6 | 70.1 | 90.4 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380
PFV-VICTORIA | VICTORIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.1 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7 | 5.9 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7
PFV-JAMA-1 | JAMA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4
PFV-JAMA-2 | JAMA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3
PFV-QUETENA | QUETENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6 | 8.5 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 5.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1
PFV-SOLDELDESIERTO | SOL_DE_DESIERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 149 | 168.3 | 150.5 | 151 | 152.2 | 156.8 | 151.2 | 149 | 159.3 | 169.5 | 176.3 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.4
PFV-MARIAELENA | MARIA_ELENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-TAIRA | TAIRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 116.7 | 177.7 | 195.5 | 195 | 193.8 | 189.2 | 194.8 | 197 | 186.7 | 176.5 | 143.2 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.7
PFV-LACRUZSOLAR | LA_CRUZ_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 23.5 | 32.2 | 33.5 | 39.9 | 38.4 | 41.1 | 39.2 | 36.1 | 29.6 | 30.3 | 33.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4
PFV-CEME1 | CEME1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 32.5 | 183.9 | 251.7 | 261.8 | 311.6 | 300.2 | 321.2 | 306.3 | 282.3 | 231 | 236.9 | 263.9 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.9
PFV-COYA | COYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.5 | 0 | 149.4 | 166.7 | 36.7 | 174.3 | 37.6 | 174.3 | 66.6 | 173.8 | 164.3 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208
PFV-FINISTERRAE | FINIS_TERRAE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 36.1 | 110.7 | 151.5 | 157.5 | 187.5 | 180.7 | 193.3 | 184.3 | 169.9 | 139 | 142.5 | 153.3 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.3
PFV-LASSALINAS | LAS_SALINAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 127.2 | 165 | 181.2 | 197.4 | 195.8 | 189.8 | 194.2 | 197.2 | 181.4 | 154.8 | 120 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.9
PFV-AZABACHE | AZABACHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.1 | 22.5 | 27.2 | 28.5 | 30 | 30.7 | 30.6 | 31.7 | 30.6 | 26.3 | 24.2 | 21.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.2
PFV-PAINE | PAINE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.1 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 7.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7
PFV-PUERTOSECO | PUERTO_SECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.7 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1
PFV-CHANARVERANO | CHANAR_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PFV-TAMAYA | TAMAYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 14.7 | 70.8 | 99.6 | 104.8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 107 | 88.1 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.4
PFV-ELENA | ELENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 30.1 | 41.2 | 42.8 | 51 | 49.1 | 52.6 | 50.1 | 46.2 | 37.8 | 38.8 | 43.2 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.5
PFV-CERRODOMINADOR | CERRO_DOMINADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9
PFV-TALLADO | TALLADO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 5.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 4.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1
PFV-BOLERO-1 | BOLERO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 88.1 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 112.7 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1
PFV-CAPRICORNIO | CAPRICORNIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.8 | 49.5 | 67.3 | 77.9 | 82.4 | 85.8 | 87.9 | 86.7 | 85.2 | 83.6 | 78.6 | 68.8 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897
PFV-URIBESOLAR | URIBE_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.4 | 39.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43.7 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.6
PFV-FAROL | FAROL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 3.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6
PFV-LOCKMA | LOCKMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 8.2 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 5.1 | 9 | 9 | 8.7 | 7.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
PFV-CKILIR | CKILIR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.8 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1
PFV-PAMPATIGRE | PAMPA_TIGRE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 44.6 | 61 | 63.5 | 75.5 | 72.8 | 77.9 | 74.3 | 68.4 | 56 | 57.4 | 64 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.2
PFV-DOMEYKO | DOMEYKO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.8 | 68.3 | 96.8 | 105.8 | 106.6 | 102.7 | 99.8 | 97.5 | 95.9 | 94 | 89.8 | 76.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.3
PFV-ANDES | ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
PFV-ANDES2A | ANDES_2A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1
PFV-ANDES2B | ANDES_2B_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11.4 | 71.6 | 85.3 | 0 | 0 | 121.9 | 5.9 | 122.2 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.1
PFV-ANDES4 | ANDES_4_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11.8 | 0 | 93.2 | 116.7 | 0 | 0 | 11.6 | 126.6 | 0 | 126.6 | 124.7 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.6
PFV-SOLDELILA | SOL_DE_LILA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 64 | 90.8 | 95.6 | 96.7 | 94.3 | 94.3 | 96.9 | 97 | 90.3 | 90.4 | 74.1 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4
PFV-SOLDELNORTEANDES | SOL_DEL_NORTE_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.8 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5
PFV-LOSANDES | LOS_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-DELDESIERTO | DEL_DESIERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5 | 5.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3
PFV-PARANAL | PARANAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PFV-ARMAZONES | ARMAZONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7
PFV-LALACKAMA | LALACKAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6
PFV-LALACKAMA-2 | LALACKAMA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2
PFV-PAMPASOLARNORTE | PAMPA_SOLAR_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 17.8 | 27.2 | 33.6 | 35.4 | 33.7 | 31.1 | 31.5 | 33.7 | 33.4 | 32.2 | 31.3 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.8
PFV-CONEJO | CONEJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.3 | 10 | 66.9 | 76.3 | 79.3 | 80.1 | 86.9 | 88.3 | 82.4 | 81.6 | 74.7 | 10 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.5
PFV-ALMEYDA | ALMEYDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 39 | 16.8 | 22.5 | 31 | 2 | 29.5 | 26 | 25.3 | 23.4 | 2 | 22.1 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3
PFV-MALGARIDA | MALGARIDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 134.1 | 3.3 | 170 | 177.3 | 177.6 | 159.7 | 160.4 | 163.7 | 167.7 | 1.5 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.1
PFV-JAVIERA | JAVIERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 30.8 | 42.1 | 43.8 | 52.1 | 50.2 | 53.7 | 51.2 | 47.2 | 38.6 | 39.6 | 44.2 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.3
PFV-SOLDELOSANDES | SOL_DE_LOS_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 25.5 | 39.9 | 54.6 | 49.4 | 43 | 45.1 | 51.9 | 46.4 | 33.1 | 31.9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.5
PFV-COVADONGA | COVADONGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6
PFV-CHANARES | CHANARES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 16.1 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2
PFV-SALVADOR | SALVADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 35.3 | 0 | 51.1 | 51.7 | 1 | 50.9 | 0 | 26.4 | 47.6 | 0 | 37.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8
PFV-PILARLOSAMARILLOS | PILAR_LOS_AMARILLOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9
PFV-DIEGODEALMAGRO | DIEGO_DE_ALMAGRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5
PFV-DAS | DAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7
PFV-DIEGOALMAGROSUR | DIEGO_ALMAGRO_SUR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 69.4 | 147.1 | 115.4 | 178.4 | 204.7 | 196.8 | 202.3 | 202.5 | 198.8 | 197.1 | 183 | 119 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.7
PFV-CAMPOSDELSOL | CAMPOS_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 134.7 | 169.9 | 232.5 | 241.8 | 224.7 | 195 | 174 | 170.1 | 186.4 | 213.4 | 218.8 | 243.8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610.5
PFV-GUANCHOI | GUANCHOI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 127.1 | 165 | 173.5 | 177.2 | 176.4 | 175.4 | 175.8 | 176 | 172.4 | 163.8 | 141.3 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.7
PFV-CARRERAPINTO | CARRERA_PINTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6
PFV-LUZDELNORTE | LUZ_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 110 | 12 | 95.2 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 12 | 110 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.6
PFV-LLANODELLAMPOS | LLANO_DE_LLAMPOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 29.4 | 42.4 | 58 | 60.3 | 71.8 | 69.1 | 74 | 70.6 | 65 | 53.2 | 54.6 | 60.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.9
PFV-ALIANZA | ALIANZA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4
PFV-CARANCA | CARANCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELTURPIAL | EL_TURPIAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1
PFV-LLOICA | LLOICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
PFV-CALDERA | CALDERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.6 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7
PFV-JOTABECHE | JOTABECHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7
PFV-TRAVESIA | TRAVESIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
PFV-SANANDRES | SAN_ANDRES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 17 | 0 | 38.1 | 40.8 | 6.7 | 17.9 | 5.7 | 40.1 | 4.4 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6
PFV-RIOESCONDIDO | RIO_ESCONDIDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 62.4 | 64.7 | 88.5 | 92 | 96.8 | 96.8 | 96.9 | 97.3 | 98.7 | 81.2 | 83.3 | 92.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.5
PFV-VALLEESCONDIDO | VALLE_ESCONDIDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 46.8 | 64.1 | 66.6 | 79.3 | 76.4 | 81.8 | 78 | 71.9 | 58.8 | 60.3 | 67.2 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.3
PFV-ANTAY | ANTAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 4.9 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.7 | 5.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7
PFV-TIERRA | TIERRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3
PFV-PILOTOCARDONES | PILOTO_CARDONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
PFV-PEPASOLAR-1 | PEPA_SOLAR_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 8 | 7.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
PFV-PSFHORIZONTE | PSF_HORIZONTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 4 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | 2.9 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5
PFV-LACOLONIA | LA_COLONIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9
PFV-ESPERANZA | ESPERANZA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4
PFV-SANTAMARGARITA | SANTA_MARGARITA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3
PFV-GUADALAO | GUADALAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8
PFV-LAESTANCIA | LA_ESTANCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
PFV-LASCHACRAS | LAS_CHACRAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-LASTERRAZAS | LAS_TERRAZAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7
PFV-MITCHI | MITCHI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CASTILLA | CASTILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6
PFV-LOSLOROS | LOS_LOROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4
PFV-HORNITOS | HORNITOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
PFV-VALLESOLARESTE | VALLE_SOLAR_ESTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2.4 | 7.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3
PFV-VALLESOLAROESTE | VALLE_SOLAR_OESTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 4.3 | 6.6 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3
PFV-MALAQUITA | MALAQUITA_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 7.6 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9
PFV-CACHIYUYO | CACHIYUYO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.9 | 8.8 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5
PFV-MARANON | MARANON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1
PFV-SANTACECILIA | SANTA_CECILIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-TAMARICO | TAMARICO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 85.1 | 119.1 | 133.9 | 142.3 | 142.3 | 139.8 | 137.5 | 132.2 | 135.1 | 137 | 109.8 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491
PFV-TAMARAMA | TAMARAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9
PFV-ELROMERO | EL_ROMERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 4.5 | 79.9 | 52.1 | 37.3 | 64.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3
PFV-ELPELICANO | EL_PELICANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.8
PFV-LAHUELLA | LA_HUELLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 37.5 | 51.3 | 53.3 | 63.5 | 61.1 | 65.4 | 62.4 | 57.5 | 47 | 48.2 | 53.8 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8
PFV-NORTHWEST | NORTH_WEST_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4
PFV-LASILLA | LA_SILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
PFV-ASTILLAS | ASTILLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 5.9 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4
PFV-PUNTABAJASOLAR | PUNTA_BAJA_SOLAR_I_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6
PFV-SOLDELNORTE | SOL_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-SANTAFRANCISCA | SANTA_FRANCISCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUNADELNORTE | LUNA_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-GAVIOTIN | GAVIOTIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2
PFV-TAMBOREAL | TAMBO_REAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1
PFV-AXEL | AXEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
PFV-QUEBRADADETALCA | QUEBRADA_DE_TALCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4
PFV-SOFIA | SOFIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1
PFV-DONOSCAR | DON_OSCAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 5.6 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 5.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7
PFV-SOYSOLAR | SOY_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUCAS | LUCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | 7.1 | 8 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 9 | 8.7 | 6.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9
PFV-ELRAYADOR | EL_RAYADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 4 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6
PFV-LASTAGUAS | LAS_TAGUAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 8.1 | 8 | 7.5 | 8 | 8.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2
PFV-CHERCAN | CHERCAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 4 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9 | 7.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8
PFV-OLIVIER | OLIVIER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
PFV-OLIVIA | OLIVIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6
PFV-GABRIELA | GABRIELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7
PFV-LAGUNILLA | LAGUNILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7
PFV-SUNHUNTER | SUNHUNTER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.4 | 9 | 9 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
PFV-GRANATE | GRANATE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9
PFV-DONENRIQUE | DON_ENRIQUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.6 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3
PFV-AMPARODELSOL | AMPARO_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-SDGx01 | SDGx01_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2
PFV-LACHAPEANA | LA_CHAPEANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4
PFV-ALTURASDEOVALLE | ALTURAS_DE_OVALLE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2
PFV-OVALLENORTE | OVALLE_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LACHIMBABIS | LA_CHIMBA_BIS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1
PFV-PAMA | PAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1
PFV-TALHUEN | TALHUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-SANTACLARA | SANTA_CLARA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PRETTYFIELD | PRETTY_FIELD_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
PFV-LASMOLLACAS | LAS_MOLLACAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4
PFV-LASMAJADAS | LAS_MAJADAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.5 | 6.9 | 7.9 | 8.5 | 8.9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.2 | 7.2 | 5.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8
PFV-ELDIVISADERO | EL_DIVISADERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1
PFV-ELSALITRAL | EL_SALITRAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7
PFV-HUAQUELON | HUAQUELON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5 | 7.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6
PFV-LOMASCOLORADAS | LOMAS_COLORADAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
PFV-PLAZASUNLIGHT | PLAZA_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.2 | 4.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1
PFV-ELPALQUI | EL_PALQUI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3
PFV-DONAANTONIA | DONA_ANTONIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 17.1 | 33.5 | 45.8 | 47.6 | 56.7 | 54.6 | 58.4 | 55.7 | 51.3 | 42 | 43.1 | 48 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.6
PFV-EMILIA | EMILIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ORQUIDEA | ORQUIDEA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-SANTALUCIA | SANTA_LUCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8
PFV-SIETECOLORES | SIETE_COLORES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2
PFV-LOSNOGALES | LOS_NOGALES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
PFV-BELLAVISTA | BELLAVISTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1
PFV-CANESA-1 | CANESA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-SANTALAURA | SANTA_LAURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
PFV-MONTT | MONTT_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-CHUCHINI | CHUCHINI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8
PFV-COCINILLAS | COCINILLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4
PFV-CANELILLO | CANELILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5
PFV-ILLAPEL-5 | ILLAPEL_5_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-CHALINGA | CHALINGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
PFV-ALICAHUE | ALICAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
PFV-CUZCUZ | CUZCUZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9
PFV-NORTECHICO-1 | NORTE_CHICO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4
PFV-JAURURO | JAURURO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
PFV-FLORENCIA | FLORENCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.9 | 8.1 | 9 | 9 | 8.6 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 7.4 | 4.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6
PFV-CARACAS-2 | CARACAS_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8
PFV-LALIGUA | LA_LIGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-PULLALLI | PULLALLI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ARIZTIA | ARIZTIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7
PFV-SANTAJULIA | SANTA_JULIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-SGTCATAPILCO | SGT_CATAPILCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9
PFV-TIJERAL | TIJERAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-MAIMALICAN | MAIMALICAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4
PFV-JARDINSOLARPETORCA | JARDIN_SOLAR_PETORCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5
PFV-INGENIO | INGENIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 5.5 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4
PFV-CABILSOL | CABILSOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-CABILDOSUNLIGHT | CABILDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9 | 8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6
PFV-LOSJOTES | LOS_JOTES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
PFV-LOSPALTOS | LOS_PALTOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
PFV-ESFENA | ESFENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6
PFV-ELQUEMADO | EL_QUEMADO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
PFV-DONACARMEN | DONA_CARMEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2
PFV-SANTUARIO | SANTUARIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-CALLELARGA | CALLE_LARGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-CASUTO | CASUTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-SANFRANCISCO | SAN_FRANCISCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-FILOMENA | FILOMENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-NILHUE | NILHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
PFV-SLKCB9 | SLK_CB_NUEVE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-LASTORTOLASDELVERANO | LAS_TORTOLAS_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
PFV-HORMIGA | HORMIGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-JAHUEL | JAHUEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9
PFV-MARIN | MARIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-ENCONSOLAR | ENCON_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7 | 5.5 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
PFV-SANTAINES | SANTA_INES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7
PFV-LOSPERALES | LOS_PERALES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6
PFV-LONCURA | LONCURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6
PFV-CORSO | CORSO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7
PFV-MAIKONO | MAIKONO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6
PFV-VILLAMOSCOSO | VILLA_MOSCOSO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
PFV-VILLAALEMANA | VILLA_ALEMANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-KAUFMANN | KAUFMANN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ICB | ICB_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-VALLEDELALUNA-2 | VALLE_DE_LA_LUNA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4
PFV-CHICAUMAVERANO | CHICAUMA_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 5.9 | 6 | 6 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9
PFV-FUSTERDELVERANO | FUSTER_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7
PFV-SANTATERESITA | SANTA_TERESITA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
PFV-CRUZSOLAR-1 | CRUZ_SOLAR_I_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
PFV-LIPANGUE | LIPANGUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
PFV-PITRA | PITRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8
PFV-TARANTO | TARANTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 7.1 | 7.4 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 3.9 | 6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
PFV-SOLDESEPTIEMBRE | SOL_DE_SEPTIEMBRE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 4.4 | 6.4 | 7.8 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 6.9 | 5.1 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3
PFV-LOBOZA | LO_BOZA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
PFV-TREBALSOLAR | TREBAL_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3
PFV-PLOMODELVERANO | PLOMO_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-ELQUELTEHUE | EL_QUELTEHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-TRINIDAD | TRINIDAD_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3
PFV-ELBOCO | EL_BOCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-ABASTIBLECONCON | ABASTIBLE_CONCON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RDCLSAN | RDCL_SAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2
PFV-PASTRAN | PASTRAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8.5 | 7.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7
PFV-FOSTER | FOSTER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GRANADA | GRANADA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.1 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 6.5 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5
PFV-OLIVILLO | OLIVILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2
PFV-LINGUE | LINGUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9
PFV-LOSMAGNOLIOS | LOS_MAGNOLIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
PFV-PANQUEHUE-2 | PANQUEHUE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.3 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3
PFV-OVEJERIA | OVEJERIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8
PFV-ELLITREII | EL_LITRE_II_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.1 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7
PFV-PICURIO | PICURIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-TILTIL | TIL_TIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-VINASDELSOL | VINAS_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
PFV-ENAMI | ENAMI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7
PFV-TRANQUEDELSOL | TRANQUE_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.3 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.7 | 6.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8
PFV-PELUMPEN | PELUMPEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT | LOS_CANONES_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.9 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 5.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8
PFV-PARQUEVALPARAISO | PARQUE_VALPARAISO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 4.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6
PFV-PALTOSUNLIGHT | PALTO_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.2 | 7.5 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 5.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5
PFV-AYLA | AYLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 6 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6
PFV-LOMALOSCOLORADOS | LOMA_LOS_COLORADOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
PFV-BELEN | BELEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1
PFV-TABOLANGO | TABOLANGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.5 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9
PFV-CHEQUEN | CHEQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5 | 4.6 | 3.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6
PFV-LOMATENDIDADELVERANO | LOMA_TENDIDA_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1
PFV-INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
PFV-ANAKENA | ANAKENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
PFV-SAMOBAJO | SAMO_BAJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
PFV-RECOLETA | RECOLETA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6
PFV-LUNA | LUNA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
PFV-BELENOSTILTIL | BELENOS_TILTIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 6 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 7.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4
PFV-PUEBLOHUNDIDO | PUEBLO_HUNDIDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6
PFV-LAPAZ | LA_PAZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.7 | 5.5 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 7.5 | 6.1 | 4.3 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
PFV-ROSARIO | ROSARIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELQUEULE | QUEULE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 6 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4
PFV-LOMIRANDA | LO_MIRANDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8
PFV-AROMOVERANO | AROMO_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
PFV-LIMA | LIMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5
PFV-OCOA | OCOA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-LLAYLLAY | LLAY_LLAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
PFV-HELIOS | HELIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9
PFV-LOSTILOS | LOS_TILOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2
PFV-CONDORPETORCA | CONDOR_PETORCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
PFV-MANAO | MANAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
PFV-SANTIAGOSOLAR | SANTIAGO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1
PFV-DONHUMBERTO | DON_HUMBERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 29.3 | 42.7 | 0 | 58 | 60.1 | 15.9 | 53.6 | 43.2 | 31.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2
PFV-COLINA | COLINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6.6 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4
PFV-CURACAVI | CURACAVI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3
PFV-LOSGIRASOLES | LOS_GIRASOLES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8
PFV-ELPIQUERO | EL_PIQUERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 5.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2
PFV-PESARO | PESARO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
PFV-YAHUTELA | YAHUTELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.5 | 4.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7
PFV-CAIMI | CAIMI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
PFV-CATEMU | CATEMU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9
PFV-TUCUQUERE | TUCUQUERE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-RODEO | RODEO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELHUASO | EL_HUASO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1
PFV-FARDELANEGRA | FARDELA_NEGRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-LITORALSUNLIGHT | LITORAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.6 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4
PFV-PLACILLA | PLACILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9
PFV-CHIMBARONGONIEBLA | CHIMBARONGO_NIEBLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.5 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6
PFV-UTFSMVINADELMAR | UTFSM_VINA_DEL_MAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES | UTFSM_VALPARAISO_VALDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
PFV-PEDREROS | PEDREROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-QUEMADOS | QUEMADOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 4.7 | 6.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.7 | 5.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5
PFV-LIRIOS | LIRIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1
PFV-DONEUGENIO | DON_EUGENIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT | ALTO_BELLAVISTA_SUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4
PFV-DONSIMON | DON_SIMON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3
PFV-ALAMEDA | ALAMEDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5
PFV-RENGO | RENGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 4 | 4.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5
PFV-COINCO | COINCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
PFV-CARADEGALLO | CARA_DE_GALLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
PFV-LAGAMBOINA | LA_GAMBOINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2
PFV-ELCASTANO | CASTANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4
PFV-LOSLAGOS | LOS_LAGOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
PFV-LASCABRAS | LAS_CABRAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3
PFV-LAQUINTA | LA_QUINTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3
PFV-LOSTAURETES | LOS_TAURETES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7
PFV-LUDERS | LUDERS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
PFV-ESPERANZA-2 | ESPERANZA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 7.4 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4
PFV-CHANCON | CHANCON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
PFV-SANTACRUZ | SANTA_CRUZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 8.8 | 9 | 8.7 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4
PFV-SANTAEMILIA | SANTA_EMILIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 6.1 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2
PFV-ESTERO | ESTERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
PFV-GRPEUMO | GR_PEUMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 6 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9
PFV-REN | REN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6
PFV-PERALILLO | PERALILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-BARCELONA | BARCELONA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 9 | 9 | 8.7 | 7.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8
PFV-VERONA | VERONA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RCU | RCU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5
PFV-JILGUERO | JILGUERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2
PFV-ALBATROS | ALBATROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
PFV-VENEZIA | VENEZIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2
PFV-GRANTENO | GRAN_TENO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELCUERVO | EL_CUERVO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7
PFV-LASARBOLEDAS | LAS_ARBOLEDAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9
PFV-ELCHERCAN | EL_CHERCAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 7.4 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2
PFV-MOSTAZAL | MOSTAZAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 8.4 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
PFV-RIOPEUCO | RIO_PEUCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8
PFV-SANTACAROLINA | SANTA_CAROLINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9
PFV-ELROMERAL | EL_ROMERAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.9 | 6.7 | 7.4 | 8 | 8 | 5.4 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.1 | 5.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7
PFV-MEMBRILLO | MEMBRILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
PFV-CHIMBARONGO | CHIMBARONGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-PARQUEROMA | PARQUE_ROMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4
PFV-ALDEBARAN | ALDEBARAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1
PFV-DONMATIAS | DON_MATIAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1
PFV-NANCAGUA | NANCAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4
PFV-LASCACHANAS | CACHANAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 4.7 | 6.6 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 8.4 | 7.1 | 5.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5
PFV-DONMARIANO | DON_MARIANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
PFV-LOSLIBERTADORES | LOS_LIBERTADORES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 5 | 6.4 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 3.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4
PFV-EASFGRANEROS | EA_SF_GRANEROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8
PFV-NAN | NAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3
PFV-LAMURALLA | LA_MURALLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4
PFV-ARGOMEDO | ARGOMEDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 6.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5
PFV-LOMIGUEL | LO_MIGUEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8
PFV-ELMIRLO | EL_MIRLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 4 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 2.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8
PFV-CATANSOLAR | CATAN_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RAULI | RAULI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.7 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.4 | 7.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6
PFV-SANCAMILO | SAN_CAMILO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2
PFV-VILLAPRAT | VILLA_PRAT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-VILLA | VILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-LLANOSDEPOTROSO | LLANOS_DE_POTROSO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.2 | 4 | 3.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6
PFV-LASROJAS | LAS_ROJAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7
PFV-LOSPATOS | LOS_PATOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5
PFV-REXNER | REXNER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
PFV-ITAHUE | ITAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-LAFRONTERA | LA_FRONTERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3
PFV-HIJUELA4 | HIJUELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15 | SAGRADA_FAMILIA_FORTUNA_15_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELLOROCHOROY | EL_LORO_CHOROY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8
PFV-PVPUNIHUE | PVP_UNIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7
PFV-PARAGUAY | PARAGUAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 7.3 | 4.8 | 4.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3
PFV-ELFLAMENCO | EL_FLAMENCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 5.9 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 6.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2
PFV-ERINOME | ERINOME_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-ELZORZAL | EL_ZORZAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
PFV-PIDUCO | PIDUCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1
PFV-TALCA | TALCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9
PFV-CABIMAS | CABIMAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
PFV-LAHUERTA | LA_HUERTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3
PFV-SANRAFAEL | SAN_RAFAEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4
PFV-SCFLORDELLLANO | SC_FLOR_DEL_LLANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-EAMAITEN | EA_MAITEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9
PFV-LOSROBLES | LOS_ROBLES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4
PFV-PENCAHUE | PENCAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELCARPINTERO | EL_CARPINTERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.8 | 5.7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.4 | 3.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5
PFV-SOLDELMAULE | SOL_DEL_MAULE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2
PFV-DONRODRIGO | DON_RODRIGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO | AEROPUERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANJAVIER | SAN_JAVIER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5 | 3.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8
PFV-QUINANTU | QUINANTU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 7.2 | 8.1 | 7.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3
PFV-RANGUIL | RANGUIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5
PFV-PACHIRA | PACHIRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 7.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6
PFV-LOSCISNES | LOS_CISNES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 5.8 | 5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6
PFV-LAACACIA | LA_ACACIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9
PFV-PVPLAROSA | PVP_LA_ROSA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7
PFV-PVPMAYOS | PVP_MAYOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1
PFV-INTERLOCUTOR | INTERLOCUTOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9
PFV-SOLARPARKMALLOA | SOLARPARK_MALLOA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
PFV-ELCARDENAL | EL_CARDENAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
PFV-COLTAUCOALMENDRO | COLTAUCO_ALMENDRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7
PFV-LASTENCAS | LAS_TENCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4.1 | 6 | 7.1 | 8 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 6.7 | 5 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2
PFV-SANTAAMELIA | SANTA_AMELIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3 | 1.4 | 1.8 | 3 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9
PFV-IDAHUELDELVERANO | IDAHUE_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-ANTONIA | ANTONIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9
PFV-LORETO | LORETO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
PFV-ROVIAN | ROVIAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8
PFV-JSOLERM | J_SOLER_M_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9
PFV-DONJORGE | DON_JORGE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1
PFV-GRPITAO | GR_PITAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1
PFV-ROMERIA | ROMERIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 4.6 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3
PFV-TORINO | TORINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2
PFV-BERGAMO | BERGAMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4
PFV-PEQUEN | PEQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3
PFV-RAUQUEN | RAUQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 4.6 | 6.4 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 7 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1
PFV-CURICURA | CURICURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 5.4 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 6.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8
PFV-LALAJUELA | LA_LAJUELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7
PFV-ALTOSTILTIL | ALTOS_TILTIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
PFV-LIQUIDAMBAR | LIQUIDAMBAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-QUILAPILUN | QUILAPILUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 78 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1
PFV-ANUNUCADELVERANO | ANUNUCA_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
PFV-MANZANO | MANZANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 36.1 | 52.6 | 3.3 | 71.4 | 74 | 48.4 | 65.9 | 53.2 | 38.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.7
PFV-CLEMENTINA | CLEMENTINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
PFV-KONDA | KONDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-SLK808 | SLK_808_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9
PFV-ESCORIALVERANO | ESCORIAL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-CHACABUCO | CHACABUCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8
PFV-MESETADELOSANDES | MESETA_DE_LOS_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 20.7 | 64.2 | 96.8 | 85.8 | 85.2 | 89.1 | 91.8 | 94.2 | 83.6 | 72.2 | 66.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.1
PFV-UTFSMVITACURA | UTFSM_VITACURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-TECHOSDEALTAMIRA | TECHOS_DE_ALTAMIRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
PFV-PUENTE | PUENTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-NAZARINOVERANO | NAZARINO_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-CONDORPELVIN | CONDOR_PELVIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3
PFV-DONANDRONICO | DON_ANDRONICO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7
PFV-JAVIERACARRERA | JAVIERA_CARRERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.6 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 7.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6
PFV-VICENTE | VICENTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
PFV-PIRQUE | PIRQUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-CHAMPA | CHAMPA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5
PFV-DARLIN | DARLIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 7 | 7 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO | SANTA_BLANCA_ISLA_MAIPO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1
PFV-MACAO | MACAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
PFV-RUCAPAINE | RUCAPAINE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 5.6 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 8.2 | 6.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7
PFV-ELPERAL | EL_PERAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7
PFV-PATRICIAVERANO | PATRICIA_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4 | 5.9 | 7 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8 | 6.8 | 4.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
PFV-CANTILLANA | CANTILLANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GABARDOVERANO | GABARDO_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
PFV-FRANCISCO | FRANCISCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9
PFV-TRICAHUE-2 | TRICAHUE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 7.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6
PFV-SANISIDRO | SAN_ISIDRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9
PFV-LABLANQUINA-1 | LA_BLANQUINA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 6 | 8.4 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 6.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6
PFV-MELI | MELI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.1 | 7 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 7 | 5.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
PFV-CANDELARIA | CANDELARIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1
PFV-MARIAPINTO | MARIA_PINTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6
PFV-HOMERO | HOMERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8
PFV-ELPILPEN | EL_PILPEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-LASMERCEDES-1 | LAS_MERCEDES_I_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
PFV-SANTAELIZABETH | SANTA_ELIZABETH_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5.7 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 3 | 7.6 | 6.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3
PFV-ENCINO | ENCINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9
PFV-CASABERMEJA | CASABERMEJA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 5.6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4
PFV-CITRINO | CITRINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2
PFV-PATAGUILLA | PATAGUILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5.1 | 8.4 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 7.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7
PFV-CINTAC | CINTAC_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GUANACO | GUANACO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 3 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 6.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5
PFV-TALAGANTE | TALAGANTE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3
PFV-HUIGAN | HUIGAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.5 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3
PFV-VIOLETA | VIOLETA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.5 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2
PFV-MALLOCO | MALLOCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-PENAFLOR | PENAFLOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 5.2 | 8.5 | 8.6 | 5.2 | 3.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4
PFV-PICUNCHE | PICUNCHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4.4 | 6.6 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 6.8 | 4.9 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7
PFV-LIRIODECAMPO | LIRIO_DE_CAMPO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8
PFV-QUILLAY | QUILLAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
PFV-LEYDA | LEYDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 68 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 65 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 893
PFV-LUMBRERAS | LUMBRERAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-PUANGUE | PUANGUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 | 4 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9
PFV-MALINKE | MALINKE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1
PFV-ALTOSDELPAICO | ALTOS_DEL_PAICO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LAUREL | LAUREL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 4.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8
PFV-RAMIRO | SAN_RAMIRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 8.1 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4
PFV-ALHUE | ALHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9
PFV-LOSIERRA | PSF_LO_SIERRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-SANTAADRIANA | SANTA_ADRIANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6
PFV-CRUCERO | CRUCERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9
PFV-SANPEDRO | SAN_PEDRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
PFV-RLA | RLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
PFV-ELROBLE | EL_ROBLE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1
PFV-CANTERA | CANTERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
PFV-ELSHARON | EL_SHARON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GUARANA | GUARANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7
PFV-FARAMALLA | FARAMALLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8
PFV-ELSAUCE | EL_SAUCE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
PFV-SANTAROSA | SANTA_ROSA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 3.8 | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7
PFV-ECLIPSE | ECLIPSE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 8 | 7.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9
PFV-LASTORCAZAS | LAS_TORCAZAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
PFV-NEWENTUN | NEWENTUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7
PFV-NAHUEN | NAHUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 8 | 7.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6
PFV-LASPALMASDELVERANO | LAS_PALMAS_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-MANDINGA | MANDINGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5
PFV-LASTURCAS | LAS_TURCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7
PFV-LIEBREDELVERANO | LIEBRE_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CEFALU | CEFALU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT | SAN_ANTONIO_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
PFV-PATAGUA | PATAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-MALVILLA | MALVILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6
PFV-DONAIGNA | DONA_IGNA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
PFV-RIMINI | RIMINI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 5.1 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 6.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4
PFV-NIHUE | NIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PFV-MARCHIGUE-2 | MARCHIGUE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 7.4 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4
PFV-AHEBUENASYERBAS | AHE_BUENAS_YERBAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
PFV-EASFPICHILEMU | EA_SF_PICHILEMU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5
PFV-PALERMO | PALERMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 6.7 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 7.1 | 5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9
PFV-LASBANDURRIAS | LAS_BANDURRIAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3
PFV-MAITENLAHUE | MAITENLAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4
PFV-MARCHIGUE-7 | MARCHIGUE_7_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6
PFV-PILPILEN | PILPILEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7
PFV-POBLACION | POBLACION_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-PORTEZUELO | PORTEZUELO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
PFV-VITUCO2B | VITUCO_2B_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6
PFV-LAMANGA-1 | LA_MANGA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
PFV-CONDORCHEPICA | CONDOR_CHEPICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5
PFV-LOCHACON | LO_CHACON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
PFV-RINCONADAALCONES | RINCONADA_ALCONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 7.6 | 8.9 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7
PFV-COLCHAGUA | COLCHAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-ALCON | ALCON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 7.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 7.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2
PFV-AVILES | AVILES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 4 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.5 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4
PFV-LAFORESTA | LA_FORESTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-CORDILLERILLA | CORDILLERILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6
PFV-SANEMILIO-1 | SAN_EMILIO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-ALTOSOLAR | ALTO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
PFV-DONIHUE | DONIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8
PFV-MUTUPIN | MUTUPIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.1 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 3 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2
PFV-SANCARLOS | SAN_CARLOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7
PFV-RATULEMUS | RATULEMUS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9
PFV-LASCODORNICES | LAS_CODORNICES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6
PFV-ALCALDESA | ALCALDESA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6 | 5.8 | 4.4 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
PFV-SANTALUISA | SANTA_LUISA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
PFV-ELCERNICALO-1 | EL_CERNICALO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3
PFV-ELCERNICALO-2 | EL_CERNICALO_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3
PFV-CHUCAO | CHUCAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-TAMANGO | TAMANGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 17.8 | 24.4 | 25.4 | 30.2 | 29.1 | 31.2 | 29.7 | 27.4 | 22.4 | 23 | 25.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6
PFV-NIQUEN | NIQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9
PFV-BICENTENARIO | BICENTENARIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
PFV-CHINCOL | CHINCOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
PFV-LOSGORRIONES | LOS_GORRIONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4
PFV-SANFRANCISCOPARRAL | SAN_FRANCISCO_PARRAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
PFV-LAVENDIMIA | LA_VENDIMIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3
PFV-POMUYETOSOLAR | POMUYETO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9
PFV-GOLONDRINAS | GOLONDRINAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 4.6 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8
PFV-POCILLAS | POCILLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2
PFV-PICHON | PICHON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9
PFV-CAUQUENES | CAUQUENES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1
PFV-ITIHUE | ITIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 6 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3
PFV-PLAYERO | PLAYERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4
PFV-PLAYERITO | PLAYERITO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3
PFV-PLAYERON | PLAYERON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6
PFV-SANTAESTER | SANTA_ESTER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6
PFV-LASLECHUZAS | LAS_LECHUZAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6
PFV-DADINCO | DADINCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9
PFV-PEGASUS | PEGASUS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3
PFV-SOLSANTAINES | SOL_SANTA_INES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
PFV-LUCESOLAR | LUCE_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-RINCONADA | RINCONADA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.7 | 7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
PFV-PITOTOY | PITOTOY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3
PFV-LOSMOLINOS | LOS_MOLINOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
PFV-ELMONTE | EL_MONTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7
PFV-TREBO | TREBO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1
PFV-MARAMBIO | MARAMBIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
PFV-SALERNO | SALERNO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6
PFV-QUELTEHUE | QUELTEHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LASTORTOLAS | LAS_TORTOLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-SANJOSE-2 | SAN_JOSE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5
PFV-BERRUECO | BERRUECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7
PFV-SANTARITA | SANTA_RITA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3
PFV-ELPIUQUEN | EL_PIUQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-LAVICTORIA | LA_VICTORIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 6.3 | 8.4 | 7.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | 6.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5
PFV-ORION | ORION_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
PFV-LAPALMA | LA_PALMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2
PFV-HUAPE | HUAPE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ELRECONQUISTADOR | EL_RECONQUISTADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-LASPALOMAS | LAS_PALOMAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7
PFV-ALTODELSOL | ALTO_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LENGA | LENGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4
PFV-BULNES | BULNES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3.7 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
PFV-TORTUGASOLAR | TORTUGA_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
PFV-QUILMOBULNES | QUILMO_BULNES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
PFV-SANEDUARDO | SAN_EDUARDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANALBERTO | SAN_ALBERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6
PFV-QUILMO | QUILMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 6 | 8.7 | 8.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 7.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
PFV-CENTAURO | CENTAURO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.9 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 6.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1
PFV-BLU | BLU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-GUADALUPE | GUADALUPE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
PFV-MOYA | MOYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7 | 8.6 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
PFV-AVEL | AVEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5.8 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9
PFV-ELOLIVAR | EL_OLIVAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5.2 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2
PFV-BULNESLOSBARONES | BULNES_LOS_BARONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7
PFV-FULGOR | FULGOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
PFV-PUELCHE | PUELCHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3
PFV-SOLARDELBUENO | SOLAR_DEL_BUENO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3
PFV-DONMARTIN | DON_MARTIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
PFV-ALBOR | ALBOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 3.5 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3
PFV-ELTIUQUE | EL_TIUQUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
PFV-DUQUECO | DUQUECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 7 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3
PFV-MECOCHILLAN | MECO_CHILLAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4
PFV-VENTURADA | VENTURADA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 6.8 | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3
PFV-COCHARCAS | COCHARCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-VILLACRUZ | VILLA_CRUZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7
PFV-SANTAFE | SANTA_FE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 7 | 7.8 | 6.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8
PFV-VILLAALEGRE | VILLA_ALEGRE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 5.2 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6
PFV-ELCONDOR | EL_CONDOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
PFV-MILAN-A | MILAN_A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6
PFV-TENO | TENO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1
PFV-LOICA | LOICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5
PFV-LEMU | LEMU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6
PFV-LASPERDICES | LAS_PERDICES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3
PFV-LOSTORDOS | LOS_TORDOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3
PFV-PENCAHUEESTE | PENCAHUE_ESTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9
PFV-TRICADOS | TRICA_DOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1
PFV-MERCURIOSUR | MERCURIO_SUR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-MACHICURA | MACHICURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4
PFV-LINARESSOLAR | LINARES_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
PFV-SANANTONIO | SAN_ANTONIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2
PFV-SATURNONORTE | SATURNO_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
PFV-VILLASECA | VILLA_SECA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
PFV-CIPRES | CIPRES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2
PFV-CARACOLES | CARACOLES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5
PFV-ELPITIO | EL_PITIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7
PFV-ELTRILE | EL_TRILE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5
PFV-CHILENER | CHILENER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9
PFV-ELCAIQUEN | EL_CAIQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6
PFV-FOTOVOLTLIN | FOTOVOLT_LIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
PFV-LASCATITAS | LAS_CATITAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4
PFV-CORTIJO | CORTIJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4.2 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6
PFV-COYUNCHE | COYUNCHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-ELRESPLANDOR | EL_RESPLANDOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8
PFV-LOSNARANJOS | LOS_NARANJOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PEUMOYUNGAY | PEUMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CHOLGUAN | SGT_CHOLGUAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ESPIGADEORO | ESPIGA_DE_ORO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
PFV-CURACO | CURACO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-MARIADOLORES | MARIA_DOLORES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5 | 7 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4
PFV-ANCAHUAL | ANCAHUAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5.8 | 7.4 | 5.4 | 3.9 | 4 | 3.6 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5
PFV-TURQUIA | TURQUIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
PFV-SANTAPAMELA | SANTA_PAMELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7
PFV-SANEUGENIO | SAN_EUGENIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1
PFV-DONAREGINA | DONA_REGINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6
PFV-HURTADO | HURTADO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9
PFV-AVELLANO | AVELLANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7
PFV-PELLIN | PELLIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 5 | 7.7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2
PFV-LAJAANDINO | LAJA_ANDINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7
PFV-PUEBLO_SECO | PUEBLO_SECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 6.4 | 8.5 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 7.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6
PFV-PAILLIHUE | PAILLIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1
PFV-TRIGAL | TRIGAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 7 | 5.3 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6
PFV-CABRERO | CABRERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2 | 6 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.9 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8
Centrales de concentración solar | Centrales de concentración solar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CS-CERRODOMINADOR | CERRO_DOMINADOR_CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Térmicas | Térmicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 3712.8 | 3742.7 | 3625.3 | 3826.5 | 3835.5 | 3641.3 | 3556.5 | 2614.9 | 949.9 | 919.4 | 919.9 | 936.4 | 943.4 | 976.4 | 1003.4 | 1029.7 | 1079 | 1093.1 | 1218.2 | 1497.5 | 3057.5 | 3106.5 | 3047.4 | 3081.2 | 53414.4
ARICA-GMAR_DIESEL | ARICA_GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA-M1AR_DIESEL | ARICA_M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA-M2AR_DIESEL | ARICA_M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARAPACA-TGTAR_DIESEL | TARAPACA-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-1_DIESEL | UJINA_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-1_HFO | UJINA_U1_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-2_DIESEL | UJINA_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-2_HFO | UJINA_U2_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-3_DIESEL | UJINA_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-3_HFO | UJINA_U3_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-4_DIESEL | UJINA_U4_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-4_HFO | UJINA_U4_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-5_HFO | UJINA_U5_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-6_HFO | UJINA_U6_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERROPABELLON-G1A_GEO | CERRO_PABELLON_U1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
CERROPABELLON-G2A_GEO | CERRO_PABELLON_U2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
CERROPABELLON-G3A_GEO | CERRO_PABELLON_U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A | TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 350 | 350 | 300 | 332.5 | 331 | 328.7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.2
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL | TOCOPILLA-TG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL | TOCOPILLA-TG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL | TOCOPILLA-TG3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GN_A | TOCOPILLA-TG3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_A | TOCOPILLA-TG3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_B | TOCOPILLA-TG3_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_C | TOCOPILLA-TG3_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_D | TOCOPILLA-TG3_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_E | TOCOPILLA-TG3_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX | TOCOPILLA-TG3_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL | KELAR-TG1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GN_A | KELAR-TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A | KELAR-TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_B | KELAR-TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_C | KELAR-TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_D | KELAR-TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX | KELAR-TG1_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A | KELAR-TG1+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A | KELAR-TG1+TG2+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 489 | 528 | 528 | 528 | 6522
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL | KELAR-TG2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GN_A | KELAR-TG2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A | KELAR-TG2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_B | KELAR-TG2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_C | KELAR-TG2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_D | KELAR-TG2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX | KELAR-TG2_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A | KELAR-TG2+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS_1 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 4282.8
ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS_2 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 4335.6
COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE_1 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 3803.9
COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE_2 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 3802.8
MEJILLONES-CTM1_CAR | MEJILLONES_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM2_CAR | MEJILLONES_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL | MEJILLONES_3-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A | MEJILLONES_3-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A | MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B | MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C | MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D | MEJILLONES_3-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E | MEJILLONES_3-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX | MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A | MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216.2 | 246.2 | 246.2 | 924.8
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-IEM_CAR | IE_MEJILLONES | 350 | 336.2 | 300 | 332.5 | 331 | 328.7 | 300 | 141.9 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 200 | 234 | 360 | 365 | 336.2 | 350 | 5327.5
ANDINA-CTA_CAR | ANDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS-CTH_CAR | HORNITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL | ATA-TG1A_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A | ATA-TG1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B | ATA-TG1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | ATA-TG1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D | ATA-TG1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E | ATA-TG1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A | ATA-TG1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX | ATA-TG1A_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A | ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL | ATA-TG1B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A | ATA-TG1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B | ATA-TG1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | ATA-TG1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D | ATA-TG1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E | ATA-TG1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A | ATA-TG1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX | ATA-TG1B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A | ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL | ATA-TG2A_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A | ATA-TG2A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B | ATA-TG2A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | ATA-TG2A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D | ATA-TG2A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | ATA-TG2A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A | ATA-TG2A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX | ATA-TG2A_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL | ATA-TG2B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A | ATA-TG2B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B | ATA-TG2B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | ATA-TG2B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D | ATA-TG2B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | ATA-TG2B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A | ATA-TG2B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX | ATA-TG2B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAM_COGEN | PAS_MEJILLONES | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 408
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL | MANTOS_BLANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL | LA_PORTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | AGUAS_BLANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_DIESEL | TALTAL_1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_A | TALTAL_1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_B | TALTAL_1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_C | TALTAL_1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_D | TALTAL_1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_E | TALTAL_1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GN_A | TALTAL_1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_INFLEX | TALTAL_1_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_DIESEL | TALTAL_2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_A | TALTAL_2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_B | TALTAL_2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_C | TALTAL_2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_D | TALTAL_2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_E | TALTAL_2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GN_A | TALTAL_2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_INFLEX | TALTAL_2_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DALMAGRO_DIESEL | DIEGO_DE_ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-1_DIESEL | ANDES_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-1_FO6 | ANDES_U1_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-2_DIESEL | ANDES_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-2_FO6 | ANDES_U2_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-3_DIESEL | ANDES_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-3_FO6 | ANDES_U3_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-4_DIESEL | ANDES_U4_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-4_FO6 | ANDES_U4_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALVADOR_DIESEL | EL_SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-1_DIESEL | SAN_LORENZO_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-2_DIESEL | SAN_LORENZO_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-3_DIESEL | SAN_LORENZO_U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMELDA-1_DIESEL | EMELDA_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMELDA-2_DIESEL | EMELDA_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENIZAS_DIESEL | CENIZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPACIFICO_DIESEL | TERMOPACIFICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAJONALES_DIESEL | PAJONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARDONES_DIESEL | CARDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLANOSBLANCOS_DIESEL | LLANOS_BLANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-1_CAR | GUACOLDA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-2_CAR | GUACOLDA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-3_CAR | GUACOLDA_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-5_CAR | GUACOLDA_5 | 142.5 | 156.2 | 150 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2160.3
MAITENCILLO_DIESEL | MAITENCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-1_DIESEL | HUASCO-TG_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-1_IFO | HUASCO-TG_U1_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-2_DIESEL | HUASCO-TG_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-2_IFO | HUASCO-TG_U2_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-3_DIESEL | HUASCO-TG_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-3_IFO | HUASCO-TG_U3_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCOLORADA_DIESEL | PUNTA_COLORADA_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCOLORADA_IFO | PUNTA_COLORADA_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENON_DIESEL | EL_PENON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
COMBARBALA_DIESEL | COMBARBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHAGUAL_DIESEL | CHAGUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS_BL1_DIESEL | OLIVOS_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL | OLIVOS_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINOS_BL1_DIESEL | ESPINOS_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL | ESPINOS_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAVENTANAS_CAR | NUEVA_VENTANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPICHE_CAR | CAMPICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_DIESEL | QUINTERO_1A_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GN_A | QUINTERO_1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_A | QUINTERO_1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_B | QUINTERO_1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_C | QUINTERO_1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_D | QUINTERO_1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO_1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_F | QUINTERO_1A_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_INFLEX | QUINTERO_1A_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_DIESEL | QUINTERO_1B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO_1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_A | QUINTERO_1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_B | QUINTERO_1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_C | QUINTERO_1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_D | QUINTERO_1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_E | QUINTERO_1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_F | QUINTERO_1B_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_INFLEX | QUINTERO_1B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL | SAN_ISIDRO-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GN_A | SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A | SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B | SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C | SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D | SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E | SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F | SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 350 | 350 | 300 | 332.5 | 331 | 328.7 | 300 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530.7
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A | SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A | SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B | SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C | SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D | SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E | SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F | SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL | SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GN_A | SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 350.5 | 350.5 | 300.5 | 333 | 331.5 | 329.2 | 300.5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472.7
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A | NEHUENCO_1-FA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A | NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B | NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C | NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D | NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E | NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F | NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G | NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GN_A | NEHUENCO_1-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A | NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B | NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C | NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D | NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E | NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F | NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G | NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A | NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GN_A | NEHUENCO_2-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A | NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B | NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C | NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D | NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E | NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F | NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G | NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_DIESEL | NEHUENCO_9B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GN_A | NEHUENCO_9B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_A | NEHUENCO_9B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_B | NEHUENCO_9B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_C | NEHUENCO_9B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_D | NEHUENCO_9B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_E | NEHUENCO_9B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_F | NEHUENCO_9B_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_G | NEHUENCO_9B_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX | NEHUENCO_9B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_DIESEL | COLMITO_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | COLMITO_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INFLEX | COLMITO_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCON_DIESEL | CONCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENAPACONCAGUA_COGEN | ENAP_ACONCAGUA | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 631.2
PLACILLA_DIESEL | PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTAY_DIESEL | QUINTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTOTORAL_DIESEL | EL_TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASVEGAS_DIESEL | LAS_VEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL | LOS_VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GN_A | LOS_VIENTOS_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_A | LOS_VIENTOS_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_B | LOS_VIENTOS_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_C | LOS_VIENTOS_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_D | LOS_VIENTOS_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_E | LOS_VIENTOS_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | LOMA_LOS_COLORADOS_2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 317.4
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B | NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 145 | 175 | 250 | 315 | 330 | 145 | 175 | 330 | 125 | 133 | 133 | 145 | 160 | 198 | 225 | 250 | 290 | 305 | 330 | 330 | 330 | 330 | 310 | 330 | 5789
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP | NUEVA_RENCA-FA_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A | NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A | NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 35 | 0 | 0 | 85
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B | NUEVA_RENCA-FA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C | NUEVA_RENCA-FA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D | NUEVA_RENCA-FA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E | NUEVA_RENCA-FA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P | NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPC_CORDILLERA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GNL_A | CMPC_CORDILLERA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GNL_B | CMPC_CORDILLERA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAMARTA_COGEN | SANTA_MARTA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 211.5
CANDELARIA-1_DIESEL | CANDELARIA_1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA_1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_A | CANDELARIA_1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_B | CANDELARIA_1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_C | CANDELARIA_1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_D | CANDELARIA_1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_E | CANDELARIA_1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_F | CANDELARIA_1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_G | CANDELARIA_1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX | CANDELARIA_1_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_DIESEL | CANDELARIA_2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA_2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_A | CANDELARIA_2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_B | CANDELARIA_2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_C | CANDELARIA_2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_D | CANDELARIA_2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_E | CANDELARIA_2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_F | CANDELARIA_2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_G | CANDELARIA_2_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX | CANDELARIA_2_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPACIFICO_COGEN | ENERGIA_PACIFICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-1_DIESEL | COLIHUES_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-1_HFO | COLIHUES_U1_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-2_DIESEL | COLIHUES_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-2_HFO | COLIHUES_U2_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERANZA-DS1_DIESEL | ESPERANZA_DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERANZA-DS2_DIESEL | ESPERANZA_DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERANZA-TG1_DIESEL | ESPERANZA_TG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TENO_DIESEL | TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
TENOGAS_GLP | TENO_GAS_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL | CEMENTOS_BIOBIO_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMENTOSBIOBIO_FO6 | CEMENTOS_BIOBIO_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICANTEN_BL1_COGEN | LICANTEN_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN | LICANTEN_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTITUCION_DIESEL | CONSTITUCION-EGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAULE_DIESEL | MAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINALES_BL1_COGEN | VINALES_BL1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 239.9
VINALES_BL1+BL2_COGEN | VINALES_BL2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 156
CELCO_BL1_COGEN | CELCO_BL1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96
CELCO_BL1+BL2_COGEN | CELCO_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANJAVIER-1_DIESEL | SAN_JAVIER_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANJAVIER-2_DIESEL | SAN_JAVIER_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINARES_DIESEL | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANGREGORIO_DIESEL | SAN_GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAALDEA_BL1_COGEN | NUEVA_ALDEA_BL1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 168
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN | NUEVA_ALDEA_BL2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 888
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN | NUEVA_ALDEA_BL3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 91
NUEVAALDEA-2_DIESEL | NUEVA_ALDEA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAJAEVE-1_COGEN | LAJA-EVE_1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84
LAJAEVE-2_COGEN | LAJA-EVE_2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72
MASISA_COGEN | MASISA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 192.5
SANTALIDIA_DIESEL | SANTA_LIDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSPINOS_DIESEL | LOS_PINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSGUINDOS_DIESEL | LOS_GUINDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSGUINDOS-2_DIESEL | LOS_GUINDOS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAFE_BL1_COGEN | SANTA_FE_BL1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 516
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN | SANTA_FE_BL2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 244.4
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | SANTA_FE_BL3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 177.1
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | SANTA_FE_BL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCSANTAFE_COGEN | CMPC_SANTA_FE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75
CMPCLAJA_BL1_COGEN | CMPC_LAJA_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN | CMPC_LAJA_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | CMPC_LAJA_BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | CMPC_LAJA_BL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN | CMPC_LAJA_BL5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN | CMPC_PACIFICO_BL1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | CMPC_PACIFICO_BL2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 143
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | CMPC_PACIFICO_BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-1_DIESEL | YUNGAY_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-1_GN_A | YUNGAY_U1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-1_GNL_A | YUNGAY_U1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-2_DIESEL | YUNGAY_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-2_GN_A | YUNGAY_U2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-2_GNL_A | YUNGAY_U2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-3_DIESEL | YUNGAY_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-3_GN_A | YUNGAY_U3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-3_GNL_A | YUNGAY_U3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-4_DIESEL | YUNGAY_U4_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1_COGEN | CHOLGUAN_BL1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 106
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN | CHOLGUAN_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_DIESEL | NEWEN_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GN_A | NEWEN_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GNL_A | NEWEN_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GNL_B | NEWEN_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_PROPANO | NEWEN_PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENAPBIOBIO_COGEN | ERSA_BIOBIO | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 492
ESCUADRON_COGEN | ESCUADRON | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 12.6
CORONEL_DIESEL | CORONEL_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | CORONEL_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | CORONEL_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | CORONEL_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAMARIA_CAR | SANTA_MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORCONES_DIESEL | HORCONES_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAUCO_COGEN | ARAUCO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96
MAPA_COGEN | MAPA | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1008
LAUTARO-1_BL1_COGEN | LAUTARO_1_BL1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN | LAUTARO_1_BL2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
LAUTARO-2_BL1_COGEN | LAUTARO_2_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN | LAUTARO_2_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL1_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL1_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL2_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL2_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL3_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL3_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL4_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL4_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-1_DIESEL | ANTILHUE_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-2_DIESEL | ANTILHUE_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALLECALLE_DIESEL | CALLECALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHUYACA_DIESEL | CHUYACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
TRAPEN_DIESEL | TRAPEN | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.4
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL | DEGAN_NAVE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEGAN-NAVE5_DIESEL | DEGAN_NAVE5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEGAN-2_DIESEL | DEGAN_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINCAO_DIESEL | TRINCAO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28.2
CHILOE_DIESEL | CHILOE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
Embalses y Reguladas | Embalse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 3277.8 | 3244.1 | 2902.3 | 2972.6 | 2944.7 | 3099.3 | 3065.2 | 2319.6 | 1665.9 | 1146 | 999 | 1035.3 | 998.1 | 963.9 | 932.5 | 945.1 | 905.9 | 922.6 | 1346.7 | 1638.9 | 3203 | 3617.3 | 3349.5 | 3094 | 50589.3
RAPEL-1 | RAPEL_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 49.5 | 0 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 56 | 56 | 75 | 74.8 | 662.8
RAPEL-2 | RAPEL_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 68.8 | 75 | 75 | 348.4
RAPEL-3 | RAPEL_U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300
RAPEL-4 | RAPEL_U4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 75 | 67 | 324
RAPEL-5 | RAPEL_U5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 318
LOSCONDORES-1 | LOS_CONDORES_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSCONDORES-2 | LOS_CONDORES_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAMINA | LA_MINA | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 379.2
CIPRESES-1 | CIPRESES_U1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 840
CIPRESES-2 | CIPRESES_U2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 480
CIPRESES-3 | CIPRESES_U3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 360
OJOSDEAGUA | OJOS_DE_AGUA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 131.7
ISLA | ISLA | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1656
CURILLINQUE | CURILLINQUE | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2064
LOMAALTA | LOMA_ALTA | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 919.2
LOSHIERROS | LOS_HIERROS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
LOSHIERROS-2 | LOS_HIERROS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE_U1 | 257.2 | 225 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 180.2 | 164.7 | 146.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 154 | 171 | 227.7 | 270 | 170 | 3454.5
PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE_U2 | 270 | 170 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 170 | 170 | 193 | 220 | 3284.2
COLBUN-1 | COLBUN_U1 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 128.5 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 2994.5
COLBUN-2 | COLBUN_U2 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 2950.8
MACHICURA-1 | MACHICURA_U1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1128
MACHICURA-2 | MACHICURA_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHIBURGO | CHIBURGO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 10 | 3.6 | 3.6 | 10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 188.8
SANCLEMENTE | SAN_CLEMENTE | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 52.4
SANIGNACIO | SAN_IGNACIO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 600
ELTORO-1 | EL_TORO_U1 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 0.1 | 78.7 | 87.7 | 90.5 | 0.1 | 43.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.1 | 29.5 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 0.1 | 689.1
ELTORO-2 | EL_TORO_U2 | 86.2 | 69.4 | 0.1 | 0.1 | 86.2 | 86.2 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 0.1 | 703.7
ELTORO-3 | EL_TORO_U3 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 87.7 | 87.7 | 17.7 | 0.1 | 821.3
ELTORO-4 | EL_TORO_U4 | 87.8 | 87.8 | 0.1 | 46 | 0.1 | 87.8 | 87.8 | 29.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35.5 | 0.1 | 0.1 | 87.8 | 87.8 | 0.1 | 0.1 | 638.9
ABANICO | ABANICO | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 760.8
ANTUCO-1 | ANTUCO_U1 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60.4 | 99.4 | 79.9 | 53 | 60.4 | 60.4 | 53 | 60.4 | 53 | 53 | 53 | 60.4 | 79.9 | 53 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 99.4 | 99.4 | 1619.7
ANTUCO-2 | ANTUCO_U2 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 119 | 80 | 99.5 | 126.4 | 117.3 | 117 | 124.4 | 117 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 117 | 97.5 | 124.4 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 80 | 80 | 2660.2
RUCUE | RUCUE | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 105.2 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 123.1 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 2552.1
QUILLECO | QUILLECO | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 52.9 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 1097.3
LAJA1 | LAJA_I | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 214.1
RALCO-1 | RALCO_U1 | 228.2 | 228.2 | 300 | 252.1 | 252.1 | 252.1 | 300 | 176.9 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 260.1 | 252.1 | 252.1 | 176.9 | 3524.8
RALCO-2 | RALCO_U2 | 298 | 288.6 | 288.3 | 314.9 | 316.2 | 319.4 | 270.6 | 177.2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 330 | 327.8 | 222 | 209.6 | 3560.6
PALMUCHO | PALMUCHO | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 14.3 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 434.9
PANGUE-1 | PANGUE_U1 | 225 | 225 | 121.9 | 80 | 80 | 20 | 155.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 225 | 225 | 225 | 1922.4
PANGUE-2 | PANGUE_U2 | 225 | 225 | 225 | 225 | 80 | 194.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 225 | 225 | 168.3 | 2153
ANGOSTURA-1 | ANGOSTURA_U1 | 77 | 138.8 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 133.8 | 138.8 | 1091.7
ANGOSTURA-2 | ANGOSTURA_U2 | 77 | 133.7 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 77 | 138.7 | 970.4
ANGOSTURA-3 | ANGOSTURA_U3 | 40 | 46.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46.2 | 40 | 47 | 945.4
CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58.5 | 52.2 | 52.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4
CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 58.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367
Trayectoria de Cotas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Final
CIPRESES | CIPRESES | 1318.253 | 1318.2425 | 1318.2471 | 1318.2517 | 1318.2412 | 1318.2308 | 1318.237 | 1318.2416 | 1318.2462 | 1318.2508 | 1318.2554 | 1318.26 | 1318.2495 | 1318.2541 | 1318.2437 | 1318.2483 | 1318.2529 | 1318.2575 | 1318.2554 | 1318.26 | 1318.2508 | 1318.2554 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26
COLBUN | COLBUN | 436.6735 | 436.6614 | 436.6554 | 436.6494 | 436.6435 | 436.6375 | 436.6316 | 436.6218 | 436.6198 | 436.6188 | 436.6115 | 436.6042 | 436.5969 | 436.5896 | 436.5824 | 436.5751 | 436.5678 | 436.5605 | 436.5591 | 436.5582 | 436.5437 | 436.5317 | 436.5224 | 436.51 | 436.51
MACHICURA | MACHICURA | 256.3974 | 256.4942 | 256.5905 | 256.6862 | 256.7814 | 256.876 | 256.9701 | 257.0637 | 257.0558 | 256.9617 | 256.8669 | 256.7717 | 256.6759 | 256.5795 | 256.4826 | 256.3851 | 256.2871 | 256.1885 | 256.1436 | 256.1 | 256.1985 | 256.2964 | 256.3938 | 256.4907 | 256.4907
PEHUENCHE | PEHUENCHE | 647.1099 | 647.0918 | 646.9729 | 646.8537 | 646.7633 | 646.6727 | 646.5497 | 646.4746 | 646.4454 | 646.5227 | 646.6729 | 646.8227 | 647.0009 | 647.1499 | 647.3271 | 647.4752 | 647.6229 | 647.7702 | 647.7941 | 647.7979 | 647.804 | 647.7563 | 647.6766 | 647.6413 | 647.6413
POLCURA | POLCURA | 733.9497 | 734.706 | 734.2832 | 734.3268 | 734.7778 | 735.4908 | 736 | 736 | 735.7901 | 735.4872 | 735.1343 | 734.7625 | 734.3653 | 733.9366 | 733.4716 | 732.969 | 732.4327 | 732.0445 | 731.5 | 731.5 | 732.3241 | 733.361 | 733.285 | 732.7414 | 732.7414
ELTORO | ELTORO | 1335.8379 | 1335.8359 | 1335.8369 | 1335.8367 | 1335.8354 | 1335.8333 | 1335.8316 | 1335.8316 | 1335.8322 | 1335.8331 | 1335.8342 | 1335.8352 | 1335.8362 | 1335.8372 | 1335.8383 | 1335.8393 | 1335.8403 | 1335.841 | 1335.842 | 1335.842 | 1335.8398 | 1335.8377 | 1335.8378 | 1335.8388 | 1335.8388
ANGOSTURA | ANGOSTURA | 316.6261 | 316.598 | 316.6459 | 316.6629 | 316.5726 | 316.5226 | 316.488 | 316.3446 | 316.3436 | 316.3426 | 316.3416 | 316.3406 | 316.3396 | 316.3386 | 316.3376 | 316.3366 | 316.3356 | 316.3346 | 316.3336 | 316.3924 | 316.5848 | 316.6208 | 316.6768 | 316.5996 | 316.5996
PANGUE | PANGUE | 508.202 | 507.9903 | 507.9194 | 507.8833 | 508.0013 | 508.0628 | 508.1019 | 508.2729 | 508.3747 | 508.4325 | 508.4903 | 508.5042 | 508.5181 | 508.532 | 508.546 | 508.5599 | 508.5738 | 508.6316 | 508.6894 | 508.7066 | 508.7072 | 508.5235 | 508.2929 | 508.0834 | 508.0834
RALCO | RALCO | 723.3806 | 723.3619 | 723.3384 | 723.3162 | 723.294 | 723.2716 | 723.2491 | 723.2414 | 723.2441 | 723.2536 | 723.2631 | 723.2792 | 723.2953 | 723.3115 | 723.3276 | 723.3437 | 723.3599 | 723.3693 | 723.3787 | 723.3815 | 723.3578 | 723.3348 | 723.319 | 723.309 | 723.309
CANUTILLAR | CANUTILLAR | 239.7814 | 239.7827 | 239.7841 | 239.7854 | 239.7868 | 239.7882 | 239.7895 | 239.7909 | 239.7922 | 239.7917 | 239.7886 | 239.7858 | 239.7833 | 239.7808 | 239.7784 | 239.776 | 239.7735 | 239.7749 | 239.7763 | 239.7776 | 239.779 | 239.7803 | 239.7817 | 239.7831 | 239.7831
RAPEL | RAPEL | 104.4551 | 104.4601 | 104.4652 | 104.4702 | 104.4753 | 104.4803 | 104.4854 | 104.4904 | 104.4915 | 104.4929 | 104.498 | 104.4954 | 104.4932 | 104.4946 | 104.4961 | 104.4975 | 104.5025 | 104.5076 | 104.509 | 104.514 | 104.4935 | 104.4734 | 104.4507 | 104.4285 | 104.4285
Trayectoria de Cotas |  | 1: Inicial
CIPRESES | CIPRESES | 1: 1318.26
COLBUN | COLBUN | 1: 436.68
MACHICURA | MACHICURA | 1: 256.3
PEHUENCHE | PEHUENCHE | 1: 647.2
POLCURA | POLCURA | 1: 733
ELTORO | ELTORO | 1: 1335.84
ANGOSTURA | ANGOSTURA | 1: 316.4995
PANGUE | PANGUE | 1: 508.4095
RALCO | RALCO | 1: 723.4
CANUTILLAR | CANUTILLAR | 1: 239.78
RAPEL | RAPEL | 1: 104.45
Costos Marginales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Promedio
PAlmonte220 | PAlmonte220 | 69.3558 | 69.7442 | 69.5603 | 70.9243 | 71.469 | 70.6278 | 69.7872 | 60.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5053 | 85.6272 | 72.053 | 97.7045 | 97.1943 | 39.0149
Tarapaca220 | Tarapaca220 | 68.6468 | 68.971 | 68.852 | 70.183 | 70.729 | 69.8947 | 69.0558 | 60.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0815 | 84.3602 | 71.0622 | 96.4354 | 95.9982 | 38.5615
Crucero220 | Crucero220 | 65.4429 | 65.6638 | 65.6499 | 66.7819 | 67.2343 | 66.4168 | 65.5861 | 57.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6847 | 79.412 | 67.0736 | 91.3443 | 91.0146 | 36.6261
Atacama220 | Atacama220_BP1 | 66.3914 | 66.4527 | 66.3926 | 67.6295 | 68.0127 | 67.2421 | 66.2858 | 58.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0356 | 80.7867 | 68.2239 | 92.8716 | 92.5199 | 37.1325
Kapatur220 | Kapatur220_BP1 | 65.1531 | 65.2221 | 65.2403 | 66.4413 | 66.8476 | 66.1443 | 65.1966 | 57.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8488 | 79.2811 | 66.8542 | 91.0228 | 90.7592 | 36.4818
LosChangos220 | LosChangos220 | 65.0767 | 65.1683 | 65.1993 | 66.3554 | 66.7639 | 66.0686 | 65.1644 | 57.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7861 | 79.2104 | 66.8109 | 90.9443 | 90.6724 | 36.4455
Antofagasta110 | Antofagasta110 | 68.7344 | 68.6805 | 68.6139 | 70.0222 | 70.4823 | 69.7577 | 68.5487 | 60.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5403 | 84.4793 | 71.0261 | 96.4591 | 95.9876 | 38.5367
DAlmagro220 | DAlmagro220 | 63.9673 | 63.7334 | 64.2695 | 65.1299 | 65.4963 | 65.1156 | 64.3915 | 54.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9186 | 78.9449 | 66.5515 | 90.2464 | 89.0463 | 35.8668
Cardones220 | Cardones220 | 63.3116 | 63.3849 | 63.5271 | 64.2348 | 64.5507 | 64.2164 | 63.6968 | 55.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7879 | 78.1976 | 65.7629 | 88.9866 | 88.8769 | 35.5879
Maitencillo220 | Maitencillo220 | 62.3893 | 62.5347 | 62.6826 | 63.2451 | 63.531 | 63.3107 | 62.9317 | 55.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9458 | 77.1967 | 64.9 | 87.6035 | 87.7668 | 35.1317
PAzucar220 | PAzucar220 | 61.722 | 61.7891 | 61.8468 | 62.2315 | 62.5052 | 62.3738 | 62.1675 | 54.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1614 | 76.8141 | 64.3769 | 86.5308 | 86.7102 | 34.747
Quillota220 | Quillota220 | 59.9737 | 59.9668 | 59.9737 | 59.8241 | 59.7723 | 59.9521 | 59.9705 | 54.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5327 | 78.9955 | 65.515 | 83.6664 | 83.2054 | 34.064
Polpaico220 | Polpaico220 | 59.9975 | 60.0039 | 59.9173 | 59.8171 | 59.8325 | 59.9556 | 59.9585 | 53.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0945 | 77.7751 | 64.4792 | 82.4118 | 81.9637 | 33.8408
CNavia220 | CNavia220 | 60.1198 | 60.1273 | 59.8242 | 59.5629 | 59.5696 | 59.7625 | 59.881 | 53.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1603 | 77.3517 | 64.1682 | 76.9786 | 75.8817 | 33.304
AJahuel220 | AJahuel220 | 59.2635 | 59.2176 | 59.0804 | 58.9714 | 59.0374 | 59.0771 | 59.1709 | 53.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9496 | 76.6966 | 63.4117 | 65.1174 | 62.7066 | 31.9607
Ancoa220 | Ancoa220 | 56.2646 | 56.295 | 56.2685 | 56.3031 | 56.408 | 56.3322 | 56.3937 | 51.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1777 | 73.281 | 60.0614 | 58.242 | 55.6408 | 30.1649
Concepcion154 | Concepcion154 | 56.9694 | 56.9958 | 56.9616 | 57.0296 | 57.015 | 56.7622 | 56.8098 | 52.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.016 | 74.3863 | 60.7508 | 58.2076 | 55.3529 | 30.4783
Charrua220 | Charrua220 | 55.4378 | 55.5313 | 55.6063 | 55.7477 | 55.7917 | 55.5737 | 55.5885 | 50.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1246 | 72.2589 | 58.9136 | 56.4399 | 53.7053 | 29.696
Ciruelos220 | Ciruelos220 | 60.9809 | 60.6526 | 60.9186 | 60.5335 | 60.1996 | 59.6367 | 59.774 | 55.563 | 212.2448 | 0 | 179.1333 | 122.0035 | 117.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4842 | 0 | 33.8124 | 77.3757 | 63.2402 | 60.1435 | 57.0854 | 65.7148
PMontt220 | PMontt220 | 64.1707 | 63.7511 | 63.9501 | 63.3747 | 62.8739 | 62.1735 | 62.4637 | 58.3979 | 223.6778 | 0 | 184.8508 | 126.1498 | 121.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3147 | 0 | 35.391 | 80.6638 | 66.0779 | 62.7906 | 59.6034 | 68.6726
Chiloe110 | Chiloe110 | 65.6068 | 65.1274 | 65.2328 | 64.5839 | 64.0279 | 63.2728 | 63.6112 | 59.4866 | 228.1379 | 0 | 189.3709 | 129.2551 | 124.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3749 | 0 | 36.167 | 82.5258 | 67.6606 | 64.2199 | 60.861 | 70.1645
Inercia GVAs |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Promedio
INERCIA SEN | SUMA TOTAL PMGD | 46.8446 | 46.8446 | 46.8446 | 46.8446 | 46.8103 | 46.8103 | 46.8103 | 45.6829 | 34.0957 | 31.0134 | 29.58 | 28.994 | 28.988 | 28.684 | 28.684 | 28.87 | 28.7252 | 29.1512 | 32.6332 | 36.1569 | 40.3901 | 41.6092 | 41.6092 | 41.6092 | 37.6786
Flujo de Líneas MW |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Máximo Absoluto
Crucero220->Tocopilla220 |  | -130.3984 | -130.6068 | -109.2895 | -122.0012 | -120.3207 | -119.3612 | -107.2654 | -51.4558 | -5.3257 | -16.517 | -14.535 | -21.9899 | -18.0446 | -21.5659 | -18.1901 | -20.4452 | -17.5135 | -19.8548 | -17.3432 | 2.5442 | -9.5647 | -7.0391 | -5.0128 | -3.6091 | 130.6068
ElLoa220->Tocopilla220 |  | -138.4888 | -138.7802 | -116.4936 | -129.9766 | -128.3355 | -127.3225 | -114.6965 | -56.5003 | -8.4979 | -20.1696 | -18.0425 | -25.8168 | -21.8367 | -25.5724 | -22.023 | -24.2921 | -21.2756 | -23.6684 | -21.0015 | -0.15287 | -12.7368 | -10.0859 | -7.942 | -6.4811 | 138.7802
Tocopilla110->S-AA100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tocopilla110->Tamaya110 |  | 70.559 | 70.4252 | 64.418 | 70.6397 | 72.4201 | 72.0978 | 67.9404 | 40.6956 | -17.0419 | -40.2259 | -36.3101 | -51.6249 | -43.949 | -51.3546 | -44.2839 | -48.6938 | -42.6882 | -47.506 | -42.9463 | -2.5367 | -27.1878 | -21.6725 | -17.1818 | -13.9644 | 72.4201
Encuentro220->Collahuasi220 |  | 162.4755 | 165.5699 | 160.4368 | 173.6659 | 180.1564 | 179.6263 | 179.8465 | 155.749 | 115.1559 | 122.2787 | 122.4474 | 112.4569 | 115.8664 | 108.8113 | 135.4597 | 95.3133 | 134.9578 | 126.1074 | 127.7039 | 141.1623 | 176.3785 | 172.2407 | 167.9767 | 166.7168 | 180.1564
Encuentro220->Lagunas220 |  | 147.4506 | 151.6151 | 147.4171 | 157.2319 | 161.9253 | 160.6134 | 160.2823 | 125.2111 | 54.5644 | 62.2149 | 65.5039 | 53.7398 | 56.3512 | 47.0914 | 94.4226 | 29.4386 | 92.8983 | 78.9842 | 83.743 | 114.324 | 171.2508 | 166.6014 | 159.2078 | 156.3278 | 171.2508
Lagunas220->Collahuasi220 |  | 31.988 | 30.3077 | 28.5199 | 34.823 | 38.1214 | 39.4192 | 40.3591 | 57.0119 | 104.0818 | 101.9685 | 96.2659 | 98.8653 | 100.3813 | 103.9277 | 69.9607 | 110.1981 | 71.8683 | 80.3079 | 75.8607 | 49.6501 | 15.8478 | 16.5425 | 21.6518 | 24.3351 | 110.1981
Lagunas220->NvaVictoria220 |  | -72.3917 | -74.5129 | -72.4709 | -77.0738 | -79.2658 | -78.4958 | -78.4499 | -59.8937 | -22.3262 | -27.5764 | -29.8756 | -23.5949 | -24.9084 | -19.7673 | -46.2008 | -10.441 | -45.2741 | -37.5293 | -39.7797 | -55.2822 | -85.6309 | -83.2941 | -79.2864 | -77.5824 | 85.6309
Lagunas220->Tarapaca220 |  | 57.3778 | 62.7105 | 57.3243 | 59.2203 | 59.4373 | 58.7315 | 58.2569 | 54.1243 | 39.9173 | 32.0001 | 25.801 | 19.1052 | 18.4544 | 18.6219 | 62.7283 | 18.9786 | 67.8546 | 36.5885 | 49.357 | 66.0841 | 78.062 | 75.1755 | 72.2882 | 67.8204 | 78.062
LosChangos500->Kimal500 |  | 590.9756 | 628.5386 | 504.0786 | 627.4059 | 639.0683 | 603.9709 | 572.4779 | 718.9904 | 176.9113 | -113.2604 | -60.5823 | -208.6198 | -264.296 | -407.1595 | -490 | -170.0416 | -41.7575 | -171.9583 | -330.9823 | 187.8505 | 622.4421 | 734.7893 | 786.0139 | 724.493 | 786.0139
LosChangos220->Kapatur220 |  | -7.0999 | 44.861 | -38.5871 | 55.6442 | 63.362 | 45.955 | -2.1247 | -13.4051 | 299.2121 | 126.3112 | 164.2203 | 117.0742 | 72.9778 | -3.2457 | -114.9266 | 59.3075 | 108.2707 | -16.1437 | 94.7108 | 187.233 | 34.5558 | 57.4692 | 68.891 | 96.2505 | 299.2121
LosChangos500->Parinas500 |  | -262.8857 | -366.2096 | -194.5015 | -379.5815 | -400.4902 | -350.266 | -299.3631 | -592.6993 | -398.9334 | 64.1392 | -26.448 | 168.7355 | 268.5082 | 487.5952 | 682.1166 | 187.9241 | 10.6769 | 265.292 | 407.2614 | -170.0935 | -118.7478 | -249.0085 | -310.4549 | -262.4935 | 682.1166
Parinas500->Cumbre500 |  | -211.5719 | -285.5754 | -116.6945 | -300.4786 | -315.5092 | -269.9221 | -216.4873 | -493.1713 | -295.5357 | 160.5354 | 105.5512 | 278.3525 | 313.2586 | 520.3112 | 725.786 | 275.2549 | 212.8511 | 523.6887 | 579.782 | -12.6991 | -47.7394 | -173.9961 | -270.7533 | -212.4907 | 725.786
Cumbres500->NvaCardones500 |  | -222.628 | -305.2341 | -134.622 | -329.6232 | -345.3699 | -306.0213 | -246.6854 | -283.7392 | 257.3872 | 581.0287 | 758.4906 | 847.7195 | 856.3307 | 1065.5354 | 1222.2673 | 897.3044 | 763.2446 | 885.0817 | 893.6387 | 317.7551 | -94.7457 | -216.5962 | -265.0209 | -200.8698 | 1222.2673
Mejillones220->OHiggins220 |  | -74.8015 | -77.1051 | -73.6782 | -78.0424 | -81.0061 | -81.4553 | -78.8096 | -84.4654 | -59.0364 | -55.4177 | -70.4196 | -61.8724 | -66.8407 | -53.8917 | -63.3865 | -70.4072 | -91.9495 | -95.866 | -110.1036 | -104.142 | -117.1091 | -105.9243 | -97.6311 | -87.6106 | 117.1091
Cardones220->CPinto220 |  | 9.3682 | 32.6367 | -6.5532 | 43.195 | 46.6104 | 43.385 | 27.6732 | -120.4788 | -355.7263 | -433.5116 | -516.2251 | -451.316 | -453.4981 | -491.582 | -487 | -519.1291 | -430.7721 | -451.881 | -414.9145 | -249.2457 | 17.792 | 36.7971 | 5.0094 | -15.509 | 519.1291
Maitencillo220->Cardones220 |  | 110.9815 | 121.1538 | 79.5686 | 114.7839 | 115.2001 | 108.1971 | 94.0553 | 34.3321 | -122.163 | -189.4748 | -236.2448 | -232.075 | -233.0026 | -275.9179 | -302.0717 | -259.2201 | -210.6666 | -231.5241 | -216.0666 | -41.1175 | 122.5526 | 137.5822 | 126.8005 | 99.5524 | 302.0717
Maitencillo220->DonHector220 |  | -14.0691 | -25.427 | -19.7696 | -37.2198 | -39.7018 | -37.0452 | -26.7361 | -45.4069 | -37.4075 | -19.711 | 3.0703 | 17.7125 | 3.2665 | 45.7968 | 99.9545 | 44.4204 | 35.0015 | 50.2547 | -0.7164 | -30.5816 | -16.8916 | -25.0713 | -27.2193 | -27.2581 | 99.9545
Maitencillo220->PColorada220_II |  | 11.5633 | -3.0572 | 0.39377 | -21.7486 | -25.8448 | -20.9139 | -6.5525 | -7.5573 | 50.4943 | 83.2883 | 96.8703 | 106.7523 | 105.1742 | 139.6671 | 152.0627 | 122.191 | 109.1319 | 125.1836 | 102.1388 | 23.0474 | 4.2044 | -1.5982 | -4.8054 | -5.4913 | 152.0627
NvaMaitenc500->NvaCardones500 |  | 392.8423 | 484.3912 | 316.2537 | 520.9543 | 538.48 | 502.1374 | 435.1025 | 237.0258 | -533.3437 | -898.2651 | -1127.744 | -1164.4484 | -1182.1065 | -1381.6202 | -1507.934 | -1259.0262 | -1078.0034 | -1210.5722 | -1133.898 | -445.5926 | 252.6924 | 385.7174 | 416.5158 | 357.0486 | 1507.934
NvaPAzucar500->NvaMaitenc500 |  | 398.7597 | 546.2049 | 426.3131 | 671.9136 | 708.4842 | 675.119 | 606.9021 | 284.5368 | -693.791 | -1131.4886 | -1408.0076 | -1457.2972 | -1499.3371 | -1668.1909 | -1754.3242 | -1547.8452 | -1392.8324 | -1568.2157 | -1400.2518 | -824.1161 | 29.4331 | 242.5289 | 350.4404 | 385.0304 | 1754.3242
PColorada220->PAzucar220 |  | 12.1997 | -6.2267 | -6.3449 | -24.2026 | -22.5431 | -22.5656 | -12.1723 | 2.5322 | 68.2609 | 106.9073 | 119.8691 | 110.4282 | 115.6411 | 134.5533 | 119.7822 | 113.218 | 108.1746 | 121.5804 | 119.5904 | 63.8759 | 22.9803 | 13.3481 | 13.3811 | 13.1514 | 134.5533
PColorada220->PAzucar220_II |  | 12.6763 | -6.47 | -6.5928 | -25.1482 | -23.4238 | -23.4472 | -12.6479 | 2.6311 | 70.9278 | 111.0841 | 124.5522 | 114.7425 | 120.159 | 139.8101 | 124.4619 | 117.6413 | 112.4008 | 126.3304 | 124.2627 | 66.3714 | 23.8781 | 13.8696 | 13.9039 | 13.6653 | 139.8101
PAzucar220->DonGoyo220 |  | -226.12 | -199.33 | -170.14 | -148.27 | -125.34 | -113.29 | -100.88 | -91.98 | -82.3 | -24.19 | -22.07 | -43.96 | -56.67 | -39.62 | -53.4 | -111.44 | -137.7763 | -145.2011 | -79.87 | -279.14 | -281.39 | -262.34 | -227.27 | -183.48 | 281.39
PAzucar220->PuntaSierra220 |  | -133.2261 | -144.456 | -122.0199 | -137.7273 | -107.3356 | -85.9827 | -68.1934 | -26.8491 | 158.1628 | 198.5582 | 226.0075 | 229.7442 | 237.7758 | 241.2714 | 257.6712 | 235.9626 | 210.6022 | 221.0449 | 214.8843 | 75.3844 | -3.3912 | -18.563 | -51.1818 | -53.7162 | 257.6712
DonGoyo220->LaCebada220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DonGoyo220->Talinay220 |  | -147.52 | -126.73 | -106.84 | -89.37 | -75.24 | -65.19 | -59.88 | -55.58 | -51.6 | -24.19 | -22.07 | -22.86 | -56.67 | -39.62 | -53.4 | -66.94 | -82.6763 | -145.2011 | -79.87 | -206.34 | -204.09 | -192.04 | -166.27 | -132.98 | 206.34
PuntaSierra220->LPalmas220 |  | 31.9739 | 19.994 | 26.9301 | 7.7227 | -12.9656 | -7.7427 | -3.5034 | 51.5509 | 169.5758 | 212.5582 | 249.7075 | 262.4442 | 270.1758 | 276.8714 | 300.0612 | 282.2626 | 271.3022 | 290.8449 | 286.6973 | 244.7844 | 161.2514 | 137.37 | 107.2982 | 90.619 | 300.0612
LPalmas220->LVilos220 |  | 126.6039 | 107.674 | 102.2001 | 65.0727 | 32.7744 | 33.3873 | 32.0466 | 84.2909 | 190.2358 | 219.7782 | 257.6075 | 270.7942 | 278.6558 | 285.3714 | 308.5612 | 290.6426 | 279.3322 | 298.2549 | 292.6873 | 349.7944 | 260.7614 | 230.41 | 194.8182 | 163.839 | 349.7944
LVilos220->Nogales220 |  | 23.9628 | 16.3104 | 16.4936 | -0.090544 | -14.591 | -15.5309 | -16.87 | 16.8105 | 90.0777 | 119.7455 | 142.4785 | 150.7725 | 154.0289 | 154.9861 | 164.7981 | 155.8637 | 149.5149 | 156.4534 | 146.1135 | 153.9776 | 89.195 | 73.4478 | 57.2882 | 44.5108 | 164.7981
LVilos220->DonaCarmen220 |  | 23.9628 | 16.3104 | 16.4936 | -0.090544 | -14.591 | -15.5309 | -16.87 | 16.4306 | 90.0745 | 119.7455 | 142.4785 | 150.7725 | 154.0289 | 154.9861 | 164.7981 | 155.8637 | 149.5149 | 156.4534 | 146.1135 | 153.1411 | 89.195 | 73.4478 | 57.2882 | 44.5108 | 164.7981
NvaPAzucar500->Polpaico500 |  | -515.6792 | -661.8267 | -538.3071 | -792.3248 | -842.5845 | -807.5364 | -763.3971 | -343.5856 | 747.1175 | 1199.8656 | 1518.198 | 1583.4114 | 1638.5487 | 1748.6642 | 1854.1674 | 1667.1874 | 1512.1964 | 1697.2358 | 1499.4277 | 1040.7123 | 15.3387 | -250.9952 | -412.2232 | -486.8624 | 1854.1674
Quillota220->Polpaico220 |  | -176.8518 | -162.7939 | -180.0321 | -158.2056 | -153.2021 | -150.2894 | -180.6665 | -219.9045 | -408.4718 | -410.8966 | -419.4516 | -445.384 | -433.1425 | -470.7458 | -468.4843 | -454.8236 | -439.7602 | -404.4277 | -468.1275 | -451.1103 | -590.4187 | -628.9207 | -612.942 | -593.5558 | 628.9207
LoAguirre500->Polpaico500 |  | 1169.3434 | 1302.2704 | 1112.3644 | 1333.5434 | 1353.0533 | 1359.8552 | 1351.2235 | 921.0828 | 93.1604 | -324.7041 | -621.6492 | -673.9636 | -714.9565 | -807.0507 | -827.3745 | -700.0385 | -567.5021 | -764.2645 | -492.4052 | -115.9501 | 1003.9936 | 1320.581 | 1378.0629 | 1402.8492 | 1402.8492
LoAguirre500->AJahuel500 |  | -1548.3217 | -1660 | -1420.9028 | -1608.3336 | -1608.7221 | -1660 | -1660 | -1176.3522 | -390.2146 | 20.9871 | 287.701 | 368.1093 | 404.4508 | 460.4993 | 460.0533 | 360.6783 | 238.3332 | 423.891 | 142.9538 | -258.0007 | -1288.9342 | -1643.4671 | -1660 | -1660 | 1660
Ancoa500->AJahuel500 |  | 2163.1796 | 2234.2204 | 1889.589 | 2026.7343 | 2021.5757 | 2157.1597 | 2170.4634 | 1573.9109 | 855.7677 | 449.1028 | 244.0576 | 164.4959 | 122.82 | 129.3925 | 149.3032 | 217.2539 | 299.5397 | 192.1142 | 466.059 | 908.2771 | 1963.2125 | 2393.5531 | 2297.8585 | 2249.1068 | 2393.5531
Charrua500->Ancoa500 |  | 509.4089 | 559.4151 | 394.3576 | 438.4494 | 451.3446 | 516.2434 | 524.0269 | 304.7449 | 123.1625 | 61.8467 | 37.9532 | -8.431 | -25.5747 | -16.9284 | -12.9253 | 1.3435 | 29.2913 | 44.2374 | 31.2453 | 204.6699 | 509.4946 | 653.6845 | 583.81 | 581.4556 | 653.6845
EntreRios500->Ancoa500 |  | 1045.7544 | 1148.411 | 809.5681 | 900.0832 | 926.5554 | 1059.7848 | 1075.7633 | 625.604 | 252.8377 | 126.9637 | 77.9134 | -17.3078 | -52.5017 | -34.752 | -26.534 | 2.7579 | 60.1315 | 90.814 | 64.1427 | 420.1623 | 1045.9303 | 1341.9344 | 1198.4907 | 1193.6574 | 1341.9344
Charrua220->Mulchen220 |  | 23.7608 | 7.6278 | 13.2267 | -23.8409 | -58.0146 | -78.6462 | -90.0782 | -65.3743 | 130.5273 | 91.9071 | 78.3114 | 109.7099 | 112.2913 | 104.715 | 78.706 | 52.8629 | 11.2436 | 52.1419 | 52.4446 | -134.0988 | -262.6229 | -307.6002 | -387.3242 | -457.5305 | 457.5305
Cautin220->RioTolten220 |  | 200.5226 | 189.2319 | 193.6807 | 179.1624 | 166.3575 | 155.8753 | 169.3196 | 205.7507 | 229 | 231 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 231 | 245 | 175.4633 | 142.7704 | 150.831 | 147.6987 | 160.9116 | 245
Tineo220->PMontt220 |  | 194.5841 | 185.2192 | 172.449 | 163.4096 | 155.2592 | 150.2514 | 153.3822 | 167.3603 | 167.5511 | 157.5989 | 96.6212 | 106.7873 | 113.9775 | 117.4384 | 116.1645 | 111.5966 | 113.141 | 202.2742 | 198.1413 | 193.331 | 191.93 | 194.746 | 188.4095 | 183.4144 | 202.2742
Generación PMGD MW |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
SUMA TOTAL PMGD | SUMA TOTAL PMGD | 71.2 | 71.2 | 71.3 | 72.3 | 72.7 | 73 | 91.7 | 594.4 | 1462.4 | 1976.7 | 2169.8 | 2299 | 2328.3 | 2325.1 | 2277.7 | 2255 | 2158.3 | 2059.7 | 1763.3 | 945.3 | 100.3 | 87.3 | 88.5 | 88.8 | 25503.3
SUMA TOTAL PMGD SOLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 522.3 | 1396.3 | 1911.1 | 2104.4 | 2227.5 | 2255.4 | 2254.9 | 2204.9 | 2179.1 | 2080.2 | 1980.4 | 1683.2 | 859.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23692
SUMA TOTAL PMGD EÓLICO |  | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 10.7 | 9.7 | 9.2 | 9 | 10.1 | 11.5 | 13.8 | 16.4 | 19.5 | 21.7 | 22.9 | 23.7 | 24.2 | 24.9 | 25.9 | 27.1 | 27.4 | 382.7
SUMA TOTAL PMGD PASADA |  | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 1353.6
SUMA TOTAL PMGD TÉRMICO |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75
Costos Marginales PMGD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Promedio
Palafitos110 |  | 69.5069 | 69.9191 | 69.7129 | 71.0708 | 71.6102 | 70.7657 | 69.9219 | 60.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6261 | 85.9476 | 72.3237 | 98.047 | 97.5038 | 39.1205
MontePatria013 | M.PATRIA______013 | 73.5084 | 73.5883 | 73.6571 | 74.1152 | 74.4412 | 74.2847 | 74.039 | 65.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6955 | 101.095 | 84.7264 | 113.8832 | 114.1193 | 43.179
Punitaqui013 | PUNITAQUI_____013 | 75.5921 | 75.6743 | 75.745 | 76.2162 | 76.5514 | 76.3905 | 76.1377 | 66.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.209 | 104.9496 | 87.9569 | 118.2253 | 118.4705 | 44.5878
Placilla110 | PLACILLA______110 | 59.9929 | 59.986 | 59.9929 | 59.8432 | 59.7915 | 59.9713 | 59.9897 | 54.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6381 | 79.2514 | 65.7272 | 83.9374 | 83.475 | 34.1168
LaCalera110 | LA_CALERA_____110 | 62.3631 | 62.3559 | 62.3631 | 62.2075 | 62.1537 | 62.3406 | 62.3598 | 56.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1717 | 82.9753 | 68.8156 | 87.8815 | 87.3973 | 35.5722
Cabildo023 | CABILDO_______023 | 65.9351 | 65.9275 | 65.9351 | 65.7706 | 65.7137 | 65.9113 | 65.9316 | 59.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8133 | 86.9614 | 72.1215 | 92.1033 | 91.5959 | 37.4706
Quereo023 |  | 61.1384 | 61.1313 | 61.1384 | 60.9859 | 60.9331 | 61.1164 | 61.1352 | 55.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9101 | 82.3402 | 68.2889 | 87.2088 | 86.7284 | 35.054
SanFelipe110 | S.FELIPE______110 | 61.7238 | 61.7166 | 61.7238 | 61.5697 | 61.5165 | 61.7015 | 61.7205 | 55.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7988 | 82.07 | 68.0648 | 86.9227 | 86.4438 | 35.1976
Rungue044 | RUNGUE________044 | 62.3511 | 62.3439 | 62.3511 | 62.1955 | 62.1417 | 62.3286 | 62.3478 | 56.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1196 | 82.8489 | 68.7108 | 87.7476 | 87.2642 | 35.5453
Casablanca066 | CASABLANCA____066 | 65.2035 | 65.1959 | 65.2035 | 65.0407 | 64.9845 | 65.1799 | 65.2 | 58.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2037 | 87.9093 | 72.9077 | 93.1073 | 92.5943 | 37.4018
SantaMarta110 | SANTA_MARTA___110 | 62.6114 | 62.6041 | 62.6114 | 62.4551 | 62.4011 | 62.5888 | 62.608 | 56.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4261 | 83.593 | 69.3279 | 88.5357 | 88.048 | 35.7659
Leyda110 | LEYDA_________110 | 63.9728 | 63.9654 | 63.9728 | 63.8131 | 63.758 | 63.9497 | 63.9694 | 57.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1971 | 85.4652 | 70.8806 | 90.5186 | 90.02 | 36.5535
Lihueimo066 | ISLADMAIPO____066 | 71.6254 | 71.6171 | 71.6254 | 71.4467 | 71.3849 | 71.5996 | 71.6216 | 64.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5156 | 100.8077 | 83.6049 | 106.7683 | 106.1801 | 41.8547
IsladeMaipo066 | SAN_BERNARDO__110 | 68.3172 | 68.3301 | 68.255 | 68.0984 | 67.8427 | 67.8655 | 68.2588 | 61.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9438 | 92.0082 | 76.3452 | 78.3559 | 75.4687 | 37.4394
SanBernardo110 | BUIN__________110 | 62.6232 | 62.635 | 62.5662 | 62.4226 | 62.1882 | 62.2091 | 62.5696 | 56.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0211 | 82.4963 | 68.4526 | 70.2554 | 67.6667 | 34.0183
Buin110 | LIHUEIMO______066 | 59.3136 | 59.2649 | 59.125 | 59.0142 | 59.0781 | 59.1168 | 59.209 | 53.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.975 | 76.7628 | 63.4683 | 65.1721 | 62.7559 | 31.9853
Colchagua066 | COLCHAGUA_____066 | 60.5735 | 60.575 | 60.516 | 60.3735 | 60.139 | 60.1334 | 60.5144 | 54.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9407 | 79.8737 | 66.2857 | 64.2279 | 61.2541 | 32.5783
LasCabras066 | L.CABRAS______066 | 63.8872 | 63.8888 | 63.8266 | 63.6762 | 63.4289 | 63.423 | 63.8249 | 57.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4602 | 85.9829 | 71.3557 | 69.1405 | 65.9392 | 34.6369
Curico066 | CURICO________066 | 62.2961 | 62.2977 | 62.237 | 62.0904 | 61.8492 | 61.8435 | 62.2353 | 56.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9006 | 82.2011 | 68.2173 | 66.0995 | 63.039 | 33.5137
Constitucion066 |  | 50.6739 | 48.0961 | 47.689 | 46.664 | 49.6087 | 52.763 | 53.7955 | 44.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0046 | 72.2706 | 60.3842 | 55.9972 | 52.8953 | 27.6811
Tome066 |  | 64.703 | 64.7008 | 64.6428 | 64.4893 | 64.2417 | 64.2307 | 64.6409 | 58.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4745 | 86.0203 | 71.3881 | 68.1531 | 64.8253 | 34.8208
Cabrero013 |  | 62.3146 | 62.3126 | 62.2567 | 62.1089 | 61.8704 | 61.8598 | 62.2549 | 56.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4832 | 81.1917 | 67.3809 | 64.3274 | 61.1865 | 33.2745
Lebu066 |  | 66.9526 | 66.9503 | 66.8903 | 66.7315 | 66.4752 | 66.4638 | 66.8884 | 60.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.255 | 92.7626 | 76.9836 | 73.4949 | 69.9063 | 36.6236
TresPinos066 | LEBU__________066 | 66.8126 | 66.8104 | 66.7505 | 66.592 | 66.3363 | 66.3249 | 66.7486 | 60.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.076 | 92.3283 | 76.6232 | 73.1509 | 69.5791 | 36.5091
LosAngeles066 | T.PINOS_______066 | 63.5018 | 63.5005 | 63.4401 | 63.2893 | 63.0418 | 63.0293 | 63.438 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0898 | 85.084 | 70.6125 | 67.4125 | 64.1209 | 34.2775
Angol066 | L.ANGELES_____066 | 69.6967 | 69.6952 | 69.629 | 69.4635 | 69.1918 | 69.1782 | 69.6267 | 62.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9844 | 99.3768 | 82.4743 | 78.7368 | 74.8922 | 38.5673
ElAvellano066 | ANGOL_________066 | 63.3969 | 63.3955 | 63.3353 | 63.1847 | 62.9376 | 62.9252 | 63.3332 | 57.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9609 | 84.7714 | 70.3531 | 67.1648 | 63.8853 | 34.1937
Traiguen066 |  | 68.6158 | 68.6143 | 68.5491 | 68.3861 | 68.1187 | 68.1053 | 68.5469 | 61.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1222 | 97.2863 | 80.7393 | 77.0804 | 73.3167 | 37.8825
Curacautin066 |  | 68.436 | 68.4346 | 68.3696 | 68.207 | 67.9402 | 67.9268 | 68.3673 | 61.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9614 | 96.8962 | 80.4157 | 76.7714 | 73.0228 | 37.7619
Lautaro066 |  | 60.25 | 59.4557 | 59.9931 | 59.417 | 59.2536 | 58.6851 | 57.5466 | 52.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9389 | 86.1123 | 70.9727 | 66.8817 | 61.7345 | 32.9188
Panguipulli066 |  | 67.508 | 67.5045 | 67.4502 | 67.2919 | 67.0474 | 67.0408 | 67.4521 | 60.732 | 230.9023 | 0 | 193.62 | 131.4529 | 126.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0178 | 87.3443 | 72.4847 | 69.2001 | 65.8213 | 64.376
Corral023 |  | 66.2263 | 66.2229 | 66.1696 | 66.0143 | 65.7745 | 65.768 | 66.1715 | 59.579 | 220.2034 | 0 | 184.6486 | 125.362 | 120.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9514 | 87.1832 | 72.351 | 69.0725 | 65.6999 | 62.6127
Osorno066 |  | 65.8549 | 65.8516 | 65.7986 | 65.6441 | 65.4057 | 65.3992 | 65.8004 | 59.2449 | 215.8296 | 0 | 180.9811 | 122.8721 | 117.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.691 | 86.5516 | 71.8268 | 68.5721 | 65.2239 | 61.8527
PuertoVaras013 | ELAVELLANO____066 | 68.1639 | 68.1604 | 68.1056 | 67.9457 | 67.6989 | 67.6922 | 68.1074 | 61.3221 | 224.633 | 0 | 188.363 | 127.8838 | 122.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0916 | 89.9481 | 74.6455 | 71.2631 | 67.7835 | 64.2306
Melipulli066 |  | 66.2895 | 66.2845 | 66.2357 | 66.0805 | 65.8473 | 65.8433 | 66.2377 | 59.6465 | 216.9929 | 0 | 181.9509 | 123.533 | 118.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8033 | 86.8279 | 72.0546 | 68.7897 | 65.431 | 62.1834
Colaco066 | CURACAUTIN____066 | 67.6963 | 67.6912 | 67.6413 | 67.4828 | 67.2447 | 67.2406 | 67.6433 | 60.9123 | 222.3762 | 0 | 186.4648 | 126.5977 | 121.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6491 | 88.8791 | 73.7568 | 70.4148 | 66.9767 | 63.6318
Pid-Pid110 |  | 69.0375 | 68.4349 | 68.3138 | 67.4793 | 66.845 | 66.059 | 66.4588 | 62.2488 | 239.2832 | 0 | 199.7433 | 136.2833 | 131.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4771 | 0 | 37.9188 | 86.7111 | 71.2317 | 67.4719 | 63.7602 | 73.6614
Chonchi110 |  | 68.7847 | 68.1823 | 68.061 | 67.2271 | 66.593 | 65.8068 | 66.2061 | 62.0204 | 238.4424 | 0 | 199.0393 | 135.8048 | 130.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8003 | 0 | 37.7817 | 86.3781 | 70.9555 | 67.2082 | 63.5094 | 73.394
Sistemas de Almacenamiento |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 286.7 | 56.9 | 333 | 25.3 | 0 | 19.9 | 89.1 | -3.6 | -330.4 | -22.8 | -136.3 | -651.6 | -183.2 | -525 | -130.3 | -466.8 | -208.2 | -70.8 | -489.8 | 0 | 203.7 | 96.9 | 380.3 | 446 | -1281
SAE-ARICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAE-NUEVA-IMPERIAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAE-CRCA-PFV-DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | -1.3 | -0.3 | -8 | -2.6 | -2.5 | -6 | -7.7 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -21
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2 | 0 | -49.2 | -5.5 | -43.7 | 0 | 0 | -49.2 | 0 | 49.2 | 14.2 | 49.2 | 49.2 | -35
SAE-CRCA-PFV-ANDES2B |  | 0 | 0 | 107.3 | 2 | 0 | 2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | -110.3 | -119.4 | -4.1 | -116.8 | -4.1 | -121.7 | -121.2 | -4.1 | -102.8 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 2 | -542.6
SAE-CRCA-PFV-ANDES2A |  | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -11.8 | -14.8 | -18.6 | -23.5 | -21.4 | -26.2 | -25.1 | -29.6 | -31.7 | -27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207
SAE-CRCA-PFV-SALVADOR |  | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8 | -2.8 | -2.8 | -49.9 | -2.8 | -49.8 | -24.2 | -2.8 | -44.3 | -2.8 | -21.2 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 49.9 | -116.3
SAE-CRCA-PFV-COYA |  | 3.3 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.4 | -3.3 | -3.3 | -137.4 | -3.3 | -137.4 | -3.3 | -108.9 | -3.3 | -3.3 | -122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | -439.4
SAE-CRCA-PFV-URIBE-SOLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6
SAE-CRCA-PFV-SAN-ANDRES |  | 30 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.2 | 0 | 0 | -30 | -19.5 | -30 | 0 | -30 | 0 | -26.5 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | -61.7
SAE-CRCA-PE-LA-CABANA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.9 | 0 | 0 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1 | 0 | 54.4 | 9.7 | 0 | 0 | -1.2
SAE-CRCA-PE-PUNTA-SIERRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2.9 | -3 | 3 | 2.8 | -0.3
SAE-CRCA-PFV-CAPRICORNIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
SAE-CRCA-PFV-ANDES4 |  | 106.7 | 56.9 | 0 | 23.3 | 0 | 17.9 | 62.7 | 0 | -72 | 0 | 0 | -123.8 | -124.1 | -112.7 | 0 | -124.1 | 0 | 0 | -106.6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | -374.1
SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO |  | 60 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 0 | 0 | -50.8 | 0 | 0 | -41.8 | 0 | 0 | 0 | -17.1 | 0 | 21.2 | 0 | 60 | 38.9 | 98.6
SAE-CRCA-PFV MANZANO |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -23.8 | 0 | 0 | 0 | -21.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 117.6
SAE-CRCA-PFV-TAMAYA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 304
Reducción de Renovable Estimada |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.2872 | 1055.981 | 1000.902 | 789.4504 | 870.1513 | 787.2243 | 862.2489 | 1001.8118 | 1331.3852 | 1742.0645 | 749.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11067.9814
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.2872 | 1055.981 | 1000.902 | 789.4504 | 870.1513 | 787.2243 | 862.2489 | 1001.8118 | 1331.3852 | 1742.0645 | 749.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11067.9814
Exportación Referencial SEN-SADI N+1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
PFV-ANDES2A | ANDES_2A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880

## ERV
Pronóstico de disponibilidad del recurso primario en MWh
La proyección de producción de centrales ERV, considera tanto la disponibilidad de recurso primario, como también los mantenimientos programados, desconexiones y limitaciones informadas.
Hidroeléctricas de Pasada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | 1404.9287 | 1397.3249 | 1376.9309 | 1355.3762 | 1341.2957 | 1336.6729 | 1353.5523 | 1318.7439 | 1296.4384 | 1259.1939 | 1241.661 | 1240.1641 | 1241.6695 | 1246.0479 | 1255.3688 | 1233.1989 | 1235.0012 | 1234.6235 | 1252.6087 | 1319.4841 | 1410.5679 | 1444.5498 | 1457.1358 | 1437.0082 | 31689.5472
CHAPIQUINA | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 120.5
COSAPILLA | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 0.39073 | 9.3774
ELTORON2 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 0.96912 | 23.2588
CAVANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTOHOSPICIO | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 0.94511 | 22.6827
SANTAROSA | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 0.48968 | 11.7523
CORRALES | 2.93 | 2.92 | 2.79 | 2.93 | 2.93 | 2.81 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.87 | 2.87 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 69.77
PUNTADELVIENTO | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 70.61
RIOHUASCO | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 30.0759
PUCLARO | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 22.5605
LOSMOLLES | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 3.3832 | 81.1963
LAPALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTARTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH-HORNITOS | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1128
JUNCAL | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 585
JUNCALITO | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.4
COMPANIA-2 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 1.8145 | 43.5479
BLANCO | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1286
LOSQUILOS | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 684
CHACABUQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAUCEANDES | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 0.40409 | 9.6981
CARENA | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 112.4
ALFALFAL | 142.3566 | 143.6928 | 141.3288 | 137.8341 | 138.5536 | 138.4508 | 137.3202 | 137.0118 | 136.8063 | 137.0118 | 135.0589 | 134.7506 | 134.9561 | 134.2366 | 134.2366 | 127.9668 | 120.6691 | 121.4914 | 124.2665 | 130.742 | 137.5258 | 140.9176 | 140.4037 | 143.0761 | 3250.6648
ALFALFAL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASLAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAITENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUELTEHUES | 39.7 | 39 | 37.9 | 38.4 | 38.9 | 38.5 | 38.2 | 38.9 | 39.1 | 39.1 | 39.4 | 39.3 | 38.7 | 37.7 | 36.9 | 36.8 | 34.8 | 36.4 | 39.1 | 39.7 | 39.3 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 925.4
VOLCAN | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 11 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 11 | 10.8 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.1 | 9.3 | 7.4 | 7.9 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 252.5
GUAYACAN | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 8.0804 | 193.9305
FLORIDA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLORIDA-2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 362
FLORIDA-3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 55.2
PUNTILLA | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 377.7
EYZAGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASVERTIENTES | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4045 | 33.7081
ELLLANO | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 25.446
ELRINCON | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6
MALLARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSBAJOS | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 5.2671 | 126.4111
AUXDELMAIPO | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4507 | 106.8178
LOSMORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESILLOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 192
SAUZAL | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 74 | 72 | 68 | 68 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 1745
SAUZALITO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 288
CHACAYES | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 104.7046 | 2512.9104
SANANDRES | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33.0814 | 33.4812 | 37.2791 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 943.8418
CONVENTOVIEJO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 192
LAHIGUERA | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3730
LACONFLUENCIA | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 | 3455
ELPASO | 53 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 55 | 45 | 28 | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 46 | 53 | 53 | 53 | 57 | 59 | 59 | 1054
DOSVALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIRCAY | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 456
MARIPOSAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96
PROVIDENCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
RIOCOLORADO | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
ROBLERIA | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 1.8324 | 43.9787
ANCOA | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 554.4
ITATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELPINAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24
ELDIUTO | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 2.7885 | 66.9247
MUNILQUE-1 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 5.2159
MUNILQUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELPORTAL | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 0.56505 | 13.5611
ELATAJO | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8364 | 20.0737
BIFURCADA | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 0.093689 | 2.2485
CALIBORO | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 24.9261
RENAICO | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 4.3364 | 104.0726
ALTORENAICO | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 26.7
RIOPICOIQUEN | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 76.8
BOQUIAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELMIRADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEUCHEN | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 60 | 60 | 60 | 544
MAMPIL | 34 | 34 | 34 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 34 | 322
LACONFIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AILLIN | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1368 | 123.284
LOSPADRES | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 3.4389
LLAUQUEREO | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 0.37121 | 8.9091
ELCANELO | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 60.6321
DONGUIL | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 3.1443
ALLIPEN | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 61.1781
RIOTRUENO | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 23.571
ELMANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUFULTRUFUL | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 0.75914 | 18.2193
MOLINERAVILLARRICA | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 3.3828
TRAILELFU | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 0.36108 | 8.666
CARILAFQUEN | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 336
MALALCAHUELLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
QUILLAILEO | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 0.30827 | 7.3984
BUREO | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 6.0803
LAVINA | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 6.6961
ELBRINCO | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 0.074261 | 1.7823
MULCHEN | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 8.5444
ELAGRIO | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 0.87022 | 20.8852
SANTAELENA | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 10.7027
PULLINQUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 447
RECA | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 0.38937 | 9.3449
SANTAISABEL | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 10.1839
HIDROMOCHO | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 276
LOSCORRALES-1 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 4.8937
LOSCORRALES-2 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58108 | 13.9458
LOSPORTONES | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 0.72642 | 17.4341
MSA-1 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 6.5024
MAISAN | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 3.7379
LAMONTANA-1 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 0.19926 | 4.7823
LAMONTANA-2 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 5.4381
PURISIMA | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 0.35406 | 8.4974
ELGALPON | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 0.87487 | 20.9969
CUMPEO | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 107.1829
DONWALTERIO | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 | 63.9721
DIGUA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
MELO | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 1.9959 | 47.9023
LICAN | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 17 | 17 | 17 | 15 | 179
DONAHILDA | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 8.5751
MARIAELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHANLEUFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANQUIL | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 22.1368
TRANCADELTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUI | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 4.0166
PICHILONCO | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 7.9029
PILMAIQUEN | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 608
RUCATAYO | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 29 | 20 | 20 | 29 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 26 | 28 | 20 | 20 | 36 | 45 | 45 | 45 | 41 | 759
CUMBRES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 336
PULELFU | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 112.8
CAPULLO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 144
MUCHI | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 0.098651 | 2.3676
LASFLORES | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 21.865
PALMAR | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.8
CORRENTOSO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
NALCAS | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 57.6
CALLAO | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6525 | 15.6601
HIDROBONITO-MC1 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 3.8869 | 93.2863
HIDROBONITO-MC2 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 0.60173 | 14.4415
HIDROBONITO-MC3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
ENSENADA | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 0.80474 | 19.3137
LAARENA | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 0.51495 | 12.3588
ELCOLORADO | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57251 | 13.7403
COLLIL | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 29.4078
PIEDRASNEGRAS | 2.73 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.83
DONGO | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 25.8537
Eólicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | 1262.0838 | 1128.3842 | 1026.457 | 994.2929 | 978.781 | 964.8139 | 939.7858 | 926.148 | 801.3077 | 692.7762 | 675.4592 | 647.697 | 747.9703 | 1045.776 | 1338.6294 | 1576.7108 | 1950.9242 | 2260.0466 | 2370.4806 | 2460.7844 | 2370.2484 | 2207.4024 | 1995.7616 | 1812.2328 | 33174.9542
PE-TCHAMMA | 0.86 | 6.6 | 36.91 | 57.49 | 75.98 | 96.51 | 101.82 | 96.63 | 102.8 | 67.23 | 9.45 | 5.91 | 15.69 | 20.46 | 22.62 | 30.69 | 35.52 | 60.49 | 89.3 | 70.78 | 41.66 | 19.58 | 3.89 | 0.5 | 1069.37
PE-SIERRAGORDA | 2.72 | 6.89 | 13.91 | 23.17 | 32.64 | 37.74 | 39.26 | 36.8 | 26.37 | 12.08 | 5.63 | 13.59 | 27.8 | 41.2 | 53.14 | 64.22 | 75.06 | 82.38 | 86.81 | 83.69 | 56.78 | 21.18 | 4.18 | 1.38 | 848.62
PE-VALLEDELOSVIENTOS | 2.25 | 1.43 | 2.28 | 3.47 | 4.69 | 6.37 | 7.57 | 7.08 | 5.15 | 2.8 | 2.92 | 10.91 | 31.29 | 56.11 | 72.12 | 77.68 | 78.83 | 79.68 | 79.36 | 73.13 | 57.15 | 36.44 | 19.68 | 9.16 | 727.55
PE-CERROTIGRE | 1.15 | 1.25 | 1 | 2.52 | 4.49 | 5.04 | 3.97 | 1.74 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 7 | 43.61 | 142.19 | 166.21 | 165.7 | 174.95 | 175.24 | 175.66 | 161.33 | 121.8 | 68.62 | 32.15 | 9.85 | 1466.71
PE-LLANOSDELVIENTO | 6.2 | 4.2 | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 4.2 | 9.5 | 14 | 20 | 38.3 | 77.2 | 120.4 | 131 | 137.6 | 138.7 | 130.4 | 104.8 | 45.4 | 30.5 | 19.1 | 10.7 | 1051.5
PE-CALAMA | 1.3 | 3.39 | 5.81 | 8.16 | 7.59 | 9.46 | 10.87 | 7.55 | 8 | 3.99 | 1.25 | 1.67 | 25.69 | 75.56 | 147.21 | 150.46 | 150.46 | 150.46 | 150.46 | 150.46 | 137.05 | 75.14 | 30.41 | 6.2 | 1318.6
PE-TALTAL | 10.72 | 16.91 | 16.95 | 15.02 | 14.29 | 12.17 | 10.57 | 9.42 | 7.03 | 4.07 | 2.18 | 2.94 | 10.52 | 26.06 | 41.61 | 48.7 | 47.8 | 43.09 | 34.17 | 23.38 | 12.67 | 4.46 | 2 | 5.47 | 422.2
PE-KALLPA | 24.73 | 35.43 | 36.29 | 38.95 | 39.46 | 38.63 | 39.44 | 34.31 | 31.98 | 24.63 | 11.6 | 8.85 | 9.35 | 16.43 | 27.84 | 70.616 | 184.856 | 242.536 | 156.968 | 108.752 | 55.216 | 67.43 | 21.21 | 18.55 | 1344.054
PE-HORIZONTE | 15.8638 | 28.2942 | 24.567 | 25.1329 | 31.231 | 29.5439 | 32.5358 | 44.708 | 64.3677 | 71.7662 | 120.3992 | 100.767 | 35.4003 | 16.286 | 15.8294 | 16.7148 | 17.3182 | 15.8606 | 15.5526 | 3.1224 | 3.1224 | 3.1224 | 16.4916 | 25.9828 | 773.9802
PE-ATACAMA | 80.9 | 39 | 11.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 5.2 | 5.7 | 7.5 | 8.2 | 16.8 | 56.1 | 116.2 | 123.3 | 128.7 | 127.5 | 120.1 | 104.2 | 52.5 | 1010.1
PE-SARCO | 62.4 | 47.5 | 32.7 | 20.6 | 9.9 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 10.5 | 15.8 | 28.8 | 75.2 | 98.9 | 81.7 | 62.4 | 40.6 | 623.3
PE-CABOLEONES-1 | 34.77 | 24.82 | 15.82 | 9.1 | 4.78 | 3.03 | 1.87 | 2 | 2.64 | 3 | 4.3 | 4.57 | 4.74 | 5.27 | 6.13 | 9.4 | 15.9 | 24 | 33.95 | 49.84 | 56.9 | 49.07 | 36.76 | 24.91 | 427.57
PE-CABOLEONES-2 | 31.55 | 18.87 | 11.9 | 7.78 | 4.88 | 2.97 | 2.46 | 3 | 3.97 | 5.68 | 7.92 | 9.04 | 9.49 | 8.9 | 8.65 | 10.17 | 12.44 | 16.65 | 26.67 | 39.24 | 44.47 | 41.25 | 32.09 | 20.8 | 380.84
PE-CABOLEONES-3 | 51.3 | 38.8 | 26.8 | 17.8 | 10.4 | 6 | 3.1 | 2.7 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 14.2 | 23.5 | 29.5 | 40.3 | 64.3 | 75.4 | 63.4 | 46.3 | 36.9 | 582.6
PE-SANJUAN | 29.35 | 14.84 | 6 | 5.25 | 14.06 | 7.7 | 4.21 | 8.45 | 4.59 | 13.8 | 30.12 | 12.72 | 3.52 | 1.14 | 5.44 | 12.07 | 25.73 | 47.01 | 60.87 | 71.34 | 57.21 | 49.16 | 54.03 | 52.98 | 591.59
PE-PUNTACOLORADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-ELARRAYAN | 78.6 | 72.6 | 63.3 | 58.9 | 50.1 | 48.1 | 41 | 36.4 | 30.7 | 26.1 | 22.6 | 21.1 | 23.6 | 27.5 | 33.3 | 44.5 | 55.1 | 61.8 | 68.3 | 72.8 | 77.3 | 70.3 | 61 | 50.5 | 1195.5
PE-TALINAYPONIENTE | 49.11 | 46.52 | 42.27 | 38.36 | 34.02 | 29.09 | 25.84 | 23.39 | 20.58 | 18.38 | 16.56 | 16.46 | 19.8 | 25.48 | 32.18 | 38.86 | 43.75 | 47 | 49.12 | 50.53 | 51.49 | 51.47 | 49.63 | 45.04 | 864.93
PE-TALINAYORIENTE | 43.17 | 31.09 | 21.02 | 14.72 | 9.91 | 7.03 | 6.15 | 5.67 | 6.15 | 8.31 | 12.02 | 17.58 | 27.46 | 39.77 | 52.18 | 63.15 | 69.85 | 73.35 | 75.13 | 75.81 | 73.98 | 67.32 | 53.05 | 34.68 | 888.55
PE-PUNTADETALCA | 55.24 | 49.12 | 43.55 | 36.29 | 31.31 | 29.07 | 27.89 | 26.52 | 24.87 | 24.19 | 22.07 | 22.86 | 29.21 | 39.62 | 53.4 | 66.94 | 75.82 | 78.81 | 79.87 | 80 | 78.62 | 73.25 | 63.59 | 53.26 | 1165.37
PE-PUNTASIERRA | 79.6 | 79.9 | 75.9 | 71.1 | 41.4 | 27 | 26.7 | 21.9 | 14.5 | 14 | 23.7 | 32.7 | 32.4 | 35.6 | 38.2 | 46.3 | 60.7 | 69.8 | 74.9 | 77.7 | 77.9 | 77.3 | 77.4 | 74.4 | 1251
PE-LOSCURUROS | 61.6 | 64.65 | 55.85 | 59.65 | 39.77 | 39.44 | 27.59 | 49 | 26.82 | 43.62 | 39.89 | 28.52 | 36.44 | 36.07 | 41.77 | 46.51 | 52.7 | 55.53 | 61.42 | 63.5 | 58.23 | 60.22 | 60.08 | 52.61 | 1161.48
PE-MONTEREDONDO | 24 | 19.9 | 17.2 | 14.7 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 7.5 | 6.5 | 6.7 | 7.6 | 9.4 | 12.9 | 15.3 | 19.3 | 22.1 | 24.6 | 28.1 | 29 | 28.2 | 25.6 | 21.5 | 18 | 14.5 | 408
PE-PUNTAPALMERAS | 27 | 27 | 26.2 | 21.4 | 16.9 | 13.1 | 10.5 | 8.4 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 7.9 | 9.5 | 11.4 | 13.1 | 14.3 | 15.3 | 17.1 | 20.4 | 24.8 | 27 | 27 | 27 | 22.5 | 408.2
PE-CANELA | 6.35 | 5.42 | 4.31 | 3.26 | 2.51 | 2.1 | 1.76 | 1.56 | 1.84 | 2.48 | 3.11 | 3.96 | 5.15 | 6.3 | 7.29 | 8.2 | 9.09 | 9.86 | 10.11 | 9.47 | 8.01 | 6.67 | 5.65 | 4.51 | 128.97
PE-CANELA-2 | 35.09 | 31.15 | 27.11 | 22.38 | 18.59 | 15.75 | 13.17 | 13 | 15.55 | 18.3 | 19.31 | 20.68 | 23.85 | 27.42 | 30.71 | 34.87 | 39.56 | 43.33 | 45.92 | 45.49 | 42.19 | 38.18 | 33.88 | 28.55 | 684.03
PE-TOTORAL | 26.19 | 24.11 | 17.65 | 10.31 | 7.74 | 10.18 | 10.12 | 8.31 | 5.2 | 3.41 | 4.42 | 7.08 | 6.44 | 7.89 | 9.19 | 12.6 | 15.18 | 17.01 | 20.98 | 22.39 | 22.31 | 21.19 | 20.99 | 17.66 | 328.55
PE-UCUQUER-2 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 5 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 66.6
PE-UCUQUER | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 46.6
PE-CARDONAL | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.84 | 1.65 | 1.52 | 2.22 | 0.55 | 0.94 | 1.21 | 3.73 | 4.85 | 8.76 | 11.07 | 11.06 | 11.73 | 12.25 | 10.88 | 1 | 0.23 | 85.22
PE-MANANTIALES | 1.16 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 1.13 | 0.57 | 0.48 | 1.9 | 1.65 | 1.56 | 1.56 | 0.38 | 0.71 | 0.6 | 2.98 | 3.92 | 11.84 | 13.36 | 13.31 | 14.09 | 13.73 | 9.21 | 1.74 | 0.4 | 96.52
PE-LAESTRELLA | 25.9 | 22.72 | 20.01 | 20.12 | 20.66 | 21.2 | 19.7 | 17.58 | 15.06 | 11.26 | 9.89 | 8.74 | 7.43 | 6.76 | 8.1 | 11.8 | 14.8 | 17.11 | 18.91 | 20.64 | 26.45 | 27.21 | 24.61 | 21.84 | 418.5
PE-LOSCERRILLOS | 2.75 | 0.58 | 0.35 | 6.07 | 12.71 | 16.08 | 15.72 | 11.42 | 3.25 | 2.32 | 2.55 | 2.29 | 3.11 | 1.86 | 1.92 | 3.03 | 10.63 | 12.54 | 13.9 | 16.53 | 25.88 | 19.62 | 4.49 | 0.82 | 190.42
PE-LASPENAS | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.34 | 1.68 | 2.21 | 2.68 | 3 | 3.19 | 3.38 | 3.55 | 3.6 | 3.75 | 3.83 | 3.87 | 3.75 | 51.2
PE-CAMPOLINDO | 16.33 | 13.29 | 12.2 | 11.98 | 20.01 | 18.77 | 21.14 | 20.01 | 15.41 | 6.75 | 5.22 | 4.79 | 6.01 | 5.96 | 5.22 | 5.28 | 5.29 | 5.34 | 5.27 | 5.27 | 5.39 | 13.64 | 19.34 | 18.89 | 266.8
PE-ELMAITEN | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 74.2
PE-NEGRETE | 7.19 | 6.85 | 7.03 | 7.56 | 8.43 | 9.1 | 8.91 | 8.2 | 6.61 | 5.67 | 5.9 | 5.61 | 5.57 | 6.02 | 6.47 | 7.3 | 8.81 | 10.61 | 12.79 | 15.55 | 19.55 | 23.97 | 26.63 | 27.66 | 257.99
PE-MESAMAVIDA | 17.6 | 15.9 | 15 | 16 | 16.5 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 14.1 | 11.7 | 10.6 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | 11.6 | 14.5 | 16.4 | 19.2 | 23 | 27.4 | 31.1 | 33.4 | 35.4 | 418.5
PE-ALENA | 26.21 | 26.82 | 29.77 | 25.75 | 28.16 | 28.24 | 30.47 | 35.56 | 27.43 | 25.67 | 25.47 | 20.51 | 16.34 | 16.67 | 19.73 | 20.21 | 26.72 | 34.55 | 39.21 | 44.5 | 45.78 | 45.79 | 60.13 | 65.09 | 764.78
PE-CUEL | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 5.4 | 5 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 9.3 | 12.2 | 14.2 | 16.4 | 17.9 | 181.6
PE-SANMATIAS | 23.23 | 18.91 | 18.59 | 17.49 | 28.36 | 26.7 | 30.06 | 28.52 | 20.92 | 9.16 | 6.88 | 6.5 | 8.15 | 8.08 | 7.52 | 7.17 | 7.18 | 7.25 | 7.15 | 6.98 | 8.66 | 19.4 | 27.5 | 26.36 | 376.72
PE-LOMASDEDUQUECO | 17.62 | 17.25 | 17.66 | 18.32 | 18.63 | 19.88 | 19.53 | 18.21 | 13.34 | 8.96 | 7.33 | 6.43 | 5.97 | 6.52 | 7.61 | 9.26 | 11.62 | 14.26 | 17.33 | 22.15 | 29.32 | 35.88 | 39.87 | 41.91 | 424.86
PE-LOSOLMOS | 36 | 36 | 37.5 | 39 | 39.2 | 39.4 | 38.7 | 36.3 | 30 | 23.9 | 20.8 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 21.7 | 25.6 | 28.6 | 31.6 | 37.3 | 45.1 | 54 | 62.5 | 69 | 72.4 | 880.5
PE-RENAICO | 12.09 | 11.6 | 11.96 | 13.05 | 14.75 | 15.37 | 14.88 | 15.66 | 16.8 | 18.49 | 18.99 | 16.88 | 16.37 | 17.31 | 18.69 | 21.35 | 25.39 | 30.47 | 36.42 | 41.18 | 46.36 | 53.69 | 59.44 | 63.96 | 611.15
PE-RENAICO-2 | 29.02 | 27.35 | 27.16 | 29.78 | 33.94 | 36.09 | 35.94 | 36.58 | 31.74 | 26.71 | 25.75 | 23.09 | 24.03 | 27.42 | 30.99 | 36.08 | 43.47 | 51.55 | 60.58 | 69.23 | 78.78 | 89.23 | 97.32 | 106.31 | 1078.14
PE-MALLECONORTE | 15.18 | 15.6 | 16.5 | 18.4 | 20.81 | 21.75 | 21.29 | 20.41 | 14.85 | 9.83 | 10.1 | 10.25 | 11.22 | 13.68 | 16.79 | 20.39 | 24.81 | 29.37 | 33.75 | 39.48 | 49.27 | 61.63 | 72.11 | 79.31 | 646.78
PE-MALLECOSUR | 19.35 | 20.49 | 22.11 | 26.18 | 29.97 | 31.77 | 32.29 | 31.34 | 22.08 | 12.82 | 11.93 | 11.67 | 12.7 | 14.78 | 17.49 | 21.21 | 26.26 | 31.95 | 37.87 | 45.34 | 57.31 | 72.4 | 84.97 | 93.21 | 787.49
PE-SANGABRIEL | 32.3 | 30.3 | 31.3 | 36.4 | 41.4 | 42.7 | 44 | 42.9 | 36.1 | 31 | 29.7 | 27.4 | 27.6 | 30.5 | 33.4 | 37.4 | 44.3 | 53.5 | 64.8 | 76.8 | 91.4 | 108.3 | 122.8 | 135.9 | 1252.2
PE-LAFLOR | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9 | 9 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.1 | 12.3 | 12.4 | 14.6 | 17.3 | 21.6 | 23.6 | 24.1 | 305.2
PE-LACABANA | 24.72 | 25.45 | 27.16 | 28.14 | 29.81 | 31.13 | 31.1 | 31.18 | 26.45 | 19.07 | 15.38 | 13.52 | 13.2 | 14.58 | 16.79 | 19.47 | 23.02 | 27.4 | 32.73 | 39.51 | 49.65 | 60.68 | 69 | 75.72 | 744.86
PE-TOLPANSUR | 22.81 | 21.89 | 22.12 | 23.8 | 25.51 | 25.99 | 25.66 | 24 | 21.45 | 20.08 | 20.34 | 18.84 | 18.72 | 18.66 | 19.63 | 21.21 | 24.18 | 27.71 | 32.05 | 38.24 | 46.99 | 58.24 | 64.64 | 66.97 | 709.73
PE-ELNOGAL | 2.98 | 2.98 | 3.1 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 3.2 | 3.01 | 2.48 | 1.98 | 1.72 | 1.52 | 1.52 | 1.6 | 1.8 | 2.12 | 2.37 | 2.62 | 3.09 | 3.73 | 4.47 | 5.18 | 5.71 | 5.99 | 72.91
PE-LOSBUENOSAIRES | 5.25 | 4.77 | 4.79 | 4.91 | 5.27 | 5.63 | 5.52 | 4.91 | 3.91 | 3.62 | 4.06 | 4.04 | 4.09 | 4.7 | 5.25 | 5.92 | 7.39 | 9.34 | 11.08 | 12.14 | 13.45 | 15.4 | 16.95 | 18.01 | 180.4
PE-LAESPERANZA | 4 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 5 | 5.6 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 99.1
PE-LEBU-3 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.7 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.7 | 0.88 | 1.1 | 1.45 | 1.76 | 1.97 | 2.09 | 2.22 | 2.33 | 2.36 | 2.46 | 2.51 | 2.54 | 2.46 | 33.61
PE-LEBU | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 48.7
PE-HUAJACHE | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 39.9
PE-RAKI | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 58
PE-ELARREBOL | 3.26 | 3.26 | 3.39 | 3.53 | 3.55 | 3.57 | 3.5 | 3.29 | 2.72 | 2.16 | 1.88 | 1.66 | 1.66 | 1.75 | 1.96 | 2.32 | 2.59 | 2.86 | 3.38 | 4.08 | 4.89 | 5.66 | 6.24 | 6.55 | 79.71
PE-AURORA | 12.9 | 10 | 7.4 | 5.9 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 5.3 | 5 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6 | 7.2 | 10.3 | 14.1 | 16.7 | 19.3 | 19.8 | 24.7 | 20.2 | 17.6 | 16.2 | 261.7
PE-PUELCHESUR | 28.2 | 20.7 | 16 | 15.5 | 13.4 | 11.1 | 11 | 10.3 | 6 | 4.2 | 5 | 2.7 | 3.9 | 5.2 | 5.7 | 8.2 | 10.8 | 13.9 | 21.4 | 30.9 | 38.6 | 41.4 | 39.5 | 39.1 | 402.7
PE-SANPEDRO | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 14.7
PE-SANPEDRO-2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 23.8
Solares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.57 | 1769.4062 | 5608.2904 | 7353.9411 | 8179.3218 | 8514.1878 | 8573.6128 | 8543.7462 | 8476.7253 | 8408.958 | 8162.5901 | 7730.4121 | 6320.2545 | 3120.931 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90842.9473
PFV-ELAGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4
PFV-PAMPACAMARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 4.1 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9
PFV-LASCHILCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.58 | 1.17 | 0.16 | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.87 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.03
PFV-ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.51 | 1.57 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.98
PFV-POZOALMONTE-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.3 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 5.9 | 7 | 5.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1
PFV-POZOALMONTE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7
PFV-WILLKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 36.85 | 63.05 | 78.74 | 91.23 | 96.56 | 97.01 | 98 | 94.68 | 79.96 | 56.36 | 29.94 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.84
PFV-LLUTASOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-POZOALMONTE-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 6.8 | 10.67 | 11.12 | 11.18 | 11.41 | 11.51 | 11.61 | 11.73 | 9.3 | 11.66 | 8.39 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.19
PFV-MACARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71
PFV-TAMARUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 1.78 | 2.33 | 2.45 | 2.43 | 1.9 | 1.67 | 1.63 | 1.67 | 1.4 | 1.45 | 0.63 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06
PFV-LOSPUQUIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19
PFV-LAHUAYCA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.4 | 11.1 | 16 | 19.3 | 20.5 | 20.7 | 20.3 | 19.2 | 16.5 | 11.2 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2
PFV-SANTAISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 107 | 137.8 | 143.5 | 145.6 | 145.3 | 145.1 | 143.4 | 141.3 | 133.1 | 121.9 | 85.1 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512
PFV-VALLEDELSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 36.44 | 93.6 | 129.09 | 134.81 | 138.14 | 140.19 | 140.64 | 139.4 | 140.07 | 136.46 | 125.28 | 98.69 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.63
PFV-HUATACONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 27.22 | 45.75 | 53.39 | 57.47 | 59.73 | 59.35 | 57.38 | 55.34 | 52.08 | 45.93 | 31.34 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.37
PFV-BELLAVISTA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3.65 | 4.24 | 4.57 | 4.41 | 4.64 | 4.67 | 4.49 | 4.75 | 4.67 | 4.46 | 3.6 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.42
PFV-ATACAMASOLAR-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 17.47 | 66.14 | 100.41 | 111.99 | 117.72 | 118.47 | 120.91 | 120.5 | 116.01 | 111.64 | 108.37 | 91.38 | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.4
PFV-NUEVOQUILLAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 28.8 | 78.2 | 90.9 | 88.5 | 82.8 | 76.2 | 71 | 69 | 71.1 | 76.3 | 83.2 | 79.9 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.6
PFV-USYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.94 | 14 | 27.02 | 38.62 | 47.56 | 50.22 | 50.44 | 50.06 | 48.42 | 39.73 | 28 | 15.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.71
PFV-CALAMA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.7 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1
PFV-SANPEDRO-GPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 28.64 | 70.13 | 90.36 | 96.79 | 99.88 | 99.9 | 99.27 | 99.31 | 99.52 | 96.2 | 87.63 | 64.34 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.67
PFV-VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 1.49 | 4.08 | 6.05 | 6.69 | 7.31 | 7.69 | 7.63 | 6.99 | 5.9 | 4.48 | 2.8 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.71
PFV-JAMA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.15 | 20.13 | 28.36 | 29.17 | 29.35 | 29.52 | 29.58 | 29.52 | 29.35 | 29.46 | 28.3 | 20.36 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.59
PFV-JAMA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 4.45 | 14.57 | 20.54 | 21.13 | 21.25 | 21.38 | 21.42 | 21.38 | 21.25 | 21.34 | 20.5 | 14.74 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.81
PFV-QUETENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.48 | 5.62 | 8.53 | 8.95 | 8.92 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.84 | 5.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.25
PFV-SOLDELDESIERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 18.09 | 149.05 | 176.74 | 208.47 | 223.79 | 225.51 | 225.51 | 225.51 | 225.51 | 225.51 | 218.93 | 176.26 | 90.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390.04
PFV-MARIAELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-TAIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.82 | 116.7 | 177.66 | 195.47 | 194.96 | 193.76 | 189.23 | 194.85 | 197 | 186.71 | 176.53 | 143.25 | 56.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.78
PFV-LACRUZSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 41.3 | 47.9 | 49 | 48.9 | 48.6 | 48.2 | 47.8 | 47.6 | 47.1 | 44.5 | 37.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.9
PFV-CEME1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 32.54 | 263.86 | 312.79 | 368.92 | 396.01 | 401.106 | 401.106 | 401.106 | 401.106 | 401.106 | 387.4 | 311.97 | 159.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240.65
PFV-COYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 10.49 | 114.64 | 152.8 | 170.01 | 176.81 | 177.68 | 177.68 | 177.68 | 177.68 | 177.2 | 167.64 | 124.62 | 52.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.76
PFV-FINISTERRAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 36.07 | 125.65 | 190.28 | 208.91 | 215.36 | 218.58 | 221.26 | 221.53 | 218.86 | 211.89 | 197.82 | 153.3 | 61.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281.5
PFV-LASSALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.07 | 127.21 | 165.01 | 181.15 | 197.38 | 195.82 | 189.78 | 194.24 | 197.21 | 181.39 | 154.76 | 119.99 | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.85
PFV-AZABACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.1 | 22.5 | 27.2 | 28.5 | 30 | 30.7 | 30.6 | 31.7 | 30.6 | 26.3 | 24.2 | 21.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.2
PFV-PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.79 | 7.06 | 8.52 | 9 | 9 | 9 | 6.6 | 9 | 9 | 8.99 | 8.62 | 7.33 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.67
PFV-PUERTOSECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.7 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1
PFV-CHANARVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1.89 | 2.46 | 2.54 | 2.52 | 2.54 | 2.11 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.51 | 2.12 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.51
PFV-TAMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 14.71 | 70.84 | 99.57 | 104.85 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | 106.98 | 88.14 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.34
PFV-ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 45.9 | 56.3 | 60.3 | 61.8 | 62.7 | 63.1 | 63.6 | 63.9 | 63.6 | 62.3 | 58.1 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.2
PFV-CERRODOMINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 12.19 | 36.9 | 62.23 | 69.02 | 66.32 | 62.32 | 56.8 | 57.42 | 54.13 | 52.18 | 49.23 | 36.82 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.97
PFV-TALLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.95 | 5.85 | 8.71 | 8.76 | 8.75 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.67 | 8.08 | 4.21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.82
PFV-BOLERO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 88.14 | 111.92 | 116.42 | 118.78 | 120.96 | 122.95 | 122.11 | 120.71 | 118.29 | 112.86 | 99.3 | 39.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.31
PFV-CAPRICORNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 7.8 | 49.49 | 67.34 | 77.89 | 82.42 | 85.75 | 88.22 | 86.69 | 85.24 | 83.65 | 78.62 | 68.81 | 34.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.42
PFV-URIBESOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.4 | 39.8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46.3 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.3
PFV-FAROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.68 | 1.5 | 3.36 | 5.08 | 5.11 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.09 | 4.92 | 3.28 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58
PFV-LOCKMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 4.05 | 8.2 | 8.76 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 5.06 | 8.97 | 8.97 | 8.73 | 7.23 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.94
PFV-CKILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.84 | 8.91 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 5.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.48 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86
PFV-PAMPATIGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 92.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.8 | 86 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119
PFV-DOMEYKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 21.8 | 68.34 | 96.79 | 105.8 | 106.57 | 102.67 | 99.78 | 97.53 | 95.9 | 93.98 | 89.76 | 76.79 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.23
PFV-ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.8 | 10.4 | 12.3 | 11.4 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8 | 8.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5
PFV-ANDES2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.75 | 12.17 | 15.27 | 19.14 | 24.25 | 22.02 | 26.98 | 25.81 | 30.48 | 32.7 | 28.22 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.91
PFV-ANDES2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 11.45 | 71.56 | 85.26 | 114.18 | 123.56 | 126.13 | 126.84 | 126.38 | 125.94 | 125.46 | 121.96 | 106.37 | 60.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.05
PFV-ANDES4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 11.75 | 73.42 | 93.22 | 116.7 | 126.29 | 126.59 | 126.59 | 126.59 | 126.59 | 126.59 | 124.66 | 108.72 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.03
PFV-SOLDELILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 19.09 | 63.95 | 90.77 | 95.64 | 96.67 | 94.33 | 94.28 | 96.89 | 97 | 94.52 | 90.45 | 74.12 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.59
PFV-SOLDELNORTEANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.75 | 5.27 | 6.28 | 6.88 | 6.98 | 7.08 | 7.2 | 7.18 | 7.08 | 6.97 | 6.74 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.16
PFV-LOSANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-DELDESIERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2
PFV-PARANAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.97 | 2.17 | 2.32 | 2.31 | 2.27 | 2.31 | 2.28 | 2.11 | 2.01 | 1.56 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33
PFV-ARMAZONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 2.71 | 4.29 | 4.5 | 4.74 | 4.78 | 4.79 | 4.75 | 4.72 | 4.62 | 4.52 | 3.98 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.69
PFV-LALACKAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 8.51 | 26.59 | 42.03 | 48.88 | 50.92 | 51.61 | 52.01 | 51.85 | 51.5 | 50.47 | 46.2 | 35.82 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.53
PFV-LALACKAMA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.58 | 8.1 | 12.91 | 14.84 | 15.23 | 15.5 | 15.62 | 15.52 | 15.44 | 15.17 | 13.95 | 10.98 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.17
PFV-PAMPASOLARNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 17.85 | 27.16 | 33.55 | 35.42 | 33.7 | 31.12 | 31.54 | 33.74 | 33.36 | 32.2 | 31.3 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.88
PFV-CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.3 | 39.7 | 66.9 | 76.3 | 79.3 | 80.1 | 86.9 | 88.3 | 82.4 | 81.6 | 74.7 | 68.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.9
PFV-ALMEYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 39 | 45.8 | 50.5 | 44 | 44.5 | 52.491 | 49 | 48.3 | 46.4 | 42.6 | 38.4 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.691
PFV-MALGARIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 134.1 | 163.9 | 170 | 177.3 | 177.6 | 159.7 | 160.4 | 163.7 | 167.7 | 177.1 | 168.3 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.6
PFV-JAVIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.12 | 36.03 | 52.85 | 56.21 | 59.45 | 60.99 | 61.86 | 60.9 | 60.45 | 59.91 | 58.15 | 53.09 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.77
PFV-SOLDELOSANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 25.5 | 60.7 | 55.6 | 49.4 | 43 | 45.1 | 51.9 | 46.4 | 33.1 | 31.9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.3
PFV-COVADONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.58 | 2.29 | 8.65 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 8.96 | 7.76 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.474
PFV-CHANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 5.22 | 16.53 | 27.85 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28.84 | 20.28 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.79
PFV-SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 35.28 | 50.13 | 54.05 | 54.64 | 54.39 | 53.88 | 53.31 | 52.25 | 50.53 | 47.4 | 40.14 | 22.68 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.32
PFV-PILARLOSAMARILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.51 | 1.07 | 1.52 | 1.84 | 2.04 | 2.07 | 1.99 | 1.81 | 1.48 | 1.03 | 0.47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.94
PFV-DIEGODEALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 4.46 | 9.35 | 14.13 | 15.73 | 14.91 | 15.07 | 16.02 | 15.65 | 13.98 | 12.29 | 8.71 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.36
PFV-DAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.66 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8
PFV-DIEGOALMAGROSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 69.38 | 147.1 | 117.37 | 179.74 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 189.96 | 118.95 | 51.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.72
PFV-CAMPOSDELSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 134.66 | 287.74 | 284.81 | 257.25 | 224.7 | 194.97 | 173.98 | 170.13 | 186.45 | 216.21 | 254.52 | 287.86 | 204.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878.66
PFV-GUANCHOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 44.16 | 127.14 | 165.04 | 173.48 | 177.24 | 176.42 | 175.41 | 175.84 | 175.98 | 172.35 | 163.83 | 141.3 | 75.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.79
PFV-CARRERAPINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 25.92 | 39.62 | 45.13 | 47.64 | 48.33 | 47.21 | 47.94 | 48.34 | 44.83 | 42.56 | 36.36 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.42
PFV-LUZDELNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 65.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.46
PFV-LLANODELLAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 29.4 | 67.4 | 79.6 | 81.1 | 75.3 | 74.5 | 74.6 | 75.3 | 75.9 | 70.4 | 68.9 | 61.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.9
PFV-ALIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.65 | 4.31 | 4.54 | 4.58 | 4.63 | 4.64 | 4.62 | 4.55 | 4.25 | 2.95 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.53
PFV-CARANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELTURPIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.22 | 1.28 | 2.12 | 2.18 | 2.17 | 2.15 | 2.1 | 2.06 | 2.01 | 1.93 | 1.69 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77
PFV-LLOICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.64 | 2.01 | 2.41 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.21 | 1.94 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.62
PFV-CALDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.46 | 0.87 | 1.78 | 3.55 | 5 | 5.15 | 5.11 | 5.08 | 5.1 | 4.58 | 3.78 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6
PFV-JOTABECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.59 | 2.48 | 3.39 | 3.43 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.41 | 3.33 | 2.98 | 1.65 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.84
PFV-TRAVESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.87 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
PFV-SANANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 16.95 | 31.3 | 38.13 | 40.79 | 41.16 | 40.31 | 40.21 | 40.13 | 38.93 | 37 | 30.46 | 13.57 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.83
PFV-RIOESCONDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 62.4 | 92.93 | 96.05 | 96.78 | 96.82 | 96.82 | 96.89 | 97.31 | 98.69 | 99.89 | 100.03 | 98.74 | 87.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.37
PFV-VALLEESCONDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 90.9 | 103.7 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | 82.5 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.2
PFV-ANTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 4.9 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.7 | 5.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7
PFV-TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.48 | 1.41 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.8 | 2.95 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.45
PFV-PILOTOCARDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31
PFV-PEPASOLAR-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 8 | 7.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
PFV-PSFHORIZONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.1 | 2.62 | 3.97 | 4.89 | 5.6 | 5.8 | 5.84 | 5.53 | 4.8 | 3.91 | 2.91 | 1.82 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.59
PFV-LACOLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3.11 | 7.66 | 8.77 | 8.76 | 8.71 | 8.63 | 8.31 | 8.23 | 8.31 | 8.37 | 8.44 | 7.39 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87
PFV-ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7
PFV-SANTAMARGARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.68 | 1.82 | 2.38 | 2.58 | 2.62 | 2.67 | 2.63 | 2.67 | 2.68 | 2.63 | 2.55 | 2.15 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.15
PFV-GUADALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8
PFV-LAESTANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59 | 1.73 | 2.16 | 2.3 | 2.37 | 2.38 | 1.46 | 2.33 | 2.35 | 2.31 | 2.22 | 2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16
PFV-LASCHACRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-LASTERRAZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7
PFV-MITCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CASTILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6
PFV-LOSLOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.21 | 12.42 | 25.73 | 35.98 | 41.38 | 43.64 | 44.95 | 43.96 | 41.41 | 33.75 | 23.62 | 10.01 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.3
PFV-HORNITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.3214 | 0.3214 | 0.3214 | 0.3214 | 0.3214 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.097
PFV-VALLESOLARESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.43 | 0.98 | 2.4 | 7.4 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.99 | 8.99 | 8.992 | 7.72 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.178
PFV-VALLESOLAROESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.53 | 1 | 2.5 | 4.26 | 6.64 | 8.84 | 8.992 | 8.99 | 8.992 | 8.97 | 7.4 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.304
PFV-MALAQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.29 | 7.62 | 8.78 | 8.94 | 8.985 | 8.985 | 8.985 | 8.97 | 8.84 | 8.71 | 8.44 | 7.37 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.945
PFV-CACHIYUYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.78 | 5.87 | 8.75 | 8.992 | 8.992 | 8.91 | 8.98 | 8.91 | 8.98 | 8.99 | 8.81 | 8.06 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.304
PFV-MARANON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.47 | 5.28 | 8.83 | 8.92 | 8.92 | 8.91 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.9 | 8.86 | 8.14 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23
PFV-SANTACECILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-TAMARICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.39 | 85.14 | 119.07 | 133.86 | 142.28 | 142.28 | 139.85 | 137.53 | 132.19 | 135.07 | 137.04 | 109.81 | 50.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.98
PFV-TAMARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.19 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 2.04 | 3.87 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.98
PFV-ELROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 47.1 | 99.8 | 137.1 | 161.7 | 168.6 | 165.4 | 160.6 | 155.1 | 131.2 | 102 | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.9
PFV-ELPELICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.63 | 78.05 | 90.8 | 99.13 | 102.39 | 104.08 | 104.34 | 103.66 | 103.42 | 102.86 | 98.96 | 82.83 | 36.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.18
PFV-LAHUELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 44.59 | 65.76 | 71.11 | 71.91 | 72.56 | 72.68 | 72.09 | 70.31 | 67.68 | 65.1 | 54.24 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.85
PFV-NORTHWEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.46 | 7.03 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.71 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.39
PFV-LASILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 1.36 | 1.42 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | 1.21 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.03
PFV-ASTILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.58 | 5.92 | 8.95 | 8.91 | 8.97 | 8.97 | 8.95 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.98 | 8.22 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.13
PFV-PUNTABAJASOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6
PFV-SOLDELNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.54 | 1.24 | 1.84 | 2.37 | 2.81 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 2.44 | 1.91 | 1.3 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.57
PFV-SANTAFRANCISCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUNADELNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.54 | 1.24 | 1.84 | 2.37 | 2.81 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 2.44 | 1.91 | 1.3 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.57
PFV-GAVIOTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.78 | 2.42 | 4.91 | 6.75 | 6.85 | 6.45 | 6.49 | 6.41 | 6.63 | 7.11 | 6.77 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25
PFV-TAMBOREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.53 | 1.22 | 1.82 | 2.35 | 2.78 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.78 | 2.42 | 1.89 | 1.29 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.29
PFV-AXEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.22 | 0.39 | 0.77 | 2 | 2.47 | 2.44 | 2.63 | 2.52 | 2.67 | 2.5 | 1.78 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23
PFV-QUEBRADADETALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.57 | 1.1 | 2.82 | 8.34 | 8.19 | 8.3 | 8.57 | 8.61 | 8.58 | 8.39 | 7.62 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.75
PFV-SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.36 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1.95 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.13
PFV-DONOSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.79 | 1.51 | 5.55 | 8.53 | 8.92 | 8.89 | 8.99 | 8.85 | 8.76 | 8.12 | 5.67 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.68
PFV-SOYSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.73 | 1.21 | 2.69 | 7.06 | 8.05 | 8.47 | 8.25 | 8.84 | 8.99 | 8.68 | 6.78 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.95
PFV-ELRAYADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.56 | 1.62 | 3.97 | 5.24 | 6.58 | 6.38 | 6.41 | 5.99 | 6.4 | 6.5 | 5.49 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6
PFV-LASTAGUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.38 | 1.16 | 3.37 | 5.79 | 8.53 | 8.48 | 7.71 | 8.12 | 8 | 7.52 | 8.01 | 8.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.22
PFV-CHERCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.77 | 1.54 | 4.05 | 8.55 | 8.43 | 8.72 | 8.73 | 8.84 | 8.99 | 8.98 | 7.58 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.83
PFV-OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.06 | 2.11 | 2.31 | 2.44 | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 2.44 | 2.34 | 2.19 | 1.77 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.91
PFV-OLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.4 | 2.46 | 2.64 | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.65 | 2.5 | 1.79 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8
PFV-GABRIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.51 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.79
PFV-LAGUNILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.59 | 1.52 | 2.03 | 2.29 | 2.46 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.48 | 2.32 | 2.09 | 1.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.74
PFV-SUNHUNTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.41 | 5.36 | 9 | 9 | 6.34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.06
PFV-GRANATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.96 | 6.9 | 7.3 | 5.95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.86
PFV-DONENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.57 | 6.61 | 7.29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3
PFV-AMPARODELSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-SDGx01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2
PFV-LACHAPEANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.56 | 1.44 | 1.92 | 2.16 | 2.33 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.34 | 2.19 | 1.97 | 1.56 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.32
PFV-ALTURASDEOVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.2 | 3.08 | 4.11 | 4.64 | 4.99 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.02 | 4.7 | 4.23 | 3.35 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.15
PFV-OVALLENORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LACHIMBABIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.55 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.31
PFV-PAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07
PFV-TALHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-SANTACLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PRETTYFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.78 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89
PFV-LASMOLLACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.56 | 1.44 | 1.92 | 2.16 | 2.33 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.34 | 2.19 | 1.97 | 1.56 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.32
PFV-LASMAJADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.09 | 4.54 | 6.9 | 7.9 | 8.54 | 8.91 | 9 | 9 | 8.78 | 8.17 | 7.17 | 5.73 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9
PFV-ELDIVISADERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.49 | 1.42 | 2.21 | 2.59 | 2.85 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.89 | 2.66 | 2.33 | 1.88 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.21
PFV-ELSALITRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.69 | 2.46 | 2.94 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.93 | 2.64 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.38
PFV-HUAQUELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.77 | 6.5 | 7.39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6
PFV-LOMASCOLORADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.95 | 1.48 | 1.72 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 1.78 | 1.55 | 1.25 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.46
PFV-PLAZASUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.36 | 4.01 | 5.55 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.59 | 4.65 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.28
PFV-ELPALQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.39 | 1.34 | 2.23 | 2.55 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.56 | 2.4 | 1.85 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04
PFV-DONAANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 17.08 | 47.45 | 64.21 | 71.2 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 72.49 | 72.56 | 73.7 | 61.92 | 30.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.16
PFV-EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ORQUIDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37 | 1.63 | 2.38 | 2.5 | 2.54 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.53 | 2.5 | 2.46 | 2.24 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.11
PFV-SANTALUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.53 | 1.73 | 6.41 | 6.24 | 5.57 | 5.78 | 5.75 | 5.72 | 5.8 | 5.8 | 5.62 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85
PFV-SIETECOLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 1.55 | 3.62 | 5.47 | 5.78 | 5.81 | 5.83 | 5.84 | 5.83 | 5.8 | 5.73 | 4.72 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.28
PFV-LOSNOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.27
PFV-BELLAVISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.49 | 1.42 | 2.21 | 2.59 | 2.85 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.89 | 2.66 | 2.33 | 1.88 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.21
PFV-CANESA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-SANTALAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
PFV-MONTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-CHUCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.58 | 1.48 | 1.97 | 2.23 | 2.4 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.41 | 2.25 | 2.03 | 1.61 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04
PFV-COCINILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.44 | 1.85 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.82 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.42
PFV-CANELILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.48 | 1.61 | 1.84 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.73 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.49
PFV-ILLAPEL-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-CHALINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.61 | 2.42 | 2.6 | 2.65 | 2.68 | 2.7 | 2.7 | 2.68 | 2.63 | 2.51 | 2.19 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
PFV-ALICAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
PFV-CUZCUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.6 | 1.54 | 2.05 | 2.32 | 2.5 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.51 | 2.35 | 2.11 | 1.67 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06
PFV-NORTECHICO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4
PFV-JAURURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
PFV-FLORENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.59 | 3.87 | 8.13 | 9 | 9 | 8.59 | 8.73 | 9 | 9 | 9 | 7.36 | 4.89 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.61
PFV-CARACAS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.56 | 4.1 | 8.33 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 7.35 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.478
PFV-LALIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-PULLALLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ARIZTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.31 | 1.14 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.27 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.99
PFV-SANTAJULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.75 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.9 | 2.7 | 2.45 | 1.95 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35
PFV-SGTCATAPILCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.83 | 4.27 | 7.45 | 8.58 | 8.81 | 8.9 | 8.94 | 8.92 | 8.92 | 8.83 | 8.47 | 6.1 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.66
PFV-TIJERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.44 | 1.36 | 2.14 | 2.41 | 2.53 | 2.6 | 2.59 | 2.55 | 2.51 | 2.43 | 2.35 | 1.67 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.17
PFV-MAIMALICAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 6.89 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.61
PFV-JARDINSOLARPETORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 3.9 | 5.66 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.53 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.55
PFV-INGENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.31 | 1.25 | 5.52 | 8.32 | 8.66 | 8.68 | 8.65 | 8.62 | 8.6 | 8.4 | 7.63 | 5.02 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.62
PFV-CABILSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.75 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.9 | 2.7 | 2.45 | 1.95 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35
PFV-CABILDOSUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.76 | 6.89 | 8.62 | 9 | 9 | 8.98 | 8.83 | 8.84 | 8.87 | 8.98 | 8.95 | 7.99 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.55
PFV-LOSJOTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.84 | 1.83 | 2.45 | 2.58 | 2.61 | 2.6 | 2.56 | 2.53 | 2.5 | 2.37 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.41
PFV-LOSPALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
PFV-ESFENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.02 | 3.84 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 3.91 | 3.73 | 3.44 | 3.11 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.93
PFV-ELQUEMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
PFV-DONACARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 4.44 | 9.73 | 15.38 | 18.81 | 21.95 | 23.98 | 24.46 | 22.67 | 19.4 | 14.43 | 7.78 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.84
PFV-SANTUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-CALLELARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-CASUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-SANFRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-FILOMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 1.58 | 2.25 | 2.4 | 2.44 | 2.41 | 2.43 | 2.41 | 2.4 | 2.34 | 2.17 | 1.39 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16
PFV-NILHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.22 | 0.47 | 0.69 | 0.88 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 0.91 | 0.72 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01
PFV-SLKCB9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 | 1.45 | 2.35 | 2.5 | 2.58 | 2.59 | 2.62 | 2.56 | 2.5 | 2.45 | 2.35 | 2.01 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.02
PFV-LASTORTOLASDELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.39 | 1.46 | 2.18 | 2.34 | 2.36 | 2.36 | 2.39 | 2.38 | 2.35 | 2.3 | 2.2 | 1.65 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.03
PFV-HORMIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.51 | 1.08 | 1.59 | 2.04 | 2.42 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.42 | 2.1 | 1.66 | 1.15 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04
PFV-JAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.82 | 3.02 | 4.57 | 5.18 | 5.34 | 5.39 | 5.4 | 5.31 | 5.22 | 5.18 | 4.89 | 4.22 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.97
PFV-MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.47 | 1.56 | 2.09 | 2.33 | 2.44 | 2.5 | 2.49 | 2.44 | 2.36 | 2.22 | 1.95 | 1.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21
PFV-ENCONSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7 | 5.5 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
PFV-SANTAINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.61 | 1.62 | 2.27 | 2.43 | 2.48 | 2.5 | 2.51 | 2.5 | 2.5 | 2.44 | 2.31 | 1.83 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.79
PFV-LOSPERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.41 | 1.02 | 1.64 | 1.99 | 2.34 | 2.44 | 2.44 | 2.25 | 1.92 | 1.38 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.88
PFV-LONCURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.9 | 6.43 | 8.28 | 8.2 | 8.06 | 7.94 | 7.91 | 7.97 | 8.02 | 8.04 | 8.05 | 7.82 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.77
PFV-CORSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.54 | 1.12 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.75
PFV-MAIKONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.43 | 1.42 | 1.92 | 2.08 | 2.18 | 2.25 | 2.28 | 2.26 | 2.25 | 2.17 | 2.02 | 1.67 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.63
PFV-VILLAMOSCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.47 | 1.67 | 2.43 | 2.62 | 2.66 | 2.72 | 2.75 | 2.74 | 2.71 | 2.68 | 2.54 | 2.03 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.87
PFV-VILLAALEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.65 | 1.26 | 1.77 | 2.12 | 2.31 | 2.4 | 2.37 | 2.17 | 1.83 | 1.34 | 0.77 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42
PFV-KAUFMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ICB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-VALLEDELALUNA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4
PFV-CHICAUMAVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.81 | 3.56 | 4.84 | 3.92 | 5.88 | 5.99 | 5.98 | 5.83 | 5.43 | 4.81 | 3.9 | 2.39 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.95
PFV-FUSTERDELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.83 | 4.73 | 6.81 | 7.83 | 8.4 | 8.59 | 8.6 | 8.42 | 7.94 | 7.07 | 5.97 | 3.98 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.36
PFV-SANTATERESITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.03 | 5.66 | 7.39 | 8.02 | 8.28 | 8.39 | 8.49 | 8.42 | 8.29 | 8.06 | 7.71 | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.92
PFV-CRUZSOLAR-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.69 | 1.74 | 2.3 | 2.59 | 2.74 | 2.81 | 2.85 | 2.83 | 2.82 | 2.76 | 2.61 | 2.22 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2
PFV-LIPANGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
PFV-PITRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72 | 1.84 | 2.18 | 2.37 | 2.46 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.45 | 2.34 | 2.13 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.93
PFV-TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.93 | 4.81 | 7.09 | 7.37 | 5.39 | 6.44 | 7.14 | 7.56 | 7.56 | 3.88 | 5.95 | 2.34 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.93
PFV-SOLDESEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.45 | 1.98 | 4.35 | 6.35 | 7.78 | 8.68 | 8.94 | 8.89 | 8.18 | 6.91 | 5.12 | 2.79 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.21
PFV-LOBOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88
PFV-TREBALSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.56 | 1.22 | 1.77 | 2.16 | 2.4 | 2.46 | 2.38 | 2.16 | 1.78 | 1.26 | 0.61 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.04
PFV-PLOMODELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1.43 | 2.18 | 2.36 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.37 | 2.19 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ELQUELTEHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-TRINIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.64 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.54
PFV-ELBOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-ABASTIBLECONCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RDCLSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.63 | 4.83 | 6.4 | 6.81 | 6.99 | 7.02 | 6.95 | 7 | 6.92 | 6.89 | 6.74 | 5.65 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.35
PFV-PASTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.1 | 8.49 | 7.58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.84 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.77
PFV-FOSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.1 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 6.5 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5
PFV-OLIVILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 4.08 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 5.93 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.84
PFV-LINGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.68 | 2.12 | 2.53 | 2.67 | 2.71 | 2.74 | 2.76 | 2.73 | 2.77 | 2.74 | 2.65 | 2.45 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.02
PFV-LOSMAGNOLIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.84 | 2.17 | 2.53 | 2.67 | 2.74 | 2.83 | 2.85 | 2.82 | 2.84 | 2.8 | 2.71 | 2.46 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.72
PFV-PANQUEHUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.4 | 3.27 | 4.4 | 5.2 | 5.73 | 5.87 | 5.87 | 5.8 | 5.73 | 5.2 | 4.53 | 3.47 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.27
PFV-OVEJERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8
PFV-ELLITREII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 | 6.14 | 7.46 | 7.84 | 8.01 | 8.08 | 8.07 | 8.01 | 7.97 | 7.81 | 7.55 | 6.94 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7
PFV-PICURIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-TILTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.7 | 1.63 | 2.2 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.27 | 1.73 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.79
PFV-VINASDELSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.42 | 4.08 | 5.7 | 5.96 | 6 | 6 | 6 | 5.94 | 5.99 | 5.99 | 5.93 | 5.16 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.77
PFV-ENAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.02 | 2.94 | 4.55 | 4.92 | 5.03 | 4.71 | 5.14 | 5.08 | 4.99 | 4.88 | 4.58 | 3.25 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.47
PFV-TRANQUEDELSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.58 | 6.29 | 7.79 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.72 | 6.84 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9
PFV-PELUMPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.83 | 1.59 | 1.91 | 2.09 | 2.16 | 2.1 | 1.91 | 1.61 | 1.24 | 0.91 | 0.72 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.86 | 4.91 | 7.64 | 8.12 | 8.28 | 8.24 | 8.19 | 8.11 | 8.14 | 8.07 | 7.93 | 5.93 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.94
PFV-PARQUEVALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.08 | 3.2 | 4.85 | 5.24 | 5.41 | 5.42 | 5.42 | 5.4 | 5.27 | 5.34 | 5.63 | 4.61 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82
PFV-PALTOSUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.8 | 4.23 | 7.46 | 8.17 | 8.04 | 7.9 | 7.76 | 7.64 | 7.57 | 7.62 | 7.51 | 5.6 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.55
PFV-AYLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2.43 | 5.97 | 7.92 | 8.45 | 8.68 | 8.74 | 8.79 | 8.68 | 8.52 | 8.35 | 8.1 | 7.01 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.63
PFV-LOMALOSCOLORADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.061
PFV-BELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.49 | 4.2 | 5.74 | 5.93 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.92 | 5.92 | 5.73 | 5.58 | 4.62 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.99
PFV-TABOLANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.19 | 6.49 | 8.67 | 8.83 | 8.97 | 8.96 | 8.93 | 8.83 | 8.8 | 8.8 | 8.69 | 7.79 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.87
PFV-CHEQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.38 | 3.73 | 5.23 | 5.77 | 6.19 | 6.51 | 6.57 | 6.34 | 5.77 | 5.08 | 4.57 | 3.66 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.65
PFV-LOMATENDIDADELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.55 | 1.64 | 2.38 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.6 | 2.52 | 2.33 | 1.48 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12
PFV-INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2.29 | 2.34 | 2.36 | 1.46 | 0.61 | 2.37 | 2.33 | 2.06 | 1.36 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.52
PFV-ANAKENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.71 | 8.06 | 7.23 | 6.09 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
PFV-SAMOBAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 1.53 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1
PFV-RECOLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.03 | 5.21 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.69
PFV-LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
PFV-BELENOSTILTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.06 | 6.02 | 8.3 | 8.83 | 8.99 | 9 | 8.94 | 8.98 | 8.91 | 8.68 | 8.31 | 7.07 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.38
PFV-PUEBLOHUNDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.55 | 1.7 | 2.22 | 2.4 | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 2.47 | 2.44 | 2.44 | 2.3 | 1.99 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96
PFV-LAPAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.44 | 1.66 | 3.67 | 5.53 | 7.11 | 8.14 | 8.46 | 8.26 | 7.46 | 6.09 | 4.27 | 2.18 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.94
PFV-ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELQUEULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 6 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4
PFV-LOMIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8
PFV-AROMOVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.59 | 1.58 | 2.35 | 2.55 | 2.69 | 2.72 | 2.67 | 2.58 | 2.54 | 2.54 | 2.46 | 2.07 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.33
PFV-LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.98 | 2.25 | 2.71 | 2.76 | 2.9 | 2.97 | 2.98 | 3 | 3 | 2.98 | 2.87 | 2.61 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.44
PFV-OCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-LLAYLLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.18 | 4.85 | 5.56 | 5.82 | 5.9 | 6 | 6.12 | 6.05 | 5.99 | 5.86 | 5.61 | 5.04 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.09
PFV-HELIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37 | 0.9 | 1.13 | 1.23 | 1.26 | 0.57 | 1.36 | 1.31 | 1.29 | 1.84 | 2.4 | 2.1 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86
PFV-LOSTILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.73 | 2.7 | 3.39 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.48 | 3.35 | 2.95 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.15
PFV-CONDORPETORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.96
PFV-MANAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59 | 1.88 | 2.42 | 2.54 | 2.58 | 2.57 | 2.67 | 2.68 | 2.65 | 2.58 | 2.44 | 2.14 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.78
PFV-SANTIAGOSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 5.2 | 21.02 | 41.24 | 62.11 | 75.16 | 84.85 | 88.58 | 86.17 | 77.14 | 63.18 | 45.88 | 26.77 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.16
PFV-DONHUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.53 | 14.34 | 29.32 | 42.71 | 52.35 | 58.02 | 60.09 | 59.02 | 53.55 | 43.19 | 31.19 | 17.62 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.69
PFV-COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.28 | 6.64 | 8.43 | 8.87 | 8.94 | 8.84 | 8.75 | 8.5 | 8.51 | 8.5 | 8.26 | 7.23 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.48
PFV-CURACAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.63 | 1.96 | 2.38 | 2.53 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.41 | 2.02 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.27
PFV-LOSGIRASOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59 | 1.79 | 2.19 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 2.36 | 2.37 | 2.34 | 2.36 | 2.28 | 1.77 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64
PFV-ELPIQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.73 | 5.85 | 8.76 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.39 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2
PFV-PESARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 1.61 | 2.36 | 2.55 | 2.65 | 2.69 | 2.68 | 2.7 | 2.66 | 2.59 | 2.54 | 2 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.66
PFV-YAHUTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.84 | 2.54 | 4.23 | 5.02 | 5.26 | 5.3 | 5.28 | 4.92 | 4.89 | 4.7 | 4.27 | 2.36 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.75
PFV-CAIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12
PFV-CATEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9
PFV-TUCUQUERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-RODEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELHUASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 | 0.84 | 1.58 | 2.04 | 2.1 | 2.12 | 2.13 | 2.1 | 2.09 | 2.03 | 1.69 | 0.95 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.23
PFV-FARDELANEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 | 1.19 | 1.64 | 2.01 | 2.28 | 2.47 | 2.5 | 2.52 | 2.44 | 2.25 | 1.98 | 1.59 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.35
PFV-LITORALSUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.15 | 6.6 | 8.89 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.96 | 8.97 | 8.8 | 8.42 | 7.59 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.12
PFV-PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.84 | 4.84 | 6.06 | 7.17 | 7.2 | 8.07 | 7.91 | 8.22 | 8.13 | 7.83 | 7.22 | 6.16 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
PFV-CHIMBARONGONIEBLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.19 | 6.5 | 8.72 | 8.61 | 8.88 | 8.96 | 8.98 | 8.97 | 9 | 8.94 | 8.86 | 7.83 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.47
PFV-UTFSMVINADELMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
PFV-PEDREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-QUEMADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.67 | 4.7 | 6.69 | 6.97 | 7 | 7 | 7 | 6.98 | 7 | 6.88 | 6.66 | 5.29 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.29
PFV-LIRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.09 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55
PFV-DONEUGENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.93 | 2.29 | 2.78 | 2.83 | 2.78 | 2.68 | 2.54 | 2.68 | 2.59 | 2.78 | 2.78 | 2.44 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08
PFV-DONSIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 1.53 | 2.44 | 2.68 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 2.68 | 2.69 | 2.59 | 2.46 | 1.79 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.26
PFV-ALAMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2 | 0.13 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 8.93 | 8.56 | 8.51 | 8.67 | 8.45 | 8.17 | 6.72 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.77
PFV-RENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.52 | 4.83 | 6.58 | 7 | 6.81 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.73 | 5.83 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.23
PFV-COINCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.82 | 2.35 | 2.58 | 2.68 | 2.69 | 2.64 | 2.59 | 2.53 | 2.45 | 2.22 | 1.78 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.33
PFV-CARADEGALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47
PFV-LAGAMBOINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.27 | 3.66 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.99 | 4.96 | 4.21 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.06
PFV-ELCASTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.81 | 2.56 | 3.43 | 3.62 | 3.67 | 3.65 | 3.7 | 3.69 | 3.67 | 4.23 | 4.12 | 3.64 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.52
PFV-LOSLAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.28 | 0.41 | 1.73 | 1.84 | 1.89 | 1.9 | 1.88 | 1.85 | 1.77 | 1.59 | 1.2 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11
PFV-LASCABRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.46 | 1.5 | 2.23 | 2.42 | 2.48 | 2.5 | 2.53 | 2.57 | 2.49 | 2.44 | 2.25 | 1.85 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42
PFV-LAQUINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.93 | 2.29 | 2.78 | 2.83 | 2.78 | 2.68 | 2.54 | 2.68 | 2.59 | 2.78 | 2.78 | 2.44 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32
PFV-LOSTAURETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.75 | 1.94 | 2.35 | 2.47 | 2.55 | 2.57 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.48 | 2.37 | 1.69 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46
PFV-LUDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
PFV-ESPERANZA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.2 | 5.8 | 7.44 | 7.85 | 8.02 | 7.73 | 7.64 | 7.88 | 7.7 | 7.88 | 7.32 | 6.18 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.57
PFV-CHANCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
PFV-SANTACRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.27 | 6 | 8.78 | 8.98 | 8.73 | 8.98 | 8.92 | 8.79 | 8.82 | 8.84 | 8.79 | 7.62 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.45
PFV-SANTAEMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.17 | 6.13 | 7.52 | 8.38 | 8.69 | 8.64 | 8.61 | 8.39 | 8.58 | 8.46 | 8.07 | 7.04 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2
PFV-ESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.12 | 1.61 | 1.79 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.77 | 1.33 | 0.92 | 0.56 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.09
PFV-GRPEUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.72 | 6.03 | 6.85 | 7.04 | 7.26 | 7.59 | 7.81 | 7.96 | 7.97 | 7.97 | 7.96 | 7.62 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.87
PFV-REN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.3 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.67
PFV-PERALILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.01 | 6.46 | 8.75 | 8.77 | 8.99 | 8.96 | 9 | 8.83 | 9 | 8.96 | 8.71 | 7.53 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.67
PFV-VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.14 | 3.4 | 4.85 | 5.32 | 5.57 | 5.49 | 5.54 | 5.45 | 5.54 | 5.5 | 5.2 | 3.71 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3
PFV-JILGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.81 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.84
PFV-ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4 | 1.08 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29
PFV-VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.61 | 1.83 | 2.8 | 2.98 | 3.05 | 3.02 | 3.05 | 2.99 | 3.01 | 2.96 | 2.82 | 2.2 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.36
PFV-GRANTENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELCUERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.51 | 1.05 | 1.63 | 1.95 | 2.25 | 2.42 | 2.36 | 2.17 | 1.8 | 1.35 | 0.8 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.71
PFV-LASARBOLEDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.19 | 0.58 | 1.18 | 1.71 | 2.09 | 2.3 | 2.39 | 2.33 | 2.14 | 1.8 | 1.31 | 0.72 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
PFV-ELCHERCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2.59 | 7.42 | 8.73 | 8.54 | 8.72 | 8.69 | 8.73 | 8.6 | 8.74 | 8.82 | 8.81 | 8.41 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4
PFV-MOSTAZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 8.4 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
PFV-RIOPEUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.7 | 1.01 | 1.17 | 1.26 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 0.82 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.69
PFV-SANTACAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.85 | 2.22 | 2.56 | 2.7 | 2.59 | 2.75 | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 2.67 | 2.58 | 2.27 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.89
PFV-ELROMERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.56 | 4.92 | 6.69 | 7.37 | 8 | 8 | 5.39 | 7.87 | 8 | 7.79 | 7.09 | 5.87 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.63
PFV-MEMBRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.49 | 2.03 | 2.47 | 2.55 | 2.58 | 2.58 | 2.56 | 2.52 | 2.5 | 2.47 | 2.39 | 2.15 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.47
PFV-CHIMBARONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-PARQUEROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.49 | 1.58 | 2.46 | 2.7 | 2.61 | 2.78 | 2.7 | 2.72 | 2.72 | 2.7 | 2.56 | 1.95 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85
PFV-ALDEBARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29
PFV-DONMATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 1.36 | 2.28 | 2.38 | 2.3 | 2.3 | 2.27 | 2.2 | 2.23 | 2.25 | 2.26 | 1.92 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02
PFV-NANCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.85 | 3.07 | 3.4 | 2.13 | 4.63 | 5.18 | 5.06 | 5 | 4.94 | 4.92 | 4.91 | 4.76 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.47
PFV-LASCACHANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 2.33 | 4.68 | 6.64 | 7.52 | 8.98 | 9 | 9 | 8.39 | 7.11 | 5.27 | 3 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.55
PFV-DONMARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.46 | 1.62 | 2.31 | 2.45 | 2.5 | 2.52 | 2.56 | 2.55 | 2.51 | 2.49 | 2.43 | 2.2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.96
PFV-LOSLIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 5 | 6.4 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 3.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4
PFV-EASFGRANEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.76 | 1.98 | 2.41 | 2.59 | 2.67 | 2.66 | 2.64 | 2.61 | 2.6 | 2.56 | 2.43 | 1.97 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52
PFV-NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.28
PFV-LAMURALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.7 | 1.74 | 1.14 | 1.04 | 2.19 | 2.15 | 2.09 | 1.45 | 2.04 | 2.04 | 2.08 | 1.93 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.58
PFV-ARGOMEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.81 | 5.27 | 7.11 | 7.62 | 7.75 | 7.64 | 7.69 | 7.64 | 7.71 | 7.71 | 7.32 | 6.15 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6
PFV-LOMIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.84 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.99
PFV-ELMIRLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.84 | 3.97 | 5.88 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 4.83 | 2.8 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.94
PFV-CATANSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RAULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.2 | 6.67 | 8.48 | 8.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.87 | 8.41 | 7.25 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46
PFV-SANCAMILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81 | 2.11 | 2.52 | 2.68 | 2.81 | 2.78 | 2.72 | 2.75 | 2.73 | 2.68 | 2.59 | 2.35 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19
PFV-VILLAPRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52 | 1.59 | 2.26 | 2.51 | 2.25 | 2.49 | 2.59 | 2.61 | 2.53 | 2.38 | 2.3 | 1.85 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.53
PFV-VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.49 | 1.56 | 2.2 | 2.4 | 2.47 | 2.5 | 2.45 | 2.49 | 2.47 | 2.4 | 2.25 | 1.82 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.41
PFV-LLANOSDEPOTROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | 4.68 | 4.92 | 4.72 | 4.96 | 4.57 | 4.23 | 3.96 | 3.26 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37
PFV-LASROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7
PFV-LOSPATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5
PFV-REXNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.99 | 1.84 | 2.41 | 2.55 | 2.59 | 2.61 | 2.65 | 2.58 | 2.49 | 2.14 | 1.44 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06
PFV-ITAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.13 | 2.2 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.29
PFV-LAFRONTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.17 | 3.09 | 3.97 | 4.19 | 4.28 | 4.12 | 4.08 | 4.2 | 4.11 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.17
PFV-HIJUELA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.94 | 2.12 | 2.64 | 2.69 | 2.79 | 2.69 | 2.85 | 2.76 | 2.74 | 2.72 | 2.61 | 2.23 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELLOROCHOROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.57 | 5.46 | 7.84 | 8.36 | 8.63 | 8.75 | 8.77 | 8.68 | 8.59 | 8.44 | 7.64 | 5.96 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4
PFV-PVPUNIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 | 1.38 | 2.47 | 2.56 | 2.58 | 2.6 | 2.64 | 2.62 | 2.62 | 2.7 | 2.67 | 2.23 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.62
PFV-PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 7.3 | 4.8 | 4.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3
PFV-ELFLAMENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.42 | 5.92 | 7.51 | 8.25 | 8.36 | 8.3 | 8.9 | 8.76 | 8.54 | 8.17 | 7.62 | 6.32 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.26
PFV-ERINOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.49 | 1.45 | 2.34 | 2.58 | 2.62 | 2.61 | 2.58 | 2.56 | 2.54 | 2.52 | 2.41 | 1.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.61
PFV-ELZORZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.61 | 1.83 | 2.52 | 2.64 | 2.63 | 2.6 | 2.58 | 2.6 | 2.58 | 2.56 | 2.44 | 2.11 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.79
PFV-PIDUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.7 | 2.12 | 2.78 | 2.87 | 2.89 | 2.91 | 2.94 | 2.97 | 2.94 | 2.85 | 2.68 | 2.33 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.26
PFV-TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.76 | 4.09 | 5.27 | 5.53 | 5.62 | 5.52 | 5.44 | 5.37 | 5.48 | 5.41 | 5.2 | 4.38 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.91
PFV-CABIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
PFV-LAHUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.62 | 0.96 | 1.45 | 2.11 | 2.24 | 2.09 | 1.99 | 1.84 | 1.82 | 1.79 | 1.58 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.55
PFV-SANRAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.87 | 2.11 | 2.62 | 2.69 | 2.71 | 2.69 | 2.71 | 2.76 | 2.73 | 2.68 | 2.48 | 2.14 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34
PFV-SCFLORDELLLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-EAMAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.56 | 1.62 | 2.32 | 2.35 | 1.6 | 1.88 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 1.91 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.88
PFV-LOSROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.37 | 0.9 | 1.31 | 1.59 | 1.75 | 1.87 | 1.84 | 1.65 | 1.37 | 0.96 | 0.5 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.31
PFV-PENCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELCARPINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.65 | 2.75 | 5.74 | 7.95 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.43 | 3.61 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.46
PFV-SOLDELMAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.51 | 1.18 | 1.72 | 2.15 | 2.32 | 2.5 | 2.49 | 2.25 | 1.84 | 1.3 | 0.67 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24
PFV-DONRODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.58 | 3.76 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.36 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.02 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.57
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANJAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.3 | 3.57 | 5.17 | 5.34 | 5.33 | 5.29 | 5.27 | 5.26 | 5.28 | 5.23 | 5 | 3.83 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.75
PFV-QUINANTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 7.2 | 8.1 | 7.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3
PFV-RANGUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72 | 1.12 | 1.33 | 1.83 | 2.23 | 2.46 | 2.51 | 2.45 | 2.28 | 1.94 | 1.63 | 2.17 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.69
PFV-PACHIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.7 | 7.3 | 8.8 | 8.85 | 8.74 | 8.47 | 8.86 | 8.86 | 8.87 | 8.86 | 8.82 | 7.92 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.62
PFV-LOSCISNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.23 | 5.32 | 5.95 | 6 | 6 | 6 | 5.98 | 5.93 | 6 | 6 | 5.83 | 4.97 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.68
PFV-LAACACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9
PFV-PVPLAROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.76 | 1.29 | 1.06 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52
PFV-PVPMAYOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.62 | 1.75 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.24
PFV-INTERLOCUTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.72 | 1.77 | 2.19 | 2.46 | 2.5 | 2.48 | 2.45 | 2.43 | 2.41 | 2.4 | 2.32 | 1.86 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98
PFV-SOLARPARKMALLOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.66 | 1.31 | 1.87 | 2.14 | 2.41 | 2.46 | 2.45 | 2.35 | 2.03 | 1.51 | 0.9 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58
PFV-ELCARDENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.89 | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.94
PFV-COLTAUCOALMENDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1.61 | 2.43 | 2.58 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.61 | 2.61 | 2.59 | 2.44 | 1.84 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.01
PFV-LASTENCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | 1.99 | 4.13 | 5.96 | 7.11 | 8 | 8.11 | 8.22 | 7.64 | 6.74 | 5.04 | 2.91 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.36
PFV-SANTAAMELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.82 | 2.19 | 1.57 | 2.72 | 2.93 | 2.96 | 2.96 | 1.44 | 1.85 | 2.97 | 2.86 | 2.37 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.84
PFV-IDAHUELDELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52 | 1.75 | 2.29 | 2.52 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 2.61 | 2.55 | 2.41 | 2.1 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3
PFV-ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.69 | 2.26 | 2.68 | 2.76 | 2.74 | 2.69 | 2.7 | 2.68 | 2.44 | 0.46 | 0.55 | 1.73 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84
PFV-LORETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.11 | 1.61 | 1.97 | 2.21 | 2.33 | 2.39 | 2.3 | 2.03 | 1.58 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9
PFV-ROVIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8
PFV-JSOLERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 | 0.99 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2
PFV-DONJORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.88 | 2.37 | 2.92 | 2.98 | 2.97 | 2.95 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | 2.93 | 2.62 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.93
PFV-GRPITAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1
PFV-ROMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.11 | 5.68 | 8.46 | 8.55 | 8.64 | 8.59 | 8.64 | 4.59 | 8.3 | 8.3 | 8.24 | 7.41 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.27
PFV-TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.64 | 2.03 | 2.76 | 2.97 | 3.13 | 3.13 | 3.21 | 3.12 | 6.41 | 7.25 | 6.8 | 5.96 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.33
PFV-BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.66 | 1.21 | 1.77 | 2.27 | 2.57 | 2.83 | 2.84 | 2.81 | 2.58 | 2.17 | 1.6 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.35
PFV-PEQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.74 | 1.99 | 2.68 | 2.79 | 2.9 | 2.81 | 2.9 | 2.83 | 2.84 | 2.8 | 2.67 | 2.29 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4
PFV-RAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.58 | 4.6 | 6.43 | 7.49 | 8.34 | 8.35 | 8.6 | 8.32 | 7.88 | 6.97 | 6.31 | 3.59 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.02
PFV-CURICURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.49 | 5.39 | 8.14 | 8.16 | 8.37 | 8.37 | 8.4 | 8.01 | 8.06 | 8.04 | 8.06 | 6.94 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.66
PFV-LALAJUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7
PFV-ALTOSTILTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
PFV-LIQUIDAMBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-QUILAPILUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 15 | 50.8 | 76.68 | 85.49 | 87.71 | 88.14 | 88.31 | 86.92 | 83.83 | 80.03 | 78.16 | 69.84 | 39.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.63
PFV-ANUNUCADELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.82 | 1.65 | 1.97 | 2.2 | 2.35 | 2.4 | 2.35 | 2.21 | 1.95 | 1.48 | 1.02 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.84
PFV-MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.35 | 17.66 | 36.11 | 52.6 | 64.46 | 71.44 | 74 | 72.68 | 65.94 | 53.19 | 38.41 | 21.71 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.64
PFV-CLEMENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.86 | 1.06 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.08 | 0.89 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.89
PFV-KONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-SLK808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 1.99 | 2.82 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.89 | 2.85 | 2.88 | 2.23 | 2.3 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.79
PFV-ESCORIALVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 1.67 | 2.27 | 2.4 | 2.47 | 2.53 | 2.51 | 2.49 | 2.47 | 2.41 | 2.27 | 1.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.74
PFV-CHACABUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8
PFV-MESETADELOSANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 20.69 | 64.22 | 99.66 | 85.83 | 85.16 | 89.12 | 91.75 | 94.25 | 83.62 | 72.22 | 66.4 | 36.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.05
PFV-UTFSMVITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-TECHOSDEALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56
PFV-PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.61 | 1.8 | 2.35 | 2.49 | 2.56 | 2.59 | 2.58 | 2.57 | 2.54 | 2.52 | 2.44 | 2.1 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-NAZARINOVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.52 | 1.56 | 2.05 | 2.26 | 2.38 | 2.5 | 2.48 | 2.43 | 2.45 | 2.4 | 2.26 | 1.93 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-CONDORPELVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.68 | 1.71 | 1.2 | 0.8 | 1.77 | 1.96 | 2.11 | 0.64 | 0.24 | 1.81 | 1.58 | 1.2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.27
PFV-DONANDRONICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.48 | 1.93 | 2.54 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.61 | 2.02 | 1.76 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.08
PFV-JAVIERACARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.49 | 6.6 | 8.52 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.96 | 8.68 | 7.51 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.52
PFV-VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.47 | 1.01 | 1.51 | 1.88 | 2.13 | 2.24 | 2.18 | 1.97 | 1.61 | 1.13 | 0.57 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.99
PFV-PIRQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-CHAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.82
PFV-DARLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 7 | 7 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.35 | 1.07 | 1.74 | 1.96 | 2 | 2.03 | 2.01 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.9 | 1.38 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.95
PFV-MACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.92 | 5.9 | 8.07 | 8.57 | 8.86 | 8.88 | 8.88 | 8.77 | 8.61 | 8.66 | 8.37 | 7.48 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.49
PFV-RUCAPAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.85 | 5.61 | 8.16 | 8.71 | 8.97 | 9 | 9 | 9 | 8.96 | 8.71 | 8.16 | 6.41 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.64
PFV-ELPERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.01 | 5.99 | 5.96 | 5.98 | 6.02 | 5.99 | 6 | 5.98 | 5.97 | 6.02 | 6 | 6.01 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.58
PFV-PATRICIAVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.53 | 4.01 | 5.88 | 6.98 | 7.72 | 8.19 | 8.38 | 8.38 | 8.32 | 8.05 | 6.77 | 4.91 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.99
PFV-CANTILLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GABARDOVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.27 | 0.52 | 1.03 | 1.52 | 1.9 | 2.17 | 2.31 | 2.32 | 2.2 | 1.91 | 1.19 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76
PFV-FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9
PFV-TRICAHUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 7.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6
PFV-SANISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9
PFV-LABLANQUINA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.26 | 6 | 8.43 | 8.87 | 8.97 | 8.95 | 8.96 | 8.83 | 8.8 | 8.61 | 8.19 | 6.43 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.44
PFV-MELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.91 | 5.07 | 6.97 | 7.88 | 8.52 | 8.82 | 8.91 | 8.74 | 8.48 | 7.86 | 6.95 | 5.44 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.91
PFV-CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.62 | 2.39 | 2.61 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.7 | 2.53 | 2.34 | 1.98 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
PFV-MARIAPINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 | 1.82 | 2.39 | 2.56 | 2.63 | 2.66 | 2.66 | 2.62 | 2.52 | 2.41 | 2.13 | 1.7 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.61
PFV-HOMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8
PFV-ELPILPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-LASMERCEDES-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.77 | 1.97 | 2.35 | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 2.3 | 1.91 | 1.73 | 1.42 | 1.16 | 1.11 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.91
PFV-SANTAELIZABETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.07 | 5.66 | 7.2 | 7.96 | 8.26 | 8.2 | 8.23 | 8 | 7.97 | 3.02 | 7.6 | 6.64 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.22
PFV-ENCINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | 1.34 | 1.86 | 1.92 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 1.72 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8
PFV-CASABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.05 | 3.85 | 5.6 | 6 | 6.21 | 6.29 | 6.29 | 6.25 | 6.19 | 6.06 | 5.72 | 4.74 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.58
PFV-CITRINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2
PFV-PATAGUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.11 | 5.1 | 8.35 | 8.91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.98 | 8.97 | 8.71 | 7.38 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6
PFV-CINTAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GUANACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.92 | 5.5 | 7.74 | 8.24 | 8.45 | 8.53 | 8.53 | 3.01 | 7.35 | 8.29 | 8.06 | 6.77 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.58
PFV-TALAGANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.69 | 3.89 | 4.1 | 4.1 | 4.11 | 4.18 | 4.18 | 2.34 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.17 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.11
PFV-HUIGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.22 | 6.26 | 8.49 | 8.89 | 8.92 | 8.98 | 8.95 | 6.53 | 8.89 | 8.89 | 8.74 | 7.59 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1
PFV-VIOLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.28 | 5.51 | 6.57 | 7.02 | 7.18 | 7.2 | 7.22 | 2.99 | 7.07 | 7.13 | 6.96 | 6.21 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.15
PFV-MALLOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.43 | 1.52 | 2.2 | 2.41 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.91 | 2.32 | 2.45 | 2.38 | 2.07 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02
PFV-PENAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.9 | 5.48 | 7.89 | 8.37 | 8.48 | 8.55 | 8.81 | 5.21 | 8.5 | 8.56 | 5.17 | 3.58 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.15
PFV-PICUNCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.46 | 1.95 | 4.36 | 6.56 | 8.13 | 8.84 | 8.91 | 8.87 | 8.27 | 6.82 | 4.87 | 2.71 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.61
PFV-LIRIODECAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59 | 1.61 | 2.01 | 2.19 | 2.27 | 2.33 | 2.34 | 2.33 | 2.3 | 2.23 | 2.1 | 1.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.83
PFV-QUILLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.41 | 1.04 | 1.43 | 1.71 | 1.91 | 2.05 | 2.09 | 2.06 | 1.96 | 1.8 | 1.55 | 1.19 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
PFV-LEYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 68 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 65 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 893
PFV-LUMBRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.62 | 2.27 | 2.97 | 2.99 | 2.994 | 2.97 | 2.9 | 2.85 | 2.92 | 2.92 | 2.76 | 2.43 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.844
PFV-PUANGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.89 | 2.78 | 4 | 3.19 | 3.72 | 4 | 4 | 3.46 | 1.99 | 1.26 | 2.51 | 2.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.81
PFV-MALINKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.45 | 1.26 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.83
PFV-ALTOSDELPAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LAUREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.12 | 4.03 | 5.4 | 6.06 | 6.12 | 6.73 | 6.66 | 6.33 | 6.48 | 6.53 | 6.19 | 4.7 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.87
PFV-RAMIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 8.1 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4
PFV-ALHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.4 | 1.67 | 4.04 | 5.26 | 5.34 | 5.27 | 5.21 | 5.12 | 5.05 | 5.06 | 4.92 | 4.03 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.03
PFV-LOSIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.77 | 1.45 | 1.99 | 2.33 | 2.49 | 2.5 | 2.39 | 2.13 | 1.68 | 1.08 | 0.45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.59
PFV-SANTAADRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6
PFV-CRUCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9
PFV-SANPEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
PFV-RLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
PFV-ELROBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1
PFV-CANTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52 | 1.66 | 2.39 | 2.5 | 2.56 | 2.65 | 2.68 | 2.67 | 2.65 | 2.6 | 2.5 | 2.23 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.84
PFV-ELSHARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GUARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.67 | 0.24 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.66
PFV-FARAMALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.47 | 1.17 | 1.53 | 1.64 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.43 | 0.99 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75
PFV-ELSAUCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
PFV-SANTAROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.76 | 2.1 | 3.84 | 5.28 | 7.11 | 6.79 | 6.65 | 6.64 | 6.42 | 6.08 | 5.56 | 4.48 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8
PFV-ECLIPSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 8 | 7.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9
PFV-LASTORCAZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.43 | 1.25 | 1.57 | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.67 | 1.64 | 1.47 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.13
PFV-NEWENTUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.45 | 4.24 | 5.95 | 6 | 5.99 | 5.89 | 5.75 | 5.68 | 5.69 | 5.69 | 5.68 | 4.98 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.51
PFV-NAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 8 | 7.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6
PFV-LASPALMASDELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 | 1.62 | 2.24 | 2.49 | 2.58 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.56 | 2.48 | 2.3 | 1.52 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12
PFV-MANDINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.92 | 4.28 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.46
PFV-LASTURCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7
PFV-LIEBREDELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CEFALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.45 | 1.39 | 2.2 | 2.52 | 2.62 | 2.67 | 2.67 | 2.61 | 2.53 | 1.85 | 2.01 | 1.26 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.29
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43
PFV-PATAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-MALVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.7 | 1.73 | 2.29 | 2.38 | 2.29 | 2.04 | 1.64 | 1.1 | 0.57 | 0.44 | 0.53 | 0.58 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7
PFV-DONAIGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 1.77 | 2.17 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.19 | 2.16 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.53
PFV-RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.71 | 5.07 | 7.52 | 8.2 | 8.49 | 8.63 | 9 | 9 | 9 | 8.86 | 8.68 | 6.77 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.25
PFV-NIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.9 | 1.25 | 1.84 | 0.78 | 2.4 | 2.55 | 2.52 | 2.46 | 2.43 | 2.3 | 1.99 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.45
PFV-MARCHIGUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.2 | 5.8 | 7.44 | 7.85 | 8.02 | 7.73 | 7.64 | 7.88 | 7.7 | 7.88 | 7.32 | 6.18 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.57
PFV-AHEBUENASYERBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.69 | 5 | 7.77 | 8.52 | 8.85 | 8.89 | 8.87 | 8.73 | 8.62 | 8.47 | 8.05 | 6.13 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.39
PFV-EASFPICHILEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.75 | 2.03 | 2.57 | 2.73 | 2.78 | 2.78 | 2.82 | 2.8 | 2.78 | 2.74 | 2.66 | 2.36 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.11
PFV-PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.39 | 6.74 | 8.41 | 8.85 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.8 | 7.07 | 5.03 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.83
PFV-LASBANDURRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.48 | 0.47 | 0.7 | 0.799 | 0.76 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.52 | 0.62 | 0.52 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.268
PFV-MAITENLAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 1.64 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.65 | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.58 | 2.48 | 1.98 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52
PFV-MARCHIGUE-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6 | 1.64 | 2.08 | 2.2 | 1.55 | 2.55 | 2.5 | 2.57 | 2.5 | 2.34 | 2.22 | 1.91 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6
PFV-PILPILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7
PFV-POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-PORTEZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.73 | 1.93 | 2.48 | 2.62 | 2.67 | 2.58 | 2.55 | 2.63 | 2.57 | 2.63 | 2.44 | 2.06 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.87
PFV-VITUCO2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.66 | 2.1 | 2.55 | 2.68 | 2.71 | 2.69 | 2.61 | 2.7 | 2.71 | 2.61 | 0.79 | 2.4 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.53
PFV-LAMANGA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.85 | 2.26 | 2.89 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.85 | 2.4 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11
PFV-CONDORCHEPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 2 | 2.73 | 2.86 | 2.99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.95 | 2.75 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4
PFV-LOCHACON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.45 | 1.16 | 2.26 | 2.37 | 2.44 | 2.56 | 2.54 | 2.43 | 2.19 | 1.8 | 1.18 | 0.61 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
PFV-RINCONADAALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.24 | 7.65 | 8.87 | 8.99 | 8.98 | 8.92 | 9 | 8.88 | 8.93 | 9 | 8.03 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.85
PFV-COLCHAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.69 | 1.96 | 2.43 | 2.43 | 2.4 | 2.38 | 2.35 | 2.29 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.13 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98
PFV-ALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.3 | 7.47 | 8.84 | 8.93 | 8.93 | 8.88 | 8.97 | 8.96 | 8.97 | 8.96 | 8.94 | 7.18 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.13
PFV-AVILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.37 | 4 | 6.14 | 6.84 | 7.06 | 7.16 | 7.25 | 7.22 | 7.2 | 7.05 | 6.5 | 4.65 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.53
PFV-LAFORESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.58 | 1.76 | 2.47 | 2.62 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.33 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.77 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19
PFV-CORDILLERILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.92 | 1.18 | 1.25 | 1.28 | 1.23 | 1.21 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 1.16 | 0.98 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75
PFV-SANEMILIO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.62 | 1.84 | 2.39 | 2.43 | 2.55 | 2.51 | 2.51 | 2.45 | 2.45 | 2.39 | 2.29 | 2 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.32
PFV-ALTOSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
PFV-DONIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8
PFV-MUTUPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.04 | 4.52 | 4.95 | 5.52 | 7.05 | 7.07 | 5.89 | 6.54 | 5.49 | 2.98 | 5.71 | 6.93 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.34
PFV-SANCARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52 | 1.8 | 2.47 | 2.49 | 2.42 | 2.6 | 2.6 | 2.57 | 2.56 | 2.47 | 2.34 | 1.97 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.61
PFV-RATULEMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.64 | 1.76 | 2.63 | 2.8 | 2.69 | 2.86 | 2.82 | 2.77 | 2.75 | 2.73 | 2.5 | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85
PFV-LASCODORNICES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6
PFV-ALCALDESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.49 | 4.57 | 5.76 | 4.4 | 4.24 | 5.87 | 5.87 | 5.86 | 5.85 | 5.84 | 5.82 | 5.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
PFV-SANTALUISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.44 | 1.23 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.53 | 2.26 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.09
PFV-ELCERNICALO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.48 | 1.18 | 1.3 | 1.42 | 1.42 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 0.98 | 1.08 | 0.95 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.18
PFV-ELCERNICALO-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.48 | 1.18 | 1.3 | 1.42 | 1.42 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 0.98 | 1.08 | 0.95 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.18
PFV-CHUCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.93 | 1.97 | 2.27 | 2.23 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 2.38 | 2.32 | 2.21 | 1.88 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.33
PFV-TAMANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 22.4 | 33.6 | 35.2 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 33.6 | 35.2 | 34.7 | 32.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.9
PFV-NIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9
PFV-BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.67 | 1.68 | 2.11 | 2.18 | 2.21 | 2.38 | 2.36 | 2.32 | 2.29 | 2.03 | 1.62 | 1.76 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56
PFV-CHINCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
PFV-LOSGORRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.95 | 2.35 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | 2.65 | 2.4 | 2.4 | 2.15 | 1.95 | 2.15 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35
PFV-SANFRANCISCOPARRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.81 | 1.72 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.98
PFV-LAVENDIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.37 | 7.59 | 9 | 9 | 8.91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.41 | 6.4 | 7.7 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75
PFV-POMUYETOSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.82 | 1.77 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.41 | 2.4 | 2.4 | 1.84 | 1.76 | 2.34 | 1.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7
PFV-GOLONDRINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.45 | 1.89 | 3.75 | 5.57 | 6.14 | 6.25 | 6.29 | 6.29 | 6.28 | 5.93 | 4.56 | 2.55 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8
PFV-POCILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.82 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.61
PFV-PICHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.41 | 1.23 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.48 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8
PFV-CAUQUENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.56 | 1.83 | 2.61 | 2.78 | 2.84 | 2.83 | 2.8 | 2.79 | 2.74 | 2.68 | 2.54 | 2.15 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2
PFV-ITIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.34 | 6.04 | 8.66 | 8.77 | 8.64 | 8.97 | 8.93 | 8.78 | 8.71 | 8.65 | 8.22 | 6.23 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.39
PFV-PLAYERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.55 | 1.66 | 2.53 | 2.97 | 2.92 | 3 | 3 | 2.99 | 2.98 | 2.91 | 2.72 | 2.06 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.26
PFV-PLAYERITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 1.67 | 2.53 | 2.96 | 2.9 | 3 | 3 | 2.97 | 2.96 | 2.9 | 2.73 | 2.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.22
PFV-PLAYERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.65 | 1.71 | 2.58 | 2.97 | 2.93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.97 | 2.78 | 2.06 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6
PFV-SANTAESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.8 | 1.95 | 2.63 | 2.64 | 2.53 | 2.38 | 2.02 | 1.59 | 1.22 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.71
PFV-LASLECHUZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6
PFV-DADINCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.86 | 2.59 | 2.73 | 2.69 | 2.89 | 2.86 | 2.8 | 2.78 | 2.65 | 2.64 | 2.46 | 1.76 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8
PFV-PEGASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.75 | 2.03 | 2.66 | 2.52 | 2.84 | 2.87 | 2.83 | 2.77 | 2.7 | 2.69 | 2.54 | 2.19 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.31
PFV-SOLSANTAINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.43 | 1.48 | 2.03 | 2.51 | 2.54 | 2.56 | 2.54 | 2.42 | 2.4 | 2.39 | 1.99 | 1.63 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.15
PFV-LUCESOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-RINCONADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.08 | 5.66 | 7.02 | 7.5 | 7.38 | 7.59 | 7.48 | 7.65 | 7.62 | 7.55 | 7.3 | 6.46 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9
PFV-PITOTOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 2.02 | 2.48 | 2.67 | 2.76 | 2.81 | 2.86 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.66 | 2.36 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19
PFV-LOSMOLINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
PFV-ELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 | 1.67 | 2.22 | 2.38 | 2.46 | 2.55 | 2.56 | 2.48 | 2.48 | 2.44 | 2.25 | 1.78 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.54
PFV-TREBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.77 | 2.05 | 2.51 | 2.6 | 2.67 | 2.69 | 2.75 | 2.67 | 2.79 | 2.66 | 2.31 | 1.81 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.03
PFV-MARAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.22 | 1.18 | 2.02 | 2.32 | 2.38 | 2.35 | 2.38 | 2.35 | 2.3 | 2.31 | 2.26 | 1.68 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.35
PFV-SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.75 | 1.92 | 2.42 | 2.52 | 2.58 | 2.63 | 2.62 | 2.59 | 2.59 | 2.35 | 2.37 | 1.69 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54
PFV-QUELTEHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LASTORTOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 | 1.34 | 1.85 | 1.91 | 2.27 | 2.37 | 2.39 | 2.33 | 2.17 | 2.1 | 1.86 | 1.41 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-SANJOSE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.19 | 2.65 | 2.97 | 2.99 | 2.97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.96 | 2.86 | 2.54 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.52
PFV-BERRUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.97 | 7.68 | 8.57 | 8.07 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.87 | 8.58 | 8.57 | 7.85 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.48
PFV-SANTARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.77 | 1.92 | 2.49 | 2.61 | 2.45 | 2.25 | 1.82 | 1.24 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.62
PFV-ELPIUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.57 | 1.51 | 2.07 | 2.25 | 2.71 | 2.85 | 2.86 | 2.76 | 2.56 | 2.38 | 2.01 | 1.57 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.89
PFV-LAVICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.14 | 6.29 | 8.44 | 7.92 | 8.94 | 9 | 9 | 8.99 | 8.84 | 8.67 | 7.94 | 6.66 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.69
PFV-ORION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.75 | 2.02 | 2.6 | 2.48 | 2.67 | 2.67 | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 2.64 | 2.49 | 2.15 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33
PFV-LAPALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.12 | 7.91 | 8.84 | 8.21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.99 | 7.93 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.38
PFV-HUAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.45 | 1.7 | 2.35 | 2.37 | 2.6 | 2.59 | 2.57 | 2.52 | 2.44 | 2.42 | 2.28 | 1.79 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96
PFV-ELRECONQUISTADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.72 | 2.11 | 2.46 | 2.42 | 2.36 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.44 | 2.11 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.05
PFV-LASPALOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7
PFV-ALTODELSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.74 | 1.48 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55
PFV-BULNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.15 | 2.97 | 3.67 | 3.51 | 4.05 | 4.11 | 4.08 | 4.03 | 3.93 | 3.95 | 3.75 | 3.09 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.94
PFV-TORTUGASOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536
PFV-QUILMOBULNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.59 | 3.84 | 5.05 | 4.92 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.06 | 4.49 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.34
PFV-SANEDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.22 | 2.87 | 3.07 | 3.06 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | 3.07 | 2.89 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33
PFV-QUILMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.96 | 6 | 8.67 | 8.37 | 9 | 9 | 9 | 8.99 | 8.9 | 8.9 | 8.59 | 7.15 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.78
PFV-CENTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.93 | 5.86 | 7.55 | 7.28 | 7.76 | 7.78 | 7.77 | 7.75 | 7.73 | 7.71 | 7.59 | 6.73 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9
PFV-BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.04 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.26
PFV-GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.99 | 3.32 | 5.01 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.56 | 5.21 | 3.99 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.02
PFV-MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7 | 8.6 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
PFV-AVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.07 | 5.84 | 7.72 | 8.71 | 8.73 | 8.72 | 8.65 | 8.45 | 8.48 | 8.46 | 7.71 | 7.35 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.98
PFV-ELOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.99 | 5.21 | 8.55 | 8.68 | 8.94 | 8.58 | 8.93 | 8.92 | 8.91 | 8.9 | 6.26 | 3.54 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2
PFV-BULNESLOSBARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.52 | 1.52 | 2.2 | 2.27 | 2.63 | 2.67 | 2.64 | 2.6 | 2.45 | 2.41 | 2.2 | 1.8 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.81
PFV-FULGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.76 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.98
PFV-PUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.76 | 1.79 | 2.21 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.55 | 2.53 | 2.42 | 2.4 | 2.1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31
PFV-SOLARDELBUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.3 | 0.46 | 0.33 | 0.52 | 0.69 | 1.09 | 1.46 | 0.75 | 0.62 | 0.5 | 0.17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24
PFV-DONMARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.93 | 2 | 2.36 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.62 | 2.39 | 2.59 | 1.69 | 1.86 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.79
PFV-ALBOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4.3 | 4.75 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.17 | 4.69 | 5.08 | 3.51 | 3.75 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.13
PFV-ELTIUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.34 | 0.65 | 0.88 | 1.05 | 1.05 | 1.16 | 1.15 | 1.1 | 0.94 | 0.7 | 0.42 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7
PFV-DUQUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.6 | 6.97 | 8.68 | 8.99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.97 | 8.84 | 8.06 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.22
PFV-MECOCHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.51 | 4.25 | 5.42 | 5.42 | 5.95 | 5.93 | 5.84 | 5.74 | 5.69 | 5.7 | 5.7 | 4.84 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.58
PFV-VENTURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.55 | 6.84 | 8.56 | 8.05 | 8.97 | 8.98 | 8.98 | 8.91 | 8.72 | 8.74 | 8.27 | 6.97 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.26
PFV-COCHARCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-VILLACRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7
PFV-SANTAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 7 | 7.8 | 6.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8
PFV-VILLAALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.75 | 5.19 | 6.86 | 6.59 | 6.5 | 5.57 | 6.12 | 6.08 | 5.45 | 6.14 | 6.67 | 5.8 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.47
PFV-ELCONDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.28 | 0.8 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.09 | 0.89 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
PFV-MILAN-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.65 | 1.18 | 1.81 | 2.39 | 2.73 | 3 | 2.95 | 2.99 | 2.74 | 2.3 | 1.76 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6
PFV-TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.46 | 4.52 | 7.37 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.75 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.93
PFV-LOICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6 | 1.82 | 2.63 | 2.71 | 2.75 | 2.6 | 2.78 | 2.76 | 2.72 | 2.63 | 2.53 | 2.11 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.57
PFV-LEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.51 | 3.7 | 4.82 | 4.91 | 4.89 | 4.69 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.91 | 4.61 | 3.81 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.51
PFV-LASPERDICES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3
PFV-LOSTORDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.85 | 4.17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.31
PFV-PENCAHUEESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.44 | 1.63 | 2.4 | 2.41 | 2.39 | 2.37 | 2.36 | 2.32 | 2.3 | 2.29 | 2.27 | 1.93 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.93
PFV-TRICADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1
PFV-MERCURIOSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.06 | 2.28 | 2.67 | 2.98 | 2.94 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.97 | 2.92 | 2.33 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
PFV-MACHICURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4
PFV-LINARESSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.09
PFV-SANANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.47 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4
PFV-SATURNONORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93
PFV-VILLASECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
PFV-CIPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.55 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25
PFV-CARACOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.73 | 1.8 | 2.17 | 2.32 | 2.28 | 2.31 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.51 | 2.4 | 2.08 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-ELPITIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7
PFV-ELTRILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.91 | 4.65 | 5.31 | 5.4 | 5.36 | 5.24 | 5.36 | 5.36 | 5.15 | 5.09 | 5.09 | 4.82 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15
PFV-CHILENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.44 | 1.01 | 1.55 | 1.86 | 2.08 | 2.25 | 2.18 | 1.96 | 1.58 | 1.08 | 0.53 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.76
PFV-ELCAIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.9 | 7.75 | 9 | 9 | 8.82 | 8.81 | 9 | 9 | 9 | 8.92 | 8.62 | 7.7 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.71
PFV-FOTOVOLTLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.24 | 0.46 | 0.62 | 0.84 | 1.05 | 2.43 | 4.37 | 4.33 | 4.17 | 4.09 | 3.83 | 3.18 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.69
PFV-LASCATITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | 1.91 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.43 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38
PFV-CORTIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.59 | 2.08 | 4.25 | 6.05 | 6.76 | 6.75 | 6.74 | 6.7 | 6.73 | 6.15 | 4.5 | 2.47 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.58
PFV-COYUNCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.79 | 2.04 | 2.39 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.67 | 2.69 | 2.7 | 2.36 | 2.36 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.39
PFV-ELRESPLANDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.84 | 2.01 | 2.15 | 2.08 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 2 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68
PFV-LOSNARANJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PEUMOYUNGAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CHOLGUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ESPIGADEORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.56 | 1.68 | 2.24 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.42 | 2.28 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.49
PFV-CURACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-MARIADOLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.13 | 5 | 6.98 | 8.91 | 8.98 | 8.79 | 8.11 | 7.6 | 7.53 | 7.38 | 8.53 | 7.63 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.52
PFV-ANCAHUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.04 | 5.81 | 7.43 | 5.42 | 3.89 | 3.97 | 3.55 | 1.49 | 1.95 | 2.22 | 1.6 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5
PFV-TURQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.56 | 0.99 | 0.73 | 0.73 | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.11 | 0.84 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57
PFV-SANTAPAMELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.33 | 6.4 | 7.51 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.53 | 7.53 | 7.49 | 7 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.91
PFV-SANEUGENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.69 | 5.95 | 7.12 | 8.48 | 8.66 | 8.87 | 8.96 | 8.73 | 8.65 | 8.53 | 7.27 | 5.68 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.65
PFV-DONAREGINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.69 | 1.53 | 2.02 | 2.59 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.59 | 2.57 | 2.53 | 2.2 | 1.64 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.41
PFV-HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 1.66 | 2.25 | 2.59 | 2.62 | 2.66 | 2.64 | 2.53 | 2.52 | 2.55 | 2.33 | 2.23 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3
PFV-AVELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.29 | 3.48 | 4.89 | 5.8 | 5.91 | 6 | 6 | 5.85 | 5.78 | 5.68 | 4.85 | 3.94 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.83
PFV-PELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.69 | 5.04 | 7.74 | 8.05 | 9 | 9 | 9 | 8.94 | 8.69 | 8.71 | 8.07 | 6.04 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.34
PFV-LAJAANDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.96 | 8.96 | 8.9 | 8.17 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.45
PFV-PUEBLO_SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.26 | 6.35 | 8.52 | 8.31 | 9 | 9 | 9 | 8.94 | 8.81 | 8.89 | 8.37 | 7.12 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.59
PFV-PAILLIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.41 | 3.17 | 3.85 | 4.26 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.21 | 4 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.87
PFV-TRIGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19882 | 2.8941 | 6.0812 | 7.2798 | 6.5352 | 7.0205 | 5.3143 | 5.0888 | 3.7852 | 2.5226 | 0.76631 | 0.054261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5412
PFV-CABRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 1.4033 | 1.9869 | 5.952 | 6.6922 | 6.3699 | 6.1885 | 5.9571 | 5.9173 | 3.4915 | 1.5448 | 0.057266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6961
Embalses y Reguladas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | 3277.8 | 3244.1 | 2902.3 | 2972.6 | 2944.7 | 3099.3 | 3065.2 | 2319.6 | 1665.9 | 1146 | 999 | 1035.3 | 998.1 | 963.9 | 932.5 | 945.1 | 905.9 | 922.6 | 1346.7 | 1638.9 | 3203 | 3617.3 | 3349.5 | 3094 | 50589.3
RAPEL-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 49.5 | 0 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 56 | 56 | 75 | 74.8 | 662.8
RAPEL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 68.8 | 75 | 75 | 348.4
RAPEL-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300
RAPEL-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 75 | 67 | 324
RAPEL-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 318
LOSCONDORES-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSCONDORES-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAMINA | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 379.2
CIPRESES-1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 840
CIPRESES-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 480
CIPRESES-3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 360
OJOSDEAGUA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 131.7
ISLA | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1656
CURILLINQUE | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2064
LOMAALTA | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 919.2
LOSHIERROS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
LOSHIERROS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUENCHE-1 | 257.2 | 225 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 180.2 | 164.7 | 146.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 154 | 171 | 227.7 | 270 | 170 | 3454.5
PEHUENCHE-2 | 270 | 170 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 170 | 170 | 193 | 220 | 3284.2
COLBUN-1 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 128.5 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 2994.5
COLBUN-2 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 2950.8
MACHICURA-1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1128
MACHICURA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHIBURGO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 10 | 3.6 | 3.6 | 10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 188.8
SANCLEMENTE | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 52.4
SANIGNACIO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 600
ELTORO-1 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 0.1 | 78.7 | 87.7 | 90.5 | 0.1 | 43.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.1 | 29.5 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 0.1 | 689.1
ELTORO-2 | 86.2 | 69.4 | 0.1 | 0.1 | 86.2 | 86.2 | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 0.1 | 703.7
ELTORO-3 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 87.7 | 87.7 | 17.7 | 0.1 | 821.3
ELTORO-4 | 87.8 | 87.8 | 0.1 | 46 | 0.1 | 87.8 | 87.8 | 29.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35.5 | 0.1 | 0.1 | 87.8 | 87.8 | 0.1 | 0.1 | 638.9
ABANICO | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 760.8
ANTUCO-1 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60.4 | 99.4 | 79.9 | 53 | 60.4 | 60.4 | 53 | 60.4 | 53 | 53 | 53 | 60.4 | 79.9 | 53 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 99.4 | 99.4 | 1619.7
ANTUCO-2 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 119 | 80 | 99.5 | 126.4 | 117.3 | 117 | 124.4 | 117 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 117 | 97.5 | 124.4 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 80 | 80 | 2660.2
RUCUE | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 105.2 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 123.1 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 2552.1
QUILLECO | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 52.9 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 1097.3
LAJA1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 214.1
RALCO-1 | 228.2 | 228.2 | 300 | 252.1 | 252.1 | 252.1 | 300 | 176.9 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 260.1 | 252.1 | 252.1 | 176.9 | 3524.8
RALCO-2 | 298 | 288.6 | 288.3 | 314.9 | 316.2 | 319.4 | 270.6 | 177.2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 330 | 327.8 | 222 | 209.6 | 3560.6
PALMUCHO | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 14.3 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 434.9
PANGUE-1 | 225 | 225 | 121.9 | 80 | 80 | 20 | 155.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 225 | 225 | 225 | 1922.4
PANGUE-2 | 225 | 225 | 225 | 225 | 80 | 194.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 225 | 225 | 168.3 | 2153
ANGOSTURA-1 | 77 | 138.8 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 133.8 | 138.8 | 1091.7
ANGOSTURA-2 | 77 | 133.7 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 77 | 138.7 | 970.4
ANGOSTURA-3 | 40 | 46.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46.2 | 40 | 47 | 945.4
CANUTILLAR-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58.5 | 52.2 | 52.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4
CANUTILLAR-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 58.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367

## Reservas CPF
2024-12-21 | PROGRAMACIÓN DE RESERVAS PARA CONTROL DE FRECUENCIA PRIMARIO
| SUBIDA | [23 empty] | BAJADA
CENTRAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
MALGARIDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUZ_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEGO_ALMAGRO_SUR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | 0.3 | 8.2 | 2.7 | 2.5 | 6.2 | 7.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 111.6 | 104.3 | 99 | 92.8 | 92.7 | 96.7 | 101.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOL_DE_DESIERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMEYDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALAMA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARAPACA_TG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 11.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_TG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_TG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_TG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 26.1 | 25.7
ANGAMOS_1 + BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS_2 + BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE_1 + BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE_2 + BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.2 | 7.5 | 0 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0
ANDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO_9B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA_RENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28.4 | 34.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 8.2
CIPRESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUENCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0
EL_TORO | 102.7 | 102.7 | 93.5 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 99.8 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 97.3 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 43.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 7 | 28.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0
ANTUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RALCO | 109.9 | 119.3 | 71.7 | 93 | 91.7 | 88.5 | 64.7 | 64.8 | 115.9 | 77.9 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 60.9 | 156.1 | 69.9 | 80.1 | 103.4 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1
PANGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGOSTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANUTILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARGEN TOTAL PARA CPF | 213 | 222 | 165 | 199 | 200 | 199 | 165 | 225 | 283 | 279 | 301 | 231 | 249 | 243 | 243 | 247 | 262 | 302 | 267 | 311 | 223 | 217 | 206 | 267 | 188 | 203 | 213 | 211 | 211 | 212 | 212 | 207 | 58 | 121 | 122 | 115 | 110 | 103 | 103 | 107 | 112 | 55 | 53 | 46 | 174 | 171 | 188 | 190
RESERVA REQUERIDA CPF@5m | 209.7957 | 211.6397 | 165.1412 | 197.3798 | 196.3498 | 194.6319 | 164.497 | 198.3193 | 164.0565 | 158.4501 | 153.5908 | 151.0009 | 149.1293 | 146.9161 | 146.8711 | 148.3028 | 150.0576 | 157.2492 | 184.2271 | 205.0301 | 215.5703 | 216.9254 | 192.5318 | 212.8107 | 50.0724 | 51.8132 | 58.7912 | 56.1793 | 56.7622 | 57.4604 | 58.183 | 58.6215 | 57.7672 | 52.4744 | 47.887 | 45.442 | 43.6751 | 41.5857 | 41.5432 | 42.8948 | 44.5514 | 45.2866 | 45.3177 | 45.5734 | 45.3488 | 41.5406 | 47.8159 | 52.9188
DIFERENCIA | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 87 | 104 | 48 | 53 | 52 | 52 | 53 | 55 | 88 | 49 | 84 | 0 | 0 | 13 | 53 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1
RESERVA REQUERIDA CPF@10s | 100.3509 | 103.1768 | 81.668 | 96.5373 | 96.6856 | 96.5135 | 80.7073 | 102.1056 | 130.7198 | 139.3834 | 138.1328 | 136.2066 | 131.8611 | 128.8233 | 128.7177 | 130.7584 | 135.8969 | 139.1532 | 133.4607 | 130.0368 | 121.7882 | 116.9979 | 98.3846 | 120.4683
DIFERENCIA CPF@10s | 7.0765 | 7.6891 | 4.5921 | 6.0027 | 5.9038 | 5.71 | 7.304 | 12.8075 | 7.4684 | 5.0573 | 5.0276 | -0.010495 | -0.00086595 | -0.0022844 | -0.0072023 | -0.0033024 | 0.013083 | 5.0691 | 4.0045 | 10.0015 | 4.584 | 5.2231 | 6.6651 | 10.0247
RESERVA REQUERIDA CPFN@10s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIFERENCIA CPFN@10s | 35.9055 | 36.9796 | 28.7978 | 35.3082 | 35.7004 | 36.1639 | 29.3914 | 42.9658 | 54.01 | 54.2319 | 54.6962 | 49.5835 | 50.4875 | 49.4172 | 49.3783 | 50.0983 | 46.4029 | 51.7719 | 47.8986 | 54.9881 | 37.2858 | 39.7478 | 35.1627 | 42.9229 | 18.8877 | 31.5056 | 31.6282 | 31.3647 | 31.3647 | 31.3647 | 31.6171 | 33.5249 | 12.4835 | 23.5801 | 22.9498 | 21.5292 | 20.4979 | 19.2914 | 19.2719 | 20.0503 | 21.0233 | 8.5798 | 6.1321 | 8.229 | 22.4909 | 21.1435 | 20.7295 | 20.2323

## Reservas CSF
2024-12-21 | PROGRAMACIÓN DE RESERVAS PARA CONTROL DE FRECUENCIA SECUNDARIO
| SUBIDA | [23 empty] | BAJADA
CENTRAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ALFALFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUZ_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTA_SIERRA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABO_LEONES_1_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABO_LEONES_2_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABO_LEONES_3_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_JUAN_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CERRO_TIGRE_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 123.7 | 147.7 | 138.5 | 90 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 66.4 | 103.7 | 157.2 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 0
TCHAMMA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 14.9 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MALLECO_NORTE_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMAS_DE_DUQUECO_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONEJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 66.3 | 69.3 | 70.1 | 76.9 | 78.3 | 72.4 | 71.6 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL_ROMERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 85 | 77 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 47.6 | 32.8 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA_SOLAR_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 75 | 75 | 75 | 41.3 | 10.5 | 5 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17.7 | 37.9 | 38.7 | 64.6 | 66.7 | 53.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMEYDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 13 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 20.5 | 29 | 0 | 27.5 | 24 | 23.3 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_TG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO_9B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA_RENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 45.3 | 79.5 | 71.3
CIPRESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGOSTURA | 129.8 | 5 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 73 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 56.8 | 78.7
PEHUENCHE | 12.8 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 176 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 199 | 142.2 | 77 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 81.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0
COLBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 25.3 | 120.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 128 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 64.9 | 0 | 13.8 | 0
EL_TORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANUTILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESERVA TOTAL PARA CSF | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 176 | 176 | 176 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 283 | 283 | 283 | 229 | 229 | 150 | 150 | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 281 | 281 | 281 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 189 | 189 | 189 | 116 | 116 | 150 | 150
RESERVA REQUERIDA | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 176 | 176 | 176 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 283 | 283 | 283 | 229 | 229 | 150 | 150 | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 281 | 281 | 281 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 189 | 189 | 189 | 116 | 116 | 150 | 150
DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reservas CTF
2024-12-21 | PROGRAMACIÓN DE RESERVAS PARA CONTROL DE FRECUENCIA TERCIARIO
| SUBIDA | [23 empty] | BAJADA
CENTRAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CHAPIQUINA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS_MOLLES | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS_CH | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNCAL | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLANCO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS_QUILOS | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHACABUQUITO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARENA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALFALFAL | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAITENES | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUELTEHUES | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VOLCAN | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLORIDA_2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTILLA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAUZAL | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAUZALITO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA_HIGUERA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL_PASO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIO_COLORADO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITATA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULLINQUE | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PILMAIQUEN | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POZO_ALMONTE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POZO_ALMONTE_3_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA_HUAYCA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUATACONDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_PEDRO_GPG_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 14 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 14.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JAMA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JAMA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOLERO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 116.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES_2A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALACKAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALACKAMA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMEYDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MALGARIDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 168.5 | 175.8 | 176.1 | 158.2 | 158.9 | 162.2 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JAVIERA_FV
CHANARES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALVADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONEJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEGO_ALMAGRO_SUR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66.7 | 100.4 | 97.7 | 109.5 | 108.5 | 101.3 | 82.9 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARRERA_PINTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUZ_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_ANDRES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS_LOROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL_ROMERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 58.5 | 160.9 | 156.1 | 150.6 | 126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL_PELICANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA_SILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DONA_CARMEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTIAGO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUILAPILUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 12.1 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALAMA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SARCO_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABO_LEONES_1_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_JUAN_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 33.8 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTA_PALMERAS_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALINAY_PONIENTE_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALINAY_ORIENTE_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS_CURUROS_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 39.9 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTE_REDONDO_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANELA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANELA_2_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTORAL_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_GABRIEL_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 31 | 29.7 | 27.4 | 27.6 | 30.5 | 33.4 | 37.4 | 44.3 | 53.5 | 64.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0
LA_FLOR_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOLPAN_SUR_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 21.2 | 24.2 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CUEL_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENAICO_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 30.5 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS_BUENOS_AIRES_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA_ESPERANZA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AURORA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEBU_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_PEDRO_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_PEDRO_2_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARAPACA_TG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERRO_PABELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_TG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_TG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA_TG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUAS_BLANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL_PENON | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO_9B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL_TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCUADRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS_VEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA_RENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_TG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TENO_GAS_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTITUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
CELCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN_GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS_PINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA_FE | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10.8 | 26.9 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPC_LAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO | 10 | 10 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 10 | 10 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CHOLGUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALLECALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHUYACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHILOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA_MINA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISLA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CURILLINQUE | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMA_ALTA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUENCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 25.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0
COLBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 91.9 | 48.9 | 91.7
CHIBURGO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL_TORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABANICO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUCUE | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUILLECO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAJA_I | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RALCO | 53.9 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 271.1 | 288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7 | 30 | 30 | 112.4 | 147.3 | 189.9 | 180.8 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 90.9 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 254 | 243.7 | 138 | 50.4
PANGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGOSTURA | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 50.8
CANUTILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESERVA TOTAL PARA CTF | 150 | 150 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 500 | 500 | 500 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 395 | 395 | 395 | 97 | 96 | 149 | 150 | 193 | 193 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 282 | 281 | 282 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 425 | 425 | 425 | 344 | 344 | 193 | 193
RESERVA REQUERIDA | 150 | 150 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 500 | 500 | 500 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 395 | 395 | 395 | 97 | 97 | 150 | 150 | 193 | 193 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 282 | 282 | 282 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 425 | 425 | 425 | 344 | 344 | 193 | 193
DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reservas CPF - Conf
[5 empty] | 2024-12-21 | PROGRAMACIÓN DE RESERVAS PARA CONTROL DE FRECUENCIA PRIMARIO POR CONFIGURACIÓN
APORTE | APORTE | APORTE | APORTE 0.2Hz | APORTE 0.2Hz |  | SUBIDA | [23 empty] | BAJADA
(+) 5MIN | 10SEG | (-) 5MIN | (+) 10SEG | (-) 10SEG | CONFIGURACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
74% | 77% | 34% | 20% | 9% | PFV-MALGARIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.67% | 84.29% | 98.57% | 31.01% | 68.93% | PFV-LUZDELNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56.13% | 55.26% | 33.45% | 19.46% | 10.07% | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | 0.3 | 8.2 | 2.7 | 2.5 | 6.2 | 7.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 111.6 | 104.3 | 99 | 92.8 | 92.7 | 96.7 | 101.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85% | 85% | 85% | 22% | 22% | PFV-SOLDELDESIERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54.09% | 13.43% | 62.94% | 11.35% | 18.51% | PFV-ALMEYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46.39% | 46.17% | 100% | 11.74% | 25.9% | PFV-USYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46% | 46% | 47% | 13% | 12% | PE-CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 33.48% | 17.7% | TARAPACA-TGTAR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 61.52% | 100% | 1.751% | 1.024% | TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 61.52% | 100% | 1.751% | 1.024% | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 61.52% | 100% | 1.751% | 1.024% | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 61.52% | 100% | 1.751% | 1.024% | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 61.52% | 100% | 1.751% | 1.024% | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 61.52% | 100% | 1.751% | 1.024% | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 61.52% | 100% | 1.751% | 1.024% | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 43.06% | 70% | 1.226% | 0.717% | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 43.06% | 70% | 1.226% | 0.717% | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 43.06% | 70% | 1.226% | 0.717% | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 43.06% | 70% | 1.226% | 0.717% | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 11.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 43.06% | 70% | 1.226% | 0.717% | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 43.06% | 70% | 1.226% | 0.717% | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 43.06% | 70% | 1.226% | 0.717% | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70% | 43.06% | 70% | 1.226% | 0.717% | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 85% | 100% | 33.12% | 18.76% | TOCOPILLA-TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 85% | 100% | 33.12% | 18.75% | TOCOPILLA-TG2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.33% | 98.75% | 100% | 33.63% | 18.71% | TOCOPILLA-TG3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.33% | 98.75% | 100% | 33.63% | 18.71% | TOCOPILLA-TG3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.33% | 98.75% | 100% | 33.63% | 18.71% | TOCOPILLA-TG3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.33% | 98.75% | 100% | 33.63% | 18.71% | TOCOPILLA-TG3_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.33% | 98.75% | 100% | 33.63% | 18.71% | TOCOPILLA-TG3_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.33% | 98.75% | 100% | 33.63% | 18.71% | TOCOPILLA-TG3_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.33% | 98.75% | 100% | 33.63% | 18.71% | TOCOPILLA-TG3_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.33% | 98.75% | 100% | 33.63% | 18.71% | TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 26.1 | 25.7
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.03% | 100% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.67% | 56.02% | 66.67% | 0% | 0% | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120.8% | 52.73% | 42.92% | 37.89% | 32.07% | ANGAMOS-ANG1_CAR + BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120.2% | 51.48% | 42.43% | 38.01% | 32.32% | ANGAMOS-ANG2_CAR + BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144.6% | 44.64% | 106.8% | 88.44% | 25.19% | COCHRANE-CCH1_CAR + BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144.6% | 44.64% | 109.7% | 49.06% | 16.45% | COCHRANE-CCH2_CAR + BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.25% | 1.226% | 33.32% | 8.65% | 8.845% | MEJILLONES-CTM1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.25% | 28.44% | 60.27% | 27.9% | 28.68% | MEJILLONES-CTM2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 13.89% | 10.38% | MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 13.89% | 10.38% | MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 13.89% | 10.38% | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 13.89% | 10.38% | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 13.89% | 10.38% | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 13.89% | 10.38% | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 13.89% | 10.38% | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 13.89% | 10.38% | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 53.55% | 63% | 8.75% | 6.537% | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 53.55% | 63% | 8.75% | 6.537% | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 53.55% | 63% | 8.75% | 6.537% | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 53.55% | 63% | 8.75% | 6.537% | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 53.55% | 63% | 8.75% | 6.537% | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 53.55% | 63% | 8.75% | 6.537% | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 53.55% | 63% | 8.75% | 6.537% | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 53.55% | 63% | 8.75% | 6.537% | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.52% | 34.99% | 45.23% | 36.05% | 25.76% | MEJILLONES-IEM_CAR | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.2 | 7.5 | 0 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0
56.07% | 2.265% | 43.28% | 1.476% | 1.48% | ANDINA-CTA_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56.83% | 2.295% | 43.87% | 1.495% | 1.5% | HORNITOS-CTH_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 80% | 100% | 49.78% | 22.86% | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63% | 50.4% | 63% | 31.36% | 14.4% | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.79% | 31% | 100% | 40.63% | 34.98% | TALTAL-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.79% | 31% | 100% | 40.63% | 34.98% | TALTAL-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.79% | 31% | 100% | 40.63% | 34.98% | TALTAL-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.79% | 31% | 100% | 40.63% | 34.98% | TALTAL-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.79% | 31% | 100% | 40.63% | 34.98% | TALTAL-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.79% | 31% | 100% | 40.63% | 34.98% | TALTAL-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.79% | 31% | 100% | 40.63% | 34.98% | TALTAL-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.79% | 31% | 100% | 40.63% | 34.98% | TALTAL-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.02% | 20.42% | 0% | 29.58% | 50.58% | TALTAL-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.02% | 20.42% | 0% | 29.58% | 50.58% | TALTAL-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.02% | 20.42% | 0% | 29.58% | 50.58% | TALTAL-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.02% | 20.42% | 0% | 29.58% | 50.58% | TALTAL-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.02% | 20.42% | 0% | 29.58% | 50.58% | TALTAL-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.02% | 20.42% | 0% | 29.58% | 50.58% | TALTAL-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.02% | 20.42% | 0% | 29.58% | 50.58% | TALTAL-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.02% | 20.42% | 0% | 29.58% | 50.58% | TALTAL-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | GUACOLDA-1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | GUACOLDA-2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 66.36% | 31.75% | GUACOLDA-3_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 84.99% | 100% | 66.65% | 31.94% | GUACOLDA-4_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | GUACOLDA-5_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NUEVAVENTANAS_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | CAMPICHE_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.44% | 100% | 100% | 45.38% | 18.3% | QUINTERO-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.44% | 100% | 100% | 45.38% | 18.3% | QUINTERO-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.44% | 100% | 100% | 45.38% | 18.3% | QUINTERO-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.44% | 100% | 100% | 45.38% | 18.3% | QUINTERO-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.44% | 100% | 100% | 45.38% | 18.3% | QUINTERO-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.44% | 100% | 100% | 45.38% | 18.3% | QUINTERO-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.44% | 100% | 100% | 45.38% | 18.3% | QUINTERO-1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.44% | 100% | 100% | 45.38% | 18.3% | QUINTERO-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86.15% | 100% | 100% | 51.99% | 18.37% | QUINTERO-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86.15% | 100% | 100% | 51.99% | 18.37% | QUINTERO-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86.15% | 100% | 100% | 51.99% | 18.37% | QUINTERO-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86.15% | 100% | 100% | 51.99% | 18.37% | QUINTERO-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86.15% | 100% | 100% | 51.99% | 18.37% | QUINTERO-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86.15% | 100% | 100% | 51.99% | 18.37% | QUINTERO-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86.15% | 100% | 100% | 51.99% | 18.37% | QUINTERO-2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86.15% | 100% | 100% | 51.99% | 18.37% | QUINTERO-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.17% | 59.16% | 100% | 30.77% | 16.83% | NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.36% | 36.31% | 100% | 43.57% | 16.02% | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.36% | 82.92% | 100% | 56.58% | 17.81% | CANDELARIA-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.24% | 82.78% | 100% | 56.48% | 17.81% | CANDELARIA-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SANTAMARIA_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ANTILHUE-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ANTILHUE-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 75.11% | 100% | 21.19% | 9.804% | RAPEL-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.2
100% | 75.11% | 100% | 21.19% | 9.804% | RAPEL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 75.14% | 100% | 21.19% | 9.806% | RAPEL-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 75.19% | 100% | 21.2% | 9.807% | RAPEL-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8
100% | 75.11% | 100% | 21.19% | 9.806% | RAPEL-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.59% | 22.41% | 28.74% | 6.404% | 6.404% | CIPRESES-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4% | 9.906% | 10.4% | 2.831% | 2.82% | CIPRESES-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.44% | 19.22% | 21.44% | 5.57% | 5.615% | CIPRESES-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90.45% | 35.23% | 100% | 11.41% | 10.19% | PEHUENCHE-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73.02% | 27.51% | 100% | 9.194% | 10.81% | PEHUENCHE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85.18% | 19.05% | 99.82% | 5.52% | 5.552% | COLBUN-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0
84.88% | 18.04% | 99.47% | 5.223% | 5.253% | COLBUN-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 72.63% | 100% | 25.42% | 12.67% | ELTORO-1 | 25.8 | 25.8 | 16.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 22.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0
100% | 72.63% | 100% | 25.42% | 12.67% | ELTORO-2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 67.15% | 100% | 22.92% | 11.36% | ELTORO-3 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 45.9% | 100% | 14.5% | 7.112% | ELTORO-4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 20 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 90.27% | 100% | 25.33% | 9.549% | ANTUCO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 89.1% | 100% | 25.15% | 8.083% | ANTUCO-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 37.65% | 17.17% | 12.27% | 3.613% | RALCO-1 | 77.9 | 77.9 | 30 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 5.3 | 0 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 60.9 | 77.9 | 69.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9
99.69% | 36.58% | 16.06% | 11.43% | 2.601% | RALCO-2 | 32 | 41.4 | 41.7 | 15.1 | 13.8 | 10.6 | 59.4 | 64.8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 2.2 | 25.5 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2
96.05% | 23.96% | 100% | 5.38% | 4.911% | PANGUE-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 21.8% | 100% | 4.726% | 4.284% | PANGUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 5.313% | 100% | 0.821% | 0.8194% | ANGOSTURA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 6.285% | 100% | 1.538% | 1.38% | ANGOSTURA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 22.05% | 100% | 8.45% | 7.829% | ANGOSTURA-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 55.31% | 100% | 10.8% | 9.534% | CANUTILLAR-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 55.31% | 100% | 10.8% | 9.534% | CANUTILLAR-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MARGEN TOTAL PARA CPF | 213 | 222 | 165 | 199 | 200 | 199 | 165 | 225 | 283 | 279 | 301 | 231 | 249 | 243 | 243 | 247 | 262 | 302 | 267 | 311 | 223 | 217 | 206 | 267 | 188 | 203 | 213 | 211 | 211 | 212 | 212 | 207 | 58 | 121 | 122 | 115 | 110 | 103 | 103 | 107 | 112 | 55 | 53 | 46 | 174 | 171 | 188 | 190
[5 empty] | RESERVA REQUERIDA CPF@5m | 209.7957 | 211.6397 | 165.1412 | 197.3798 | 196.3498 | 194.6319 | 164.497 | 198.3193 | 164.0565 | 158.4501 | 153.5908 | 151.0009 | 149.1293 | 146.9161 | 146.8711 | 148.3028 | 150.0576 | 157.2492 | 184.2271 | 205.0301 | 215.5703 | 216.9254 | 192.5318 | 212.8107 | 50.0724 | 51.8132 | 58.7912 | 56.1793 | 56.7622 | 57.4604 | 58.183 | 58.6215 | 57.7672 | 52.4744 | 47.887 | 45.442 | 43.6751 | 41.5857 | 41.5432 | 42.8948 | 44.5514 | 45.2866 | 45.3177 | 45.5734 | 45.3488 | 41.5406 | 47.8159 | 52.9188
[5 empty] | DIFERENCIA CPF@5m | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 87 | 104 | 48 | 53 | 52 | 52 | 53 | 55 | 88 | 49 | 84 | 0 | 0 | 13 | 53 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1
[5 empty] | RESERVA REQUERIDA CPF@10s | SUBIDA 1: 100.3509; SUBIDA 2: 103.1768; SUBIDA 3: 81.668; SUBIDA 4: 96.5373; SUBIDA 5: 96.6856; SUBIDA 6: 96.5135; SUBIDA 7: 80.7073; SUBIDA 8: 102.1056; SUBIDA 9: 130.7198; SUBIDA 10: 139.3834; SUBIDA 11: 138.1328; SUBIDA 12: 136.2066; SUBIDA 13: 131.8611; SUBIDA 14: 128.8233; SUBIDA 15: 128.7177; SUBIDA 16: 130.7584; SUBIDA 17: 135.8969; SUBIDA 18: 139.1532; SUBIDA 19: 133.4607; SUBIDA 20: 130.0368; SUBIDA 21: 121.7882; SUBIDA 22: 116.9979; SUBIDA 23: 98.3846; SUBIDA 24: 120.4683
[5 empty] | DIFERENCIA CPF@10s | SUBIDA 1: 7.0765; SUBIDA 2: 7.6891; SUBIDA 3: 4.5921; SUBIDA 4: 6.0027; SUBIDA 5: 5.9038; SUBIDA 6: 5.71; SUBIDA 7: 7.304; SUBIDA 8: 12.8075; SUBIDA 9: 7.4684; SUBIDA 10: 5.0573; SUBIDA 11: 5.0276; SUBIDA 12: -0.010495; SUBIDA 13: -0.00086595; SUBIDA 14: -0.0022844; SUBIDA 15: -0.0072023; SUBIDA 16: -0.0033024; SUBIDA 17: 0.013083; SUBIDA 18: 5.0691; SUBIDA 19: 4.0045; SUBIDA 20: 10.0015; SUBIDA 21: 4.584; SUBIDA 22: 5.2231; SUBIDA 23: 6.6651; SUBIDA 24: 10.0247
[5 empty] | RESERVA REQUERIDA CPFN@10s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DIFERENCIA CPFN@10s | 35.9055 | 36.9796 | 28.7978 | 35.3082 | 35.7004 | 36.1639 | 29.3914 | 42.9658 | 54.01 | 54.2319 | 54.6962 | 49.5835 | 50.4875 | 49.4172 | 49.3783 | 50.0983 | 46.4029 | 51.7719 | 47.8986 | 54.9881 | 37.2858 | 39.7478 | 35.1627 | 42.9229 | 18.8877 | 31.5056 | 31.6282 | 31.3647 | 31.3647 | 31.3647 | 31.6171 | 33.5249 | 12.4835 | 23.5801 | 22.9498 | 21.5292 | 20.4979 | 19.2914 | 19.2719 | 20.0503 | 21.0233 | 8.5798 | 6.1321 | 8.229 | 22.4909 | 21.1435 | 20.7295 | 20.2323

## Reservas CSF - Conf
2024-12-21 | PROGRAMACIÓN DE RESERVAS PARA CONTROL DE FRECUENCIA SECUNDARIO POR CONFIGURACIÓN
| SUBIDA | [23 empty] | BAJADA
CONFIGURACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ALFALFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUZDELNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-PUNTASIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-CABOLEONES-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-CABOLEONES-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-CABOLEONES-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-SANJUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 66.3 | 69.3 | 70.1 | 76.9 | 78.3 | 72.4 | 71.6 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 85 | 77 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 47.6 | 32.8 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ATACAMASOLAR-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 75 | 75 | 75 | 41.3 | 10.5 | 5 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17.7 | 37.9 | 38.7 | 64.6 | 66.7 | 53.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ALMEYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 13 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 20.5 | 29 | 0 | 27.5 | 24 | 23.3 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-TCHAMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 14.9 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-MALLECONORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-LOMASDEDUQUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-CERROTIGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 123.7 | 147.7 | 138.5 | 90 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 66.4 | 103.7 | 157.2 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS-ANG1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS-ANG2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE-CCH1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE-CCH2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-3_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-4_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-5_CAR | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAVENTANAS_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPICHE_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAPEL-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 25.5 | 25.3
RAPEL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 13.8 | 20 | 20
RAPEL-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17
RAPEL-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 9
RAPEL-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESES-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESES-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESES-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGOSTURA-1 | 61.8 | 0 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 56.8 | 16.9
ANGOSTURA-2 | 61.8 | 5 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 61.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61.8
ANGOSTURA-3 | 6.2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
PEHUENCHE-1 | 12.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 99 | 42.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUENCHE-2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLBUN-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
COLBUN-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.3 | 100 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 13.8 | 0
ELTORO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTORO-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTORO-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTORO-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RALCO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RALCO-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANGUE-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANGUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANUTILLAR-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANUTILLAR-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESERVA TOTAL PARA CSF | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 176 | 176 | 176 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 283 | 283 | 283 | 229 | 229 | 150 | 150 | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 281 | 281 | 281 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 189 | 189 | 189 | 116 | 116 | 150 | 150
RESERVA REQUERIDA | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 176 | 176 | 176 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 283 | 283 | 283 | 229 | 229 | 150 | 150 | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 281 | 281 | 281 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 189 | 189 | 189 | 116 | 116 | 150 | 150
DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reservas CTF - Conf
2024-12-21 | PROGRAMACIÓN DE RESERVAS PARA CONTROL DE FRECUENCIA TERCIARIO POR CONFIGURACIÓN
| SUBIDA | [23 empty] | BAJADA
CONFIGURACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CHAPIQUINA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSMOLLES | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH-HORNITOS | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNCAL | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLANCO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSQUILOS | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHACABUQUITO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARENA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALFALFAL | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAITENES | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUELTEHUES | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VOLCAN | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLORIDA-2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTILLA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAUZAL | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAUZALITO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAHIGUERA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LACONFLUENCIA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELPASO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIOCOLORADO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITATA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULLINQUE | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PILMAIQUEN | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PAMPACAMARONES | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-POZOALMONTE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-POZOALMONTE-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LAHUAYCA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-HUATACONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-USYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 14 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 14.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-JAMA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-JAMA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANPEDRO-GPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CERRODOMINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-BOLERO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 116.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-URIBESOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ANDES2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LALACKAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LALACKAMA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ALMEYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-MALGARIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 168.5 | 175.8 | 176.1 | 158.2 | 158.9 | 162.2 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-JAVIERA
PFV-CHANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-DIEGODEALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-DIEGOALMAGROSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66.7 | 100.4 | 97.7 | 109.5 | 108.5 | 101.3 | 82.9 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CARRERAPINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUZDELNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LOSLOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 58.5 | 160.9 | 156.1 | 150.6 | 126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELPELICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LASILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-DONACARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANTIAGOSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-QUILAPILUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-SIERRAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 12.1 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-VALLEDELOSVIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-TALTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-SARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-CABOLEONES-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-SANJUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 33.8 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-PUNTAPALMERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-TALINAYPONIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-TALINAYORIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-LOSCURUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 39.9 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-MONTEREDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-CANELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-CANELA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-SANGABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 31 | 29.7 | 27.4 | 27.6 | 30.5 | 33.4 | 37.4 | 44.3 | 53.5 | 64.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-LAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-TOLPANSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 21.2 | 24.2 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-CUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-RENAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 30.5 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-LOSBUENOSAIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-LAESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-LEBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-SANPEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-SANPEDRO-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA-GMAR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA-M1AR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA-M2AR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARAPACA-TGTAR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERROPABELLON-G1A_GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERROPABELLON-G2A_GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS-ANG1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS-ANG2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE-CCH1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE-CCH2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-IEM_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA-CTA_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS-CTH_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DALMAGRO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALVADOR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-3_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-4_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-5_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENON_DIESEL | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS_BL1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINOS_BL1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAVENTANAS_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPICHE_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCON_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLACILLA_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTAY_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTOTORAL_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCUADRON_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASVEGAS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TENO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TENOGAS_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICANTEN_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTITUCION_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAULE_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINALES_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINALES_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
CELCO_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELCO_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINARES_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANGREGORIO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAALDEA_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAALDEA-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAJAEVE-1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAJAEVE-2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTALIDIA_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSPINOS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAFE_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | 10 | 10 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_PROPANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAUTARO-1_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAUTARO-2_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAMARIA_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORCONES_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAUCO_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALLECALLE_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHUYACA_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAPEN_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINCAO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHILOE_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAPEL-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAPEL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAPEL-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAPEL-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAPEL-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESES-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESES-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESES-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAMINA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISLA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CURILLINQUE | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMAALTA | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUENCHE-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUENCHE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
COLBUN-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0
COLBUN-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 91.9 | 48.9 | 91.7
CHIBURGO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTORO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTORO-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTORO-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTORO-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABANICO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTUCO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTUCO-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUCUE | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUILLECO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAJA1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RALCO-1 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 168.1 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1 | 15 | 15 | 15 | 90.1 | 60.1 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 92.2 | 84.1 | 84.1 | 9
RALCO-2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 103 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 15 | 15 | 97.4 | 57.2 | 129.8 | 120.5 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 90.9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 161.8 | 159.6 | 53.9 | 41.4
PANGUE-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANGUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGOSTURA-1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3 | 47.8
ANGOSTURA-2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
ANGOSTURA-3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANUTILLAR-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANUTILLAR-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESERVA TOTAL PARA CTF | 150 | 150 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 500 | 500 | 500 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 395 | 395 | 395 | 97 | 96 | 149 | 150 | 193 | 193 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 282 | 281 | 282 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 425 | 425 | 425 | 344 | 344 | 193 | 193
RESERVA REQUERIDA | 150 | 150 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 500 | 500 | 500 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 395 | 395 | 395 | 97 | 97 | 150 | 150 | 193 | 193 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 282 | 282 | 282 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 425 | 425 | 425 | 344 | 344 | 193 | 193
DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumen de Notas
1. Reservas SSCC
Se declara parcialmente desierta para:
CPF de Bajada durante los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 para el día 21 de diciembre.
CSF de Subida durante los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 para el día 21 de diciembre.
CSF de Bajada durante los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 para el día 21 de diciembre.
CTF de Subida durante los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 para el día 21 de diciembre.
CTF de Bajada durante los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 para el día 21 de diciembre.
Angostura considerada sin CSF, ni CPF ni CTF entre 09-21 hrs.
Cipreses considerada sin CTF
Colbún considerada sin CTF
Canutillar considerada sin CTF
Ralco considerada sin CPF ni CTF si su cota baja de los 696 m.s.n.m.
2. Restricciones de Centrales Hidráulicas.
Extracciones bocatoma Maule de Pehuenche para riego según sea necesario para cumplir caudal en Maule Norte Alto y Maule Norte Bajo.
Sin extracciones programadas para la Laguna del Maule.
Laguna del Laja: extracciones programadas para riego en 25 m3/s.
3. Otras consideraciones:
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
Parámetros del sistema de transmisión según lo indicado en la minuta DAOP N°2-2021. (https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2021/08/Minuta-DAOP-N%C2%BA-02-2021.pdf)
UNIDADES LIMITADAS EN SU PLENA CARGA O MÍNIMO TÉCNICO
Central o Unidad | Documento | Consecuencia para la PCP y su motivo
TER COLIHUES U1 | IL 2021001545 | Limitada a un MT de 10 MW por un golpeteo metálico agudo, producto de temperatura y la presión dentro de la cámara está fuera de los rangos nominales
HP SAUZAL | IL 2021000076 | Limitada a un MT de 20 MW debido a compromisos de entrega de agua con canalistas y empresa de agua potable Esbbio.
TER LA PORTADA | IL 2022000850 | Limitada a 0 MW por falta de stock.
PFV VALLE DEL SOL | IL 2023001021 | Limitada a 142 MW por indisponibilidad de cabina N°8 debido a un siniestro.
TER CHUYACA | IL 2022001221 | Limitada a 7.2 MW por medidas mitigatorias por ruido ambiente
TER MASISA | IL 2023001918 | Limitada a 9.7 MW por consumo de procesos internos de la planta
GEO CERRO PABELLÓN | IL 2024000002 | Limitada a operar a la PC que determine la disponibilidad del recurso primario, con extracción de fluido geotérmico de sus pozos a presión constante, debido al impacto que generan las variaciones de carga sobre la vida útil de los pozos del complejo geotérmico
HE ANGOSTURA U3 | IL 2024000017 | Limitada a un MT de 40 MW para así dar cumplimiento al requerimiento de caudal ecológico aguas debajo de la central
PE ALENA | IL 2024000242 | Limitada a 81.6 MW dado que mantiene un aerogenerador desconectado
TER ATACAMA CC2 | IL 2024000445 | Limitada a 320MW por indisponibilidad de 2da Bomba de refrigeración principal, lo cual limita la generación de la TV2 a 110MW
HE MACHICURA | IL 2024000865 | Limitada a 80 MW por revancha en puente Panimávida en su nivel mínimo 0.10 m
HE CIPRESES U3 | IL 2024000585 | Limitada a una potencia máxima de 28 MW y 0 MVAr debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad
HE CIPRESES U2 | IL 2024001465 | Unidad 2 estando despachada podrá generar solamente en una carga fija de 20 MW y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora.
TER GUACOLDA U1 | IL 2024000769 | Limitada a 140 MW por máxima apertura de válvula de turbina (TMD)
TER GUACOLDA U2 | IL 2024000772 | Limitada a 135 MW por máxima apertura de válvula de turbina (TMD)
TER GUACOLDA U2 | IL 2024000181 | Limitada a 140 MW por alta diferencial de temperatura en agua de mar
TER ACONCAGUA | IL 2024000495 | Limitada a un MT igual a PC por estabilidad de los procesos operativos de Refinería Aconcagua (ENAP)
PFV SOL DE LILA | IL 2024000838 | Limitada a 134 MW por falla en circuito 6 de producción, asociado a interruptor 52F7.
HE PANGUE | IL 2024000840 | Disponible con un mínimo técnico provisorio excepcional de 20 MW
TER NEHUENCO 9B | IL 2024000905 | Limitada a 95 MW por degradación de la unidad
HE RAPEL U3 | IL 2024000924 | Limitada con un mínimo técnico de 50 MW, y de ser usada como AGC deberá consignarse como mínimo una carga de 58 MW
PFV SANTA ISABEL | IL 2024001596 | PFV Santa Isabel limitado a 137.6 MW. Causa informada: Falla en mufa de media tensión asociada al circuito 11, correspondiente a la celda E12, según IL 2024001596.
TER TOCOPILLA TG3 | IL 2024001062 | Limitada en 20 MW por alta temperatura en el reductor de velocidad que acopla la turbina con el generador
HE CIPRESES U3 | IL 2024001147 | Limitada a 15 MW de PCP y no podrá aportar los siguientes SSCC: CPF, CSF y CT. Causa informada: Intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora
TER LOS VIENTOS | IL 2024001199 | Limitada a un MT de 68 MW (operando con diésel) y 70 MW (con gas) para así mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación ambiental
HP RAPEL U4 | IL 2024001288 | Limitada con un mínimo técnico de 50 MW, y de ser usada como AGC deberá consignarse como mínimo una carga de 58 MW
HP LA CONFLUENCIA | IL 2024001632 | Mínimo técnico operacional por unidad de 100 MW en la central mientras dure la prorrata, disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes.
TER ENERGÍA PACÍFICO | IL 2022002169 | Limitada a operar a PC (15.6 MW) para mantener el suministro de vapor a la planta papelera pacífico (CPP). Por restricciones operativas propias del proceso se mantiene la operación de la central a plena carga para mantener el suministro de vapor a nuestro cliente Compañía Papelera Pacifico (CPP).
PFV SOL DE LOS ANDES | IL 2024001673 | Circuito 1 fuera de servicio y desconectado debido a falla en celda de media tensión F1 por fuga de gas SF6. La central queda limitada a una potencia de 71.9 MW.
PFV SANTA ISABEL | IL 2024001729 | Central limitada a una potencia de 147 MW
PFV LUZ DEL NORTE | IL 2024001771 | Investigacion de estado de estacion meteorologica. Limitada a 110 MW.
PFV ANDES IV | IL 2024001861 | Presenta 2 PB indisponible del total del parque. Limitada en 130.7 MW
PFV GUANCHOI | IL 2024001896 | Por Falla en barra n°3, se deja fuera de servicio TR2 por resultado de la investigación de la falla que arroja corto circuito bifasico en in coming de barra 3, al no existir una carga equilibrada en transformador se clasifica como riesgo para las instalación, por lo cual se determina que: 1) dejar fuera de servicio TR2 ; 2) se acopla barra 2 con barra 4; 3) solo en servicio TR1 correspondiente a barra 1 y barra 2, y set point maximo de potencia activa 176 MW.
TER GUACOLDA U1 | IL 2024001900 | Limitada en 75 MW por anormalidad suministro sistema agua alimentación.
HP ANCOA | IL 2024001843 | C. Embalse Ancoa limitada a 23 MW. Causa informada: Convenios suscritos y vigentes con los regantes, según IL 2024001907.
PE CAMPO LINDO | IL 2024001916 | Limitado a 60.2 MW.
PFV GUANCHOI | IL 2024001911 | Limitado a 198 MW.
PFV ANDES IV | IL 2024001936 | Limitado a 125.2 MW.
PFV ANDES 2B | IL 2024001908 | Limitado a 126.31 MW.
TER ATACAMA CC2 | IL 2024001947 | Limitada en 340 MW. Causa informada: indisponibilidad de 2da Bomba de Vacío de Condensador.
PE PUNTA PALMERAS | IL 2024001920 | Limitada a un máximo de 27 MW. Causa informada: Falla en circuito 2 de 12kV
HE MACHICURA | IL 2024001949 | Limitada a un mínimo de 47 MW. Causa informada: Debido al aumento de dotación de riego.
UNIDADES VETADAS DEL VERTIMIENTO DE ERNC
Central o Unidad | Documento | Observación
HP ALFALFAL HP ALFALFAL II HP LAS LAJAS HP QUELTEHUES HP VOLCÁN | IL 2024000725 IL 2022001760 IL 2022001761 IL 2024000724 IL 2024000726 | Las Unidades no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río.
HP BLANCO HP CHACABUQUITO HP HORNITOS HP JUNCAL HP JUNCALITO HP LOS QUILOS | IL 2024000525 IL 2024000528 IL 2024000526 IL 2024000524 IL 2024000527 IL 2024000529 | Según lo indicado en carta GM N° 35/2024 enviada al CEN. Para garantizar la seguridad de las personas, las unidades de generación de la cuenca del Aconcagua se deberán operar en carga estable, minimizando las variaciones de carga durante las 24 horas del día. Por tanto, no podrá participar en la prestación de SSCC y en una eventual prorrata. La condición anterior, se mantendrá mientras se desarrolla un Plan de Acción definitivo, que nos permita subsanar los riesgos señalados.
HP CHACAYES | IL 2024000051 | Dado que la central se encuentra en la cuenca del río Cachapoal aguas arriba de las obras de toma de la Central Sauzal y de los regantes de la Junta de Vigilancia del mismo río, se requiere que la central quede excluida del prorrateo de generación en atención a lo siguiente: cuando se prorratea la generación en Chacayes, se debe verter caudal en la bocatoma, la cual se encuentra 12 km aguas arriba de la central, por lo tanto, se produce un desfase de 2 a 3 horas, entre el momento en que se baja la generación y el momento en que se recupera el caudal normal del río, lo que afecta significativamente el programa de riego de los regantes, quienes no pueden captar todo su derecho durante las horas de desfase, lo cual es particularmente critico para su regulación de sus compuertas. Esta limitación si afectaría a CTF .
HP EL PASO | IL 2024000186 | El tener vertimiento en bocatoma provocaría aumentos de caudales y posibles daños de caminos, altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que se encuentran realizando trabajos de reparación debido a daños que sufrió la ruta I-45 Sector Termas del Flaco en frentes climáticos de Invierno pasado, y exceso de caudal vertido puede socavar puentes de ruta I-45.
HP EL RINCÓN | IL 2022002411 | Por continuidad de caudales de derechos de regantes y otros usuarios no consultivos, se solicita no afectar generación de central El Rincón, debido a que la descarga de esta, va directamente relacionada con la continuidad de los caudales de los mismos.
HP PUNTILLA | IL 2023001474 | Por continuidad de caudales de derechos de regantes y otros usuarios no consultivos, se solicita no afectar generación de Central Puntilla, debido a que la descarga de esta, va directamente relacionada con la continuidad de caudales de canales agrícolas y otros. No así el rápido de descarga que no permite devolver en su totalidad el caudal a dichos canales y cumplir con el reparto instruido por Junta de Vigilancia Rio Maipo (JVRM).
HP SAUZAL HP SAUZALITO | IL 2023000019 IL 2023000018 | Se requiere que las centrales no participen del CTF y prorrateo, ya que la central Sauzal debe entregar el caudal acordado con la junta de vigilancia del río Cachapoal en tiempo real. Debido a la sequia existente se acuerdan bloques de caudales para día y noche, sin poder ser alterados, considerando que tenemos derechos de aguas no consuntivos , cualquier variación de caudal debe ser acordado con anticipación con la Junta de Vigilancia. El contraestanque o estanque compensación no está diseñado para aporte de caudal por prorrateo, se considera como reservorio de emergencia para abastecer la Sanitaria y los regantes ante eventuales emergencias en las Centrales.
HP LOS MOLLES | IL 2024001473 | No puede participar de la prorrata dado que requiere generación para llenado de estanques de compensación. La central tiene derechos de aguas "No consuntivo", y la restitución del agua al Rio Los Molles se realiza a través de dos estanques de compensación, los cuales se alimentan del agua descarga unidades generadoras.
HP LOS HIERROS | IL 2024001582 | No puede participar en prorratas ya que la válvula Howell Bunger no está concebida para la operación de forma continua por problemas de vibraciones
HP ANCOA | IL 2024001641 | No puede participar de la prorrata de vertimiento debido a compromisos de entrega de riego y a dificultades de operación de la válvula hidráulica del embalse (mayor detalle en en comentario de la IL en Neomante).
HP PIEDRAS NEGRAS HP AILLIN HP CORRENTOSO HP DOS VALLES HP LIRCAY HP CORRALES HP PUNTA DEL VIENTO HP LLAUQUEREO HP PALACIOS HP PALMAR |  | Centrales hidráulicas de pasada PMG con declaración de autodespacho
PFV ANTAY, PFV CARACAS II, PFV CASTILLA, PFV DON OSCAR, PFV EL AGUILA, PFV CHERCAN SOLAR, PFV LA SILLA, PFV LUCAS SOLAR, PFV MACHICURA, PFV PILOTO SOLAR CARDONES, PFV PMG NORTH WEST, PFV PAMPA CAMARONES, PFV SDGX01, PFV PUERTO SECO SOLAR, PFV TENO SOLAR, PFV QUILMO |  | Centrales solares PMG con declaración de autodespacho
HP RENAICO HP ALTO RENAICO | DE04888-24 | Centrales hidráulicas de pasada PMG con declaración de autodespacho
HP RIO HUASCO | DE05348-24 | Central hidráulica de pasada PMG con declaración de autodespacho
PE EL MAITEN | DE01146-24 | Central eólica PMG con declaración de autodespacho
OTRAS LIMITACIONES
Central o Unidad | Documento | Consecuencia para la PCP y su motivo
TER ATACAMA CC1 | IL 2019000972 | Unidades TG1A y TG1B no pueden regular frecuencia en el rango de operación entre 30 y 48 MW en ciclo abierto.
TER ATACAMA CC2 | IL 2019000973 | Unidades TG2A y TG2B no pueden regular frecuencia en el rango de operación entre 30 y 48 MW en ciclo abierto.
TER QUINTERO | IL 2020000259 IL 2020000260 | Central no puede operar con combustible diésel debido a restricciones medioambientales
TER NUEVA RENCA | IL 2020001462 | Limitada a nuevo arranque dentro de 8 horas.
HE PILMAIQUEN | IL 2020002319 | Limitada a generar para que la diferencia de cota entre el embalse y el río sea menor a 1 metro.
HE PANGUE | IL 2020002330 | Cotas de operación del embalse entre los niveles 507 - 510 m.s.n.m.
HP MAITENES | IL 2021000051 | Impedida de realizar CTF, ya que las variaciones de carga que se producen bajo esta modalidad producen variaciones de nivel en el canal aguas arriba de la cámara de carga de las unidades
HE PEHUENCHE | IL 2021001045 IL 2021001046 | Limitada con un mínimo técnico transitorio para dar AGC.
HE EL TORO | IL 2021001180 | Indisponible para prestar CSF. La alta periodicidad del envío de consignas por parte del AGC del CEN hacia la central es menor a los tiempos de establecimiento de las unidades generadoras, los que de acuerdo con el Artículo 3-16 literal d) de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio deben ser del orden de 120 segundos. Esto exige a las unidades generadoras inyectar grandes cantidades de energía a la red en muy pocos segundos, para luego, en muy pocos segundos exigir a las mismas unidades generadoras rechazos de carga de la misma o mayor magnitud. Esto impone tiempos de respuesta que son difíciles de sostener de forma estable por los sistemas hidro-mecánicos que regulan la generación de las unidades generadoras.
HE PANGUE | IL 2021002095 | Central con aumento de arranque en 40 minutos dado que trabajará de forma normal con compuerta de obra de toma cerrada
TER NUEVA VENTANAS | IL 2021002403 | Impedida de realizar partidas entre las 22:00 y las 5:00.
PFV ALMEYDA | IL 2022000628 | El BBCC tiene falla en el automatismo, por lo que se puede aportar en los SSCC de CT entre -17,4MVAr y +11 MVAr
TER CHUYACA | IL 2022001220 | Impedida de operar entre las 21:00 y las 7:00 debido a ruidos molestos
TER ATACAMA | IL 2022001252 | Central limitada para generar con combustible Diesel bajo criterios de stock de combustible Volumen del Stock de combustible para el retiro de unidades: 4 TG: 753 M3 -- 3 TG: 659 M3 -- 2 TG: 565 M3 -- 1 TG: 471 M3
TER NUEVA RENCA | IL 2022001933 | Tiempo mínimo de operación de 5 horas debido a la estabilización de pH en el domo de Alta presión, de forma de mantenerlo dentro de la ventana de “No corrosión” coherente con su materialidad y estrategia de control químico.
TER ATACAMA CC1-TG1A | IL 2023001495 | Unidad disponible para generar únicamente con GNL
TER ANGAMOS U1 | IL 2023001864 | Limitada a no prestar CPF dado que no puede asegurar su adecuada entrega en modo "Coordinado" y "Caldera sigue", afectando la seguridad del SEN. Esto acorde con lo descrito en la comunicación ANG 0087-2022.
TER TOCOPILLA TG3 | IL 2023001906 | Unidad queda indisponible para combustible Diesel por problema en sistema de combustión. 100% disponible con gas
TER COCHRANE | IL 2024000732 IL 2023001949 | Central no puede realizar CPF dado que ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue"
TER NUEVA RENCA | - | Limitada a operar por alta demanda en anillo de la Región Metropolitana.
PE PUNTA SIERRA | IL 2024000024 | Deshabilitación temporal del sistema de CSF-AGC para revisión de limitaciones que presenta el SCADA de los aerogeneradores.
HE RALCO U1 | IL 2024000371 | Debido a evento ocurrido recientemente IF2024000954 y con el fin de evitar nuevos eventos de estas características, los especialistas de soporte Técnico requieren que la Unidad no participe del servicio AGC, hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores.
TER SAN ISIDRO | IL 2024000720 | En Ciclo Combinado es posible prestar servicios complementarios AGC solo en cargas Inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de Carga de 6 MW/min.
TER TOCOPILLA U16 | IL 2024001740 | A raíz del ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes de la unidad U16, se debe limitar la central a un arranque cada 72 horas desde su partida. En caso de no respetarse esta restricción la unidad podría fallar antes de la fecha de su mantenimiento mayor por un período prolongado, cabe señalar, que habida cuenta de lo antes señalado, esta limitación solo se presentará hasta el día 10 de enero de 2025, cuando la unidad salga a su Mantenimiento Mayor.
HE ANTUCO U1 | IL 2024001161 | Actualiza tasa de toma de carga a 82 MW por cada hora, para no afectar instalaciones aguas abajo. El Mínimo Técnico de la unidad es 53 MW sin participación en SSCC de control primario y AGC.
HE ANTUCO U2 | IL 2024001502 | Instrucción de Operación por Unidad N° 2 de Central Antuco que indica que la tasa de toma de carga de la central Antuco se deberá limitar a 82 MW por cada hora. No obstante entre las 19:00 y las 22:00 Hrs se podrá subir a una tasa de toma de carga de 110 Mw por cada hora, para no afectar con golpes de agua a las obras hidráulicas de los canales de regadío (Zañartu, Collao, Ríos - Pinochet, Antuco), que se encuentran inmediatamente aguas abajo de la descarga de la central Antuco. El Mínimo Técnico de la unidad N °2, en base a las pruebas realizadas durante la puesta en servicio es 80 MW. Para cargas mayores, la Unidad se debe mantener limitada debido al comportamiento anormal en lógica asociada al set-point del controlador SCADA 800M, por lo que en todo su rango de generación (0 a 160 MW) no participa en el control primario ni secundario de frecuencia (AGC).
HE MACHICURA | IL 2024001190 | Por solicitud de regantes se debe suministrar riego a través del sifón Machicura, por lo que se solicita que embalse Machicura no baje de la cota 256,10 m.s.n.m.
HE RALCO U2 | IL 2024001217 | Unidad 2 no puede operar en modo AGC debido a falla en la comunicación desde Scada Bio Bio y controlador del unidad.
TER ATACAMA | IL 2024001337 | De ser Despachado sólo un Ciclo Combinado, Dar Prioridad al Ciclo Combinado Nº2. Motivo Control de arranques de la Unidad TG1A hasta realizar una inspección boroscopica a sus componentes de la sección de Ruta de Gases.
TER GUACOLDA U4 | IL 2024001487 | Unidad 4 central Guacolda Limitada a 138 MW. Causa informada: Alta presión succión VTI.
HE ANGOSTURA | IL 2024001595 | Central restringida para prestar los servicios complementarios de CPF y CSF de manera simultánea, debido a que las unidades llegan a operar fuera de sus rangos operacionales informados (77 MW y/o 138 MW) poniendo en riesgo las unidades. Se puede prestar sólo un servicio complementario a la vez.
TER LAUTARO U1 TER LAUTARO U2 | IL 2024001608 IL 2024001609 | Por cumplimiento de límite de horas de superación límite de MP en periodos de encendido y apagado asociado a DS13 (maximo 5%) y por programa de mantención, se requiere un mínimo de 1573 horas de operación en régimen en el trimestre octubre-diciembre. Equivalente a 3 ciclos de apagado-encendido ya ejecutados.
TER GUACOLDA U1 | IL 2024001681 | Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 3 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 3 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 3 horas
TER GUACOLDA U2 | IL 2024001690 | Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 3 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 3 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 3 horas.
TER GUACOLDA U3 | IL 2024001682 | Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 25 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 25 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 16 horas.
TER GUACOLDA U4 | IL 2024001683 | Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 22 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 22 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 11 horas.
TER GUACOLDA U5 | IL 2024001684 | Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 13 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 13 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas.
TER NEHUENCO 9B | IL 2024001746 | limitación en Nehuenco 9B para operar con AGC y participar del Control Secundario de Frecuencia, por falla en la comunicación de los servidores ICCP.
TER CMPC LAJA | IL 2024000857 | Unidad Generadora TG4 indisponible debido a falla mayor. Central CMPC Laja limitada a 0MW sin inyección.
HP MAITENES | IL 2022000112 | No disponibilidad de caudal debido a pruebas de Las Lajas 1
TER ARAUCO | IL 2024001757 | Central limita su inyección al SEN a 0 MW por desconexión manual por falta de vapor de U-2 (TG6).
PFV SALVADOR | IL 2024001812 | Planta se encuentra con inversores fuera de servicio por falla y algunos inversores con módulos con falla. Se esta trabajando con equipo técnico para pronta recuperación de los inversores y módulos afectados. Adicionalmente, Potencia Reactiva no responde a consignas de control desde Scada. Se programarán pruebas para encontrar la falla.
PFV HUATACONDO | IL 2024001806 | No responde a consignas ingresadas de forma remota desde el Centro de Control, no responde a consignas ingresadas de forma local en planta. Por lo anterior la planta queda limitada para no prestar control de tensión y para no prestar control terciario de frecuencia.
PE LOMAS DE DUQUECO | IL 2024001799 | PE Lomas de Duqueco, imposibilitado de prestar SSCC de CT por falta de información respecto al modo de operación PQ.
TER CTM3 | IL 2024001829 | Estando en servicio no puede conmutar de combustible gas a diesel. Causa informada: Inestabilidad en llama de la unidad.
PFV MALGARIDA | IL 2024001826 | En el último informe de desempeño elaborado por el Coordinador la central PFV Malgarida presentó un FD del 0% en el SSCC de CPF, por lo que se requiere realizar, al menos, comprobaciones en la configuración del PPC de la central para garantizar un desempeño adecuado de la infraestructura. Por lo que mientras duren estos trabajos, la PFV Malgarida no estará disponible para el CPF.
HP ANGOSTURA | IL 2024001875 | Con restricción operativa. Respecto de la operación de las unidades de la central hidroeléctrica Angostura (CH Angostura) no se apliquen incrementos del caudal efluente entre las 09:00 y las 21:00 horas desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025. Lo anterior para efectos de limitar los riesgos sobre las personas que ocupan el lecho del río Biobío durante la época estival. De acuerdo con carta GO N° 194/2024. No puede participar en SSCC de CPF, CSF y CTF entre las 09:00 y las 21:00 hrs, según IL 2024001875.
HP RUCUE | IL 2024001857 | De acuerdo a Carta GCON°189/2023 y con el objetivo de garantizar la mínima afectación a las obras hidráulicas de los regantes aguas abajo de las CCHH de la cuenca del Laja, se limita la central con el fin de operar en carga estable, minimizando las variaciones de carga, que no sean de causa natural, durante las 24 horas del día. La Central no puede participar en el control terciario de frecuencia.
TER ATACAMA CC2 | IL 2024001932 | Ciclo Combinado 2 sin AGC disponible, ya que al activarlo el CEN no observa su activación.
TER TOCOPILLA U16 | IL 2024001921 | Con restricción a un arranque cada 72 horas. Causa informada: Evitar un incremento en el deterioro en los álabes, según IL 2024001921
HP LIRCAY | IL 2024001979 | C. Lircay limitada a plena carga. Causa informada: Mantener potencia máxima de unidades con el caudal disponible para realizar calibración de instrumentación (Caudalímetros) en Canal Aduccion / Caudal Turbinado, según IL 2024001979.
INDISPONIBILIDADES POR FALLAS O CURZOS FORZOSOS
Central o Unidad | Documento | Motivo
HP MAITENES U2 | IF 2019003156 | Rotura de la tubería Penstock de la unidad 2 de la Central Maitenes por falla de la válvula de desahogo.
TER CALLE CALLE | SDCF 2021078972 | Caducidad de resolución de calificación ambiental
TER COLIHUES U2 | IF 2022001763 | Alta temperatura del aceite lubricante
BESS ALFALFAL VR1 | IF 2023002055 | Causa en investigación
BESS ANDES | IF 2023003755 | Debido a la pérdida de vínculo 23KV SwitchGear de Chile Solar con el sistema BESS por apertura del interruptor 52ET7
TER MANTOS BLANCOS U1 TER MANTOS BLANCOS U5 TER MANTOS BLANCOS U7 TER MANTOS BLANCOS U10 | SDCF 2022044400 SDCF 2022044405 SDCF 2022044414 SDCF 2022044415 | Reparaciones mecánicas de las unidades
HP LAS LAJAS | SDCF 2023012242 SDCF 2023012244 | Realización de monitoreos de condición del túnel por variaciones anormales de presión.
HP ALFALFAL II | SDCF 2023012245 SDCF 2023012246 | Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas
TER COLIHUES | SDCF 2023028924 | Problemas con permiso municipal
CSP CERRO DOMINADOR | SDCF 2023045296 | Rotura de tubería correspondiente al generador de vapor
TER LICANTEN | SDCF 2023075077 | Desconexión de unidad debido a condiciones climáticas en la zona que ponen en peligro instalaciones de planta industrial de Arauco
TER CMPC CORDILLERA | SDCF 2024052148 | Fuga de aceite
PFV DE LOS ANDES | IF 2024004011 | Falla en transformador de Inversor 2 de la planta.
TER TOCOPILLA TG3 | IF 2024004652 | En proceso de partida la unidas falla por altas vibraciones.
HP CHACABUQUITO | SDCF 2024095699 SDCF 2024095698 SDCF 2024095696 SDCF 2024095691 | Inundación en casa de máquinas debido a salida de agua por turbina Unidad 2.
PFV GRAN TENO | IF 2024004680 | Pérdida de aislación en bushings del transformador debido a daño en aisladores.
TER VALDIVIA | SDCF 2024126121 | Se desconecta del SEN por baja disponibilidad de vapor debido a detención de proceso productivo, vinculado a negociación colectiva entre Sindicato de Trabajadores y Celulosa Arauco y Constitución S.A.
TER NUEVA ALDEA U2 | SDCF 2024129705 | Reparación de tubo roto en caldera recuperadora.
PE EL MAITÉN | Informe de Falla | C. PE El Maitén sale del servicio en forma intempestiva con 9 MW.
INDISPONIBILIDADES POR MANTENIMIENTOS MAYORES
Central o Unidad | Documento | Observación
HP CARENA U1 HP CARENA U2 | 2024074537 2024074538
PFV NUEVO QUILLAGUA | 2024109451
TER SANTA MARÍA | 2024109565
TER CHOLGUÁN | 2024108047
TER LAUTARO U1 | 2024113802 | MM extendido hasta el 20/12
TER PLACILLA U2 | 2024113607 | MM extendido
TER ENERGIA PACIFICO | 2024114162
TER LAUTARO U2 | 2024118490 | MM extendido hasta el 20/12
TER ATACAMA CC1-TG1 | 2024114138
PFV MARIA ELENA | 2024119592
TER NUEVA ALDEA U1 | 2024122045 | MM extendido
TER PAJONALES | 2024124381
4. Notas:
Central Newen limitada a generar un máximo de 2.5 hrs diarias a plena carga con GNL_A por restricción de combustible.
Centrales Nehuenco 1, 2 y 3 pueden operar con diésel sólo por requerimientos de Coordinador de acuerdo a lo establecido en los oficios SEC N°24294/2017 y N°7642/2019.
Operación con gas de Central Atacama en configuración CC, limitada por límites de emisiones NOx y CO, según IL 2021001953.
Prestación de servicio complementarios de centrales Canutillar, El Peñón y Trapén sujetos a control de transferencia del sistema de transmisión.
5. Condiciones de Operación de Embalses
Embalse/Lago | Condición Programada
Cipreses (Laguna Invernada) | CIPRESES_visla_curi_loma
Colbún | COLBUN_sinv
El Toro (Lago Laja) | ELTORO_sinv
Ralco | RALCO_sinv
6. Cotas mínimas consideradas
Embalse/Lago | Cota mínima considerada [m.s.n.m.]
Rapel | 104.25
Colbún | 428.18
Canutillar (Lago Chapo) | 230
7. Notas para el programa
Se considera la programación de GN importado desde argentina en condición interrumpible, considerando la estabilidad de su suministro verificado a la fecha. En caso de presentarse reducciones permanentes de dicho suministro en la operación en tiempo real, se evaluará este criterio de modelación.
Se considera restricción de inercia mínima de 7,1 GVAs en Zona Norte Grande, de acuerdo con la recomendación del Estudio de Restricciones en el Sistema de Transmisión vigente.
Desde el 01 de Octubre de 2022 PFV-Granja queda suspendido de participación en subastas de servicios complementarios.
Central ERSA Biobio en servicio de acuerdo a lo establecido en la minuta N°02-2022
8. Pruebas de Disponibilidad programadas

## PMPM
Nombre plexos | Fecha inicio | Fecha fin | Potencia mínima | Máxima potencia disponible
MACHICURA_U1 | 2026-04-05 | 14-08-2026 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2026-04-05 | 14-08-2026 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2026-04-05 | 14-08-2026 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 29-07-2024 | 2024-09-08 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2026-04-05 | 14-08-2026 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2024-01-07 | 13-07-2024 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2026-04-05 | 14-08-2026 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GN_A | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A_GN_A | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A_GN_A | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_B | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_B | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_B | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_C | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_C | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_C | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_D | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_D | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_D | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_E | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_E | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_E | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2025-01-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A | 2025-01-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2025-01-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2025-01-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2025-01-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2025-01-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2025-01-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2025-01-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 18-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 18-11-2024 | 2024-09-12 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2025-01-12 | 14-12-2025 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 17-10-2024 | 29-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 17-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GN_A | 17-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GN_A | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 17-10-2024 | 20-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 17-10-2024 | 30-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GN_A | 17-10-2024 | 30-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GN_A | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 17-10-2024 | 30-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GN_A | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GN_A | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 25-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
CAPULLO | 26-11-2024 | 28-11-2024 | 0 | 0
CAPULLO | 25-02-2025 | 2025-01-03 | 0 | 0
CAPULLO | 25-11-2025 | 27-11-2025 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2024-06-08 | 24-08-2024 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2024-07-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 31-10-2024 | 2024-03-11 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2025-09-06 | 13-06-2025 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 30-06-2025 | 2025-09-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2025-11-08 | 2025-06-09 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 30-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2025-12-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 22-11-2025 | 2025-11-12 | 0 | 0
MAULE | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 0 | 4.58
MAULE | 2025-05-11 | 2025-06-11 | 0 | 4.58
MAULE | 2025-10-11 | 2025-11-11 | 0 | 5.29
MAULE | 2025-12-11 | 13-11-2025 | 0 | 5.29
MAULE | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 0 | 5.29
MAULE | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 0 | 4.97
COCHRANE_1 | 19-11-2025 | 2025-08-12 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 26-08-2024 | 14-09-2024 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 31-10-2024 | 2024-03-11 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2025-09-06 | 13-06-2025 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 30-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2025-07-07 | 2025-09-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2025-09-07 | 2025-02-08 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 13-11-2024 | 15-11-2024 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2024-10-12 | 16-12-2024 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2025-11-11 | 13-11-2025 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 17-11-2025 | 25-11-2025 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 17-11-2025 | 23-11-2025 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2024-04-11 | 15-11-2024 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 13-11-2024 | 15-11-2024 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2025-03-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2025-11-11 | 13-11-2025 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_GN_A | 2025-10-11 | 16-11-2025 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_GNL_A | 2025-10-11 | 16-11-2025 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_GNL_B | 2025-10-11 | 16-11-2025 | 0 | 0
ITATA | 2024-11-11 | 22-11-2024 | 0 | 10
ITATA | 2025-03-03 | 15-03-2025 | 0 | 10
ITATA | 2025-10-11 | 21-11-2025 | 0 | 10
VINALES_BL1 | 2025-06-01 | 17-01-2025 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2025-10-11 | 23-11-2025 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2025-06-01 | 17-01-2025 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2025-10-11 | 23-11-2025 | 0 | 0
LOS_GUINDOS_2 | 2025-10-11 | 14-11-2025 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2024-01-07 | 2024-10-09 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 30-09-2024 | 2024-12-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2025-06-11 | 20-11-2025 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2024-01-07 | 2024-10-09 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 30-09-2024 | 2024-12-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2025-06-11 | 20-11-2025 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2024-01-07 | 2024-10-09 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 30-09-2024 | 2024-12-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2025-06-11 | 20-11-2025 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2024-01-07 | 2024-10-09 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 30-09-2024 | 2024-12-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2025-06-11 | 20-11-2025 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2024-01-07 | 2024-10-09 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 30-09-2024 | 2024-12-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2025-06-11 | 20-11-2025 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2024-01-07 | 2024-10-09 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 30-09-2024 | 2024-12-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2025-06-11 | 20-11-2025 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2024-01-07 | 2024-10-09 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 30-09-2024 | 2024-12-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2025-06-11 | 20-11-2025 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2024-01-07 | 2024-10-09 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 30-09-2024 | 2024-12-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2025-06-11 | 20-11-2025 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2025-03-09 | 2025-04-09 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2025-05-11 | 2025-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2025-03-09 | 2025-04-09 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2025-05-11 | 2025-06-11 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 21-10-2024 | 24-10-2024 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2025-10-06 | 14-06-2025 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2025-03-11 | 16-11-2025 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2024-10-11 | 25-11-2024 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 16-03-2025 | 25-03-2025 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2025-03-11 | 16-11-2025 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2024-10-11 | 25-11-2024 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 16-03-2025 | 25-03-2025 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2025-03-11 | 16-11-2025 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2024-10-11 | 25-11-2024 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 16-03-2025 | 25-03-2025 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2025-03-11 | 16-11-2025 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2025-03-11 | 2025-12-11 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2025-03-11 | 2025-12-11 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2024-01-11 | 30-11-2024 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2025-03-11 | 16-11-2025 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2024-01-11 | 30-11-2024 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2025-03-11 | 16-11-2025 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2024-05-08 | 2024-08-08 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2024-04-11 | 2024-05-11 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2025-03-02 | 2025-04-02 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2024-05-08 | 2024-08-08 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2024-04-11 | 2024-05-11 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2025-03-02 | 2025-04-02 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
MASISA | 2024-02-11 | 22-11-2024 | 0 | 0
MASISA | 2025-01-11 | 21-11-2025 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B_GN_A | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B_GN_A | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_B | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_B | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_C | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_C | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_D | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_D | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_E | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_E | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_A | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_A | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_A | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_A | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_A | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2024-09-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 20-06-2024 | 23-06-2024 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2024-08-08 | 2024-12-08 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2025-01-11 | 2025-04-11 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2025-04-11 | 2025-10-11 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2024-01-11 | 17-01-2025 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2025-01-11 | 26-11-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 22-10-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2025-07-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2025-10-05 | 13-05-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2025-01-11 | 30-12-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 22-10-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 2025-07-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 2025-10-05 | 13-05-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 2025-01-11 | 30-12-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 22-10-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2025-07-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2025-10-05 | 13-05-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2025-01-11 | 30-12-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 22-10-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2025-07-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2025-10-05 | 13-05-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2025-01-11 | 30-12-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 22-10-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2025-07-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2025-10-05 | 13-05-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2025-01-11 | 30-12-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 22-10-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2025-07-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2025-10-05 | 13-05-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2025-01-11 | 30-12-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 22-10-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2025-07-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2025-10-05 | 13-05-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2025-01-11 | 30-12-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 22-10-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2025-07-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2025-10-05 | 13-05-2025 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2025-01-11 | 30-12-2025 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 26-11-2024 | 2024-09-12 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 21-10-2025 | 2025-03-11 | 0 | 0
COLMITO_GN_A | 26-11-2024 | 2024-09-12 | 0 | 0
COLMITO_GN_A | 21-10-2025 | 2025-03-11 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 26-11-2024 | 2024-09-12 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 21-10-2025 | 2025-03-11 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 26-11-2024 | 2024-09-12 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 21-10-2025 | 2025-03-11 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 23-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 28-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2024-01-09 | 2024-11-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2024-08-11 | 2024-09-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2024-08-11 | 2024-07-12 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2025-10-01 | 2025-04-04 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 20-10-2025 | 2025-01-11 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 19-07-2024 | 28-07-2024 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2025-08-01 | 13-01-2025 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2025-12-03 | 20-03-2025 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 18-10-2025 | 31-12-2025 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2024-08-10 | 2024-12-10 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 14-10-2024 | 17-10-2024 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 30-09-2025 | 2025-07-10 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 14-10-2025 | 21-10-2025 | 0 | 9
BLANCO | 2024-01-07 | 19-07-2024 | 0 | 0
BLANCO | 15-10-2024 | 16-10-2024 | 0 | 0
BLANCO | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 0 | 0
BLANCO | 18-03-2025 | 20-03-2025 | 0 | 0
BLANCO | 2025-09-06 | 20-06-2025 | 0 | 0
BLANCO | 14-10-2025 | 16-10-2025 | 0 | 0
ABANICO | 2024-09-09 | 13-09-2024 | 0 | 60
ABANICO | 24-09-2024 | 25-09-2024 | 0 | 60
ABANICO | 30-09-2024 | 2024-04-10 | 0 | 40
ABANICO | 2025-11-02 | 2025-12-02 | 0 | 40
ABANICO | 22-09-2025 | 27-09-2025 | 0 | 60
ABANICO | 29-09-2025 | 2025-04-10 | 0 | 60
ABANICO | 13-10-2025 | 18-10-2025 | 0 | 40
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GN_A | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_D | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_E | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GN_A | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_D | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_E | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GN_A | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_D | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_E | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2_GN_A | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_D | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_E | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_D | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_E | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 13-10-2025 | 22-10-2025 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 13-10-2025 | 22-10-2025 | 0 | 0
MAITENCILLO | 2024-02-12 | 2024-08-12 | 0 | 0
MAITENCILLO | 13-10-2025 | 19-10-2025 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 14-10-2024 | 23-10-2024 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 13-10-2025 | 27-10-2025 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 14-10-2024 | 23-10-2024 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 13-10-2025 | 27-10-2025 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 14-10-2024 | 23-10-2024 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 13-10-2025 | 27-10-2025 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 14-10-2024 | 23-10-2024 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 13-10-2025 | 27-10-2025 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2024-09-08 | 19-08-2024 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 16-02-2025 | 17-03-2025 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2025-12-10 | 22-10-2025 | 0 | 0
MESAMAVIDA_EO | 2025-10-10 | 2025-12-10 | 0 | 0
DEGAN_2 | 2025-07-04 | 2025-11-04 | 0 | 0
DEGAN_2 | 2025-10-10 | 2025-12-10 | 0 | 0
DEGAN_NAVE12 | 2025-06-10 | 2025-08-10 | 0 | 0
DEGAN_NAVE5 | 2025-06-10 | 2025-08-10 | 0 | 0
CHUYACA | 2024-06-11 | 2024-05-12 | 0 | 7.125
CHUYACA | 2025-05-05 | 2025-04-06 | 0 | 7.125
CHUYACA | 2025-06-10 | 2025-05-11 | 0 | 7.125
ARICA_M1 | 2024-07-10 | 18-10-2024 | 0 | 1.7657
ARICA_M1 | 2025-07-04 | 18-04-2025 | 0 | 1.7657
ARICA_M1 | 2025-06-10 | 17-10-2025 | 0 | 1.7657
DOS_VALLES | 25-11-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2025-06-10 | 2025-10-10 | 0 | 0
PALMUCHO | 2024-08-10 | 14-12-2024 | 0 | 0
PALMUCHO | 2025-06-10 | 2025-12-10 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL1 | 15-07-2024 | 2024-02-08 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL1 | 2024-03-12 | 16-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL1 | 2025-01-09 | 15-09-2025 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL1 | 2025-05-10 | 13-11-2025 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL2 | 15-07-2024 | 2024-02-08 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL2 | 2024-03-12 | 16-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL2 | 2025-01-09 | 15-09-2025 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL2 | 2025-05-10 | 13-11-2025 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL3 | 15-07-2024 | 2024-02-08 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL3 | 2024-03-12 | 16-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL3 | 2025-01-09 | 15-09-2025 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_BL3 | 2025-05-10 | 13-11-2025 | 0 | 0
LOS_OLMOS_EO | 2025-03-10 | 2025-05-10 | 0 | 0
TRINCAO | 26-08-2024 | 2024-05-09 | 0 | 0
TRINCAO | 26-08-2024 | 2024-05-09 | 0 | 10.8
TRINCAO | 15-10-2024 | 16-10-2024 | 0 | 12.6
TRINCAO | 24-10-2024 | 24-10-2024 | 0 | 0
TRINCAO | 30-10-2024 | 30-10-2024 | 0 | 0
TRINCAO | 13-11-2024 | 14-11-2024 | 0 | 12.6
TRINCAO | 19-11-2024 | 19-11-2024 | 0 | 0
TRINCAO | 2025-04-07 | 2025-06-07 | 0 | 16.2
TRINCAO | 2025-07-07 | 2025-09-07 | 0 | 16.2
TRINCAO | 29-07-2025 | 31-07-2025 | 0 | 16.2
TRINCAO | 18-08-2025 | 20-08-2025 | 0 | 16.2
TRINCAO | 21-08-2025 | 23-08-2025 | 0 | 16.2
TRINCAO | 25-08-2025 | 31-08-2025 | 0 | 0
TRINCAO | 2025-01-09 | 2025-03-09 | 0 | 16.2
TRINCAO | 2025-04-09 | 2025-06-09 | 0 | 16.2
TRINCAO | 23-09-2025 | 25-09-2025 | 0 | 16.2
TRINCAO | 29-09-2025 | 2025-01-10 | 0 | 16.2
TRINCAO | 2025-02-10 | 2025-04-10 | 0 | 16.2
LA_HIGUERA | 30-09-2024 | 2024-05-10 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2025-05-03 | 2025-03-04 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2025-01-10 | 2025-10-10 | 0 | 77.5
GUACOLDA_3 | 16-02-2025 | 2025-07-03 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2025-01-10 | 2025-09-10 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 24-06-2024 | 2024-06-07 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 26-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2025-01-10 | 25-10-2025 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2025-01-10 | 2025-05-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2024-02-07 | 2024-05-07 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 29-08-2024 | 2024-03-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2024-08-10 | 17-10-2024 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 14-03-2025 | 18-03-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 13-06-2025 | 17-06-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2025-01-10 | 2025-12-12 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 30-09-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 29-09-2025 | 15-10-2025 | 0 | 0
CARDONES | 24-09-2024 | 30-09-2024 | 0 | 0
CARDONES | 23-09-2025 | 2025-06-10 | 0 | 0
LA_MINA | 26-08-2024 | 13-09-2024 | 0 | 18.687
LA_MINA | 23-09-2024 | 2024-04-11 | 0 | 18.687
LA_MINA | 24-09-2024 | 26-09-2024 | 0 | 0
LA_MINA | 18-11-2024 | 20-11-2024 | 0 | 0
LA_MINA | 18-08-2025 | 2025-04-09 | 0 | 18.687
LA_MINA | 2025-08-09 | 23-09-2025 | 0 | 18.687
LA_MINA | 23-09-2025 | 24-09-2025 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_B | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_B | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_B | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_B | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_C | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_C | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_C | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_C | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_D | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_D | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_D | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_D | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_E | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_E | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_E | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_E | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 13-07-2024 | 15-07-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 23-09-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2025-05-04 | 2025-08-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 22-09-2025 | 2025-05-10 | 0 | 0
JUNCALITO | 30-09-2024 | 2024-10-10 | 0 | 0
JUNCALITO | 22-09-2025 | 2025-03-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2024-06-07 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 26-07-2024 | 20-08-2024 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 22-09-2024 | 2024-03-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 22-03-2025 | 23-03-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 14-06-2025 | 15-06-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 21-09-2025 | 20-10-2025 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 13-05-2024 | 14-07-2024 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2025-01-09 | 2025-12-09 | 0 | 0
PALACIOS | 2024-09-12 | 25-12-2024 | 0 | 0
PALACIOS | 2025-01-09 | 2025-04-09 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 18-10-2024 | 2024-12-12 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 24-08-2025 | 2025-12-09 | 0 | 0
CHILOE | 23-07-2025 | 24-07-2025 | 0 | 8.2018
CHILOE | 28-07-2025 | 29-07-2025 | 0 | 8.2018
CHILOE | 30-07-2025 | 31-07-2025 | 0 | 8.2018
CHILOE | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 0 | 8.2018
CHILOE | 2025-06-08 | 2025-07-08 | 0 | 8.2018
CHILOE | 2025-11-08 | 2025-12-08 | 0 | 8.2018
CHILOE | 13-08-2025 | 14-08-2025 | 0 | 8.2018
CHILOE | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 0 | 8.2018
CHILOE | 20-08-2025 | 21-08-2025 | 0 | 8.2018
LOS_PINOS | 2024-08-10 | 18-10-2024 | 0 | 0
LOS_PINOS | 23-04-2025 | 26-04-2025 | 0 | 0
LOS_PINOS | 19-08-2025 | 2025-03-10 | 0 | 0
RENAICO | 18-08-2025 | 31-08-2025 | 0 | 0
PUNTILLA | 14-08-2024 | 23-08-2024 | 0 | 17.6796
PUNTILLA | 19-08-2024 | 2024-05-09 | 0 | 0
PUNTILLA | 19-08-2024 | 2024-05-09 | 0 | 0
PUNTILLA | 19-08-2024 | 2024-05-09 | 0 | 14.0633
PUNTILLA | 14-07-2025 | 25-07-2025 | 0 | 12.6571
PUNTILLA | 2025-04-08 | 14-08-2025 | 0 | 0
PUNTILLA | 14-08-2025 | 17-08-2025 | 0 | 3.5527e-15
PUNTILLA | 18-08-2025 | 29-08-2025 | 0 | 17.6796
ALTO_RENAICO | 18-08-2025 | 31-08-2025 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2024-02-09 | 13-09-2024 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 31-03-2025 | 2025-11-04 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 14-04-2025 | 28-04-2025 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2025-05-05 | 16-05-2025 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 19-05-2025 | 2025-02-06 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 18-08-2025 | 27-08-2025 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2024-02-08 | 2024-07-08 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 23-08-2024 | 29-08-2024 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 2025-02-05 | 2025-08-05 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 2025-06-06 | 2025-12-06 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 2025-11-07 | 17-07-2025 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 15-08-2025 | 21-08-2025 | 0 | 5.07
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B_GN_A | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GN_A | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B_GN_A | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2025-12-08 | 25-09-2025 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2024-05-08 | 14-08-2024 | 0 | 21.3567
LOS_QUILOS | 19-08-2024 | 16-10-2024 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 19-08-2024 | 16-10-2024 | 0 | 21.3567
LOS_QUILOS | 2025-07-07 | 21-07-2025 | 0 | 21.3567
LOS_QUILOS | 28-07-2025 | 2025-08-08 | 0 | 21.3567
LOS_QUILOS | 2025-11-08 | 25-08-2025 | 0 | 21.3567
ARICA_M2 | 2024-12-08 | 23-08-2024 | 0 | 1.1241
ARICA_M2 | 2025-09-06 | 20-06-2025 | 0 | 1.1241
ARICA_M2 | 2025-11-08 | 22-08-2025 | 0 | 1.1241
HORCONES_DIE | 2024-05-08 | 13-09-2024 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2025-11-08 | 24-08-2025 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 27-05-2024 | 30-06-2024 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 29-07-2024 | 2024-04-09 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2024-06-09 | 2024-10-09 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2025-07-05 | 20-06-2025 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2025-08-08 | 2025-09-08 | 0 | 81.6
SAN_ANDRES | 2024-01-07 | 2024-02-07 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 24-09-2024 | 30-10-2024 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 0 | 20
SAUZAL | 2024-07-08 | 2024-12-08 | 0 | 84.0264
SAUZAL | 19-08-2024 | 31-08-2024 | 0 | 83.9466
SAUZAL | 2024-09-09 | 16-09-2024 | 0 | 84.9192
SAUZAL | 21-04-2025 | 15-05-2025 | 0 | 84.0264
SAUZAL | 26-05-2025 | 2025-08-06 | 0 | 83.9466
SAUZAL | 2025-04-08 | 2025-08-08 | 0 | 84.9192
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2024-01-12 | 2024-07-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2024-01-12 | 2024-07-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2024-01-12 | 2024-07-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2024-01-12 | 2024-07-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2024-01-12 | 2024-07-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2024-01-12 | 2024-07-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2024-01-12 | 2024-07-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2024-01-12 | 2024-07-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2024-01-12 | 2024-07-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2024-01-12 | 2024-09-12 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2025-07-01 | 22-01-2025 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2025-01-08 | 29-09-2025 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 2024-11-11 | 15-11-2024 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 28-07-2025 | 2025-03-08 | 0 | 0
CARENA | 25-07-2024 | 2024-04-10 | 0 | 0
CARENA | 25-07-2024 | 2024-05-11 | 0 | 5
CARENA | 28-07-2025 | 28-08-2025 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 17-07-2024 | 29-07-2024 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 23-07-2024 | 26-07-2024 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 28-07-2025 | 2025-06-08 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 14-07-2025 | 15-07-2025 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 16-07-2025 | 17-07-2025 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 0 | 7.5
CHIBURGO | 2024-12-08 | 23-08-2024 | 0 | 10
CHIBURGO | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 0 | 0
CHIBURGO | 26-08-2024 | 24-09-2024 | 0 | 10
CHIBURGO | 30-06-2025 | 2025-09-07 | 0 | 10
CHIBURGO | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 21-07-2025 | 2025-04-08 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 21-07-2025 | 2025-04-08 | 0 | 0
EL_TORO_U3 | 16-12-2024 | 19-12-2024 | 0 | 0
EL_TORO_U3 | 21-07-2025 | 27-07-2025 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 15-07-2025 | 17-07-2025 | 0 | 0
CIPRESES_U3 | 15-07-2025 | 22-07-2025 | 0 | 0
LIRCAY | 22-07-2024 | 30-07-2024 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2024-05-08 | 2024-09-08 | 0 | 0
LIRCAY | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 0 | 0
EL_TORO_U2 | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 0 | 0
EL_TORO_U2 | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GN_A | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_B | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_C | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_D | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_E | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_F | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_G | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2025-08-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2024-05-08 | 18-08-2024 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2024-05-08 | 18-08-2024 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2025-07-07 | 2025-11-07 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2025-11-07 | 18-07-2025 | 0 | 0
ARICA_GM | 2024-08-07 | 19-07-2024 | 0 | 6.5286
ARICA_GM | 23-09-2024 | 2024-04-10 | 0 | 6.5286
ARICA_GM | 2025-10-02 | 21-02-2025 | 0 | 6.5286
ARICA_GM | 2025-10-03 | 21-03-2025 | 0 | 6.5286
ARICA_GM | 2025-12-05 | 23-05-2025 | 0 | 6.5286
ARICA_GM | 2025-07-07 | 18-07-2025 | 0 | 6.5286
EL_TORO_U1 | 25-11-2024 | 29-11-2024 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2025-07-07 | 13-07-2025 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2025-05-07 | 2025-02-09 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GN_A | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_B | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_C | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_D | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_E | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_F | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_G | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 27-06-2025 | 2025-07-07 | 0 | 0
QUILLECO | 2025-09-06 | 24-06-2025 | 0 | 35
QUILLECO | 25-06-2025 | 2025-10-07 | 0 | 35
JUNCAL | 2024-08-07 | 30-07-2024 | 0 | 0
JUNCAL | 23-06-2025 | 2025-04-07 | 0 | 0
CIPRESES_U1 | 23-07-2024 | 27-07-2024 | 0 | 0
CIPRESES_U1 | 17-06-2025 | 24-06-2025 | 0 | 0
SAUZALITO | 30-09-2024 | 2024-04-10 | 0 | 0
SAUZALITO | 16-06-2025 | 2025-02-12 | 0 | 0
CORRALES | 29-07-2024 | 2024-02-08 | 0 | 0
CORRALES | 16-06-2025 | 19-06-2025 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2024-12-08 | 14-08-2024 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2025-10-06 | 17-06-2025 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2024-12-08 | 19-08-2024 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2025-10-06 | 17-06-2025 | 0 | 0
QUELTEHUES | 13-08-2024 | 2024-10-09 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2024-08-10 | 31-10-2024 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2024-11-11 | 15-11-2024 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2025-09-06 | 28-08-2025 | 0 | 32
FLORIDA_3 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | 0 | 1.25
FLORIDA_3 | 2025-09-06 | 15-06-2025 | 0 | 1.25
IE_MEJILLONES | 21-09-2024 | 2024-02-11 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2025-07-06 | 17-06-2025 | 0 | 0
PUNTA_DEL_VIENTO | 24-06-2024 | 27-06-2024 | 0 | 0
PUNTA_DEL_VIENTO | 2024-12-08 | 23-08-2024 | 0 | 0
PUNTA_DEL_VIENTO | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 0 | 0
PUNTA_DEL_VIENTO | 2025-02-06 | 2025-05-06 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2025-05-05 | 16-05-2025 | 0 | 10
FLORIDA_2 | 2025-02-06 | 13-06-2025 | 0 | 10
EL_RINCON | 17-02-2025 | 21-02-2025 | 0 | 0
EL_RINCON | 2025-02-06 | 17-06-2025 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2024-02-07 | 2024-06-07 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2024-01-09 | 2024-05-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2024-09-11 | 2024-02-12 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2025-12-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 23-03-2025 | 26-03-2025 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2024-02-07 | 2024-06-07 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2024-01-09 | 2024-05-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2024-09-11 | 2024-02-12 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2025-12-01 | 18-01-2025 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 23-03-2025 | 26-03-2025 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2024-09-09 | 14-09-2024 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2025-01-06 | 14-08-2025 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_DIE | 2025-01-06 | 16-06-2025 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GN_A | 2025-01-06 | 16-06-2025 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_A | 2025-01-06 | 16-06-2025 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_B | 2025-01-06 | 16-06-2025 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_C | 2025-01-06 | 16-06-2025 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_D | 2025-01-06 | 16-06-2025 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_E | 2025-01-06 | 16-06-2025 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_INF | 2025-01-06 | 16-06-2025 | 0 | 0
ISLA | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 34.5
ISLA | 2025-06-05 | 13-05-2025 | 0 | 34.5
ISLA | 27-05-2025 | 2025-03-06 | 0 | 34.5
ANCOA | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0
ANCOA | 26-02-2025 | 2025-01-03 | 0 | 0
ANCOA | 26-05-2025 | 2025-04-06 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 15-07-2024 | 19-07-2024 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 26-05-2025 | 2025-01-06 | 0 | 0
RUCUE | 2024-11-11 | 16-11-2024 | 0 | 89.2
RUCUE | 18-11-2024 | 24-11-2024 | 0 | 89.2
RUCUE | 2025-03-02 | 2025-05-03 | 0 | 0
RUCUE | 2025-05-05 | 20-05-2025 | 0 | 89.2
RUCUE | 22-05-2025 | 2025-06-06 | 0 | 89.2
PANGUE_U2 | 2025-12-05 | 18-05-2025 | 0 | 0
RIO_HUASCO | 2025-12-05 | 16-05-2025 | 0 | 0
ALFALFAL | 17-06-2024 | 24-09-2024 | 0 | 89
ALFALFAL | 2025-01-05 | 2025-02-10 | 0 | 89
RALCO_U1 | 21-04-2025 | 2025-02-05 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS_GN_A | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS_GNL_A | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS_GNL_B | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS_GNL_C | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS_GNL_D | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS_GNL_E | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GN_A | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_A | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_B | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_C | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_D | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_E | 20-04-2025 | 27-04-2025 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 21-10-2024 | 24-10-2024 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2025-11-04 | 13-04-2025 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2025-08-04 | 26-09-2025 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2025-07-04 | 21-04-2025 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2025-07-04 | 16-04-2025 | 0 | 0
PULELFU | 25-03-2025 | 29-03-2025 | 0 | 4.5
PULELFU | 2025-01-04 | 2025-03-04 | 0 | 4.5
PULELFU | 2025-03-04 | 2025-05-04 | 0 | 0
ANGOSTURA_U2 | 2025-02-04 | 30-04-2025 | 0 | 0
RUCATAYO | 2024-12-11 | 14-11-2024 | 0 | 0
RUCATAYO | 2025-02-04 | 2025-07-04 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 22-07-2024 | 25-07-2024 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 31-03-2025 | 2025-06-04 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2024-01-04 | 2024-01-08 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 17-03-2025 | 19-03-2025 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 24-03-2025 | 31-03-2025 | 0 | 0
MAMPIL | 18-03-2025 | 27-03-2025 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2025-03-03 | 2025-10-03 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 17-03-2025 | 19-03-2025 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 28-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 17-03-2025 | 26-03-2025 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 28-06-2024 | 30-06-2024 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 17-03-2025 | 26-03-2025 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 16-03-2025 | 25-03-2025 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2025-12-03 | 2025-05-04 | 0 | 0
TALTAL_2_GN_A | 2025-12-03 | 2025-05-04 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2025-12-03 | 2025-05-04 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2025-12-03 | 2025-05-04 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2025-12-03 | 2025-05-04 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2025-12-03 | 2025-05-04 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2025-12-03 | 2025-05-04 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2025-12-03 | 2025-05-04 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2025-06-03 | 2025-01-04 | 0 | 0
PEUCHEN | 2025-06-03 | 13-03-2025 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2025-04-03 | 21-03-2025 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2025-03-02 | 2025-07-02 | 0 | 35.3
PILMAIQUEN | 2025-10-02 | 14-02-2025 | 0 | 35.3
PILMAIQUEN | 17-02-2025 | 21-02-2025 | 0 | 35.3
PILMAIQUEN | 24-02-2025 | 28-02-2025 | 0 | 28.85
PILMAIQUEN | 2025-03-03 | 2025-07-03 | 0 | 28.85
LICAN | 25-02-2025 | 2025-01-03 | 0 | 0
LICAN | 2025-01-03 | 2025-05-04 | 0 | 8.5
QUINTERO_1A_DIE | 2025-10-02 | 2025-07-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2025-10-02 | 2025-07-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2025-10-02 | 2025-07-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2025-10-02 | 2025-07-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2025-10-02 | 2025-07-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2025-10-02 | 2025-07-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2025-10-02 | 2025-07-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2025-10-02 | 2025-07-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2025-10-02 | 2025-07-03 | 0 | 0
LAJA_I | 2025-06-01 | 31-01-2025 | 0 | 17.15
LAJA_I | 2025-04-02 | 2025-11-02 | 0 | 17.15
NUEVA_VENTANAS | 2025-02-02 | 22-02-2025 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 27-09-2024 | 15-10-2024 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 26-01-2025 | 14-02-2025 | 0 | 0
PULLINQUE | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 34.2667
PULLINQUE | 13-01-2025 | 19-01-2025 | 0 | 34.2667
PULLINQUE | 20-01-2025 | 26-01-2025 | 0 | 34.2667
LAUTARO_2_BL1 | 2024-11-09 | 15-09-2024 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 25-11-2024 | 16-12-2024 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 19-01-2025 | 25-01-2025 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2024-11-09 | 15-09-2024 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 25-11-2024 | 16-12-2024 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 19-01-2025 | 25-01-2025 | 0 | 0
HORNITOS | 2025-12-01 | 2025-05-02 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2025-10-01 | 21-02-2025 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2024-07-09 | 2024-09-09 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 23-10-2024 | 26-10-2024 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2025-08-01 | 28-01-2025 | 0 | 0
PAS_MEJILLONES | 2025-06-01 | 27-01-2025 | 0 | 0
ARAUCO | 14-11-2024 | 24-11-2024 | 0 | 12
ARAUCO | 2025-06-01 | 21-01-2025 | 0 | 12
LOS_HIERROS | 2024-09-12 | 13-12-2024 | 0 | 12.53
LOS_HIERROS | 16-12-2024 | 18-12-2024 | 0 | 12.53
LOS_HIERROS | 2025-06-01 | 2025-07-02 | 0 | 12.53
CAMPICHE | 2025-05-01 | 14-01-2025 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2025-05-01 | 24-01-2025 | 0 | 0
ANDES_U1_DIE | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
ANDES_U1_FO6 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
ANDES_U2_DIE | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
ANDES_U2_FO6 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
ANDES_U3_DIE | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
ANDES_U3_FO6 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
ANDES_U4_DIE | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
ANDES_U4_FO6 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 0 | 0
SAN_JAVIER_1 | 22-10-2024 | 24-10-2024 | 0 | 0
SAN_JAVIER_1 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 0 | 0
SAN_JAVIER_2 | 22-10-2024 | 24-10-2024 | 0 | 0
SAN_JAVIER_2 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 25-11-2024 | 29-11-2024 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 17-12-2024 | 19-12-2024 | 0 | 7
PAJONALES | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 0 | 0
MARIA_ELENA_FV | 2024-02-12 | 22-12-2024 | 0 | 0
TERMOPACIFICO | 27-11-2024 | 28-11-2024 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 17-11-2024 | 30-12-2024 | 0 | 0
UJINA_U2_DIE | 15-11-2024 | 17-11-2024 | 0 | 0
UJINA_U2_HFO | 15-11-2024 | 17-11-2024 | 0 | 0
COMBARBALA | 2024-12-11 | 13-11-2024 | 0 | 0
PLACILLA | 2024-11-11 | 20-12-2024 | 0 | 1.2
LLANOS_BLANCOS | 2024-04-11 | 2024-08-11 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2024-04-11 | 20-11-2024 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2024-04-11 | 20-11-2024 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2024-04-11 | 20-11-2024 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2024-04-11 | 20-11-2024 | 0 | 0
NUEVO_QUILLAGUA_FV | 28-10-2024 | 31-01-2025 | 0 | 0
SANTA_ISABEL_FV | 22-10-2024 | 25-10-2024 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 22-10-2024 | 23-10-2024 | 0 | 0
CAMPO_LINDO_EO | 21-10-2024 | 23-10-2024 | 0 | 0
COSAPILLA | 20-10-2024 | 22-10-2024 | 0 | 0
LOS_CURUROS_EO | 15-10-2024 | 17-10-2024 | 0 | 0
CHAGUAL | 15-10-2024 | 17-10-2024 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 20-08-2024 | 13-10-2024 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 14-10-2024 | 2024-12-11 | 0 | 0
CHACAYES | 2024-02-09 | 2024-10-09 | 0 | 55.86
VALLE_DEL_SOL_FV | 2024-02-09 | 2024-10-09 | 0 | 0
ANDINA | 23-08-2024 | 18-09-2024 | 0 | 0
LOS_HIERROS_2 | 21-08-2024 | 2024-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 13-08-2024 | 2024-06-09 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GN_A | 13-08-2024 | 2024-06-09 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 13-08-2024 | 2024-06-09 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 13-08-2024 | 2024-06-09 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 13-08-2024 | 2024-06-09 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 13-08-2024 | 2024-06-09 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 13-08-2024 | 2024-06-09 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_F | 13-08-2024 | 2024-06-09 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 13-08-2024 | 2024-06-09 | 0 | 0
GUAYACAN | 24-07-2024 | 2024-03-08 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 2024-11-07 | 14-07-2024 | 0 | 0
LINARES | 2024-08-07 | 20-07-2024 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 0 | 0
SAN_GREGORIO | 27-05-2024 | 28-06-2024 | 0 | 0

## Referencia Dia2
Periodo Desde: |  | 2024-12-21 | 2024-12-27
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | [9 empty] | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional
2024-12-22 | TP23(E20:AC613) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Costos Operación |  | 156.8684 | 141.5712 | 137.6455 | 148.1293 | 146.4616 | 131.4586 | 155.9682 | 77.3832 | 33.1752 | 32.9166 | 32.9166 | 39.185 | 32.9166 | 32.9166 | 32.9166 | 32.9166 | 32.9166 | 32.9166 | 32.9166 | 53.7659 | 154.6644 | 158.2761 | 162.3194 | 158.0657 | 2151.1873
Costos Encendido/Detención |  | 0 | 2.5446e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3787e-13 | 6.4908 | 0.016114 | 0.016114 | 0 | 0.85382 | 0.9778 | 1.4944e-14 | -1.5818e-14 | 2.9634e-14 | 2.5654e-15 | 2.3835e-14 | -4.0005e-14 | 53.6092 | 32.5066 | 1.3393e-14 | 5.1357e-14 | -5.1357e-14 | 94.4705
Costos Totales [kUSD] |  | 156.8684 | 141.5712 | 137.6455 | 148.1293 | 146.4616 | 131.4586 | 155.9682 | 83.874 | 33.1913 | 32.9328 | 32.9166 | 40.0388 | 33.8944 | 32.9166 | 32.9166 | 32.9166 | 32.9166 | 32.9166 | 32.9166 | 107.3751 | 187.171 | 158.2761 | 162.3194 | 158.0657 | 2245.6578
Costo Marginal Quillota 220 kV |  | 82.689 | 82.689 | 82.6147 | 82.431 | 82.3934 | 82.2383 | 82.2727 | 54.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0834 | 64.4422 | 64.4421 | 64.4422 | 64.4422 | 39.3611
Pérdidas [MWh] |  | 283.8985 | 269.1949 | 266.1536 | 254.7893 | 249.6217 | 248.2327 | 249.8644 | 238.1629 | 147.7966 | 171.3865 | 179.3305 | 180.4769 | 199.9763 | 227.5444 | 248.7616 | 250.4898 | 258.6832 | 250.0742 | 247.2268 | 197.5837 | 333.3392 | 330.7042 | 317.4892 | 303.7721 | 5904.5532
Consumos Propios [MWh] |  | 212.3585 | 209.6985 | 209.6985 | 212.3585 | 212.3585 | 209.6985 | 212.3585 | 199.1555 | 197.8775 | 197.7155 | 197.7155 | 199.3355 | 197.7155 | 197.7155 | 197.7155 | 197.7155 | 197.7155 | 197.7155 | 197.7155 | 209.2285 | 215.6285 | 215.6285 | 215.6285 | 215.6285 | 4926.08
Demanda Total [MWh] |  | 8953.543 | 8617.0066 | 8336.2479 | 8195.4522 | 8103.6198 | 8048.8688 | 7993.2771 | 7843.7816 | 7878.1259 | 8240.898 | 8619.154 | 8849.8876 | 9073.6082 | 9296.7401 | 9391.3229 | 9309.1947 | 9241.5013 | 9179.8103 | 9170.1577 | 9227.9878 | 9441.6323 | 9689.2673 | 9534.6823 | 9224.2994 | 211460.0668
Generación Total [MWh] |  | 9449.8 | 9095.9 | 8812.1 | 8662.6 | 8565.6 | 8506.8 | 8455.5 | 8281.1 | 8223.8 | 8610 | 8996.2 | 9229.7 | 9471.3 | 9722 | 9837.8 | 9757.4 | 9697.9 | 9627.6 | 9615.1 | 9634.8 | 9990.6 | 10235.6 | 10067.8 | 9743.7 | 222290.7
Hidroeléctricas de Pasada |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total |  | 1411.1 | 1391.1 | 1368.5 | 1343.5 | 1331.1 | 1324.7 | 1352.5 | 1327.1 | 1194 | 1096.8 | 1127.9 | 1041.9 | 920.3 | 1166.8 | 1164.8 | 1117.6 | 1013.1 | 1147.2 | 1185.5 | 1324.9 | 1412.9 | 1447.6 | 1460 | 1433.5 | 30104.4
CHAPIQUINA | CHAPIQUINA | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 102.5
COSAPILLA | COSAPILLA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELTORON2 | EL_TORO_N2 | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
CAVANCHA | CAVANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTOHOSPICIO | ALTO_HOSPICIO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
SANTAROSA | SANTA_ROSA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12
CORRALES | CORRALES | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 69.6
PUNTADELVIENTO | PUNTA_DEL_VIENTO | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 69.6
RIOHUASCO | RIO_HUASCO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 31.2
PUCLARO | PUCLARO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
LOSMOLLES | LOS_MOLLES | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 81.6
LAPALOMA | LA_PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTARTARO | EL_TARTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH-HORNITOS | HORNITOS_CH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1128
JUNCAL | JUNCAL | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 585
JUNCALITO | JUNCALITO | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.4
COMPANIA-2 | COMPANIA_2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2
BLANCO | BLANCO | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1286
LOSQUILOS | LOS_QUILOS | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 684
CHACABUQUITO | CHACABUQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAUCEANDES | SAUCEANDES | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
CARENA | CARENA | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 93.2
ALFALFAL | ALFALFAL | 141.3 | 143.1 | 141.4 | 136.6 | 137.9 | 137.9 | 136.9 | 136.9 | 136.7 | 137 | 83 | 134.4 | 83.1 | 133.9 | 133.8 | 75.3 | 67.2 | 119.9 | 123.3 | 131.8 | 137.6 | 141.3 | 140.7 | 143.6 | 3034.6
ALFALFAL-2 | ALFALFAL_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASLAJAS | LAS_LAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAITENES | MAITENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUELTEHUES | QUELTEHUES | 39.5 | 39 | 37.9 | 38.4 | 38.9 | 38.5 | 38.2 | 38.9 | 39 | 39.1 | 39.4 | 39.3 | 38.8 | 37.6 | 36.7 | 36.6 | 34.2 | 36 | 39.1 | 39.7 | 39.3 | 39.9 | 39.9 | 40 | 923.9
VOLCAN | VOLCAN | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 11 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 11 | 9 | 6.9 | 7.5 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 250.7
GUAYACAN | GUAYACAN | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 145.8
FLORIDA-1 | FLORIDA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLORIDA-2 | FLORIDA_2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0.5 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 350.5
FLORIDA-3 | FLORIDA_3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 43.7
PUNTILLA | PUNTILLA | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 378.1
EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASVERTIENTES | LAS_VERTIENTES | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 33.6
ELLLANO | EL_LLANO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
ELRINCON | EL_RINCON | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
MALLARAUCO | MALLARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSBAJOS | LOS_BAJOS | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 127.2
AUXDELMAIPO | AUX_DEL_MAIPO | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 108
LOSMORROS | LOS_MORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COYA | COYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESILLOS | CIPRESILLOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 112
SAUZAL | SAUZAL | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 74 | 72 | 68 | 68 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 1745
SAUZALITO | SAUZALITO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 288
CHACAYES | CHACAYES | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 2512.8
SANANDRES | SAN_ANDRES | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 840
CONVENTOVIEJO | CONVENTO_VIEJO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 136
LAHIGUERA | LA_HIGUERA | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 18 | 18 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3466
LACONFLUENCIA | LA_CONFLUENCIA | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 130 | 130 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 | 3365
ELPASO | EL_PASO | 53 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 55 | 45 | 28 | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 46 | 53 | 53 | 53 | 57 | 59 | 59 | 1054
DOSVALLES | DOS_VALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALACIOS | PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIRCAY | LIRCAY | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 456
MARIPOSAS | MARIPOSAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64
PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26
RIOCOLORADO | RIO_COLORADO | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.2 | 1.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 241.2
ROBLERIA | ROBLERIA | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2
ANCOA | ANCOA | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 554.4
ITATA | ITATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELPINAR | EL_PINAR | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
ELDIUTO | EL_DIUTO | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 67.2
MUNILQUE-1 | MUNILQUE_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
MUNILQUE-2 | MUNILQUE_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELPORTAL | EL_PORTAL | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
ELATAJO | EL_ATAJO | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
BIFURCADA | BIFURCADA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
CALIBORO | CALIBORO | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
RENAICO | RENAICO | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 103.2
ALTORENAICO | ALTO_RENAICO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
RIOPICOIQUEN | RIO_PICOIQUEN | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50.2
BOQUIAMARGO | BOQUIAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELMIRADOR | EL_MIRADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEUCHEN | PEUCHEN | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 60 | 60 | 60 | 544
MAMPIL | MAMPIL | 36 | 34 | 34 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 36 | 315
LACONFIANZA | LA_CONFIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AILLIN | AILLIN | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 122.4
LOSPADRES | LOS_PADRES | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
LLAUQUEREO | LLAUQUEREO | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELCANELO | EL_CANELO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60
DONGUIL | DONGUIL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
ALLIPEN | ALLIPEN | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60
RIOTRUENO | RIO_TRUENO | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
ELMANZANO | EL_MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUFULTRUFUL | TRUFUL-TRUFUL | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
MOLINERAVILLARRICA | MOLINERA_VILLARRICA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
TRAILELFU | TRAILELFU | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
CARILAFQUEN | CARILAFQUEN | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 294
MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40
QUILLAILEO | QUILLAILEO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
BUREO | BUREO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
LAVINA | LA_VINA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
ELBRINCO | EL_BRINCO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
MULCHEN | MULCHEN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELAGRIO | EL_AGRIO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
SANTAELENA | SANTA_ELENA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
PULLINQUE | PULLINQUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 277
RECA | RECA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
SANTAISABEL | SANTA_ISABEL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
HIDROMOCHO | HIDROMOCHO | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | 275.5
LOSCORRALES-1 | LOS_CORRALES_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
LOSCORRALES-2 | LOS_CORRALES_2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
LOSPORTONES | LOS_PORTONES | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 16.8
MSA-1 | MSA_1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
MAISAN | MAISAN | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
LAMONTANA-1 | LA_MONTANA_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
LAMONTANA-2 | LA_MONTANA_2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
PURISIMA | PURISIMA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELGALPON | EL_GALPON | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
CUMPEO | CUMPEO | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 108
DONWALTERIO | DON_WALTERIO | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.8
DIGUA | DIGUA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 195
MELO | MELO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
LICAN | LICAN | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 17 | 17 | 17 | 15 | 168
DONAHILDA | DONA_HILDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
MARIAELENA | MARIA_ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHANLEUFU | CHANLEUFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANQUIL | TRANQUIL | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
TRANCADELTORO | TRANCA_DEL_TORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUI | PEHUI | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
PICHILONCO | PICHILONCO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
PILMAIQUEN | PILMAIQUEN | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 594
RUCATAYO | RUCATAYO | 28 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 38 | 45 | 45 | 45 | 36 | 695
CUMBRES | CUMBRES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 307
PULELFU | PULELFU | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 94
CAPULLO | CAPULLO | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 111.3
MUCHI | MUCHI | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
LASFLORES | LAS_FLORES | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
PALMAR | PALMAR | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.8
CORRENTOSO | CORRENTOSO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.7
NALCAS | NALCAS | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 57.6
CALLAO | CALLAO | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 13.3
HIDROBONITO-MC1 | HIDRO_BONITO_MC1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 93.6
HIDROBONITO-MC2 | HIDRO_BONITO_MC2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
HIDROBONITO-MC3 | HIDRO_BONITO_MC3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
ENSENADA | ENSENADA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
LAARENA | LA_ARENA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12
ELCOLORADO | EL_COLORADO | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
COLLIL | COLLIL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 28.8
PIEDRASNEGRAS | PIEDRAS_NEGRAS | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.8
DONGO | DONGO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
Eólicas | Eólicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 1669.6 | 1515 | 1386.7 | 1302.9 | 1282.4 | 1269 | 1325.5 | 1331.1 | 976.9 | 423.6 | 590 | 463.8 | 511.1 | 599.1 | 795.4 | 902.6 | 1019.4 | 744 | 1382.8 | 1834.7 | 1764.6 | 1569.8 | 1367.2 | 1239.2 | 27266.4
PE-TCHAMMA | TCHAMMA_EO | 0.8 | 4.7 | 16.1 | 37.2 | 58 | 54.4 | 89.1 | 95.6 | 96.9 | 42.4 | 0 | 0 | 15 | 20.9 | 26.4 | 30.4 | 35 | 15.8 | 99.4 | 81.8 | 59.2 | 28 | 10.9 | 2.8 | 920.8
PE-SIERRAGORDA | SIERRA_GORDA_EO | 4.5 | 10.3 | 15.7 | 20.5 | 25 | 30.1 | 35.9 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 84.5 | 86.9 | 80.7 | 53.8 | 21.5 | 5.4 | 1.4 | 533.7
PE-VALLEDELOSVIENTOS | VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 62.3 | 42.8 | 21.9 | 9.2 | 319
PE-CERROTIGRE | CERRO_TIGRE_EO | 1.6 | 1 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 7.9 | 3.9 | 0.3 | 2.3 | 6.2 | 19.6 | 63.8 | 94.3 | 162.5 | 152.7 | 161.7 | 127.5 | 169 | 161.5 | 137.7 | 97 | 51.2 | 18.2 | 1451.6
PE-LLANOSDELVIENTO | LLANOS_DEL_VIENTO_EO | 6.3 | 4.3 | 4.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 6.9 | 12.8 | 21.5 | 28.2 | 43.2 | 70.7 | 113.9 | 130.5 | 131.4 | 136.3 | 129.8 | 94.7 | 44 | 31.5 | 22.4 | 15.1 | 1054.8
PE-CALAMA | CALAMA_EO | 2.4 | 6.7 | 5.7 | 7.5 | 11 | 31.8 | 28.4 | 30.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8 | 113.7 | 103.2 | 65.6 | 20.2 | 3.2 | 570
PE-TALTAL | TALTAL_EO | 13 | 17 | 16.7 | 16.2 | 16.4 | 17 | 14.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 16.4 | 7 | 4 | 8.7 | 185
PE-KALLPA | KALLPA_EO | 26.9 | 35.7 | 34.4 | 32.3 | 30.2 | 28 | 23.7 | 22.1 | 19.1 | 15.8 | 12.2 | 0 | 0 | 15.8 | 42.3 | 131.4 | 242.5 | 0 | 131.4 | 88.5 | 36.8 | 32.1 | 28.4 | 25.2 | 1054.8
PE-HORIZONTE | HORIZONTE_EO | 28.3 | 30.7 | 26.5 | 27.1 | 34 | 32.1 | 35.4 | 48.9 | 70.2 | 78.2 | 129.7 | 0 | 20 | 16.7 | 15.9 | 17.3 | 18.1 | 0 | 15.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 16 | 22.1 | 692
PE-ATACAMA | ATACAMA_EO | 35.8 | 19.1 | 6.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.3 | 9.5 | 19.8 | 0 | 41.4 | 41.4 | 40.2 | 31 | 15.3 | 5.6 | 280.2
PE-SARCO | SARCO_EO | 27.5 | 19.8 | 12.1 | 6.1 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 25.7 | 9.9 | 2.4 | 1.8 | 133.5
PE-CABOLEONES-1 | CABO_LEONES_1_EO | 16.2 | 9.7 | 6.1 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 6.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 8.5 | 7.7 | 0.3 | 5.3 | 0 | 10 | 14.3 | 16.4 | 16.8 | 15.1 | 9.8 | 158.1
PE-CABOLEONES-2 | CABO_LEONES_2_EO | 12 | 7.2 | 5 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 9.1 | 12.4 | 16.3 | 5.2 | 13.8 | 17.1 | 14.5 | 11.4 | 9.5 | 0 | 10.3 | 10.6 | 9.2 | 6.9 | 4.9 | 3.4 | 200.9
PE-CABOLEONES-3 | CABO_LEONES_3_EO | 25.8 | 17.3 | 13.7 | 5.6 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5.1 | 6.4 | 8.2 | 3 | 7.6 | 16.4 | 18.4 | 8.7 | 5.5 | 3.9 | 159.1
PE-SANJUAN | SAN_JUAN_EO | 44.4 | 34.8 | 24.1 | 11.6 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 6.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 21.7 | 20 | 14.8 | 7.6 | 0.1 | 206.9
PE-PUNTACOLORADA | PUNTA_COLORADA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-ELARRAYAN | EL_ARRAYAN_EO | 43.7 | 35.9 | 29.7 | 25 | 20.1 | 15.2 | 9.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 7.9 | 6.8 | 6 | 233.2
PE-TALINAYPONIENTE | TALINAY_PONIENTE_EO | 38.4 | 30.5 | 22.2 | 16.5 | 13.3 | 10.4 | 7.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.8 | 12.4 | 10.4 | 7.5 | 198.2
PE-TALINAYORIENTE | TALINAY_ORIENTE_EO | 19.7 | 10.4 | 5.4 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 21.1 | 15.4 | 8.9 | 4.3 | 121.7
PE-PUNTADETALCA | PUNTA_DE_TALCA_EO | 42.6 | 29.6 | 19.4 | 14 | 11.1 | 8.4 | 6.3 | 17.9 | 15.8 | 12 | 7.9 | 6.9 | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 11 | 14.2 | 18.1 | 24.2 | 31.2 | 34.7 | 29.5 | 19.4 | 12.4 | 414.6
PE-PUNTASIERRA | PUNTA_SIERRA_EO | 41.9 | 17.6 | 14.1 | 4.5 | 2.1 | 3.9 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 93.9
PE-LOSCURUROS | LOS_CURUROS_EO | 46.5 | 20.9 | 10.6 | 8.8 | 5.4 | 4.4 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 106.7
PE-MONTEREDONDO | MONTE_REDONDO_EO | 10.3 | 7.4 | 5.1 | 3.7 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 50.8
PE-PUNTAPALMERAS | PUNTA_PALMERAS_EO | 17.2 | 12.5 | 8.2 | 5.4 | 3.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.9 | 3 | 2.5 | 1.7 | 62.7
PE-CANELA | CANELA_EO | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 13.1
PE-CANELA-2 | CANELA_2_EO | 22.9 | 17 | 11.6 | 8.6 | 6.2 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.6 | 6.2 | 4.7 | 3.4 | 103.8
PE-TOTORAL | TOTORAL_EO | 13.4 | 9.4 | 4.6 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30.9
PE-UCUQUER-2 | UCUQUER_2_EO | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 33.7
PE-UCUQUER | UCUQUER_EO | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 14.1
PE-CARDONAL | CARDONAL_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14.2
PE-MANANTIALES | MANANTIALES_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 11.8
PE-LAESTRELLA | LA_ESTRELLA_EO | 16.4 | 16 | 14.7 | 12.8 | 11.3 | 9.5 | 7.8 | 6.6 | 4.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 4.1 | 5.4 | 7.7 | 9.6 | 10.9 | 11.4 | 14 | 12.1 | 8.8 | 6.9 | 196
PE-LOSCERRILLOS | LOS_CERRILLOS_EO | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 3.8 | 5.2 | 7.4 | 9.6 | 10.4 | 14.1 | 1.7 | 1.1 | 2 | 61.3
PE-LASPENAS | LAS_PENAS_EO | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 84.6
PE-CAMPOLINDO | CAMPO_LINDO_EO | 19.1 | 18.6 | 20.3 | 24 | 0 | 0 | 21.9 | 22 | 19 | 0 | 8.6 | 6.5 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.4 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 7.2 | 12.3 | 15 | 20.2 | 253.7
PE-ELMAITEN | EL_MAITEN_EO | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 96.6
PE-NEGRETE | NEGRETE_EO | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.1 | 27 | 27.1 | 27 | 26.3 | 23 | 18.6 | 16.8 | 16.1 | 14.8 | 13.6 | 12.5 | 11.7 | 11.6 | 12.6 | 16.3 | 21.8 | 25.8 | 27.1 | 26.6 | 25.8 | 512.2
PE-MESAMAVIDA | MESAMAVIDA_EO | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.3 | 35 | 34.2 | 33.6 | 31.9 | 28.6 | 23.8 | 20.4 | 19 | 17.9 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 17.7 | 18.8 | 22.4 | 28.3 | 35.5 | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 677.1
PE-ALENA | ALENA_EO | 65.2 | 66.4 | 68.1 | 68 | 68.1 | 68.1 | 67.2 | 66.3 | 64.8 | 44.5 | 46.8 | 40.9 | 37.5 | 32.7 | 35 | 34.3 | 35.2 | 35.1 | 44.6 | 49.5 | 50.4 | 65.5 | 66.4 | 65.7 | 1286.3
PE-CUEL | CUEL_EO | 18.3 | 17.6 | 17.7 | 16.8 | 16.2 | 15.9 | 15.3 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 18.1 | 18.7 | 20.2 | 20.5 | 222.9
PE-SANMATIAS | SAN_MATIAS_EO | 26.6 | 26.1 | 28.9 | 33.5 | 33.3 | 30 | 31.2 | 31.1 | 25.5 | 16.9 | 11.7 | 8.8 | 7 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 9.7 | 17.5 | 21.3 | 28.7 | 434.5
PE-LOMASDEDUQUECO | LOMAS_DE_DUQUECO_EO | 42.2 | 42 | 42 | 41.6 | 41.7 | 42 | 42 | 39.7 | 32.1 | 22.6 | 17.9 | 16.6 | 0 | 10.9 | 0 | 14.4 | 14.7 | 5.9 | 20.9 | 29.2 | 38.9 | 43.4 | 44.8 | 44.6 | 690.1
PE-LOSOLMOS | LOS_OLMOS_EO | 73.6 | 74.8 | 76.3 | 74.5 | 64.2 | 72.7 | 71.8 | 65.7 | 59.7 | 0 | 44.6 | 38.2 | 35.9 | 34 | 32.7 | 34.3 | 36.1 | 37.8 | 44.2 | 55 | 68.8 | 72 | 74.7 | 72.7 | 1314.3
PE-RENAICO | RENAICO_EO | 67.9 | 69.7 | 70.2 | 49.1 | 71.3 | 71.4 | 71 | 70.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 67.8 | 66.2 | 62.4 | 59 | 876.8
PE-RENAICO-2 | RENAICO_2_EO | 114 | 116.7 | 117.4 | 117.8 | 119.4 | 120.6 | 120.4 | 119.1 | 108.2 | 0 | 85.6 | 82.7 | 77.4 | 70.9 | 66 | 64.3 | 66.2 | 72.9 | 89.1 | 106.4 | 115.8 | 119.3 | 118.4 | 115.6 | 2304.2
PE-MALLECONORTE | MALLECO_NORTE_EO | 83.4 | 62 | 21.3 | 13.8 | 17.8 | 16.4 | 22.3 | 32.5 | 59.4 | 40.5 | 35.8 | 36.4 | 27.1 | 34.1 | 33.2 | 34 | 30.8 | 13.8 | 47.2 | 57.2 | 65.1 | 70.6 | 72.7 | 71.9 | 999.3
PE-MALLECOSUR | MALLECO_SUR_EO | 97.6 | 99.2 | 99.8 | 99.6 | 100.2 | 83.5 | 98.7 | 94.1 | 73.4 | 0 | 43.3 | 42.2 | 40.2 | 37.8 | 36.4 | 36.9 | 39.1 | 43.3 | 51.9 | 62.9 | 72.2 | 78.4 | 81 | 80.3 | 1592
PE-SANGABRIEL | SAN_GABRIEL_EO | 145 | 148.8 | 151.1 | 152.3 | 154 | 155.4 | 154.5 | 152.3 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 121.7 | 139.3 | 146 | 143.7 | 136.8 | 2057.9
PE-LAFLOR | LA_FLOR_EO | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 23.8 | 22.8 | 22.3 | 22.3 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25.2 | 26.9 | 27 | 26.7 | 313.3
PE-LACABANA | LA_CABANA_EO | 79.8 | 81.4 | 82.5 | 83.2 | 84.2 | 84.9 | 84.6 | 83.2 | 72.6 | 55.4 | 12.6 | 42.1 | 39.4 | 36.4 | 0 | 31.8 | 31.5 | 34.2 | 41.3 | 52.9 | 66.2 | 74.7 | 76.9 | 76.6 | 1408.4
PE-TOLPANSUR | TOLPAN_SUR_EO | 66.4 | 64.9 | 65.3 | 65.4 | 65.5 | 65.6 | 65.5 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 63.9 | 66.6 | 66.1 | 64.5 | 838
PE-ELNOGAL | EL_NOGAL_EO | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6 | 113.8
PE-LOSBUENOSAIRES | LOS_BUENOS_AIRES_EO | 18.7 | 19 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.7 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18.4 | 19.2 | 18.9 | 18.3 | 236.8
PE-LAESPERANZA | LA_ESPERANZA_EO | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 99.9
PE-LEBU-3 | LEBU_3_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 41.1
PE-LEBU | LEBU_EO | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 47.3
PE-HUAJACHE | HUAJACHE_EO | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 66.1
PE-RAKI | RAKI_EO | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 90.1
PE-ELARREBOL | EL_ARREBOL_EO | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6 | 5.4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 4 | 5 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 124.4
PE-AURORA | AURORA_EO | 13.9 | 10.9 | 8.3 | 6.1 | 5 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 0 | 0 | 3.8 | 4.4 | 5.5 | 0 | 11.8 | 15.3 | 19.1 | 0 | 21.2 | 18.7 | 17.8 | 16 | 15.4 | 16.7 | 226.1
PE-PUELCHESUR | PUELCHE_SUR_EO | 34.7 | 27.5 | 23.6 | 19.1 | 13.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 0 | 0 | 5.8 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 6 | 9.4 | 13.4 | 18 | 19.8 | 20.8 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.8 | 346.4
PE-SANPEDRO | SAN_PEDRO_EO | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0 | 4.8 | 5.6 | 7 | 0 | 8.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.9 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 79.7
PE-SANPEDRO-2 | SAN_PEDRO_2_EO | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 7 | 0 | 0 | 7.2 | 8.5 | 3.9 | 7.2 | 13.8 | 13.8 | 5.9 | 0 | 11.6 | 11.6 | 10.9 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 151.4
Solares | Solares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 1645.8 | 3624.6 | 4989.2 | 5326.8 | 5793.1 | 6097.6 | 6063 | 5988.3 | 5832.9 | 5886.4 | 6010.3 | 4867.5 | 3123.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65323.1
PFV-ELAGUILA | EL_AGUILA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4
PFV-PAMPACAMARONES | PAMPA_CAMARONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.9 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7
PFV-LASCHILCAS | LAS_CHILCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2
PFV-ARICA | ARICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8
PFV-POZOALMONTE-1 | POZO_ALMONTE_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.2 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 4.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1
PFV-POZOALMONTE-2 | POZO_ALMONTE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
PFV-WILLKA | WILLKA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 36.3 | 62 | 76.6 | 89.2 | 95.9 | 96.1 | 97 | 93.9 | 79 | 54.2 | 28.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.2
PFV-LLUTASOLAR | LLUTA_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-POZOALMONTE-3 | POZO_ALMONTE_3_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
PFV-MACARENA | MACARENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
PFV-TAMARUGO | TAMARUGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
PFV-LOSPUQUIOS | LOS_PUQUIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PICA | PICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
PFV-LAHUAYCA-2 | LA_HUAYCA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
PFV-SANTAISABEL | SANTA_ISABEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | 146 | 145.3 | 142.7 | 140.2 | 131.9 | 24.5 | 85.5 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.3
PFV-VALLEDELSOL | VALLE_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.6
PFV-HUATACONDO | HUATACONDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9
PFV-BELLAVISTA-1 | BELLAVISTA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5
PFV-ATACAMASOLAR-2 | ATACAMA_SOLAR_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 76 | 79.8 | 79.8 | 31.9 | 88.7 | 106.8 | 50.8 | 26.4 | 79.8 | 81 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.6
PFV-NUEVOQUILLAGUA | NUEVO_QUILLAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GRANJA | GRANJA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 75.2 | 82.2 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6
PFV-USYA | USYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 0 | 4.5 | 16 | 25.2 | 27.3 | 10.5 | 27 | 25.4 | 6.3 | 5.2 | 16 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5
PFV-CALAMA-1 | CALAMA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3
PFV-SANPEDRO-GPG | SAN_PEDRO_GPG_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9
PFV-VICTORIA | VICTORIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 3.8 | 5.4 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 4.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2
PFV-JAMA-1 | JAMA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
PFV-JAMA-2 | JAMA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1
PFV-QUETENA | QUETENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.3 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 5.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4
PFV-SOLDELDESIERTO | SOL_DE_DESIERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 23.8 | 149.8 | 168.6 | 0 | 0 | 152.2 | 156.7 | 150.8 | 149 | 158.2 | 167.5 | 187.2 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.1
PFV-MARIAELENA | MARIA_ELENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-TAIRA | TAIRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 117.2 | 177.4 | 195.8 | 195.2 | 193.8 | 189.3 | 195.2 | 197 | 187.8 | 178.5 | 144.9 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.7
PFV-LACRUZSOLAR | LA_CRUZ_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 40.3 | 47.5 | 0 | 0 | 48.5 | 48.2 | 47.8 | 47.6 | 46.7 | 43.9 | 19.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.7
PFV-CEME1 | CEME1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 43.2 | 0 | 134.4 | 0 | 395.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6 | 0 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.1
PFV-COYA | COYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 114 | 153.4 | 170 | 176.7 | 37.6 | 87.4 | 37.6 | 37.6 | 37.1 | 170.3 | 139.4 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.6
PFV-FINISTERRAE | FINIS_TERRAE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35.2 | 123.9 | 187.8 | 0 | 110 | 214.9 | 219 | 219.7 | 218.6 | 213 | 199.4 | 154.8 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.8
PFV-LASSALINAS | LAS_SALINAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 136.7 | 163.4 | 139.6 | 0 | 194.6 | 189.3 | 194.2 | 197.4 | 182 | 155.6 | 121.2 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.2
PFV-AZABACHE | AZABACHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.5 | 23.2 | 28.1 | 29.5 | 31.4 | 31.9 | 31.7 | 32.7 | 31.4 | 0 | 24.6 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6
PFV-PAINE | PAINE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.3 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 7.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7
PFV-PUERTOSECO | PUERTO_SECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3
PFV-CHANARVERANO | CHANAR_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7
PFV-TAMAYA | TAMAYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 73.4 | 97.4 | 104.4 | 109.7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 106.9 | 83.1 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.9
PFV-ELENA | ELENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 44 | 55.5 | 60.5 | 0 | 62.7 | 63.1 | 63.6 | 64.1 | 63.5 | 61.9 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.7
PFV-CERRODOMINADOR | CERRO_DOMINADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1
PFV-TALLADO | TALLADO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 5.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 4.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1
PFV-BOLERO-1 | BOLERO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2
PFV-CAPRICORNIO | CAPRICORNIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.8 | 51.6 | 67.6 | 77.6 | 82.2 | 85.6 | 87.9 | 86.8 | 85.3 | 83.8 | 77.6 | 66.9 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.9
PFV-URIBESOLAR | URIBE_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13.1 | 41.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.4 | 50 | 49.9 | 50 | 46.3 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.6
PFV-FAROL | FAROL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 3.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 3.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1
PFV-LOCKMA | LOCKMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 7 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 7.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4
PFV-CKILIR | CKILIR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7
PFV-PAMPATIGRE | PAMPA_TIGRE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 90.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 83.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.7
PFV-DOMEYKO | DOMEYKO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.2 | 67.1 | 95.9 | 106 | 106.8 | 103.1 | 101.4 | 100.2 | 98.5 | 96.6 | 91.5 | 77.3 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104
PFV-ANDES | ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
PFV-ANDES2A | ANDES_2A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1
PFV-ANDES2B | ANDES_2B_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22 | 77.2 | 90.6 | 0 | 119.3 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 107.4 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.6
PFV-ANDES4 | ANDES_4_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.6 | 78.9 | 92.6 | 0 | 126.3 | 0 | 126.6 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 109.7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.6
PFV-SOLDELILA | SOL_DE_LILA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 61.9 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 93.1 | 90.9 | 86.9 | 70.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.5
PFV-SOLDELNORTEANDES | SOL_DEL_NORTE_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.8 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3
PFV-LOSANDES | LOS_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-DELDESIERTO | DEL_DESIERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2
PFV-PARANAL | PARANAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
PFV-ARMAZONES | ARMAZONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7
PFV-LALACKAMA | LALACKAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
PFV-LALACKAMA-2 | LALACKAMA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7
PFV-PAMPASOLARNORTE | PAMPA_SOLAR_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 32.6 | 29.4 | 28.1 | 29.1 | 29.7 | 29.1 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1
PFV-CONEJO | CONEJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 13.2 | 0 | 18.6 | 75.8 | 78.1 | 33.2 | 15 | 15 | 10 | 0 | 35.9 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9
PFV-ALMEYDA | ALMEYDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 31 | 14.6 | 4.2 | 2 | 15.3 | 50.3 | 8 | 42.5 | 5 | 22.1 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7
PFV-MALGARIDA | MALGARIDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 56 | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 150.4 | 0 | 0 | 158.6 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.7
PFV-JAVIERA | JAVIERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 53 | 56.2 | 59.4 | 60.9 | 61.8 | 60.9 | 60.5 | 59.9 | 58 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.8
PFV-SOLDELOSANDES | SOL_DE_LOS_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 34.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3
PFV-COVADONGA | COVADONGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2
PFV-CHANARES | CHANARES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8
PFV-SALVADOR | SALVADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 33.6 | 48.1 | 52.1 | 32.3 | 49.5 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9
PFV-PILARLOSAMARILLOS | PILAR_LOS_AMARILLOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9
PFV-DIEGODEALMAGRO | DIEGO_DE_ALMAGRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2
PFV-DAS | DAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9
PFV-DIEGOALMAGROSUR | DIEGO_ALMAGRO_SUR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 57.5 | 146.3 | 111.6 | 173.2 | 195.4 | 203.6 | 204.1 | 204.7 | 196.8 | 198.3 | 186.9 | 140.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.1
PFV-CAMPOSDELSOL | CAMPOS_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 136.6 | 287.5 | 283.7 | 256.3 | 224.4 | 198.7 | 178.7 | 171.9 | 185.8 | 211.1 | 245.9 | 277.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2859.2
PFV-GUANCHOI | GUANCHOI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 124.9 | 163.4 | 170.3 | 169.3 | 167.7 | 170.2 | 172 | 171.4 | 165.2 | 158.6 | 140.1 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.7
PFV-CARRERAPINTO | CARRERA_PINTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8
PFV-LUZDELNORTE | LUZ_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 110 | 12 | 110 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.8
PFV-LLANODELLAMPOS | LLANO_DE_LLAMPOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.8 | 64.6 | 0 | 80.8 | 0 | 77.9 | 76.2 | 77.3 | 76.9 | 71.9 | 69.3 | 65.8 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2
PFV-ALIANZA | ALIANZA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3
PFV-CARANCA | CARANCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELTURPIAL | EL_TURPIAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2
PFV-LLOICA | LLOICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6
PFV-CALDERA | CALDERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7
PFV-JOTABECHE | JOTABECHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7
PFV-TRAVESIA | TRAVESIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
PFV-SANANDRES | SAN_ANDRES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.4 | 30.6 | 37.6 | 5.7 | 40.4 | 39.6 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5.8 | 0 | 13.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3
PFV-RIOESCONDIDO | RIO_ESCONDIDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.1 | 92.4 | 0 | 96.2 | 0 | 96.3 | 96.4 | 96.8 | 98.4 | 99.8 | 99.9 | 98.6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.9
PFV-VALLEESCONDIDO | VALLE_ESCONDIDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 88.6 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101.7 | 82.8 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.4
PFV-ANTAY | ANTAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 4.9 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.7 | 5.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7
PFV-TIERRA | TIERRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5
PFV-PILOTOCARDONES | PILOTO_CARDONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
PFV-PEPASOLAR-1 | PEPA_SOLAR_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4
PFV-PSFHORIZONTE | PSF_HORIZONTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5 | 4.1 | 3 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
PFV-LACOLONIA | LA_COLONIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 7.2 | 8.6 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2
PFV-ESPERANZA | ESPERANZA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6
PFV-SANTAMARGARITA | SANTA_MARGARITA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9
PFV-GUADALAO | GUADALAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-LAESTANCIA | LA_ESTANCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1
PFV-LASCHACRAS | LAS_CHACRAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
PFV-LASTERRAZAS | LAS_TERRAZAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7
PFV-MITCHI | MITCHI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CASTILLA | CASTILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1
PFV-LOSLOROS | LOS_LOROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
PFV-HORNITOS | HORNITOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
PFV-VALLESOLARESTE | VALLE_SOLAR_ESTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8
PFV-VALLESOLAROESTE | VALLE_SOLAR_OESTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 5.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8
PFV-MALAQUITA | MALAQUITA_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 7.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6
PFV-CACHIYUYO | CACHIYUYO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.2 | 7.4 | 8.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9
PFV-MARANON | MARANON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6
PFV-SANTACECILIA | SANTA_CECILIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-TAMARICO | TAMARICO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 83.8 | 128.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 139.6 | 137.3 | 131.9 | 134.8 | 136.8 | 109.6 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.8
PFV-TAMARAMA | TAMARAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7
PFV-ELROMERO | EL_ROMERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 92.1 | 8.7 | 45.4 | 158.8 | 0 | 66.8 | 0 | 7.5 | 4.5 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9
PFV-ELPELICANO | EL_PELICANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 89.5 | 12.3 | 102.1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.3
PFV-LAHUELLA | LA_HUELLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 20 | 59.2 | 63.4 | 0 | 66.9 | 69.2 | 69.4 | 68.5 | 56 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.1
PFV-NORTHWEST | NORTH_WEST_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 7.1 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3
PFV-LASILLA | LA_SILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
PFV-ASTILLAS | ASTILLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.8 | 6.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5
PFV-PUNTABAJASOLAR | PUNTA_BAJA_SOLAR_I_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6
PFV-SOLDELNORTE | SOL_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-SANTAFRANCISCA | SANTA_FRANCISCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUNADELNORTE | LUNA_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-GAVIOTIN | GAVIOTIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 4.3 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2
PFV-TAMBOREAL | TAMBO_REAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1
PFV-AXEL | AXEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6
PFV-QUEBRADADETALCA | QUEBRADA_DE_TALCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7
PFV-SOFIA | SOFIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5
PFV-DONOSCAR | DON_OSCAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 5.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9
PFV-SOYSOLAR | SOY_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUCAS | LUCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 6.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7
PFV-ELRAYADOR | EL_RAYADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5
PFV-LASTAGUAS | LAS_TAGUAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2
PFV-CHERCAN | CHERCAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.8 | 5.9 | 7.8 | 9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 7.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3
PFV-OLIVIER | OLIVIER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
PFV-OLIVIA | OLIVIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7
PFV-GABRIELA | GABRIELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7
PFV-LAGUNILLA | LAGUNILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7
PFV-SUNHUNTER | SUNHUNTER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.8 | 9 | 9 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9
PFV-GRANATE | GRANATE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 6.4 | 9 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2
PFV-DONENRIQUE | DON_ENRIQUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2 | 7.2 | 9 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3
PFV-AMPARODELSOL | AMPARO_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-SDGx01 | SDGx01_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2
PFV-LACHAPEANA | LA_CHAPEANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4
PFV-ALTURASDEOVALLE | ALTURAS_DE_OVALLE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 3 | 4.1 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1
PFV-OVALLENORTE | OVALLE_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LACHIMBABIS | LA_CHIMBA_BIS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7
PFV-PAMA | PAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1
PFV-TALHUEN | TALHUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-SANTACLARA | SANTA_CLARA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PRETTYFIELD | PRETTY_FIELD_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9
PFV-LASMOLLACAS | LAS_MOLLACAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4
PFV-LASMAJADAS | LAS_MAJADAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.9 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6
PFV-ELDIVISADERO | EL_DIVISADERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1
PFV-ELSALITRAL | EL_SALITRAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7
PFV-HUAQUELON | HUAQUELON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.9 | 8.5 | 9 | 5.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9
PFV-LOMASCOLORADAS | LOMAS_COLORADAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
PFV-PLAZASUNLIGHT | PLAZA_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
PFV-ELPALQUI | EL_PALQUI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8
PFV-DONAANTONIA | DONA_ANTONIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 17 | 47.1 | 64 | 71 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 72.5 | 72.9 | 69.3 | 57.3 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.3
PFV-EMILIA | EMILIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ORQUIDEA | ORQUIDEA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8
PFV-SANTALUCIA | SANTA_LUCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8
PFV-SIETECOLORES | SIETE_COLORES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
PFV-LOSNOGALES | LOS_NOGALES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4
PFV-BELLAVISTA | BELLAVISTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1
PFV-CANESA-1 | CANESA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-SANTALAURA | SANTA_LAURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
PFV-MONTT | MONTT_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-CHUCHINI | CHUCHINI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8
PFV-COCINILLAS | COCINILLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-CANELILLO | CANELILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2
PFV-ILLAPEL-5 | ILLAPEL_5_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-CHALINGA | CHALINGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9
PFV-ALICAHUE | ALICAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
PFV-CUZCUZ | CUZCUZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9
PFV-NORTECHICO-1 | NORTE_CHICO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4
PFV-JAURURO | JAURURO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4
PFV-FLORENCIA | FLORENCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 6.4 | 7.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6
PFV-CARACAS-2 | CARACAS_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1 | 2.2 | 6.3 | 8.8 | 9 | 9 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2
PFV-LALIGUA | LA_LIGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-PULLALLI | PULLALLI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ARIZTIA | ARIZTIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7
PFV-SANTAJULIA | SANTA_JULIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-SGTCATAPILCO | SGT_CATAPILCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 8.1 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 5.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9
PFV-TIJERAL | TIJERAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8
PFV-MAIMALICAN | MAIMALICAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6
PFV-JARDINSOLARPETORCA | JARDIN_SOLAR_PETORCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6
PFV-INGENIO | INGENIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 5.5 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4
PFV-CABILSOL | CABILSOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-CABILDOSUNLIGHT | CABILDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3
PFV-LOSJOTES | LOS_JOTES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-LOSPALTOS | LOS_PALTOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
PFV-ESFENA | ESFENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6
PFV-ELQUEMADO | EL_QUEMADO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
PFV-DONACARMEN | DONA_CARMEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
PFV-SANTUARIO | SANTUARIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-CALLELARGA | CALLE_LARGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-CASUTO | CASUTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-SANFRANCISCO | SAN_FRANCISCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-FILOMENA | FILOMENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
PFV-NILHUE | NILHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
PFV-SLKCB9 | SLK_CB_NUEVE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-LASTORTOLASDELVERANO | LAS_TORTOLAS_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-HORMIGA | HORMIGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-JAHUEL | JAHUEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.9 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7
PFV-MARIN | MARIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-ENCONSOLAR | ENCON_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 6.9 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7 | 5.6 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
PFV-SANTAINES | SANTA_INES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
PFV-LOSPERALES | LOS_PERALES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2
PFV-LONCURA | LONCURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 4.2 | 7.7 | 8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7
PFV-CORSO | CORSO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7
PFV-MAIKONO | MAIKONO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
PFV-VILLAMOSCOSO | VILLA_MOSCOSO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
PFV-VILLAALEMANA | VILLA_ALEMANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4
PFV-KAUFMANN | KAUFMANN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ICB | ICB_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-VALLEDELALUNA-2 | VALLE_DE_LA_LUNA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
PFV-CHICAUMAVERANO | CHICAUMA_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7
PFV-FUSTERDELVERANO | FUSTER_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8 | 7.2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1
PFV-SANTATERESITA | SANTA_TERESITA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 7.3 | 8 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.7 | 6.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2
PFV-CRUZSOLAR-1 | CRUZ_SOLAR_I_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4
PFV-LIPANGUE | LIPANGUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-PITRA | PITRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1
PFV-TARANTO | TARANTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 7.1 | 7.4 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 3.9 | 6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
PFV-SOLDESEPTIEMBRE | SOL_DE_SEPTIEMBRE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4.2 | 6.2 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 6.9 | 5 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3
PFV-LOBOZA | LO_BOZA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
PFV-TREBALSOLAR | TREBAL_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1
PFV-PLOMODELVERANO | PLOMO_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ELQUELTEHUE | EL_QUELTEHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-TRINIDAD | TRINIDAD_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4
PFV-ELBOCO | EL_BOCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ABASTIBLECONCON | ABASTIBLE_CONCON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RDCLSAN | RDCL_SAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 5.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1
PFV-PASTRAN | PASTRAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 3.1 | 8.8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8
PFV-FOSTER | FOSTER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GRANADA | GRANADA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9
PFV-OLIVILLO | OLIVILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2
PFV-LINGUE | LINGUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9
PFV-LOSMAGNOLIOS | LOS_MAGNOLIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9
PFV-PANQUEHUE-2 | PANQUEHUE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.3 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5
PFV-OVEJERIA | OVEJERIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9
PFV-ELLITREII | EL_LITRE_II_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.3 | 7.6 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.6 | 6.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8
PFV-PICURIO | PICURIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
PFV-TILTIL | TIL_TIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-VINASDELSOL | VINAS_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6
PFV-ENAMI | ENAMI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.7 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1
PFV-TRANQUEDELSOL | TRANQUE_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 7.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9
PFV-PELUMPEN | PELUMPEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT | LOS_CANONES_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 5.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4
PFV-PARQUEVALPARAISO | PARQUE_VALPARAISO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
PFV-PALTOSUNLIGHT | PALTO_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.5 | 5.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
PFV-AYLA | AYLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 5.9 | 8 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2
PFV-LOMALOSCOLORADOS | LOMA_LOS_COLORADOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
PFV-BELEN | BELEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.8 | 4.8 | 4.4 | 5.7 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 4.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9
PFV-TABOLANGO | TABOLANGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 8.5 | 7 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 8.7 | 9 | 7.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8
PFV-CHEQUEN | CHEQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
PFV-LOMATENDIDADELVERANO | LOMA_TENDIDA_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
PFV-ANAKENA | ANAKENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 8.1 | 9 | 5.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5
PFV-SAMOBAJO | SAMO_BAJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9
PFV-RECOLETA | RECOLETA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7
PFV-LUNA | LUNA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-BELENOSTILTIL | BELENOS_TILTIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5.7 | 8.1 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.4 | 7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3
PFV-PUEBLOHUNDIDO | PUEBLO_HUNDIDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7
PFV-LAPAZ | LA_PAZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 3.7 | 5.6 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 6.2 | 4.3 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6
PFV-ROSARIO | ROSARIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELQUEULE | QUEULE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 5.7 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5
PFV-LOMIRANDA | LO_MIRANDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
PFV-AROMOVERANO | AROMO_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9
PFV-LIMA | LIMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
PFV-OCOA | OCOA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-LLAYLLAY | LLAY_LLAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.6 | 5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3
PFV-HELIOS | HELIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
PFV-LOSTILOS | LOS_TILOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2
PFV-CONDORPETORCA | CONDOR_PETORCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9
PFV-MANAO | MANAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-SANTIAGOSOLAR | SANTIAGO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 85.4 | 49.9 | 0 | 45.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
PFV-DONHUMBERTO | DON_HUMBERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14.2 | 29.1 | 27.1 | 52.1 | 57.8 | 59.8 | 0 | 0 | 43 | 31.1 | 17.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341
PFV-COLINA | COLINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.2 | 8.2 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
PFV-CURACAVI | CURACAVI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
PFV-LOSGIRASOLES | LOS_GIRASOLES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3
PFV-ELPIQUERO | EL_PIQUERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6
PFV-PESARO | PESARO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
PFV-YAHUTELA | YAHUTELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5 | 3.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3
PFV-CAIMI | CAIMI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
PFV-CATEMU | CATEMU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9
PFV-TUCUQUERE | TUCUQUERE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-RODEO | RODEO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELHUASO | EL_HUASO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
PFV-FARDELANEGRA | FARDELA_NEGRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9
PFV-LITORALSUNLIGHT | LITORAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 8.9 | 9 | 8.6 | 9 | 9 | 8.7 | 8 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5
PFV-PLACILLA | PLACILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7 | 6.2 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.2 | 5.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4
PFV-CHIMBARONGONIEBLA | CHIMBARONGO_NIEBLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 7.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2
PFV-UTFSMVINADELMAR | UTFSM_VINA_DEL_MAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES | UTFSM_VALPARAISO_VALDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
PFV-PEDREROS | PEDREROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-QUEMADOS | QUEMADOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 4.6 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5
PFV-LIRIOS | LIRIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8
PFV-DONEUGENIO | DON_EUGENIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT | ALTO_BELLAVISTA_SUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4
PFV-DONSIMON | DON_SIMON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-ALAMEDA | ALAMEDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.7 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 6.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7
PFV-RENGO | RENGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8 | 6.5 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 5.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4
PFV-COINCO | COINCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-CARADEGALLO | CARA_DE_GALLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
PFV-LAGAMBOINA | LA_GAMBOINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
PFV-ELCASTANO | CASTANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2
PFV-LOSLAGOS | LOS_LAGOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
PFV-LASCABRAS | LAS_CABRAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-LAQUINTA | LA_QUINTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6
PFV-LOSTAURETES | LOS_TAURETES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-LUDERS | LUDERS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-ESPERANZA-2 | ESPERANZA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 7.5 | 8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6
PFV-CHANCON | CHANCON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
PFV-SANTACRUZ | SANTA_CRUZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 5.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 7.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4
PFV-SANTAEMILIA | SANTA_EMILIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 6.1 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4
PFV-ESTERO | ESTERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3
PFV-GRPEUMO | GR_PEUMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5
PFV-REN | REN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4
PFV-PERALILLO | PERALILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-BARCELONA | BARCELONA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.4 | 5.5 | 5.2 | 6 | 6.6 | 7 | 8.6 | 8.4 | 7.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8
PFV-VERONA | VERONA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RCU | RCU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6
PFV-JILGUERO | JILGUERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2
PFV-ALBATROS | ALBATROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
PFV-VENEZIA | VENEZIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8
PFV-GRANTENO | GRAN_TENO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELCUERVO | EL_CUERVO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9
PFV-LASARBOLEDAS | LAS_ARBOLEDAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-ELCHERCAN | EL_CHERCAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 3.7 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1
PFV-MOSTAZAL | MOSTAZAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 7.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
PFV-RIOPEUCO | RIO_PEUCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1
PFV-SANTACAROLINA | SANTA_CAROLINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
PFV-ELROMERAL | EL_ROMERAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.3 | 5.6 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.7 | 6.9 | 5.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6
PFV-MEMBRILLO | MEMBRILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4
PFV-CHIMBARONGO | CHIMBARONGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4
PFV-PARQUEROMA | PARQUE_ROMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
PFV-ALDEBARAN | ALDEBARAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1
PFV-DONMATIAS | DON_MATIAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
PFV-NANCAGUA | NANCAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4
PFV-LASCACHANAS | CACHANAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.4 | 4.7 | 6.6 | 7.9 | 8.6 | 9 | 9 | 8.3 | 7.1 | 5.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5
PFV-DONMARIANO | DON_MARIANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
PFV-LOSLIBERTADORES | LOS_LIBERTADORES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 5 | 6.4 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5
PFV-EASFGRANEROS | EA_SF_GRANEROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
PFV-NAN | NAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3
PFV-LAMURALLA | LA_MURALLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
PFV-ARGOMEDO | ARGOMEDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.1 | 7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 6.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3
PFV-LOMIGUEL | LO_MIGUEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8
PFV-ELMIRLO | EL_MIRLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 2.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9
PFV-CATANSOLAR | CATAN_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RAULI | RAULI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.4 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.3 | 7.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7
PFV-SANCAMILO | SAN_CAMILO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4
PFV-VILLAPRAT | VILLA_PRAT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-VILLA | VILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-LLANOSDEPOTROSO | LLANOS_DE_POTROSO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6
PFV-LASROJAS | LAS_ROJAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
PFV-LOSPATOS | LOS_PATOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5
PFV-REXNER | REXNER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
PFV-ITAHUE | ITAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-LAFRONTERA | LA_FRONTERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3
PFV-HIJUELA4 | HIJUELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15 | SAGRADA_FAMILIA_FORTUNA_15_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELLOROCHOROY | EL_LORO_CHOROY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 5.5 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5
PFV-PVPUNIHUE | PVP_UNIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5
PFV-PARAGUAY | PARAGUAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 7.4 | 5.9 | 4.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1
PFV-ELFLAMENCO | EL_FLAMENCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.5 | 3 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 6.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3
PFV-ERINOME | ERINOME_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6
PFV-ELZORZAL | EL_ZORZAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6
PFV-PIDUCO | PIDUCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-TALCA | TALCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5 | 4.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3
PFV-CABIMAS | CABIMAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
PFV-LAHUERTA | LA_HUERTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-SANRAFAEL | SAN_RAFAEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2
PFV-SCFLORDELLLANO | SC_FLOR_DEL_LLANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-EAMAITEN | EA_MAITEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8
PFV-LOSROBLES | LOS_ROBLES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3
PFV-PENCAHUE | PENCAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELCARPINTERO | EL_CARPINTERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 5.6 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 4.6 | 3.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2
PFV-SOLDELMAULE | SOL_DEL_MAULE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4
PFV-DONRODRIGO | DON_RODRIGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO | AEROPUERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANJAVIER | SAN_JAVIER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3
PFV-QUINANTU | QUINANTU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9
PFV-RANGUIL | RANGUIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8
PFV-PACHIRA | PACHIRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 6.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7
PFV-LOSCISNES | LOS_CISNES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8
PFV-LAACACIA | LA_ACACIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 6.7 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7
PFV-PVPLAROSA | PVP_LA_ROSA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5
PFV-PVPMAYOS | PVP_MAYOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8
PFV-INTERLOCUTOR | INTERLOCUTOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9
PFV-SOLARPARKMALLOA | SOLARPARK_MALLOA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
PFV-ELCARDENAL | EL_CARDENAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6
PFV-COLTAUCOALMENDRO | COLTAUCO_ALMENDRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-LASTENCAS | LAS_TENCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1 | 4.2 | 6.1 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 6.6 | 5 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4
PFV-SANTAAMELIA | SANTA_AMELIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5
PFV-IDAHUELDELVERANO | IDAHUE_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5
PFV-ANTONIA | ANTONIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1
PFV-LORETO | LORETO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6
PFV-ROVIAN | ROVIAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5
PFV-JSOLERM | J_SOLER_M_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7
PFV-DONJORGE | DON_JORGE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7
PFV-GRPITAO | GR_PITAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8
PFV-ROMERIA | ROMERIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5.8 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6
PFV-TORINO | TORINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 5.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8
PFV-BERGAMO | BERGAMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1
PFV-PEQUEN | PEQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
PFV-RAUQUEN | RAUQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 5.8 | 6.9 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7
PFV-CURICURA | CURICURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.4 | 6.2 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 6.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3
PFV-LALAJUELA | LA_LAJUELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2
PFV-ALTOSTILTIL | ALTOS_TILTIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5
PFV-LIQUIDAMBAR | LIQUIDAMBAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-QUILAPILUN | QUILAPILUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6
PFV-ANUNUCADELVERANO | ANUNUCA_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3
PFV-MANZANO | MANZANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.3 | 17.5 | 35.8 | 52.3 | 64.2 | 71.2 | 73.7 | 11.2 | 4.4 | 52.9 | 35.8 | 21.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452
PFV-CLEMENTINA | CLEMENTINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3
PFV-KONDA | KONDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-SLK808 | SLK_808_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
PFV-ESCORIALVERANO | ESCORIAL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-CHACABUCO | CHACABUCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8
PFV-MESETADELOSANDES | MESETA_DE_LOS_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.9 | 0 | 92.2 | 87.1 | 97.2 | 103.5 | 80.4 | 105.4 | 89 | 0 | 63.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.9
PFV-UTFSMVITACURA | UTFSM_VITACURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-TECHOSDEALTAMIRA | TECHOS_DE_ALTAMIRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
PFV-PUENTE | PUENTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-NAZARINOVERANO | NAZARINO_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3
PFV-CONDORPELVIN | CONDOR_PELVIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-DONANDRONICO | DON_ANDRONICO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7
PFV-JAVIERACARRERA | JAVIERA_CARRERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.4 | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 7.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5
PFV-VICENTE | VICENTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2
PFV-PIRQUE | PIRQUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-CHAMPA | CHAMPA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5
PFV-DARLIN | DARLIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 5.9 | 4.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO | SANTA_BLANCA_ISLA_MAIPO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9
PFV-MACAO | MACAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 6.5 | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1
PFV-RUCAPAINE | RUCAPAINE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 8 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.2 | 6.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5
PFV-ELPERAL | EL_PERAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4
PFV-PATRICIAVERANO | PATRICIA_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.9 | 5.9 | 7 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8 | 6.9 | 4.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3
PFV-CANTILLANA | CANTILLANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GABARDOVERANO | GABARDO_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
PFV-FRANCISCO | FRANCISCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-TRICAHUE-2 | TRICAHUE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5
PFV-SANISIDRO | SAN_ISIDRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1
PFV-LABLANQUINA-1 | LA_BLANQUINA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 5 | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.5 | 6.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6
PFV-MELI | MELI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 4.6 | 6.8 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.1 | 7.1 | 5.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8
PFV-CANDELARIA | CANDELARIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9
PFV-MARIAPINTO | MARIA_PINTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5
PFV-HOMERO | HOMERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-ELPILPEN | EL_PILPEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-LASMERCEDES-1 | LAS_MERCEDES_I_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
PFV-SANTAELIZABETH | SANTA_ELIZABETH_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5.6 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4
PFV-ENCINO | ENCINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
PFV-CASABERMEJA | CASABERMEJA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.7 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
PFV-CITRINO | CITRINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
PFV-PATAGUILLA | PATAGUILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 8.2 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 7.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4
PFV-CINTAC | CINTAC_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GUANACO | GUANACO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8
PFV-TALAGANTE | TALAGANTE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2
PFV-HUIGAN | HUIGAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.1 | 8.5 | 8.9 | 9 | 6.9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
PFV-VIOLETA | VIOLETA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.4 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
PFV-MALLOCO | MALLOCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-PENAFLOR | PENAFLOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 6.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3
PFV-PICUNCHE | PICUNCHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | 6.3 | 8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 7 | 5 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5
PFV-LIRIODECAMPO | LIRIO_DE_CAMPO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1
PFV-QUILLAY | QUILLAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3
PFV-LEYDA | LEYDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 68 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 65 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 893
PFV-LUMBRERAS | LUMBRERAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
PFV-PUANGUE | PUANGUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 3.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7
PFV-MALINKE | MALINKE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
PFV-ALTOSDELPAICO | ALTOS_DEL_PAICO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LAUREL | LAUREL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.9 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 4.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1
PFV-RAMIRO | SAN_RAMIRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5
PFV-ALHUE | ALHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4.1 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9
PFV-LOSIERRA | PSF_LO_SIERRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-SANTAADRIANA | SANTA_ADRIANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-CRUCERO | CRUCERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2
PFV-SANPEDRO | SAN_PEDRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-RLA | RLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
PFV-ELROBLE | EL_ROBLE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 6.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8
PFV-CANTERA | CANTERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5
PFV-ELSHARON | EL_SHARON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GUARANA | GUARANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8
PFV-FARAMALLA | FARAMALLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
PFV-ELSAUCE | EL_SAUCE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9
PFV-SANTAROSA | SANTA_ROSA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 3.8 | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7
PFV-ECLIPSE | ECLIPSE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 7.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2
PFV-LASTORCAZAS | LAS_TORCAZAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1
PFV-NEWENTUN | NEWENTUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.2 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 4.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2
PFV-NAHUEN | NAHUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3
PFV-LASPALMASDELVERANO | LAS_PALMAS_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-MANDINGA | MANDINGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4
PFV-LASTURCAS | LAS_TURCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-LIEBREDELVERANO | LIEBRE_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CEFALU | CEFALU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT | SAN_ANTONIO_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
PFV-PATAGUA | PATAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-MALVILLA | MALVILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7
PFV-DONAIGNA | DONA_IGNA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
PFV-RIMINI | RIMINI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 7.7 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8 | 5.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1
PFV-NIHUE | NIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PFV-MARCHIGUE-2 | MARCHIGUE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 7.5 | 8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6
PFV-AHEBUENASYERBAS | AHE_BUENAS_YERBAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 5 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8 | 6.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3
PFV-EASFPICHILEMU | EA_SF_PICHILEMU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4
PFV-PALERMO | PALERMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.8 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9
PFV-LASBANDURRIAS | LAS_BANDURRIAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3
PFV-MAITENLAHUE | MAITENLAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5
PFV-MARCHIGUE-7 | MARCHIGUE_7_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8
PFV-PILPILEN | PILPILEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
PFV-POBLACION | POBLACION_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
PFV-PORTEZUELO | PORTEZUELO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1
PFV-VITUCO2B | VITUCO_2B_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
PFV-LAMANGA-1 | LA_MANGA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4
PFV-CONDORCHEPICA | CONDOR_CHEPICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-LOCHACON | LO_CHACON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8
PFV-RINCONADAALCONES | RINCONADA_ALCONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 7.6 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1
PFV-COLCHAGUA | COLCHAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-ALCON | ALCON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 7.4 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 6.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8
PFV-AVILES | AVILES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 5.9 | 6.9 | 3.3 | 7.1 | 7 | 6.6 | 5.7 | 4.7 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7
PFV-LAFORESTA | LA_FORESTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1
PFV-CORDILLERILLA | CORDILLERILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1
PFV-SANEMILIO-1 | SAN_EMILIO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5
PFV-ALTOSOLAR | ALTO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-DONIHUE | DONIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 4.9 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2
PFV-MUTUPIN | MUTUPIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | 7.1 | 7.1 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 4.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5
PFV-SANCARLOS | SAN_CARLOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
PFV-RATULEMUS | RATULEMUS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7
PFV-LASCODORNICES | LAS_CODORNICES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-ALCALDESA | ALCALDESA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6 | 5.8 | 4.4 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
PFV-SANTALUISA | SANTA_LUISA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
PFV-ELCERNICALO-1 | EL_CERNICALO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
PFV-ELCERNICALO-2 | EL_CERNICALO_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
PFV-CHUCAO | CHUCAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6
PFV-TAMANGO | TAMANGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.3 | 33.4 | 34.7 | 35 | 35.1 | 35.5 | 35.9 | 36.3 | 36 | 35 | 33.4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4
PFV-NIQUEN | NIQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
PFV-BICENTENARIO | BICENTENARIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4
PFV-CHINCOL | CHINCOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
PFV-LOSGORRIONES | LOS_GORRIONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1
PFV-SANFRANCISCOPARRAL | SAN_FRANCISCO_PARRAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
PFV-LAVENDIMIA | LA_VENDIMIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
PFV-POMUYETOSOLAR | POMUYETO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
PFV-GOLONDRINAS | GOLONDRINAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8
PFV-POCILLAS | POCILLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4
PFV-PICHON | PICHON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
PFV-CAUQUENES | CAUQUENES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
PFV-ITIHUE | ITIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 6.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4
PFV-PLAYERO | PLAYERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8
PFV-PLAYERITO | PLAYERITO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4
PFV-PLAYERON | PLAYERON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
PFV-SANTAESTER | SANTA_ESTER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3
PFV-LASLECHUZAS | LAS_LECHUZAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-DADINCO | DADINCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8
PFV-PEGASUS | PEGASUS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
PFV-SOLSANTAINES | SOL_SANTA_INES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3
PFV-LUCESOLAR | LUCE_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
PFV-RINCONADA | RINCONADA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.5 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 6.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6
PFV-PITOTOY | PITOTOY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3
PFV-LOSMOLINOS | LOS_MOLINOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3
PFV-ELMONTE | EL_MONTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-TREBO | TREBO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1
PFV-MARAMBIO | MARAMBIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8
PFV-SALERNO | SALERNO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-QUELTEHUE | QUELTEHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LASTORTOLAS | LAS_TORTOLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
PFV-SANJOSE-2 | SAN_JOSE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
PFV-BERRUECO | BERRUECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.5 | 8.5 | 8.9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
PFV-SANTARITA | SANTA_RITA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5
PFV-ELPIUQUEN | EL_PIUQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
PFV-LAVICTORIA | LA_VICTORIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 7.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 7.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5
PFV-ORION | ORION_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4
PFV-LAPALMA | LA_PALMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 3 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5
PFV-HUAPE | HUAPE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-ELRECONQUISTADOR | EL_RECONQUISTADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1
PFV-LASPALOMAS | LAS_PALOMAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
PFV-ALTODELSOL | ALTO_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LENGA | LENGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5
PFV-BULNES | BULNES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 3 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
PFV-TORTUGASOLAR | TORTUGA_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
PFV-QUILMOBULNES | QUILMO_BULNES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
PFV-SANEDUARDO | SAN_EDUARDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANALBERTO | SAN_ALBERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3
PFV-QUILMO | QUILMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8
PFV-CENTAURO | CENTAURO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3.7 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4
PFV-BLU | BLU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-GUADALUPE | GUADALUPE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7
PFV-MOYA | MOYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 6.3 | 6 | 6.4 | 5.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5
PFV-AVEL | AVEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 4.9 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8
PFV-ELOLIVAR | EL_OLIVAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5.2 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2
PFV-BULNESLOSBARONES | BULNES_LOS_BARONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-FULGOR | FULGOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1
PFV-PUELCHE | PUELCHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
PFV-SOLARDELBUENO | SOLAR_DEL_BUENO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4
PFV-DONMARTIN | DON_MARTIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7
PFV-ALBOR | ALBOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
PFV-ELTIUQUE | EL_TIUQUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8
PFV-DUQUECO | DUQUECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 7 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3
PFV-MECOCHILLAN | MECO_CHILLAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 5.4 | 5.9 | 6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
PFV-VENTURADA | VENTURADA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.9 | 8.3 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8
PFV-COCHARCAS | COCHARCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-VILLACRUZ | VILLA_CRUZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-SANTAFE | SANTA_FE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9
PFV-VILLAALEGRE | VILLA_ALEGRE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | 4.7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 5.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8
PFV-ELCONDOR | EL_CONDOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
PFV-MILAN-A | MILAN_A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7
PFV-TENO | TENO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.2 | 4.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7
PFV-LOICA | LOICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
PFV-LEMU | LEMU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 4 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8
PFV-LASPERDICES | LAS_PERDICES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-LOSTORDOS | LOS_TORDOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2.9 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8
PFV-PENCAHUEESTE | PENCAHUE_ESTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9
PFV-TRICADOS | TRICA_DOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
PFV-MERCURIOSUR | MERCURIO_SUR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4
PFV-MACHICURA | MACHICURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1
PFV-LINARESSOLAR | LINARES_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.4 | 6.7 | 5.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9
PFV-SANANTONIO | SAN_ANTONIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 5.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
PFV-SATURNONORTE | SATURNO_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3
PFV-VILLASECA | VILLA_SECA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-CIPRES | CIPRES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 6.2 | 5.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6
PFV-CARACOLES | CARACOLES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5
PFV-ELPITIO | EL_PITIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
PFV-ELTRILE | EL_TRILE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 4.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7
PFV-CHILENER | CHILENER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8
PFV-ELCAIQUEN | EL_CAIQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 3.5 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 8.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6
PFV-FOTOVOLTLIN | FOTOVOLT_LIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
PFV-LASCATITAS | LAS_CATITAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 4.7 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
PFV-CORTIJO | CORTIJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1
PFV-COYUNCHE | COYUNCHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1
PFV-ELRESPLANDOR | EL_RESPLANDOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
PFV-LOSNARANJOS | LOS_NARANJOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PEUMOYUNGAY | PEUMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CHOLGUAN | SGT_CHOLGUAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ESPIGADEORO | ESPIGA_DE_ORO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4
PFV-CURACO | CURACO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-MARIADOLORES | MARIA_DOLORES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7
PFV-ANCAHUAL | ANCAHUAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 3.4 | 4.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5
PFV-TURQUIA | TURQUIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6
PFV-SANTAPAMELA | SANTA_PAMELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6
PFV-SANEUGENIO | SAN_EUGENIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 6.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2
PFV-DONAREGINA | DONA_REGINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
PFV-HURTADO | HURTADO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
PFV-AVELLANO | AVELLANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 5.9 | 5.6 | 4.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6
PFV-PELLIN | PELLIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.3 | 7.7 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5
PFV-LAJAANDINO | LAJA_ANDINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 6.8 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 8.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5
PFV-PUEBLO_SECO | PUEBLO_SECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 3.9 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 7.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8
PFV-PAILLIHUE | PAILLIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 6.2 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4
PFV-TRIGAL | TRIGAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 7 | 5.3 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5
PFV-CABRERO | CABRERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Centrales de concentración solar | Centrales de concentración solar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CS-CERRODOMINADOR | CERRO_DOMINADOR_CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Térmicas | Térmicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 3211.8 | 3017.7 | 2950 | 3065.1 | 3037.8 | 2847.8 | 3201.5 | 1862.6 | 957.6 | 951.4 | 956.4 | 997.4 | 951.4 | 956.4 | 951.4 | 951.4 | 951.4 | 951.4 | 956.4 | 1454.3 | 3273 | 3355.5 | 3425.2 | 3349.7 | 48584.6
ARICA-GMAR_DIESEL | ARICA_GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA-M1AR_DIESEL | ARICA_M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA-M2AR_DIESEL | ARICA_M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARAPACA-TGTAR_DIESEL | TARAPACA-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-1_DIESEL | UJINA_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-1_HFO | UJINA_U1_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-2_DIESEL | UJINA_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-2_HFO | UJINA_U2_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-3_DIESEL | UJINA_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-3_HFO | UJINA_U3_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-4_DIESEL | UJINA_U4_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-4_HFO | UJINA_U4_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-5_HFO | UJINA_U5_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-6_HFO | UJINA_U6_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERROPABELLON-G1A_GEO | CERRO_PABELLON_U1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
CERROPABELLON-G2A_GEO | CERRO_PABELLON_U2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
CERROPABELLON-G3A_GEO | CERRO_PABELLON_U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A | TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL | TOCOPILLA-TG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL | TOCOPILLA-TG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL | TOCOPILLA-TG3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GN_A | TOCOPILLA-TG3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_A | TOCOPILLA-TG3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_B | TOCOPILLA-TG3_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_C | TOCOPILLA-TG3_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_D | TOCOPILLA-TG3_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_E | TOCOPILLA-TG3_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX | TOCOPILLA-TG3_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL | KELAR-TG1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GN_A | KELAR-TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A | KELAR-TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_B | KELAR-TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_C | KELAR-TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814
KELAR-TG1_TG1_GNL_D | KELAR-TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX | KELAR-TG1_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A | KELAR-TG1+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A | KELAR-TG1+TG2+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 489 | 528 | 528 | 528 | 6522
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL | KELAR-TG2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GN_A | KELAR-TG2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A | KELAR-TG2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_B | KELAR-TG2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_C | KELAR-TG2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_D | KELAR-TG2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX | KELAR-TG2_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A | KELAR-TG2+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS_1 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 4282.8
ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS_2 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 4335.6
COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE_1 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 274.9 | 253.5 | 274.9 | 274.9 | 3782.5
COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE_2 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 3802.8
MEJILLONES-CTM1_CAR | MEJILLONES_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM2_CAR | MEJILLONES_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL | MEJILLONES_3-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A | MEJILLONES_3-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A | MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B | MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C | MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D | MEJILLONES_3-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E | MEJILLONES_3-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX | MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A | MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 80 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 216.2 | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 3850.2
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-IEM_CAR | IE_MEJILLONES | 350 | 326.5 | 317.1 | 300.5 | 300.2 | 308.2 | 331.4 | 243.1 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 300 | 310.6 | 337.7 | 300 | 4999.7
ANDINA-CTA_CAR | ANDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS-CTH_CAR | HORNITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL | ATA-TG1A_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A | ATA-TG1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B | ATA-TG1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | ATA-TG1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D | ATA-TG1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E | ATA-TG1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A | ATA-TG1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX | ATA-TG1A_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A | ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL | ATA-TG1B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A | ATA-TG1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B | ATA-TG1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | ATA-TG1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D | ATA-TG1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E | ATA-TG1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A | ATA-TG1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX | ATA-TG1B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A | ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL | ATA-TG2A_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A | ATA-TG2A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B | ATA-TG2A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | ATA-TG2A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D | ATA-TG2A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | ATA-TG2A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A | ATA-TG2A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX | ATA-TG2A_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 332 | 1328
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL | ATA-TG2B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A | ATA-TG2B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B | ATA-TG2B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | ATA-TG2B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D | ATA-TG2B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | ATA-TG2B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A | ATA-TG2B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX | ATA-TG2B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAM_COGEN | PAS_MEJILLONES | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 408
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL | MANTOS_BLANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL | LA_PORTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | AGUAS_BLANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_DIESEL | TALTAL_1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_A | TALTAL_1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_B | TALTAL_1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_C | TALTAL_1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_D | TALTAL_1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_E | TALTAL_1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GN_A | TALTAL_1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_INFLEX | TALTAL_1_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_DIESEL | TALTAL_2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_A | TALTAL_2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_B | TALTAL_2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_C | TALTAL_2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_D | TALTAL_2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_E | TALTAL_2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GN_A | TALTAL_2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_INFLEX | TALTAL_2_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DALMAGRO_DIESEL | DIEGO_DE_ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-1_DIESEL | ANDES_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-1_FO6 | ANDES_U1_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-2_DIESEL | ANDES_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-2_FO6 | ANDES_U2_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-3_DIESEL | ANDES_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-3_FO6 | ANDES_U3_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-4_DIESEL | ANDES_U4_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-4_FO6 | ANDES_U4_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALVADOR_DIESEL | EL_SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-1_DIESEL | SAN_LORENZO_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-2_DIESEL | SAN_LORENZO_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-3_DIESEL | SAN_LORENZO_U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMELDA-1_DIESEL | EMELDA_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMELDA-2_DIESEL | EMELDA_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENIZAS_DIESEL | CENIZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPACIFICO_DIESEL | TERMOPACIFICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAJONALES_DIESEL | PAJONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARDONES_DIESEL | CARDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLANOSBLANCOS_DIESEL | LLANOS_BLANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-1_CAR | GUACOLDA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-2_CAR | GUACOLDA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-3_CAR | GUACOLDA_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-5_CAR | GUACOLDA_5 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 142.5 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2198.5
MAITENCILLO_DIESEL | MAITENCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-1_DIESEL | HUASCO-TG_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-1_IFO | HUASCO-TG_U1_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-2_DIESEL | HUASCO-TG_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-2_IFO | HUASCO-TG_U2_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-3_DIESEL | HUASCO-TG_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-3_IFO | HUASCO-TG_U3_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCOLORADA_DIESEL | PUNTA_COLORADA_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCOLORADA_IFO | PUNTA_COLORADA_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENON_DIESEL | EL_PENON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
COMBARBALA_DIESEL | COMBARBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHAGUAL_DIESEL | CHAGUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS_BL1_DIESEL | OLIVOS_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL | OLIVOS_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINOS_BL1_DIESEL | ESPINOS_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL | ESPINOS_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAVENTANAS_CAR | NUEVA_VENTANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPICHE_CAR | CAMPICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_DIESEL | QUINTERO_1A_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GN_A | QUINTERO_1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_A | QUINTERO_1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_B | QUINTERO_1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_C | QUINTERO_1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_D | QUINTERO_1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO_1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_F | QUINTERO_1A_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_INFLEX | QUINTERO_1A_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_DIESEL | QUINTERO_1B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO_1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_A | QUINTERO_1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_B | QUINTERO_1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_C | QUINTERO_1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_D | QUINTERO_1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_E | QUINTERO_1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_F | QUINTERO_1B_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_INFLEX | QUINTERO_1B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL | SAN_ISIDRO-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GN_A | SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A | SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B | SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C | SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D | SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E | SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F | SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A | SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A | SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B | SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C | SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D | SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E | SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F | SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL | SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GN_A | SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5 | 300.5 | 311.1 | 338.3 | 300.5 | 1550.9
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A | NEHUENCO_1-FA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A | NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B | NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C | NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D | NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E | NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F | NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G | NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GN_A | NEHUENCO_1-TG_GN_A | 163 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A | NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B | NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C | NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D | NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E | NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F | NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G | NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A | NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GN_A | NEHUENCO_2-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A | NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B | NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C | NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D | NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E | NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F | NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G | NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_DIESEL | NEHUENCO_9B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GN_A | NEHUENCO_9B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_A | NEHUENCO_9B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_B | NEHUENCO_9B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_C | NEHUENCO_9B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_D | NEHUENCO_9B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_E | NEHUENCO_9B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_F | NEHUENCO_9B_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_G | NEHUENCO_9B_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX | NEHUENCO_9B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_DIESEL | COLMITO_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | COLMITO_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INFLEX | COLMITO_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCON_DIESEL | CONCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENAPACONCAGUA_COGEN | ENAP_ACONCAGUA | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 631.2
PLACILLA_DIESEL | PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTAY_DIESEL | QUINTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTOTORAL_DIESEL | EL_TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASVEGAS_DIESEL | LAS_VEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL | LOS_VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GN_A | LOS_VIENTOS_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_A | LOS_VIENTOS_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_B | LOS_VIENTOS_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_C | LOS_VIENTOS_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_D | LOS_VIENTOS_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_E | LOS_VIENTOS_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | LOMA_LOS_COLORADOS_2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 317.4
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B | NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 305 | 290 | 250 | 225 | 198 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP | NUEVA_RENCA-FA_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A | NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A | NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B | NUEVA_RENCA-FA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C | NUEVA_RENCA-FA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D | NUEVA_RENCA-FA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E | NUEVA_RENCA-FA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P | NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPC_CORDILLERA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GNL_A | CMPC_CORDILLERA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GNL_B | CMPC_CORDILLERA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAMARTA_COGEN | SANTA_MARTA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 211.5
CANDELARIA-1_DIESEL | CANDELARIA_1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA_1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_A | CANDELARIA_1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_B | CANDELARIA_1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_C | CANDELARIA_1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_D | CANDELARIA_1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_E | CANDELARIA_1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_F | CANDELARIA_1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_G | CANDELARIA_1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX | CANDELARIA_1_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_DIESEL | CANDELARIA_2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA_2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_A | CANDELARIA_2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_B | CANDELARIA_2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_C | CANDELARIA_2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_D | CANDELARIA_2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_E | CANDELARIA_2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_F | CANDELARIA_2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_G | CANDELARIA_2_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX | CANDELARIA_2_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPACIFICO_COGEN | ENERGIA_PACIFICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-1_DIESEL | COLIHUES_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-1_HFO | COLIHUES_U1_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-2_DIESEL | COLIHUES_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-2_HFO | COLIHUES_U2_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERANZA-DS1_DIESEL | ESPERANZA_DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERANZA-DS2_DIESEL | ESPERANZA_DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERANZA-TG1_DIESEL | ESPERANZA_TG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TENO_DIESEL | TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TENOGAS_GLP | TENO_GAS_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL | CEMENTOS_BIOBIO_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMENTOSBIOBIO_FO6 | CEMENTOS_BIOBIO_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICANTEN_BL1_COGEN | LICANTEN_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN | LICANTEN_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTITUCION_DIESEL | CONSTITUCION-EGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAULE_DIESEL | MAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINALES_BL1_COGEN | VINALES_BL1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 239.9
VINALES_BL1+BL2_COGEN | VINALES_BL2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 156
CELCO_BL1_COGEN | CELCO_BL1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98
CELCO_BL1+BL2_COGEN | CELCO_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANJAVIER-1_DIESEL | SAN_JAVIER_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANJAVIER-2_DIESEL | SAN_JAVIER_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINARES_DIESEL | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANGREGORIO_DIESEL | SAN_GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAALDEA_BL1_COGEN | NUEVA_ALDEA_BL1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 168
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN | NUEVA_ALDEA_BL2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 888
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN | NUEVA_ALDEA_BL3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 91
NUEVAALDEA-2_DIESEL | NUEVA_ALDEA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAJAEVE-1_COGEN | LAJA-EVE_1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84
LAJAEVE-2_COGEN | LAJA-EVE_2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72
MASISA_COGEN | MASISA | 11 | 11 | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 173.8
SANTALIDIA_DIESEL | SANTA_LIDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSPINOS_DIESEL | LOS_PINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
LOSGUINDOS_DIESEL | LOS_GUINDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSGUINDOS-2_DIESEL | LOS_GUINDOS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAFE_BL1_COGEN | SANTA_FE_BL1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 516
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN | SANTA_FE_BL2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 244.4
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | SANTA_FE_BL3 | 8.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 101
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | SANTA_FE_BL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCSANTAFE_COGEN | CMPC_SANTA_FE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
CMPCLAJA_BL1_COGEN | CMPC_LAJA_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN | CMPC_LAJA_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | CMPC_LAJA_BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | CMPC_LAJA_BL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN | CMPC_LAJA_BL5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN | CMPC_PACIFICO_BL1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 208
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | CMPC_PACIFICO_BL2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 143
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | CMPC_PACIFICO_BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-1_DIESEL | YUNGAY_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-1_GN_A | YUNGAY_U1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-1_GNL_A | YUNGAY_U1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-2_DIESEL | YUNGAY_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-2_GN_A | YUNGAY_U2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-2_GNL_A | YUNGAY_U2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-3_DIESEL | YUNGAY_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-3_GN_A | YUNGAY_U3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-3_GNL_A | YUNGAY_U3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-4_DIESEL | YUNGAY_U4_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1_COGEN | CHOLGUAN_BL1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN | CHOLGUAN_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_DIESEL | NEWEN_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
NEWEN_GN_A | NEWEN_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GNL_A | NEWEN_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GNL_B | NEWEN_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_PROPANO | NEWEN_PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENAPBIOBIO_COGEN | ERSA_BIOBIO | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 492
ESCUADRON_COGEN | ESCUADRON | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12
CORONEL_DIESEL | CORONEL_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | CORONEL_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | CORONEL_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | CORONEL_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAMARIA_CAR | SANTA_MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORCONES_DIESEL | HORCONES_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAUCO_COGEN | ARAUCO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98
MAPA_COGEN | MAPA | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1008
LAUTARO-1_BL1_COGEN | LAUTARO_1_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN | LAUTARO_1_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAUTARO-2_BL1_COGEN | LAUTARO_2_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN | LAUTARO_2_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL1_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL1_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL2_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL2_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL3_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL3_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL4_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL4_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-1_DIESEL | ANTILHUE_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-2_DIESEL | ANTILHUE_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALLECALLE_DIESEL | CALLECALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHUYACA_DIESEL | CHUYACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAPEN_DIESEL | TRAPEN | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL | DEGAN_NAVE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEGAN-NAVE5_DIESEL | DEGAN_NAVE5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
DEGAN-2_DIESEL | DEGAN_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINCAO_DIESEL | TRINCAO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 23.2
CHILOE_DIESEL | CHILOE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
Embalses y Reguladas | Embalse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 2897.9 | 2765 | 2734.7 | 2594.2 | 2544.3 | 2580.6 | 2367.4 | 2114.5 | 1470.7 | 1149 | 995.1 | 933.5 | 990.9 | 936.7 | 937.9 | 952.9 | 827.6 | 774.7 | 1222.9 | 1897.6 | 3322.3 | 3339.3 | 3172.5 | 3022.8 | 46545
RAPEL-1 | RAPEL_U1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 54.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 933
RAPEL-2 | RAPEL_U2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 918.4
RAPEL-3 | RAPEL_U3 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 50 | 50 | 743.8
RAPEL-4 | RAPEL_U4 | 65.7 | 75 | 75 | 69.6 | 67.8 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 50 | 58 | 727.1
RAPEL-5 | RAPEL_U5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 634.9
LOSCONDORES-1 | LOS_CONDORES_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSCONDORES-2 | LOS_CONDORES_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAMINA | LA_MINA | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 379.2
CIPRESES-1 | CIPRESES_U1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 827
CIPRESES-2 | CIPRESES_U2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 480
CIPRESES-3 | CIPRESES_U3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 360
OJOSDEAGUA | OJOS_DE_AGUA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 123.5
ISLA | ISLA | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1651.6
CURILLINQUE | CURILLINQUE | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2058.5
LOMAALTA | LOMA_ALTA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 936
LOSHIERROS | LOS_HIERROS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
LOSHIERROS-2 | LOS_HIERROS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE_U1 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 170 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 3964.6
PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE_U2 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 209.7 | 270 | 270 | 270 | 270 | 3795
COLBUN-1 | COLBUN_U1 | 228.4 | 163.2 | 169.9 | 223.4 | 219.2 | 228.4 | 177.3 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 110 | 216.4 | 222.1 | 228.4 | 228.4 | 2719.8
COLBUN-2 | COLBUN_U2 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 128.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 2659.9
MACHICURA-1 | MACHICURA_U1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1128
MACHICURA-2 | MACHICURA_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHIBURGO | CHIBURGO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 10 | 3.6 | 10 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 195.7
SANCLEMENTE | SAN_CLEMENTE | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 57.8
SANIGNACIO | SAN_IGNACIO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 600
ELTORO-1 | EL_TORO_U1 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 87.7 | 57.9 | 17.4 | 0.1 | 57.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15.3 | 87.7 | 113.4 | 96.5 | 87.7 | 108.6 | 994.3
ELTORO-2 | EL_TORO_U2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 43.3 | 44.7 | 0.1 | 66.1 | 0.1 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 98.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 880.9
ELTORO-3 | EL_TORO_U3 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 87.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 113.5 | 113.5 | 107 | 113.5 | 887.5
ELTORO-4 | EL_TORO_U4 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 85.8 | 87.8 | 0.1 | 0.1 | 87.8 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 34 | 113.2 | 113.2 | 109.6 | 113.2 | 1014.3
ABANICO | ABANICO | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 760.8
ANTUCO-1 | ANTUCO_U1 | 53 | 53 | 53 | 60.4 | 53 | 79.9 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 53 | 53 | 60.4 | 60.4 | 53 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 95.9 | 60.4 | 53 | 60.4 | 53 | 1438
ANTUCO-2 | ANTUCO_U2 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 115.5 | 122.9 | 96 | 115.5 | 115.5 | 113.5 | 120.8 | 120.8 | 113.5 | 113.5 | 120.9 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 80 | 115.5 | 122.9 | 115.5 | 122.9 | 2761.4
RUCUE | RUCUE | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 2468.8
QUILLECO | QUILLECO | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 1060.3
LAJA1 | LAJA_I | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 204.2
RALCO-1 | RALCO_U1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 252.1 | 252.1 | 99 | 99 | 2088.2
RALCO-2 | RALCO_U2 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 203.9 | 292.8 | 99 | 1687.2
PALMUCHO | PALMUCHO | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 435.2
PANGUE-1 | PANGUE_U1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 121.9 | 225 | 20 | 20 | 786.9
PANGUE-2 | PANGUE_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | 225 | 80 | 211 | 198.7 | 861.6
ANGOSTURA-1 | ANGOSTURA_U1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 93.2 | 478.2
ANGOSTURA-2 | ANGOSTURA_U2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 308
ANGOSTURA-3 | ANGOSTURA_U3 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41.2 | 841.2
CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR_U1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 58.5 | 40 | 50 | 52.3 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.2
CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Trayectoria de Cotas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Final
CIPRESES | CIPRESES | 1318.2485 | 1318.2527 | 1318.2462 | 1318.2516 | 1318.2558 | 1318.26 | 1318.2516 | 1318.2558 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.2544 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.2485 | 1318.2527 | 1318.2558 | 1318.26 | 1318.26
COLBUN | COLBUN | 436.5041 | 436.5012 | 436.4981 | 436.4924 | 436.4869 | 436.4809 | 436.4774 | 436.4784 | 436.4873 | 436.4863 | 436.479 | 436.4718 | 436.4645 | 436.4572 | 436.4499 | 436.4426 | 436.4354 | 436.4281 | 436.4269 | 436.4292 | 436.4286 | 436.423 | 436.417 | 436.4111 | 436.4111
MACHICURA | MACHICURA | 256.587 | 256.6554 | 256.7263 | 256.8192 | 256.9098 | 257.0037 | 257.0762 | 257.1097 | 257.0157 | 256.9213 | 256.8264 | 256.7309 | 256.6349 | 256.5383 | 256.4411 | 256.3434 | 256.2451 | 256.1463 | 256.1 | 256.1 | 256.1501 | 256.2456 | 256.3433 | 256.4404 | 256.4404
PEHUENCHE | PEHUENCHE | 647.5492 | 647.4271 | 647.3249 | 647.2 | 647.0771 | 646.954 | 646.8547 | 646.731 | 646.6887 | 646.7696 | 646.9229 | 647.0759 | 647.2284 | 647.3805 | 647.5429 | 647.6835 | 647.8344 | 647.985 | 648 | 647.9162 | 647.8245 | 647.703 | 647.5832 | 647.4611 | 647.4611
POLCURA | POLCURA | 733.7268 | 734.5709 | 735.3052 | 735.7176 | 736 | 735.9447 | 735.6404 | 735.9903 | 735.8372 | 735.568 | 735.2186 | 734.8518 | 734.4611 | 734.0404 | 733.5842 | 733.0903 | 732.5613 | 732.0039 | 731.5 | 731.5 | 733.0237 | 734.1955 | 735.1052 | 736 | 736
ELTORO | ELTORO | 1335.8366 | 1335.8344 | 1335.8322 | 1335.8308 | 1335.8298 | 1335.8299 | 1335.8307 | 1335.8295 | 1335.8299 | 1335.8306 | 1335.8316 | 1335.8326 | 1335.8336 | 1335.8346 | 1335.8355 | 1335.8365 | 1335.8375 | 1335.8385 | 1335.8393 | 1335.8392 | 1335.8362 | 1335.8335 | 1335.8309 | 1335.828 | 1335.828
ANGOSTURA | ANGOSTURA | 316.4563 | 316.4086 | 316.407 | 316.4054 | 316.4038 | 316.3559 | 316.3543 | 316.3528 | 316.3512 | 316.3496 | 316.348 | 316.3464 | 316.3448 | 316.3432 | 316.3417 | 316.3401 | 316.3385 | 316.3369 | 316.3353 | 316.4434 | 316.6842 | 316.7026 | 316.6665 | 316.5996 | 316.5996
PANGUE | PANGUE | 508.1861 | 508.2889 | 508.3916 | 508.4504 | 508.5093 | 508.612 | 508.7147 | 508.8175 | 508.9203 | 509.0231 | 509.0819 | 509.1408 | 509.1997 | 509.2146 | 509.2295 | 509.2444 | 509.2593 | 509.2742 | 509.2892 | 509.1925 | 509.1063 | 509.0219 | 508.9873 | 508.8798 | 508.8798
RALCO | RALCO | 723.3115 | 723.314 | 723.3165 | 723.3257 | 723.3349 | 723.3374 | 723.3399 | 723.3424 | 723.3449 | 723.3474 | 723.3565 | 723.3657 | 723.3749 | 723.3907 | 723.4066 | 723.4224 | 723.4382 | 723.454 | 723.4699 | 723.479 | 723.4577 | 723.4428 | 723.4323 | 723.4348 | 723.4348
CANUTILLAR | CANUTILLAR | 239.7828 | 239.7825 | 239.7822 | 239.7819 | 239.7816 | 239.7813 | 239.7825 | 239.7837 | 239.7849 | 239.7861 | 239.785 | 239.784 | 239.7818 | 239.7793 | 239.7785 | 239.7782 | 239.7779 | 239.7791 | 239.7803 | 239.7816 | 239.7828 | 239.784 | 239.7852 | 239.7864 | 239.7864
RAPEL | RAPEL | 104.4063 | 104.3834 | 104.3604 | 104.3377 | 104.3152 | 104.292 | 104.2688 | 104.2741 | 104.2753 | 104.2805 | 104.2821 | 104.2874 | 104.2926 | 104.2938 | 104.2912 | 104.2887 | 104.294 | 104.2992 | 104.3044 | 104.3097 | 104.2927 | 104.2816 | 104.2716 | 104.261 | 104.261
Trayectoria de Cotas |  | 1: Inicial
CIPRESES | CIPRESES | 1: 1318.26
COLBUN | COLBUN | 1: 436.51
MACHICURA | MACHICURA | 1: 256.4907
PEHUENCHE | PEHUENCHE | 1: 647.6413
POLCURA | POLCURA | 1: 732.7414
ELTORO | ELTORO | 1: 1335.8388
ANGOSTURA | ANGOSTURA | 1: 316.5996
PANGUE | PANGUE | 1: 508.0834
RALCO | RALCO | 1: 723.309
CANUTILLAR | CANUTILLAR | 1: 239.7831
RAPEL | RAPEL | 1: 104.4285
Costos Marginales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Promedio
PAlmonte220 | PAlmonte220 | 94.8175 | 95.6674 | 95.2655 | 95.7064 | 95.6055 | 95.5804 | 96.5933 | 60.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8047 | 68.993 | 68.9343 | 68.7578 | 68.5318 | 44.1624
Tarapaca220 | Tarapaca220 | 93.8569 | 94.5869 | 94.2815 | 94.6865 | 94.604 | 94.6097 | 95.6243 | 60.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1143 | 68.0076 | 68.003 | 67.8544 | 67.6599 | 43.6678
Crucero220 | Crucero220 | 89.0069 | 89.5885 | 89.4754 | 89.5666 | 89.3994 | 89.443 | 90.5224 | 57.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6945 | 64.0282 | 64.1276 | 64.0993 | 63.9205 | 41.351
Atacama220 | Atacama220_BP1 | 90.2364 | 90.7751 | 90.7626 | 90.7625 | 90.517 | 90.5531 | 91.6113 | 58.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9314 | 64.503 | 64.5291 | 64.5195 | 64.2423 | 41.794
Kapatur220 | Kapatur220_BP1 | 88.6098 | 89.2087 | 89.339 | 89.3462 | 89.1434 | 89.2077 | 90.2326 | 57.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9461 | 63.9226 | 63.9201 | 63.9536 | 63.7363 | 41.2463
LosChangos220 | LosChangos220 | 88.6093 | 89.1986 | 89.293 | 89.3307 | 89.149 | 89.2167 | 90.2235 | 57.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8752 | 63.9295 | 63.9599 | 63.9898 | 63.7859 | 41.2445
Antofagasta110 | Antofagasta110 | 93.2763 | 93.9139 | 94.1709 | 94.0219 | 93.7176 | 93.7795 | 94.8545 | 60.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.808 | 68.045 | 67.6623 | 67.5346 | 67.0708 | 43.4632
DAlmagro220 | DAlmagro220 | 87.7374 | 88.2796 | 88.6557 | 89.2118 | 89.6229 | 89.8774 | 90.2782 | 55.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3229 | 64.6723 | 64.5579 | 64.7532 | 64.4177 | 41.1552
Cardones220 | Cardones220 | 87.8813 | 88.3904 | 88.6059 | 88.8496 | 88.8874 | 89.0373 | 89.5601 | 55.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9226 | 64.2712 | 64.6439 | 64.798 | 64.7136 | 41.1361
Maitencillo220 | Maitencillo220 | 87.182 | 87.6965 | 87.9761 | 88.2504 | 88.3276 | 88.4613 | 88.8613 | 55.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2936 | 63.9495 | 64.5049 | 64.7302 | 64.7277 | 40.9284
PAzucar220 | PAzucar220 | 86.3932 | 86.932 | 87.246 | 87.5187 | 87.6477 | 87.8055 | 88.1762 | 55.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7544 | 64.0138 | 64.6044 | 64.8754 | 64.9085 | 40.7493
Quillota220 | Quillota220 | 82.689 | 82.689 | 82.6147 | 82.431 | 82.3934 | 82.2383 | 82.2727 | 54.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0834 | 64.4422 | 64.4421 | 64.4422 | 64.4422 | 39.3611
Polpaico220 | Polpaico220 | 81.4893 | 81.5242 | 81.4809 | 81.3415 | 81.321 | 81.1876 | 81.1964 | 53.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3525 | 63.488 | 63.4627 | 63.4755 | 63.4814 | 38.8175
CNavia220 | CNavia220 | 74.8589 | 74.7932 | 74.62 | 74.2318 | 74.161 | 73.8093 | 73.6882 | 53.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5465 | 63.0903 | 62.16 | 62.1272 | 62.0757 | 36.5652
AJahuel220 | AJahuel220 | 60.0223 | 60.0203 | 59.6553 | 58.7222 | 58.5253 | 57.7376 | 57.8534 | 51.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7838 | 61.5375 | 58.4825 | 58.4674 | 58.4194 | 31.4635
Ancoa220 | Ancoa220 | 52.5567 | 52.6578 | 52.2918 | 51.2868 | 51.097 | 50.2118 | 50.4521 | 49.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7401 | 58.0651 | 54.3952 | 54.4315 | 54.4381 | 28.455
Concepcion154 | Concepcion154 | 52.2272 | 52.3254 | 51.8884 | 50.8323 | 50.6406 | 49.6716 | 50.0634 | 49.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0069 | 58.5299 | 54.7697 | 54.9672 | 55.0504 | 28.4937
Charrua220 | Charrua220 | 50.7174 | 50.9171 | 50.5533 | 49.5809 | 49.4197 | 48.5055 | 48.8882 | 48.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4944 | 56.8218 | 53.0711 | 53.2481 | 53.3445 | 27.7213
Ciruelos220 | Ciruelos220 | 52.7601 | 13.5679 | 13.0015 | 9.667 | 9.4442 | 9.3433 | 11.1547 | 10.1053 | 0 | 0 | 122.4013 | 183.4169 | 0 | 0 | 120.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6926 | 59.8463 | 56.2114 | 56.5106 | 56.9188 | 34.977
PMontt220 | PMontt220 | 54.3565 | 13.9498 | 13.3228 | 9.8883 | 9.6693 | 9.5516 | 11.5687 | 10.4445 | 0 | 0 | 126.6621 | 189.8408 | 0 | 0 | 124.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9491 | 62.3124 | 58.8528 | 59.2987 | 59.7498 | 36.2798
Chiloe110 | Chiloe110 | 55.4055 | 14.1808 | 13.5148 | 10.0163 | 9.7884 | 9.6604 | 11.6949 | 10.5377 | 0 | 0 | 128.4505 | 192.6138 | 0 | 0 | 125.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6877 | 63.2328 | 59.928 | 60.4995 | 60.9965 | 36.8241
Inercia GVAs |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Promedio
INERCIA SEN | SUMA TOTAL PMGD | 42.8423 | 40.1306 | 39.7244 | 40.6326 | 40.5983 | 40.0963 | 41.5682 | 35.4813 | 34.0767 | 32.4267 | 30.5755 | 30.6694 | 30.3213 | 29.4314 | 29.5114 | 29.5114 | 28.9286 | 28.7046 | 31.8826 | 38.5432 | 44.4118 | 45.3269 | 45.3269 | 45.3269 | 36.5021
Flujo de Líneas MW |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Máximo Absoluto
Crucero220->Tocopilla220 |  | -3.5172 | 16.8798 | 22.5578 | 24.0765 | 24.5647 | 23.5327 | 22.9234 | 15.7544 | -4.2504 | -12.8007 | -15.763 | -18.7129 | -18.5049 | -17.8365 | -22.4471 | -19.6704 | -17.6382 | -17.6192 | -11.5969 | 5.6676 | 18.9552 | 20.7727 | 22.7513 | 11.0413 | 24.5647
ElLoa220->Tocopilla220 |  | -6.3836 | 14.8417 | 20.8557 | 22.2391 | 22.6867 | 21.6165 | 20.9537 | 13.5427 | -7.3721 | -16.314 | -19.3195 | -22.3406 | -22.2423 | -21.6136 | -26.396 | -23.4134 | -21.2844 | -21.2925 | -15.0244 | 3.125 | 17.0032 | 18.9541 | 21.0812 | 8.8944 | 26.396
Tocopilla110->S-AA100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tocopilla110->Tamaya110 |  | -13.5726 | 28.4099 | 40.5322 | 43.4457 | 44.4468 | 42.4266 | 41.0741 | 26.5822 | -14.3999 | -32.3316 | -38.6144 | -44.7244 | -44.6785 | -43.6386 | -52.9003 | -46.8959 | -42.6184 | -42.7512 | -31.0163 | 4.1986 | 31.4043 | 35.3986 | 39.79 | 16.1441 | 52.9003
Encuentro220->Collahuasi220 |  | 166.4196 | 167.8692 | 161.9937 | 173.9405 | 178.9333 | 177.3071 | 177.2261 | 156.3743 | 172.1304 | 154.5797 | 114.7271 | 141.3973 | 119.1465 | 90.5775 | 97.1337 | 109.178 | 101.8255 | 116.3668 | 128.5364 | 141.5376 | 173.2315 | 169.5535 | 164.6999 | 164.247 | 178.9333
Encuentro220->Lagunas220 |  | 154.3112 | 158.1709 | 152.6789 | 163.0591 | 166.0475 | 165.0515 | 162.8711 | 130.9286 | 148.1361 | 116.777 | 54.849 | 103.2228 | 65.3567 | 19.991 | 34.8781 | 57.0369 | 45.1505 | 68.9163 | 86.8825 | 117.868 | 168.8489 | 162.5967 | 157.5069 | 157.2044 | 168.8489
Lagunas220->Collahuasi220 |  | 27.2256 | 23.2163 | 22.3293 | 25.4609 | 29.0481 | 27.918 | 31.4586 | 48.4174 | 44.6126 | 65.7136 | 100.8956 | 65.3625 | 90.8485 | 118.1499 | 104.2089 | 87.5801 | 95.1628 | 80.4135 | 71.9599 | 44.2925 | 14.4615 | 18.657 | 18.8579 | 18.5855 | 118.1499
Lagunas220->NvaVictoria220 |  | -76.3199 | -78.4423 | -75.7201 | -80.7404 | -82.1477 | -81.6552 | -80.4523 | -63.5233 | -74.1791 | -57.981 | -24.3163 | -51.3311 | -30.2261 | -5.088 | -13.6848 | -26.2182 | -19.5722 | -32.3415 | -41.7227 | -57.552 | -84.5983 | -81.3143 | -78.6675 | -78.4743 | 84.5983
Lagunas220->Tarapaca220 |  | 53.69 | 60.4813 | 54.8817 | 55.9929 | 55.1058 | 53.6348 | 53.2275 | 46.1752 | 32.8483 | 22.688 | 19.8163 | 13.995 | 13.0398 | 14.9349 | 14.3637 | 14.2657 | 20.7859 | 33.4007 | 47.38 | 63.153 | 73.6776 | 70.8839 | 68.8501 | 66.631 | 73.6776
LosChangos500->Kimal500 |  | 818.88 | 714.0502 | 714.4125 | 736.73 | 696.682 | 623.8281 | 768.3431 | 783.3438 | 339.4379 | 0.93161 | 308.2626 | -2.9362 | 4.8017 | -170.4046 | -185.4439 | -127.6325 | -125.6649 | -628.4973 | -121.5241 | 225.4799 | 524.6109 | 416.4867 | 448.8867 | 429.4536 | 818.88
LosChangos220->Kapatur220 |  | 90.2347 | 37.9788 | -70.1404 | -16.3302 | -17 | -84.9229 | 30.876 | 2.7462 | 304.4167 | 143.9058 | 282.8199 | 82.8599 | 172.4876 | -10.1922 | -19.926 | -33.8072 | -31.8537 | -100.3343 | -8.1019 | 200.5036 | -117.613 | -277.0057 | -262.2014 | -253.3442 | 304.4167
LosChangos500->Parinas500 |  | -350.8647 | -217.2666 | -118.8808 | -211.6458 | -171.2475 | -22.4603 | -259.5391 | -500.9434 | -484.6446 | 14.3726 | -431.8724 | 79.2863 | -18.0793 | 339.8068 | 364.5799 | 320.6497 | 316.7286 | 888.0416 | 288.836 | -266.7735 | 71.2522 | 379.3761 | 359.294 | 332.1406 | 888.0416
Parinas500->Cumbre500 |  | -282.5515 | -133.9056 | -41.4093 | -136.0683 | -90.768 | 54.5974 | -185.3616 | -408.3704 | -395.3204 | 108.3975 | -289.9891 | 79.2863 | 1.876 | 372.2706 | 422.8538 | 469.3296 | 577.3835 | 888.0416 | 435.7036 | -126.4011 | 127.5146 | 421.5885 | 407.5723 | 388.1327 | 888.0416
Cumbres500->NvaCardones500 |  | -258.0762 | -125.8118 | -62.7401 | -172.2444 | -142.8763 | -11.6477 | -217.5216 | -228.3549 | -66.8331 | 510.4355 | 282.382 | 490.7617 | 382.3882 | 661.0691 | 829.2352 | 910.109 | 964.9661 | 1182.8053 | 898.5989 | 211.9989 | 59.4266 | 357.9681 | 341.1411 | 336.4742 | 1182.8053
Mejillones220->OHiggins220 |  | -88.589 | -85.9467 | -83.4494 | -83.3073 | -84.9359 | -83.6212 | -88.5107 | -89.0843 | -76.1838 | -68.3025 | -95.7634 | -90.8131 | -91.0022 | -83.0383 | -88.518 | -101.1245 | -95.2861 | -95.4162 | -108.8986 | -102.5139 | -144.9693 | -129.388 | -120.552 | -109.649 | 144.9693
Cardones220->CPinto220 |  | -12.7115 | -27.5108 | -17.0071 | 17.8919 | 24.3628 | 8.2434 | 24.5313 | -108.8255 | -248.4479 | -400.0609 | -366.2375 | -464.4572 | -366.1057 | -339.0072 | -417.2863 | -399.1905 | -463.1614 | -466.0601 | -405.7028 | -245.21 | -3.2897 | -72.1232 | -67.1542 | -78.7885 | 466.0601
Maitencillo220->Cardones220 |  | 96.4665 | 68.3499 | 56.3502 | 75.9146 | 71.6646 | 49.3043 | 82.4758 | 24.4296 | -56.5967 | -95.1446 | -137.9244 | -118.0939 | -134.4729 | -181.8192 | -221.0561 | -234.9661 | -248.8905 | -290.548 | -226.6547 | -59.5098 | 56.2715 | -6.7137 | -9.6815 | -16.4495 | 290.548
Maitencillo220->DonHector220 |  | -28.5716 | -16.2595 | -10.3116 | -15.9815 | -11.3868 | 0.44338 | -7.0412 | -19.7609 | 14.2432 | -78.7533 | 5.0331 | -30.8803 | -120.0996 | 33.9802 | 12.3475 | 51.3981 | 9.2316 | 103.1752 | 89.9729 | -12.7038 | 7.1442 | 28.528 | 30.7971 | 32.0093 | 120.0996
Maitencillo220->PColorada220_II |  | -8.1329 | 8.386 | 16.2201 | 7.6163 | 13.8037 | 30.3265 | 19.0852 | 33.0278 | 56.042 | 63.8784 | 77.8888 | 69.0424 | 62.667 | 105.9036 | 118.9179 | 128.4205 | 132.2193 | 155.942 | 138.8692 | 53.0533 | 43.4371 | 74.2147 | 76.8012 | 78.0601 | 155.942
NvaMaitenc500->NvaCardones500 |  | 404.5842 | 283.6841 | 240.5698 | 362.5669 | 345.2365 | 222.5846 | 408.571 | 206.8448 | -149.1261 | -609.9401 | -607.865 | -666.2524 | -721.3213 | -920.4898 | -1126.8812 | -1174.6613 | -1270.7402 | -1438.8248 | -1127.4199 | -313.566 | 141.1894 | -153.4706 | -128.6468 | -129.8287 | 1438.8248
NvaPAzucar500->NvaMaitenc500 |  | 493.381 | 411.4514 | 408.6273 | 565.7328 | 565.3192 | 443.7699 | 626.971 | 314.8475 | -186.1308 | -835.325 | -818.2366 | -906.6942 | -1097.6834 | -1169.0536 | -1419.3651 | -1407.4559 | -1574.798 | -1642.5777 | -1313.1435 | -405.7695 | 217.8777 | -41.1046 | 35.1267 | 65.8578 | 1642.5777
PColorada220->PAzucar220 |  | 7.7862 | 18.0562 | 19.8424 | 7.08 | 8.3893 | 21.1657 | 12.7081 | 30.9386 | 46.9911 | 109.9747 | 84.7327 | 93.6792 | 129.9709 | 98.8811 | 127.0062 | 118.1732 | 145.0062 | 127.182 | 106.3756 | 61.8976 | 35.3472 | 57.0469 | 56.0928 | 54.4005 | 145.0062
PColorada220->PAzucar220_II |  | 8.0904 | 18.7616 | 20.6176 | 7.3566 | 8.7171 | 21.9926 | 13.2046 | 32.1473 | 48.827 | 114.2713 | 88.0431 | 97.3391 | 135.0487 | 102.7443 | 131.9681 | 122.79 | 150.6714 | 132.1508 | 110.5316 | 64.3159 | 36.7281 | 59.2756 | 58.2843 | 56.5258 | 150.6714
PAzucar220->DonGoyo220 |  | -144.43 | -106.33 | -76.74 | -58.95 | -47.33 | -36.5 | -25.23 | -30.14 | -15.83 | -11.99 | -7.87 | -6.91 | -9.1 | -12.77 | -9.09 | -16.91 | -14.22 | -18.07 | -24.16 | -75.9 | -78.66 | -65.28 | -45.5 | -30.23 | 144.43
PAzucar220->PuntaSierra220 |  | -45.73 | 4.9924 | 13.5384 | -10.4054 | -9.5011 | 12.923 | -18.2275 | 42.4526 | 93.7422 | 171.3278 | 157.3621 | 168.0071 | 195.7929 | 199.2203 | 237.9168 | 230.5565 | 251.1733 | 255.3803 | 232.7645 | 122.7998 | 61.0801 | 94.0492 | 66.9399 | 57.88 | 255.3803
DonGoyo220->LaCebada220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DonGoyo220->Talinay220 |  | -100.73 | -70.43 | -47.04 | -33.95 | -27.23 | -21.3 | -16.03 | -24.84 | -15.83 | -11.99 | -7.87 | -6.91 | -9.1 | -9.77 | -9.09 | -11.01 | -14.22 | -18.07 | -24.16 | -66.4 | -68.66 | -57.38 | -38.7 | -24.23 | 100.73
PuntaSierra220->LPalmas220 |  | 53.01 | 50.8624 | 43.3484 | 6.5846 | 0.51894 | 23.273 | -12.5775 | 46.4826 | 94.2422 | 171.4278 | 157.5621 | 168.0072 | 195.793 | 199.2206 | 237.9178 | 230.5574 | 251.1747 | 255.3813 | 233.0859 | 131.0598 | 70.0401 | 98.8492 | 70.4999 | 61.14 | 255.3813
LPalmas220->LVilos220 |  | 109.82 | 92.1424 | 69.2984 | 23.3146 | 11.4389 | 29.293 | -9.5775 | 49.5726 | 97.9122 | 177.2578 | 167.2521 | 176.3872 | 204.293 | 207.7206 | 246.4078 | 238.9474 | 259.2647 | 262.8513 | 239.0959 | 145.0198 | 81.7801 | 108.8392 | 78.3399 | 66.65 | 262.8513
LVilos220->Nogales220 |  | 15.5708 | 8.5446 | 0.042751 | -20.9696 | -25.2587 | -17.5781 | -37.6818 | -3.2597 | 30.0393 | 79.4853 | 86.6978 | 100.4461 | 116.2095 | 114.7757 | 132.2814 | 127.9631 | 137.6582 | 137.8286 | 118.3328 | 50.8726 | -0.29565 | 12.6624 | -0.95097 | -4.0838 | 137.8286
LVilos220->DonaCarmen220 |  | 15.5708 | 8.5446 | 0.042751 | -20.9696 | -25.2587 | -17.5781 | -37.8223 | -3.5375 | 30.0393 | 79.4853 | 86.6978 | 100.4461 | 116.2095 | 114.7757 | 132.2814 | 127.9631 | 137.6582 | 137.8286 | 118.3328 | 50.0616 | -0.29565 | 12.6624 | -0.95097 | -4.0838 | 137.8286
NvaPAzucar500->Polpaico500 |  | -629.032 | -586.451 | -613.451 | -787.8598 | -805.988 | -703.3957 | -902.3482 | -519.499 | 89.5395 | 848.0876 | 839.1052 | 960.6728 | 1192.7719 | 1221.939 | 1486.1199 | 1450.4537 | 1633.1733 | 1677.8907 | 1324.5626 | 373.7487 | -408.0563 | -176.0942 | -294.7847 | -344.5087 | 1677.8907
Quillota220->Polpaico220 |  | -475.3919 | -557.1946 | -549.8082 | -440.0742 | -433.8792 | -521.6099 | -438.0826 | -495.745 | -395.8105 | -371.0734 | -382.7 | -374.7131 | -393.0154 | -428.5493 | -454.1216 | -444.6647 | -430.8741 | -434.1914 | -464.7704 | -307.9742 | -444.9978 | -463.8383 | -420.3391 | -439.5469 | 557.1946
LoAguirre500->Polpaico500 |  | 1442.2869 | 1458.1446 | 1467.0592 | 1504.3017 | 1511.3887 | 1496.8271 | 1560.5441 | 1348.274 | 638.2122 | -82.3349 | -113.0682 | -222.8988 | -448.0965 | -439.5935 | -584.8442 | -548.6624 | -701.4064 | -718.5965 | -324.5317 | 440.8281 | 1317.8679 | 1220.9737 | 1252.7351 | 1276.317 | 1560.5441
LoAguirre500->AJahuel500 |  | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | -868.1847 | -165.2592 | -120.4225 | -42.0295 | 159.9315 | 156.6872 | 281.5236 | 245.497 | 350.1715 | 366.8997 | -54.497 | -833.6341 | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | 1660
Ancoa500->AJahuel500 |  | 2157.936 | 2124.2218 | 2104.0904 | 2028.3914 | 2003.8026 | 2023.0839 | 1915.393 | 2072.8299 | 1212.1047 | 529.5753 | 498.9484 | 474.6084 | 344.8602 | 286.84 | 213.1566 | 279.4324 | 242.8804 | 176.8137 | 607.3239 | 1441.6706 | 2353.6353 | 2470.3882 | 2383.2399 | 2326.2591 | 2470.3882
Charrua500->Ancoa500 |  | 496.1992 | 494.0406 | 486.8175 | 436.8407 | 424.8156 | 432.5497 | 387.3804 | 471.5801 | 286.2404 | 101.8835 | 104.4645 | 119.9816 | 78.7375 | 23.1598 | 4.0639 | 32.6009 | 36.7158 | 1.8133 | 49.2512 | 301.9495 | 622.496 | 647.456 | 600.8397 | 568.7649 | 647.456
EntreRios500->Ancoa500 |  | 1018.6364 | 1014.205 | 999.3769 | 896.7807 | 872.0945 | 887.9717 | 795.2447 | 968.0965 | 587.6165 | 209.1543 | 214.4528 | 246.3077 | 161.6385 | 47.5443 | 8.3427 | 66.9257 | 75.373 | 3.7226 | 101.1067 | 619.8656 | 1277.9084 | 1329.1482 | 1233.4505 | 1167.6049 | 1329.1482
Charrua220->Mulchen220 |  | -532.9453 | -540 | -540 | -540 | -540 | -540 | -540 | -540 | -305.8408 | 149.4576 | -5.2522 | -30.327 | 20.4161 | 27.5635 | 78.8217 | 34.5814 | 20.7712 | 89.0662 | -25.1358 | -335.0941 | -448.8832 | -475.6136 | -457.1291 | -452.4796 | 540
Cautin220->RioTolten220 |  | 122.7825 | 116.802 | 96.2467 | 87.4594 | 87.7883 | 80.5093 | 127.6269 | 113.7161 | 212.2449 | 245 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 243 | 229.1935 | 145.4089 | 131.1506 | 154.7513 | 162.5264 | 184.471 | 245
Tineo220->PMontt220 |  | 128.6669 | 112.1186 | 100.8546 | 91.1468 | 89.9204 | 84.7827 | 126.7105 | 118.2093 | 147.035 | 168.4577 | 115.3237 | 114.6474 | 106.6331 | 97.2017 | 109.6474 | 119.6797 | 136.8802 | 180.8737 | 177.8964 | 165.2157 | 167.0971 | 179.6829 | 186.573 | 181.436 | 186.573
Generación PMGD MW |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
SUMA TOTAL PMGD | SUMA TOTAL PMGD | 86.1 | 85.8 | 85.2 | 84.7 | 84.6 | 84.3 | 101.1 | 490.3 | 1224.2 | 1799 | 2151.5 | 2311.9 | 2344.6 | 2366.7 | 2355.8 | 2331.5 | 2266.2 | 2146.1 | 1811.7 | 971 | 100.6 | 86.9 | 87.2 | 86.5 | 25543.5
SUMA TOTAL PMGD SOLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 406.6 | 1142.1 | 1723.6 | 2071.8 | 2232.7 | 2270.2 | 2286 | 2279.1 | 2254.1 | 2188 | 2067.7 | 1728.2 | 886.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23565.7
SUMA TOTAL PMGD EÓLICO |  | 24.7 | 24.4 | 23.8 | 23.3 | 23.2 | 22.9 | 24.2 | 22.3 | 20.7 | 19 | 18.3 | 17.8 | 18 | 19.3 | 20.3 | 21 | 21.8 | 22 | 22.1 | 23.5 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 25.1 | 534.2
SUMA TOTAL PMGD PASADA |  | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 1353.6
SUMA TOTAL PMGD TÉRMICO |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
Costos Marginales PMGD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Promedio
Palafitos110 |  | 95.0268 | 95.9224 | 95.4843 | 95.9201 | 95.8126 | 95.7799 | 96.7903 | 60.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9934 | 69.2298 | 69.1777 | 68.994 | 68.7583 | 44.2772
MontePatria013 | M.PATRIA______013 | 102.8908 | 103.5325 | 103.9065 | 104.2312 | 104.3849 | 104.5729 | 105.0144 | 65.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4301 | 84.2485 | 85.0259 | 85.3825 | 85.4261 | 50.1532
Punitaqui013 | PUNITAQUI_____013 | 105.8074 | 106.4674 | 106.8519 | 107.1859 | 107.3439 | 107.5372 | 107.9912 | 67.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0773 | 87.4608 | 88.2677 | 88.638 | 88.6832 | 51.7417
Placilla110 | PLACILLA______110 | 82.7155 | 82.7155 | 82.6411 | 82.4574 | 82.4197 | 82.2646 | 82.2991 | 54.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2618 | 64.6509 | 64.6509 | 64.6509 | 64.6509 | 39.4117
LaCalera110 | LA_CALERA_____110 | 85.9834 | 85.9834 | 85.906 | 85.7151 | 85.6759 | 85.5146 | 85.5505 | 56.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8585 | 67.6887 | 67.6887 | 67.6887 | 67.6887 | 41.0666
Cabildo023 | CABILDO_______023 | 90.9083 | 90.9083 | 90.8266 | 90.6247 | 90.5833 | 90.4128 | 90.4507 | 59.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.638 | 70.9405 | 70.9405 | 70.9405 | 70.9405 | 43.2923
Quereo023 |  | 84.2948 | 84.2948 | 84.219 | 84.0318 | 83.9935 | 83.8353 | 83.8705 | 55.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4156 | 67.1706 | 67.1706 | 67.1706 | 67.1706 | 40.4242
SanFelipe110 | S.FELIPE______110 | 85.1019 | 85.1019 | 85.0254 | 84.8364 | 84.7976 | 84.638 | 84.6735 | 56.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2272 | 66.9502 | 66.9502 | 66.9502 | 66.9502 | 40.6366
Rungue044 | RUNGUE________044 | 85.9668 | 85.9668 | 85.8895 | 85.6986 | 85.6595 | 85.4982 | 85.534 | 56.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7703 | 67.5856 | 67.5856 | 67.5856 | 67.5856 | 41.0405
Casablanca066 | CASABLANCA____066 | 89.8995 | 89.8995 | 89.8187 | 89.619 | 89.5781 | 89.4094 | 89.4469 | 59.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.299 | 71.7138 | 71.7138 | 71.7138 | 71.7138 | 43.1276
SantaMarta110 | SANTA_MARTA___110 | 86.3257 | 86.3257 | 86.2481 | 86.0563 | 86.017 | 85.8551 | 85.8911 | 56.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2892 | 68.1927 | 68.1927 | 68.1927 | 68.1927 | 41.2775
Leyda110 | LEYDA_________110 | 88.2027 | 88.2027 | 88.1234 | 87.9275 | 87.8874 | 87.7219 | 87.7587 | 58.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5947 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 42.1841
Lihueimo066 | ISLADMAIPO____066 | 98.7539 | 98.7539 | 98.665 | 98.4457 | 98.4008 | 98.2155 | 98.2567 | 65.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.293 | 82.2359 | 82.2359 | 82.2359 | 82.2359 | 48.0749
IsladeMaipo066 | SAN_BERNARDO__110 | 70.2457 | 70.2593 | 69.8374 | 68.6764 | 68.4472 | 67.5055 | 67.7211 | 60.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1769 | 74.0535 | 70.3344 | 70.3476 | 70.348 | 37.1923
SanBernardo110 | BUIN__________110 | 64.3909 | 64.4035 | 64.0167 | 62.9524 | 62.7424 | 61.8791 | 62.0768 | 55.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5422 | 66.3978 | 63.0632 | 63.0749 | 63.0753 | 33.8009
Buin110 | LIHUEIMO______066 | 60.0656 | 60.0597 | 59.6912 | 58.7553 | 58.5569 | 57.7675 | 57.8834 | 51.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8202 | 61.5837 | 58.5305 | 58.5148 | 58.4645 | 31.484
Colchagua066 | COLCHAGUA_____066 | 57.5013 | 57.5139 | 57.0661 | 55.8509 | 55.6098 | 54.6192 | 54.8432 | 53.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.722 | 64.0911 | 60.1243 | 60.1363 | 60.1366 | 31.1151
LasCabras066 | L.CABRAS______066 | 60.6469 | 60.6602 | 60.1879 | 58.9062 | 58.652 | 57.6072 | 57.8434 | 56.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.984 | 68.9932 | 64.7231 | 64.7359 | 64.7362 | 33.0897
Curico066 | CURICO________066 | 59.1365 | 59.1495 | 58.6889 | 57.4392 | 57.1913 | 56.1725 | 56.4028 | 55.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3458 | 65.9587 | 61.8763 | 61.8886 | 61.889 | 32.0087
Constitucion066 |  | 47.2786 | 45.5442 | 45.7237 | 43.9736 | 42.9791 | 42.5712 | 40.8606 | 39.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5197 | 55.9914 | 54.6161 | 51.943 | 49.3675 | 25.1649
Tome066 |  | 60.1598 | 60.173 | 59.6742 | 58.3278 | 58.0602 | 56.9605 | 57.2085 | 57.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.012 | 68.9699 | 64.5004 | 64.5131 | 64.5133 | 32.9256
Cabrero013 |  | 57.9391 | 57.9519 | 57.4715 | 56.1748 | 55.9171 | 54.858 | 55.0968 | 55.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6434 | 65.0984 | 60.8798 | 60.8918 | 60.892 | 31.452
Lebu066 |  | 62.2514 | 62.2651 | 61.7489 | 60.3557 | 60.0789 | 58.9409 | 59.1975 | 59.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7158 | 74.3758 | 69.5559 | 69.5696 | 69.5699 | 34.6565
TresPinos066 | LEBU__________066 | 62.1213 | 62.135 | 61.6199 | 60.2296 | 59.9533 | 58.8177 | 59.0738 | 59.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4128 | 74.0276 | 69.2303 | 69.244 | 69.2443 | 34.5465
LosAngeles066 | T.PINOS_______066 | 59.0338 | 59.0471 | 58.5584 | 57.2361 | 56.9736 | 55.8945 | 56.1378 | 56.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3597 | 68.2203 | 63.7991 | 63.8121 | 63.8123 | 32.4149
Angol066 | L.ANGELES_____066 | 64.7928 | 64.8074 | 64.271 | 62.8197 | 62.5316 | 61.3473 | 61.6143 | 61.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3312 | 79.6802 | 74.5164 | 74.5315 | 74.5318 | 36.5133
ElAvellano066 | ANGOL_________066 | 58.9362 | 58.9495 | 58.4616 | 57.1415 | 56.8794 | 55.8021 | 56.045 | 55.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1416 | 67.9696 | 63.5647 | 63.5776 | 63.5778 | 32.3345
Traiguen066 |  | 63.7879 | 63.8023 | 63.2742 | 61.8454 | 61.5618 | 60.3958 | 60.6587 | 60.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8727 | 78.004 | 72.9488 | 72.9636 | 72.9639 | 35.8612
Curacautin066 |  | 63.6208 | 63.6352 | 63.1085 | 61.6834 | 61.4005 | 60.2376 | 60.4998 | 60.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6006 | 77.6913 | 72.6564 | 72.6711 | 72.6714 | 35.7461
Lautaro066 |  | 56.8672 | 15.0377 | 14.3641 | 10.7083 | 10.4495 | 10.3542 | 12.1018 | 11.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1808 | 59.882 | 55.0815 | 54.8043 | 53.7078 | 17.4438
Panguipulli066 |  | 62.7942 | 16.1659 | 15.6386 | 11.6603 | 11.3811 | 11.2888 | 13.1692 | 12.0062 | 0 | 0 | 134.0376 | 201.2224 | 0 | 0 | 131.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9342 | 70.0297 | 65.4917 | 65.5042 | 65.5044 | 39.5053
Corral023 |  | 61.602 | 15.859 | 15.3417 | 11.4389 | 11.165 | 11.0744 | 12.9192 | 11.7783 | 0 | 0 | 127.8269 | 191.8988 | 0 | 0 | 125.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8218 | 69.9005 | 65.371 | 65.3834 | 65.3836 | 38.4574
Osorno066 |  | 61.2566 | 15.77 | 15.2557 | 11.3748 | 11.1024 | 11.0123 | 12.8467 | 11.7122 | 0 | 0 | 125.288 | 188.0872 | 0 | 0 | 122.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3812 | 69.3941 | 64.8974 | 64.9097 | 64.91 | 37.9552
PuertoVaras013 | ELAVELLANO____066 | 63.4043 | 16.323 | 15.7905 | 11.7736 | 11.4917 | 11.3984 | 13.2972 | 12.1229 | 0 | 0 | 130.3983 | 195.759 | 0 | 0 | 127.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7507 | 72.1173 | 67.4441 | 67.4569 | 67.4572 | 39.4466
Melipulli066 |  | 61.6738 | 15.8774 | 15.3594 | 11.4523 | 11.178 | 11.0873 | 12.9342 | 11.792 | 0 | 0 | 125.9322 | 189.0789 | 0 | 0 | 123.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.573 | 69.6146 | 65.1038 | 65.1157 | 65.1159 | 38.1366
Colaco066 | CURACAUTIN____066 | 62.9827 | 16.2143 | 15.6853 | 11.6953 | 11.4152 | 11.3226 | 13.2087 | 12.0422 | 0 | 0 | 129.0564 | 193.7697 | 0 | 0 | 126.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.004 | 71.2592 | 66.6418 | 66.6539 | 66.6542 | 39.0441
Pid-Pid110 |  | 57.9022 | 14.7622 | 14.0255 | 10.362 | 10.1195 | 9.9759 | 12.0672 | 10.8614 | 0 | 0 | 133.7783 | 201.2283 | 0 | 0 | 131.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4243 | 66.4806 | 63.28 | 64.0488 | 64.6026 | 38.5449
Chonchi110 |  | 57.6659 | 14.7014 | 13.9667 | 10.3181 | 10.0767 | 9.9334 | 12.0177 | 10.8162 | 0 | 0 | 133.295 | 200.4989 | 0 | 0 | 130.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1921 | 66.2138 | 63.0304 | 63.7992 | 64.353 | 38.3983
Sistemas de Almacenamiento |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 259.4 | 407.1 | 372.2 | 356.9 | 370 | 484.7 | 148.3 | -3.9 | -12.7 | -15.5 | -389.2 | -38.7 | -434.5 | -317.4 | -641.6 | -590.4 | -545 | -202.6 | -1.3 | 0 | 203.8 | 523.4 | 642.9 | 698.5 | 1274.4
SAE-ARICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAE-NUEVA-IMPERIAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAE-CRCA-PFV-DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR |  | 7.7 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1.4 | -0.8 | -0.3 | -8 | -6.5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR2 |  | 22.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2 | 0 | -49.2 | 0 | 0 | -49.2 | -49.2 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 19.7 | 49.2 | 49.2 | -3.9
SAE-CRCA-PFV-ANDES2B |  | 0 | 130 | 130 | 130 | 103.5 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | -110.3 | -4.1 | -98.2 | -122.5 | -122.1 | -121.7 | -121.3 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 311.2
SAE-CRCA-PFV-ANDES2A |  | 73.6 | 29.9 | 47.8 | 0 | 0 | 80 | 37.7 | -3.9 | -12.7 | -15.5 | -19 | -23.7 | -21.3 | -26.5 | -25.6 | -30.4 | -33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 80 | 80 | 250.1
SAE-CRCA-PFV-SALVADOR |  | 49.9 | 49.9 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1 | -2.8 | -2.8 | -48.4 | -48.5 | -47 | -44 | -37.6 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 33.4
SAE-CRCA-PFV-COYA |  | 0 | 137.4 | 0 | 78.6 | 136.5 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.4 | -88.5 | -137.4 | -137.4 | -137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 102.3 | 137.4 | 188.3
SAE-CRCA-PFV-URIBE-SOLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2
SAE-CRCA-PFV-SAN-ANDRES |  | 30 | 30 | 30 | 18.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -27.9 | -27.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 28.3
SAE-CRCA-PE-LA-CABANA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2 | 0 | 0 | 0 | -33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 26.2 | 0 | 0 | -1.3
SAE-CRCA-PE-PUNTA-SIERRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -1 | -0.9 | -1.4 | -1 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1
SAE-CRCA-PFV-CAPRICORNIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
SAE-CRCA-PFV-ANDES4 |  | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | -114.4 | 0 | -124.1 | 0 | -124.1 | -54.1 | -124.1 | -122.4 | 0 | 0 | 0 | 130 | 127.8 | 130 | 353.2
SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -57 | -51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 49.9 | 0 | -13.8
SAE-CRCA-PFV MANZANO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 15.8 | 47.4 | -2.4
SAE-CRCA-PFV-TAMAYA |  | 76 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 128.4
Reducción de Renovable Estimada |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 23.1106 | 63.3181 | 90.1252 | 97.0774 | 104.1773 | 58.6875 | 44.2228 | 607.0155 | 1462.0261 | 1064.4889 | 1478.3428 | 1151.1198 | 972.7326 | 1076.7481 | 1127.9493 | 969.8149 | 1105.0053 | 801.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12297.924
Total |  | 0 | 23.1106 | 63.3181 | 90.1252 | 97.0774 | 104.1773 | 58.6875 | 44.2228 | 607.0155 | 1462.0261 | 1064.4889 | 1478.3428 | 1151.1198 | 972.7326 | 1076.7481 | 1127.9493 | 969.8149 | 1105.0053 | 801.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12297.924
Exportación Referencial SEN-SADI N+1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843
PFV-ANDES2A | ANDES_2A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843

## Referencia Dia3
Periodo Desde: |  | 2024-12-21 | 2024-12-27
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | [9 empty] | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional
2024-12-23 | TP23(E20:AC613) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Costos Operación |  | 162.4024 | 162.5189 | 162.5376 | 162.5711 | 162.5937 | 162.4395 | 162.3656 | 96.3663 | 37.0322 | 34.2979 | 38.0209 | 38.89 | 40.3454 | 36.0504 | 36.3458 | 37.0947 | 35.5604 | 36.7176 | 43.3296 | 91.3453 | 179.9821 | 178.7048 | 188.7475 | 195.6536 | 2481.9132
Costos Encendido/Detención |  | 2.9464e-14 | -5.3571e-14 | 3.7499e-14 | -2.1428e-14 | 1.3393e-14 | 0 | 1.134e-13 | 4.838 | 3.8787 | -4.2712e-14 | 0.076704 | -1.0529e-13 | 0 | 0.032028 | 0.084187 | 0 | -2.5654e-15 | 0.050315 | 0.058736 | 135.258 | 42.3728 | -2.1428e-14 | 0 | 0 | 186.6496
Costos Totales [kUSD] |  | 162.4024 | 162.5189 | 162.5376 | 162.5711 | 162.5937 | 162.4395 | 162.3656 | 101.2043 | 40.9109 | 34.2979 | 38.0976 | 38.89 | 40.3454 | 36.0824 | 36.43 | 37.0947 | 35.5604 | 36.7679 | 43.3884 | 226.6033 | 222.3549 | 178.7048 | 188.7475 | 195.6536 | 2668.5628
Costo Marginal Quillota 220 kV |  | 64.4421 | 64.4422 | 64.4422 | 64.4331 | 64.4413 | 64.4412 | 64.4427 | 59.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7083 | 23.5961 | 39.239 | 39.204 | 0 | 58.2698 | 59.7063 | 59.3297 | 59.3297 | 59.2852 | 38.2896
Pérdidas [MWh] |  | 293.2681 | 273.9091 | 266.2524 | 270.7958 | 273.5001 | 274.1509 | 284.5134 | 233.2836 | 248.1332 | 321.4401 | 315.2013 | 309.0103 | 338.454 | 336.1903 | 348.2025 | 348.7595 | 350.961 | 350.6493 | 329.3107 | 206.728 | 347.1418 | 377.266 | 356.8671 | 335.7222 | 7389.7105
Consumos Propios [MWh] |  | 215.6285 | 215.6285 | 215.6285 | 215.6285 | 215.6285 | 215.6285 | 215.6285 | 199.4555 | 195.4355 | 195.0555 | 195.0555 | 195.0555 | 195.0555 | 195.3355 | 195.0555 | 195.0555 | 195.0555 | 195.0555 | 196.1195 | 214.4925 | 233.1275 | 233.1275 | 233.1275 | 233.1275 | 5003.192
Demanda Total [MWh] |  | 8830.1034 | 8478.6624 | 8271.5191 | 8122.9757 | 8122.0714 | 8243.8206 | 8509.7581 | 8792.8609 | 9379.6313 | 9893.8044 | 10139.8432 | 10258.9342 | 10417.4905 | 10497.7742 | 10631.642 | 10630.285 | 10560.2835 | 10435.1952 | 10189.5698 | 10132.9795 | 10201.6307 | 10395.1065 | 10278.0054 | 10005.1503 | 231419.0975
Generación Total [MWh] |  | 9339 | 8968.2 | 8753.4 | 8609.4 | 8611.2 | 8733.6 | 9009.9 | 9225.6 | 9823.2 | 10410.3 | 10650.1 | 10763 | 10951 | 11029.3 | 11174.9 | 11174.1 | 11106.3 | 10980.9 | 10715 | 10554.2 | 10781.9 | 11005.5 | 10868 | 10574 | 243812
Hidroeléctricas de Pasada |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total |  | 1409.3 | 1389.4 | 1366.7 | 1342 | 1326.4 | 1326.4 | 1351 | 1325.6 | 1267.5 | 1188.8 | 1126.3 | 1128.9 | 1176.5 | 1135.2 | 1190.1 | 1215.6 | 1213.8 | 1207.1 | 1174.9 | 1302.2 | 1410.9 | 1444.9 | 1457.3 | 1429.2 | 30906
CHAPIQUINA | CHAPIQUINA | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 106.5
COSAPILLA | COSAPILLA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELTORON2 | EL_TORO_N2 | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
CAVANCHA | CAVANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTOHOSPICIO | ALTO_HOSPICIO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
SANTAROSA | SANTA_ROSA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12
CORRALES | CORRALES | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 69.6
PUNTADELVIENTO | PUNTA_DEL_VIENTO | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 69.6
RIOHUASCO | RIO_HUASCO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 31.2
PUCLARO | PUCLARO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
LOSMOLLES | LOS_MOLLES | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 81.6
LAPALOMA | LA_PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTARTARO | EL_TARTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH-HORNITOS | HORNITOS_CH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1128
JUNCAL | JUNCAL | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 585
JUNCALITO | JUNCALITO | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.4
COMPANIA-2 | COMPANIA_2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2
BLANCO | BLANCO | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1286
LOSQUILOS | LOS_QUILOS | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 684
CHACABUQUITO | CHACABUQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAUCEANDES | SAUCEANDES | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
CARENA | CARENA | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 109.2
ALFALFAL | ALFALFAL | 140.8 | 142.7 | 141 | 136.4 | 138.7 | 137.9 | 136.9 | 136.9 | 136.7 | 93.4 | 41.7 | 41.7 | 93.4 | 41.7 | 93.4 | 126.1 | 117.7 | 119.4 | 71.7 | 131.1 | 137.1 | 140.4 | 139.7 | 142.5 | 2779
ALFALFAL-2 | ALFALFAL_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASLAJAS | LAS_LAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAITENES | MAITENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUELTEHUES | QUELTEHUES | 39.6 | 39 | 37.8 | 38.6 | 39 | 38.5 | 38.1 | 38.9 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 39.3 | 39.9 | 39.9 | 40 | 664.2
VOLCAN | VOLCAN | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 11 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 11 | 11 | 8.7 | 6.3 | 7 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 249
GUAYACAN | GUAYACAN | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 194.4
FLORIDA-1 | FLORIDA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLORIDA-2 | FLORIDA_2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 362
FLORIDA-3 | FLORIDA_3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 55.2
PUNTILLA | PUNTILLA | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 378.3
EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASVERTIENTES | LAS_VERTIENTES | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 33.6
ELLLANO | EL_LLANO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
ELRINCON | EL_RINCON | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
MALLARAUCO | MALLARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSBAJOS | LOS_BAJOS | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 127.2
AUXDELMAIPO | AUX_DEL_MAIPO | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 108
LOSMORROS | LOS_MORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COYA | COYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIPRESILLOS | CIPRESILLOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 176
SAUZAL | SAUZAL | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 74 | 72 | 68 | 68 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 1745
SAUZALITO | SAUZALITO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 288
CHACAYES | CHACAYES | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 2512.8
SANANDRES | SAN_ANDRES | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 960
CONVENTOVIEJO | CONVENTO_VIEJO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 192
LAHIGUERA | LA_HIGUERA | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3730
LACONFLUENCIA | LA_CONFLUENCIA | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 | 3455
ELPASO | EL_PASO | 53 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 55 | 45 | 28 | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 46 | 53 | 53 | 53 | 57 | 59 | 59 | 1054
DOSVALLES | DOS_VALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALACIOS | PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIRCAY | LIRCAY | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 456
MARIPOSAS | MARIPOSAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92
PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40
RIOCOLORADO | RIO_COLORADO | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
ROBLERIA | ROBLERIA | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2
ANCOA | ANCOA | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 554.4
ITATA | ITATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELPINAR | EL_PINAR | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
ELDIUTO | EL_DIUTO | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 67.2
MUNILQUE-1 | MUNILQUE_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
MUNILQUE-2 | MUNILQUE_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELPORTAL | EL_PORTAL | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
ELATAJO | EL_ATAJO | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
BIFURCADA | BIFURCADA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
CALIBORO | CALIBORO | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
RENAICO | RENAICO | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 103.2
ALTORENAICO | ALTO_RENAICO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
RIOPICOIQUEN | RIO_PICOIQUEN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57
BOQUIAMARGO | BOQUIAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELMIRADOR | EL_MIRADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEUCHEN | PEUCHEN | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 60 | 60 | 60 | 544
MAMPIL | MAMPIL | 36 | 34 | 34 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 36 | 331
LACONFIANZA | LA_CONFIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AILLIN | AILLIN | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 122.4
LOSPADRES | LOS_PADRES | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
LLAUQUEREO | LLAUQUEREO | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELCANELO | EL_CANELO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60
DONGUIL | DONGUIL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
ALLIPEN | ALLIPEN | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60
RIOTRUENO | RIO_TRUENO | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
ELMANZANO | EL_MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUFULTRUFUL | TRUFUL-TRUFUL | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
MOLINERAVILLARRICA | MOLINERA_VILLARRICA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
TRAILELFU | TRAILELFU | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
CARILAFQUEN | CARILAFQUEN | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 336
MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
QUILLAILEO | QUILLAILEO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
BUREO | BUREO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
LAVINA | LA_VINA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
ELBRINCO | EL_BRINCO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
MULCHEN | MULCHEN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELAGRIO | EL_AGRIO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
SANTAELENA | SANTA_ELENA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
PULLINQUE | PULLINQUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 399
RECA | RECA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
SANTAISABEL | SANTA_ISABEL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
HIDROMOCHO | HIDROMOCHO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 264
LOSCORRALES-1 | LOS_CORRALES_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
LOSCORRALES-2 | LOS_CORRALES_2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
LOSPORTONES | LOS_PORTONES | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 16.8
MSA-1 | MSA_1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
MAISAN | MAISAN | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
LAMONTANA-1 | LA_MONTANA_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
LAMONTANA-2 | LA_MONTANA_2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
PURISIMA | PURISIMA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
ELGALPON | EL_GALPON | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
CUMPEO | CUMPEO | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 108
DONWALTERIO | DON_WALTERIO | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.8
DIGUA | DIGUA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
MELO | MELO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
LICAN | LICAN | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 15 | 175
DONAHILDA | DONA_HILDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6
MARIAELENA | MARIA_ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHANLEUFU | CHANLEUFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANQUIL | TRANQUIL | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
TRANCADELTORO | TRANCA_DEL_TORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUI | PEHUI | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
PICHILONCO | PICHILONCO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
PILMAIQUEN | PILMAIQUEN | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 650
RUCATAYO | RUCATAYO | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 38 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 33 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32 | 805
CUMBRES | CUMBRES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 336
PULELFU | PULELFU | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 105.6
CAPULLO | CAPULLO | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 115.2
MUCHI | MUCHI | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
LASFLORES | LAS_FLORES | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.6
PALMAR | PALMAR | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 63.6
CORRENTOSO | CORRENTOSO | [24 empty] | 24 | bar: 1 to Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional 24
NALCAS | NALCAS | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 57.6
CALLAO | CALLAO | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 16.8
HIDROBONITO-MC1 | HIDRO_BONITO_MC1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 93.6
HIDROBONITO-MC2 | HIDRO_BONITO_MC2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
HIDROBONITO-MC3 | HIDRO_BONITO_MC3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
ENSENADA | ENSENADA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
LAARENA | LA_ARENA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12
ELCOLORADO | EL_COLORADO | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
COLLIL | COLLIL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 28.8
PIEDRASNEGRAS | PIEDRAS_NEGRAS | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 64.8
DONGO | DONGO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4
Eólicas | Eólicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 1208.5 | 1202.5 | 1213.9 | 1231.3 | 1297.1 | 1341.4 | 1403 | 1390.5 | 1106.9 | 965.2 | 821.1 | 879.8 | 853.2 | 1220.1 | 1294.2 | 1555.3 | 1779.5 | 1879.3 | 1762.1 | 2199.3 | 2114 | 1881.8 | 1698 | 1604.9 | 33902.9
PE-TCHAMMA | TCHAMMA_EO | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 28.2 | 41.6 | 53.5 | 89 | 103.5 | 102.6 | 15.8 | 15.8 | 17 | 12.7 | 17.7 | 15.8 | 20.8 | 43.1 | 15.8 | 100.1 | 81.8 | 58.6 | 19.3 | 3.9 | 0.6 | 861.8
PE-SIERRAGORDA | SIERRA_GORDA_EO | 2.4 | 5.1 | 8.6 | 14.3 | 23 | 31.8 | 37.4 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 83.9 | 22.6 | 78.2 | 48.2 | 17.8 | 4.7 | 2.5 | 506.4
PE-VALLEDELOSVIENTOS | VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 3.9 | 2 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 79.1 | 80.6 | 74.6 | 58.8 | 37.8 | 18.2 | 6.6 | 463.6
PE-CERROTIGRE | CERRO_TIGRE_EO | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 5.2 | 14.5 | 50.3 | 128.1 | 168.6 | 165.9 | 79.5 | 59 | 172.4 | 162.7 | 136.4 | 94.5 | 46.6 | 20 | 1323.9
PE-LLANOSDELVIENTO | LLANOS_DEL_VIENTO_EO | 9.5 | 6.2 | 4.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.1 | 11.8 | 21.6 | 28.4 | 43.5 | 71.6 | 116.1 | 132.3 | 132.8 | 138.2 | 131 | 94 | 43.5 | 30.1 | 18.5 | 9.7 | 1050.7
PE-CALAMA | CALAMA_EO | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 6.8 | 30.5 | 13.5 | 12.2 | 27.3 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 102.5 | 0 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 122.8 | 94.3 | 46.9 | 22 | 18.7 | 1166.3
PE-TALTAL | TALTAL_EO | 18.2 | 27.2 | 29.4 | 25.3 | 19.5 | 14.4 | 11.7 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 48.9 | 55.5 | 55.4 | 50.6 | 0 | 27.8 | 14.9 | 6.7 | 3.7 | 3.4 | 456.6
PE-KALLPA | KALLPA_EO | 23.8 | 27 | 31 | 34.8 | 39.3 | 45 | 51.1 | 43.5 | 34 | 22.9 | 17.7 | 15 | 13.7 | 31.4 | 88.5 | 157 | 214.1 | 242.5 | 184.9 | 88.5 | 42.3 | 29.6 | 26 | 24.6 | 1528.2
PE-HORIZONTE | HORIZONTE_EO | 3.2 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 15.4 | 14.4 | 13.3 | 3.2 | 14.4 | 20 | 54.1 | 66 | 78.7 | 93 | 60.3 | 35.9 | 20.9 | 14.3 | 3.2 | 3.2 | 614.1
PE-ATACAMA | ATACAMA_EO | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1 | 11 | 30.3 | 39 | 38.4 | 44.7 | 41.6 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 110.2 | 107.3 | 80.6 | 38.4 | 15.5 | 592.3
PE-SARCO | SARCO_EO | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 4 | 8.8 | 16.4 | 16.7 | 19.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 45.2 | 28.7 | 15.2 | 5.8 | 216.4
PE-CABOLEONES-1 | CABO_LEONES_1_EO | 5.1 | 2.5 | 2.7 | 5.1 | 10.5 | 17.8 | 22.9 | 25.2 | 25.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 26.1 | 23.3 | 19.1 | 12 | 221.7
PE-CABOLEONES-2 | CABO_LEONES_2_EO | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 9.1 | 14.5 | 18.7 | 20.9 | 22.5 | 5.2 | 5.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 18.1 | 14.6 | 10.5 | 7 | 190.9
PE-CABOLEONES-3 | CABO_LEONES_3_EO | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.2 | 7.8 | 12.6 | 12.8 | 15.1 | 17.2 | 12.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 28.8 | 19.7 | 13.7 | 12 | 194.2
PE-SANJUAN | SAN_JUAN_EO | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13.6 | 24.4 | 54.5 | 43.2 | 52.4 | 15.6 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 17.6 | 27.4 | 13.2 | 47.9 | 47.3 | 31.5 | 25.5 | 4.5 | 431.7
PE-PUNTACOLORADA | PUNTA_COLORADA_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-ELARRAYAN | EL_ARRAYAN_EO | 4.8 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 6.1 | 9.8 | 12.9 | 17.7 | 18.7 | 17.4 | 17.7 | 141.7
PE-TALINAYPONIENTE | TALINAY_PONIENTE_EO | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 2 | 2.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 8 | 0 | 14.9 | 18.5 | 20.9 | 21.6 | 20 | 151
PE-TALINAYORIENTE | TALINAY_ORIENTE_EO | 2.3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11.6 | 15.2 | 18.9 | 22.8 | 0 | 30.7 | 30.2 | 26.2 | 18.2 | 10.6 | 211.3
PE-PUNTADETALCA | PUNTA_DE_TALCA_EO | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 74 | 72 | 38 | 34 | 54 | 61 | 66 | 68 | 65 | 61 | 57 | 67 | 65 | 65 | 62 | 57 | 56 | 52 | 37 | 1424
PE-PUNTASIERRA | PUNTA_SIERRA_EO | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 9.3 | 15 | 15.1 | 13.2 | 14.2 | 12.9 | 5.5 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 5.1 | 9.4 | 13.8 | 10.9 | 7.4 | 139.5
PE-LOSCURUROS | LOS_CURUROS_EO | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 2.1 | 5.2 | 12.6 | 14.9 | 18.5 | 70.7
PE-MONTEREDONDO | MONTE_REDONDO_EO | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 0 | 7.1 | 8 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 56.5
PE-PUNTAPALMERAS | PUNTA_PALMERAS_EO | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0 | 5 | 6.9 | 8.3 | 9.1 | 9 | 49.9
PE-CANELA | CANELA_EO | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 11.5
PE-CANELA-2 | CANELA_2_EO | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 3 | 2 | 1.6 | 2 | 3.6 | 0 | 9.9 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 89.2
PE-TOTORAL | TOTORAL_EO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.7 | 2.4 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 30.6
PE-UCUQUER-2 | UCUQUER_2_EO | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 21
PE-UCUQUER | UCUQUER_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 23.7
PE-CARDONAL | CARDONAL_EO | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 4.4 | 9 | 12.8 | 18.1 | 16.9 | 1.4 | 0 | 0 | 69.3
PE-MANANTIALES | MANANTIALES_EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 4.7 | 7.5 | 12.5 | 15.5 | 18.4 | 17.5 | 2.9 | 0 | 0 | 81.5
PE-LAESTRELLA | LA_ESTRELLA_EO | 5 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 15 | 17.5 | 24.2 | 25.5 | 24.4 | 23.7 | 211.8
PE-LOSCERRILLOS | LOS_CERRILLOS_EO | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 3 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 7.8 | 13.3 | 17.9 | 24.8 | 34.9 | 16.3 | 0.6 | 0.2 | 136.6
PE-LASPENAS | LAS_PENAS_EO | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 100.1
PE-CAMPOLINDO | CAMPO_LINDO_EO | 22 | 19.4 | 25.3 | 20.6 | 17.9 | 17.1 | 16.7 | 15 | 22.6 | 14.6 | 11.1 | 8.9 | 8.3 | 7.3 | 5.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 6.1 | 8.4 | 18.6 | 25.7 | 27.5 | 338.5
PE-ELMAITEN | EL_MAITEN_EO | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.7 | 6 | 6.1 | 111.8
PE-NEGRETE | NEGRETE_EO | 25.2 | 25.1 | 24.7 | 24.1 | 23.4 | 22.8 | 22.3 | 22 | 21.2 | 20.4 | 19.8 | 19.1 | 18.2 | 17.3 | 16.5 | 16.2 | 16.7 | 17.7 | 19.5 | 22.2 | 25.3 | 27.2 | 28.2 | 28.8 | 523.9
PE-MESAMAVIDA | MESAMAVIDA_EO | 37.3 | 36.9 | 34.9 | 34.9 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 34.5 | 30.7 | 26.8 | 24.6 | 24.6 | 23 | 22.2 | 20.8 | 21.8 | 23 | 23.8 | 26.3 | 30.5 | 36.7 | 40 | 41.4 | 43.5 | 745.6
PE-ALENA | ALENA_EO | 63.9 | 61 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 61.5 | 60.3 | 60.1 | 57.5 | 60.9 | 64.6 | 65 | 62.5 | 59.2 | 58.2 | 52.8 | 54.7 | 54.8 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 65 | 65.3 | 65.8 | 1459.1
PE-CUEL | CUEL_EO | 19.4 | 18.2 | 17.7 | 16.8 | 17.7 | 17.4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.6 | 9 | 9.1 | 9.7 | 0 | 13.7 | 18.3 | 19.7 | 21.9 | 23.4 | 285.7
PE-SANMATIAS | SAN_MATIAS_EO | 31.4 | 27.6 | 29.6 | 24.4 | 25.4 | 24.3 | 23.7 | 21.3 | 29.7 | 19.4 | 15 | 12.1 | 11.3 | 9.9 | 7.9 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 8.3 | 11.5 | 26.4 | 36.6 | 39.1 | 461.6
PE-LOMASDEDUQUECO | LOMAS_DE_DUQUECO_EO | 44 | 43.1 | 42.3 | 41.1 | 40.8 | 40 | 38.5 | 34.7 | 29.8 | 25.9 | 23.4 | 22.5 | 21.7 | 20.4 | 20 | 19.7 | 20.4 | 22 | 25 | 31 | 39.2 | 43.3 | 45.8 | 47.2 | 781.8
PE-LOSOLMOS | LOS_OLMOS_EO | 72.2 | 70.7 | 71.2 | 69.7 | 69.1 | 67.9 | 66.5 | 64.7 | 56.9 | 50.7 | 47.2 | 47.4 | 43.1 | 41 | 39.3 | 41.3 | 42.9 | 44.2 | 48.1 | 57.9 | 69.7 | 75.4 | 81.3 | 83.7 | 1422.1
PE-RENAICO | RENAICO_EO | 57.5 | 56.4 | 55.5 | 54.5 | 53.5 | 53.2 | 53.8 | 55.7 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 47.5 | 47.3 | 49.5 | 53.8 | 14.8 | 61.4 | 63.2 | 64.2 | 66 | 68.5 | 1086
PE-RENAICO-2 | RENAICO_2_EO | 112.7 | 111.2 | 111 | 109.6 | 106 | 102.4 | 99.1 | 95.7 | 93.7 | 93.3 | 92.1 | 88.8 | 84.8 | 81.3 | 78.9 | 79.5 | 84 | 91.5 | 99.5 | 105.9 | 110.6 | 113.9 | 116.5 | 119.8 | 2381.8
PE-MALLECONORTE | MALLECO_NORTE_EO | 70.5 | 69.1 | 67.4 | 64.8 | 61.9 | 58.9 | 55.2 | 51.2 | 47.4 | 46.4 | 46.8 | 46.1 | 45 | 44 | 43.6 | 44.4 | 46.4 | 49.4 | 53.9 | 60.4 | 67.8 | 73.3 | 78.5 | 84.2 | 1376.6
PE-MALLECOSUR | MALLECO_SUR_EO | 79.2 | 77.8 | 75.6 | 72.8 | 69.4 | 65.9 | 61.3 | 57.3 | 53.8 | 51.7 | 51.5 | 50.5 | 48.6 | 46.9 | 46.4 | 47.4 | 49.7 | 53.1 | 58.7 | 67 | 75.4 | 82 | 88.4 | 94.6 | 1525
PE-SANGABRIEL | SAN_GABRIEL_EO | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 132.6 | 129.7 | 125.8 | 122.8 | 119.8 | 72.4 | 113.6 | 49.2 | 107.7 | 101.7 | 95.8 | 90.6 | 88.5 | 91.2 | 98.9 | 108.9 | 119.4 | 129.2 | 136.6 | 143.2 | 149.9 | 2727.9
PE-LAFLOR | LA_FLOR_EO | 25.2 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 16.7 | 16.4 | 16 | 17.6 | 0 | 22.6 | 26.2 | 28.5 | 28.6 | 30 | 414.8
PE-LACABANA | LA_CABANA_EO | 76.4 | 77 | 77.4 | 76.8 | 74.7 | 72.3 | 69.8 | 66.1 | 61.1 | 56.5 | 52.9 | 43.2 | 46.9 | 34.4 | 41.4 | 40.5 | 42.1 | 45.6 | 0 | 57.2 | 65.9 | 73.9 | 79.3 | 83.2 | 1414.6
PE-TOLPANSUR | TOLPAN_SUR_EO | 62.9 | 60.8 | 60.4 | 60 | 59.2 | 58.7 | 58.9 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 | 43.6 | 41.3 | 41 | 42.1 | 45.2 | 48.8 | 56.7 | 63.5 | 67.6 | 69.9 | 70.8 | 1136.3
PE-ELNOGAL | EL_NOGAL_EO | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 117.7
PE-LOSBUENOSAIRES | LOS_BUENOS_AIRES_EO | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 15.8 | 15 | 14.3 | 14 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13.4 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 0 | 17.6 | 18 | 18.2 | 19 | 20 | 288.4
PE-LAESPERANZA | LA_ESPERANZA_EO | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0 | 6.7 | 7.9 | 8.7 | 9 | 9 | 129.3
PE-LEBU-3 | LEBU_3_EO | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 65.4
PE-LEBU | LEBU_EO | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 86.3
PE-HUAJACHE | HUAJACHE_EO | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 77.9
PE-RAKI | RAKI_EO | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 109.4
PE-ELARREBOL | EL_ARREBOL_EO | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 128.7
PE-AURORA | AURORA_EO | 17.7 | 18.5 | 23.1 | 23.5 | 25.8 | 31.8 | 33.6 | 33.7 | 30.6 | 24.8 | 21.2 | 19.4 | 20.1 | 21.2 | 21.9 | 26.6 | 30.9 | 33.5 | 35 | 36.7 | 44.4 | 47.7 | 51 | 56.9 | 729.6
PE-PUELCHESUR | PUELCHE_SUR_EO | 22.2 | 21.7 | 22.5 | 25.8 | 28.5 | 32.6 | 36.4 | 39.4 | 35.7 | 28.5 | 26.7 | 22.1 | 20.5 | 21.2 | 22.3 | 26.2 | 30.5 | 37.1 | 43.2 | 55.6 | 66.3 | 73.5 | 80.2 | 83.5 | 902.2
PE-SANPEDRO | SAN_PEDRO_EO | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 7 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 1.9 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 95.9
PE-SANPEDRO-2 | SAN_PEDRO_2_EO | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 9 | 8.4 | 6.3 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 140.3
Solares | Solares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 1783.9 | 5258.1 | 6359.1 | 6771.5 | 6822.9 | 6970.4 | 6741.2 | 6742.7 | 6404.3 | 6111.3 | 5884.2 | 5516 | 3182.3 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 74631.8
PFV-ELAGUILA | EL_AGUILA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4
PFV-PAMPACAMARONES | PAMPA_CAMARONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8
PFV-LASCHILCAS | LAS_CHILCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
PFV-ARICA | ARICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4
PFV-POZOALMONTE-1 | POZO_ALMONTE_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 4.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8
PFV-POZOALMONTE-2 | POZO_ALMONTE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
PFV-WILLKA | WILLKA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 35.9 | 62 | 77.7 | 89.9 | 97.7 | 98 | 98 | 0 | 79.7 | 55.5 | 29 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9
PFV-LLUTASOLAR | LLUTA_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-POZOALMONTE-3 | POZO_ALMONTE_3_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7
PFV-MACARENA | MACARENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
PFV-TAMARUGO | TAMARUGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4
PFV-LOSPUQUIOS | LOS_PUQUIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PICA | PICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
PFV-LAHUAYCA-2 | LA_HUAYCA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 11.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2
PFV-SANTAISABEL | SANTA_ISABEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 107.6 | 141.2 | 146.4 | 148.5 | 148.3 | 148.4 | 13.3 | 49.3 | 137.3 | 126.8 | 89.1 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.5
PFV-VALLEDELSOL | VALLE_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 35.9 | 91 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 140.4 | 135 | 122.5 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.8
PFV-HUATACONDO | HUATACONDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 27.5 | 48.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 49.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203
PFV-BELLAVISTA-1 | BELLAVISTA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5
PFV-ATACAMASOLAR-2 | ATACAMA_SOLAR_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 70.4 | 79.8 | 122.6 | 79.8 | 90.3 | 88.4 | 4.8 | 4.8 | 42 | 82.4 | 94.6 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.6
PFV-NUEVOQUILLAGUA | NUEVO_QUILLAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GRANJA | GRANJA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 27.6 | 63.6 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 81.7 | 77.9 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.2
PFV-USYA | USYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.2 | 0 | 3.8 | 15.1 | 24.4 | 26.7 | 25.6 | 0 | 23.6 | 15.6 | 4.5 | 15.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2
PFV-CALAMA-1 | CALAMA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7 | 7.3 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4
PFV-SANPEDRO-GPG | SAN_PEDRO_GPG_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 27.7 | 69.6 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7
PFV-VICTORIA | VICTORIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7
PFV-JAMA-1 | JAMA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3
PFV-JAMA-2 | JAMA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3
PFV-QUETENA | QUETENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5.3 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 6.3 | 5.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8
PFV-SOLDELDESIERTO | SOL_DE_DESIERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 16.4 | 147.5 | 127.9 | 107.4 | 152 | 225.5 | 158.5 | 105.1 | 0 | 159.2 | 170.7 | 165 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6
PFV-MARIAELENA | MARIA_ELENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 31.7 | 43.9 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5
PFV-TAIRA | TAIRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 115 | 174.2 | 194.5 | 194 | 192.5 | 187.5 | 194 | 197 | 186.8 | 175.3 | 143.9 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.1
PFV-LACRUZSOLAR | LA_CRUZ_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 40.6 | 47.7 | 49.2 | 49.1 | 48.6 | 48.3 | 47.9 | 47.7 | 46.8 | 43.9 | 37.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.5
PFV-CEME1 | CEME1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 29.6 | 261.2 | 310.4 | 185.8 | 241 | 200.8 | 214.9 | 401.1 | 401.1 | 401.1 | 384.4 | 227.9 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407.1
PFV-COYA | COYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.4 | 111.8 | 152 | 168.9 | 176.4 | 177.7 | 177.7 | 37.6 | 84.9 | 36.6 | 29.6 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.9
PFV-FINISTERRAE | FINIS_TERRAE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 33.8 | 118.7 | 184.5 | 206.3 | 210.7 | 213 | 217.7 | 220.4 | 220.5 | 213.1 | 196.8 | 153.4 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254
PFV-LASSALINAS | LAS_SALINAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 131 | 156.5 | 177.1 | 195 | 194 | 189.1 | 194.4 | 197.1 | 180.1 | 150.8 | 118.7 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.3
PFV-AZABACHE | AZABACHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.1 | 17.6 | 25.9 | 29.9 | 31.7 | 32.2 | 31.9 | 32.9 | 0 | 27.1 | 24.9 | 21.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5
PFV-PAINE | PAINE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 7.7 | 6.8 | 6.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
PFV-PUERTOSECO | PUERTO_SECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7 | 7.3 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4
PFV-CHANARVERANO | CHANAR_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-TAMAYA | TAMAYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 12.1 | 67.9 | 95.6 | 102 | 106.3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109.6 | 102.4 | 85.4 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.7
PFV-ELENA | ELENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 44.9 | 56.2 | 61 | 62.2 | 62.1 | 62.4 | 63 | 63.5 | 63.2 | 61.8 | 57.8 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.9
PFV-CERRODOMINADOR | CERRO_DOMINADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4
PFV-TALLADO | TALLADO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 5.7 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 6.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5
PFV-BOLERO-1 | BOLERO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 92.7 | 111.4 | 116.9 | 119.3 | 121 | 122.9 | 121.8 | 120.6 | 116.4 | 111.4 | 97.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304
PFV-CAPRICORNIO | CAPRICORNIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 45.6 | 67.9 | 77.5 | 82.2 | 85.6 | 87.9 | 86.5 | 84.9 | 83.2 | 77.4 | 64.8 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.9
PFV-URIBESOLAR | URIBE_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11.9 | 37.5 | 47.6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.4 | 49.9 | 45.3 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.9
PFV-FAROL | FAROL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9
PFV-LOCKMA | LOCKMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.9 | 8.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.9 | 5.3 | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9
PFV-CKILIR | CKILIR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.2 | 8.9 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 5.9 | 8.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1
PFV-PAMPATIGRE | PAMPA_TIGRE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 92.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115
PFV-DOMEYKO | DOMEYKO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.8 | 68.6 | 97.6 | 107 | 107.2 | 102.8 | 101.1 | 99.9 | 98.5 | 96.9 | 92.4 | 78.7 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.8
PFV-ANDES | ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.9 | 0 | 2.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6
PFV-ANDES2A | ANDES_2A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 25.3 | 38.6 | 50.8 | 59.1 | 61.6 | 62.6 | 63 | 64.2 | 62.4 | 58 | 44.4 | 16.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 614.3
PFV-ANDES2B | ANDES_2B_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21.4 | 75.9 | 85.3 | 111.9 | 0 | 10.8 | 0 | 122.1 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613
PFV-ANDES4 | ANDES_4_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22 | 76.4 | 90.3 | 52.7 | 0 | 126.6 | 0 | 126.6 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677
PFV-SOLDELILA | SOL_DE_LILA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 62.6 | 89 | 94.9 | 97 | 97.4 | 97.4 | 98 | 97.9 | 95.5 | 90.3 | 72.9 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5
PFV-SOLDELNORTEANDES | SOL_DEL_NORTE_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.6 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2
PFV-LOSANDES | LOS_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-DELDESIERTO | DEL_DESIERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4
PFV-PARANAL | PARANAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
PFV-ARMAZONES | ARMAZONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2
PFV-LALACKAMA | LALACKAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 51.6 | 51.1 | 0 | 0.1 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5
PFV-LALACKAMA-2 | LALACKAMA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 13.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9
PFV-PAMPASOLARNORTE | PAMPA_SOLAR_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 21.4 | 33.3 | 39.8 | 41.8 | 0 | 39.8 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4
PFV-CONEJO | CONEJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 12.8 | 0 | 66.5 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5
PFV-ALMEYDA | ALMEYDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 42.2 | 37 | 29.5 | 24.3 | 20.3 | 24.5 | 28.5 | 27.7 | 49.2 | 36.7 | 41.3 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.9
PFV-MALGARIDA | MALGARIDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 153.9 | 75.2 | 0 | 191 | 157.5 | 0 | 180.4 | 180.6 | 183.6 | 190.9 | 179.4 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.1
PFV-JAVIERA | JAVIERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 55 | 57.1 | 59.9 | 61.2 | 61.9 | 61 | 60.5 | 0 | 0 | 53 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.2
PFV-SOLDELOSANDES | SOL_DE_LOS_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 66.3 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7
PFV-COVADONGA | COVADONGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 6.6 | 6 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5
PFV-CHANARES | CHANARES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6
PFV-SALVADOR | SALVADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 33.1 | 47.8 | 52.4 | 52.9 | 49.8 | 49.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305
PFV-PILARLOSAMARILLOS | PILAR_LOS_AMARILLOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1
PFV-DIEGODEALMAGRO | DIEGO_DE_ALMAGRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
PFV-DAS | DAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 5.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5
PFV-DIEGOALMAGROSUR | DIEGO_ALMAGRO_SUR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 59.7 | 147.8 | 103.4 | 163.3 | 195.4 | 196.8 | 197.2 | 198.2 | 198.2 | 205 | 195.4 | 136.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.9
PFV-CAMPOSDELSOL | CAMPOS_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 135.6 | 297.9 | 295.5 | 268.2 | 234.1 | 209 | 185.8 | 172.9 | 184.8 | 0 | 0 | 268.6 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445
PFV-GUANCHOI | GUANCHOI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 124.9 | 161.8 | 169.7 | 172 | 173.1 | 174.3 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.7
PFV-CARRERAPINTO | CARRERA_PINTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5
PFV-LUZDELNORTE | LUZ_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 110 | 12 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 110 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.8
PFV-LLANODELLAMPOS | LLANO_DE_LLAMPOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 15.1 | 43.2 | 63.9 | 77.7 | 73.2 | 66.1 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.8
PFV-ALIANZA | ALIANZA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5
PFV-CARANCA | CARANCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELTURPIAL | EL_TURPIAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1
PFV-LLOICA | LLOICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3
PFV-CALDERA | CALDERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2 | 3.6 | 4.9 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9
PFV-JOTABECHE | JOTABECHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7
PFV-TRAVESIA | TRAVESIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4
PFV-SANANDRES | SAN_ANDRES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 16.1 | 30.7 | 38.4 | 40.6 | 22.8 | 41.1 | 6.7 | 6.2 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5
PFV-RIOESCONDIDO | RIO_ESCONDIDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 65.4 | 94.3 | 97.4 | 98.1 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842
PFV-VALLEESCONDIDO | VALLE_ESCONDIDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 87.5 | 102.1 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758
PFV-ANTAY | ANTAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 3.8 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.6 | 5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
PFV-TIERRA | TIERRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4
PFV-PILOTOCARDONES | PILOTO_CARDONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
PFV-PEPASOLAR-1 | PEPA_SOLAR_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3
PFV-PSFHORIZONTE | PSF_HORIZONTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3
PFV-LACOLONIA | LA_COLONIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 7 | 8.5 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 7.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6
PFV-ESPERANZA | ESPERANZA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8
PFV-SANTAMARGARITA | SANTA_MARGARITA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3
PFV-GUADALAO | GUADALAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-LAESTANCIA | LA_ESTANCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-LASCHACRAS | LAS_CHACRAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5
PFV-LASTERRAZAS | LAS_TERRAZAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-MITCHI | MITCHI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CASTILLA | CASTILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
PFV-LOSLOROS | LOS_LOROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9
PFV-HORNITOS | HORNITOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
PFV-VALLESOLARESTE | VALLE_SOLAR_ESTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 3.1 | 8.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3
PFV-VALLESOLAROESTE | VALLE_SOLAR_OESTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 5.8 | 8.8 | 9 | 9 | 8.9 | 6.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5
PFV-MALAQUITA | MALAQUITA_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.3 | 8.7 | 7.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4
PFV-CACHIYUYO | CACHIYUYO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 7.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9
PFV-MARANON | MARANON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 7.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5
PFV-SANTACECILIA | SANTA_CECILIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-TAMARICO | TAMARICO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 78.5 | 123.1 | 140.8 | 141.7 | 141.2 | 139 | 137 | 131.6 | 134.1 | 134.4 | 107.4 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.4
PFV-TAMARAMA | TAMARAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4
PFV-ELROMERO | EL_ROMERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.9 | 47.1 | 37.7 | 4.5 | 20.3 | 4.5 | 13.2 | 4.5 | 4.5 | 83.5 | 16 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9
PFV-ELPELICANO | EL_PELICANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 78.2 | 86.8 | 94.2 | 100.4 | 103.9 | 104.3 | 103.3 | 103.4 | 101.6 | 97.8 | 86 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134
PFV-LAHUELLA | LA_HUELLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 45.9 | 20.7 | 12.3 | 0 | 2.9 | 0 | 46.8 | 60.4 | 0 | 72.6 | 58.7 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.9
PFV-NORTHWEST | NORTH_WEST_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 7.1 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3
PFV-LASILLA | LA_SILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1
PFV-ASTILLAS | ASTILLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6 | 6.7 | 9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9
PFV-PUNTABAJASOLAR | PUNTA_BAJA_SOLAR_I_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5
PFV-SOLDELNORTE | SOL_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-SANTAFRANCISCA | SANTA_FRANCISCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUNADELNORTE | LUNA_DEL_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-GAVIOTIN | GAVIOTIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6 | 3.9 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5
PFV-TAMBOREAL | TAMBO_REAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1
PFV-AXEL | AXEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7
PFV-QUEBRADADETALCA | QUEBRADA_DE_TALCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7
PFV-SOFIA | SOFIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4
PFV-DONOSCAR | DON_OSCAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 7.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 6.7 | 7.2 | 5.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6
PFV-SOYSOLAR | SOY_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LUCAS | LUCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 3.6 | 6.2 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 7.9 | 6.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
PFV-ELRAYADOR | EL_RAYADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2.6 | 6.4 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 6 | 4 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6
PFV-LASTAGUAS | LAS_TAGUAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 3.3 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 4.5 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2
PFV-CHERCAN | CHERCAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5
PFV-OLIVIER | OLIVIER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2
PFV-OLIVIA | OLIVIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-GABRIELA | GABRIELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 4.9 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5
PFV-LAGUNILLA | LAGUNILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
PFV-SUNHUNTER | SUNHUNTER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 7.3 | 7.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6
PFV-GRANATE | GRANATE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 6.6 | 7.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
PFV-DONENRIQUE | DON_ENRIQUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 8.6 | 7.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5
PFV-AMPARODELSOL | AMPARO_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3
PFV-SDGx01 | SDGx01_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
PFV-LACHAPEANA | LA_CHAPEANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
PFV-ALTURASDEOVALLE | ALTURAS_DE_OVALLE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
PFV-OVALLENORTE | OVALLE_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LACHIMBABIS | LA_CHIMBA_BIS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6
PFV-PAMA | PAMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8
PFV-TALHUEN | TALHUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4
PFV-SANTACLARA | SANTA_CLARA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PRETTYFIELD | PRETTY_FIELD_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3
PFV-LASMOLLACAS | LAS_MOLLACAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
PFV-LASMAJADAS | LAS_MAJADAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.9 | 8.5 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 7.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
PFV-ELDIVISADERO | EL_DIVISADERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
PFV-ELSALITRAL | EL_SALITRAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-HUAQUELON | HUAQUELON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.4 | 9 | 7.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4
PFV-LOMASCOLORADAS | LOMAS_COLORADAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4
PFV-PLAZASUNLIGHT | PLAZA_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4
PFV-ELPALQUI | EL_PALQUI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6
PFV-DONAANTONIA | DONA_ANTONIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 16 | 43.3 | 65.3 | 73.5 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 71.9 | 72.3 | 68 | 56 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8
PFV-EMILIA | EMILIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ORQUIDEA | ORQUIDEA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
PFV-SANTALUCIA | SANTA_LUCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6
PFV-SIETECOLORES | SIETE_COLORES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
PFV-LOSNOGALES | LOS_NOGALES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
PFV-BELLAVISTA | BELLAVISTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
PFV-CANESA-1 | CANESA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-SANTALAURA | SANTA_LAURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
PFV-MONTT | MONTT_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-CHUCHINI | CHUCHINI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4
PFV-COCINILLAS | COCINILLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7
PFV-CANELILLO | CANELILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3
PFV-ILLAPEL-5 | ILLAPEL_5_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6
PFV-CHALINGA | CHALINGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9
PFV-ALICAHUE | ALICAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
PFV-CUZCUZ | CUZCUZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
PFV-NORTECHICO-1 | NORTE_CHICO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4
PFV-JAURURO | JAURURO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4
PFV-FLORENCIA | FLORENCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 5.2 | 8.2 | 8.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1
PFV-CARACAS-2 | CARACAS_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 3 | 7 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.2 | 5.2 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9
PFV-LALIGUA | LA_LIGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-PULLALLI | PULLALLI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5
PFV-ARIZTIA | ARIZTIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9
PFV-SANTAJULIA | SANTA_JULIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-SGTCATAPILCO | SGT_CATAPILCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 8.1 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 5.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9
PFV-TIJERAL | TIJERAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4
PFV-MAIMALICAN | MAIMALICAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 5.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4
PFV-JARDINSOLARPETORCA | JARDIN_SOLAR_PETORCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
PFV-INGENIO | INGENIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 5.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.4 | 4.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4
PFV-CABILSOL | CABILSOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-CABILDOSUNLIGHT | CABILDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4
PFV-LOSJOTES | LOS_JOTES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1
PFV-LOSPALTOS | LOS_PALTOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
PFV-ESFENA | ESFENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8
PFV-ELQUEMADO | EL_QUEMADO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
PFV-DONACARMEN | DONA_CARMEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 24.7 | 23.4 | 20.3 | 15.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8
PFV-SANTUARIO | SANTUARIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-CALLELARGA | CALLE_LARGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-CASUTO | CASUTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
PFV-SANFRANCISCO | SAN_FRANCISCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-FILOMENA | FILOMENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
PFV-NILHUE | NILHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
PFV-SLKCB9 | SLK_CB_NUEVE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
PFV-LASTORTOLASDELVERANO | LAS_TORTOLAS_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
PFV-HORMIGA | HORMIGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-JAHUEL | JAHUEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4
PFV-MARIN | MARIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8
PFV-ENCONSOLAR | ENCON_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 6.8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7 | 5.6 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
PFV-SANTAINES | SANTA_INES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-LOSPERALES | LOS_PERALES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
PFV-LONCURA | LONCURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3
PFV-CORSO | CORSO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
PFV-MAIKONO | MAIKONO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-VILLAMOSCOSO | VILLA_MOSCOSO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7
PFV-VILLAALEMANA | VILLA_ALEMANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
PFV-KAUFMANN | KAUFMANN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ICB | ICB_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-VALLEDELALUNA-2 | VALLE_DE_LA_LUNA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
PFV-CHICAUMAVERANO | CHICAUMA_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
PFV-FUSTERDELVERANO | FUSTER_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1
PFV-SANTATERESITA | SANTA_TERESITA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7 | 7.6 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 7.9 | 6.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9
PFV-CRUZSOLAR-1 | CRUZ_SOLAR_I_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2
PFV-LIPANGUE | LIPANGUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-PITRA | PITRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-TARANTO | TARANTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3
PFV-SOLDESEPTIEMBRE | SOL_DE_SEPTIEMBRE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.3 | 6 | 4.2 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1
PFV-LOBOZA | LO_BOZA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
PFV-TREBALSOLAR | TREBAL_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-PLOMODELVERANO | PLOMO_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ELQUELTEHUE | EL_QUELTEHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
PFV-TRINIDAD | TRINIDAD_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3
PFV-ELBOCO | EL_BOCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ABASTIBLECONCON | ABASTIBLE_CONCON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RDCLSAN | RDCL_SAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 5.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9
PFV-PASTRAN | PASTRAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1 | 9 | 7.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6
PFV-FOSTER | FOSTER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GRANADA | GRANADA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 6.8 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4
PFV-OLIVILLO | OLIVILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7
PFV-LINGUE | LINGUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6
PFV-LOSMAGNOLIOS | LOS_MAGNOLIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9
PFV-PANQUEHUE-2 | PANQUEHUE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4
PFV-OVEJERIA | OVEJERIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PFV-ELLITREII | EL_LITRE_II_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.3 | 7.6 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.6 | 6.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8
PFV-PICURIO | PICURIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6
PFV-TILTIL | TIL_TIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-VINASDELSOL | VINAS_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2
PFV-ENAMI | ENAMI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.1 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 3.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7
PFV-TRANQUEDELSOL | TRANQUE_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6.3 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1
PFV-PELUMPEN | PELUMPEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT | LOS_CANONES_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5
PFV-PARQUEVALPARAISO | PARQUE_VALPARAISO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 4.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5
PFV-PALTOSUNLIGHT | PALTO_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 5.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2
PFV-AYLA | AYLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3
PFV-LOMALOSCOLORADOS | LOMA_LOS_COLORADOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7
PFV-BELEN | BELEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9
PFV-TABOLANGO | TABOLANGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.7 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3
PFV-CHEQUEN | CHEQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
PFV-LOMATENDIDADELVERANO | LOMA_TENDIDA_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
PFV-ANAKENA | ANAKENA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.9 | 9 | 7.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3
PFV-SAMOBAJO | SAMO_BAJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3
PFV-RECOLETA | RECOLETA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1
PFV-LUNA | LUNA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
PFV-BELENOSTILTIL | BELENOS_TILTIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5.7 | 8.1 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.4 | 7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3
PFV-PUEBLOHUNDIDO | PUEBLO_HUNDIDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
PFV-LAPAZ | LA_PAZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7.3 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 6.1 | 4.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4
PFV-ROSARIO | ROSARIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELQUEULE | QUEULE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9
PFV-LOMIRANDA | LO_MIRANDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9
PFV-AROMOVERANO | AROMO_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-LIMA | LIMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-OCOA | OCOA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
PFV-LLAYLLAY | LLAY_LLAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.8 | 5.6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4
PFV-HELIOS | HELIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
PFV-LOSTILOS | LOS_TILOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6
PFV-CONDORPETORCA | CONDOR_PETORCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
PFV-MANAO | MANAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3
PFV-SANTIAGOSOLAR | SANTIAGO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 87.3 | 84.7 | 75.8 | 62.6 | 46 | 26.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2
PFV-DONHUMBERTO | DON_HUMBERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 13.9 | 28.6 | 42 | 0.8 | 57.3 | 0 | 58.5 | 53 | 42.8 | 30.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
PFV-COLINA | COLINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 7 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 7.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PFV-CURACAVI | CURACAVI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6
PFV-LOSGIRASOLES | LOS_GIRASOLES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9
PFV-ELPIQUERO | EL_PIQUERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8
PFV-PESARO | PESARO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4
PFV-YAHUTELA | YAHUTELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5 | 3.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1
PFV-CAIMI | CAIMI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
PFV-CATEMU | CATEMU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9
PFV-TUCUQUERE | TUCUQUERE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-RODEO | RODEO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELHUASO | EL_HUASO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3
PFV-FARDELANEGRA | FARDELA_NEGRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-LITORALSUNLIGHT | LITORAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9
PFV-PLACILLA | PLACILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5.2 | 6.4 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.1 | 6.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6
PFV-CHIMBARONGONIEBLA | CHIMBARONGO_NIEBLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 7 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 7.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4
PFV-UTFSMVINADELMAR | UTFSM_VINA_DEL_MAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES | UTFSM_VALPARAISO_VALDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
PFV-PEDREROS | PEDREROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-QUEMADOS | QUEMADOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 4.9 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 5.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7
PFV-LIRIOS | LIRIOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6
PFV-DONEUGENIO | DON_EUGENIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT | ALTO_BELLAVISTA_SUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4
PFV-DONSIMON | DON_SIMON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.5 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 3.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1
PFV-ALAMEDA | ALAMEDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 6.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6
PFV-RENGO | RENGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7 | 7 | 6.9 | 6.5 | 5.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8
PFV-COINCO | COINCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8
PFV-CARADEGALLO | CARA_DE_GALLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
PFV-LAGAMBOINA | LA_GAMBOINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1
PFV-ELCASTANO | CASTANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3
PFV-LOSLAGOS | LOS_LAGOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9
PFV-LASCABRAS | LAS_CABRAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5
PFV-LAQUINTA | LA_QUINTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-LOSTAURETES | LOS_TAURETES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6
PFV-LUDERS | LUDERS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6
PFV-ESPERANZA-2 | ESPERANZA_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5.7 | 7.1 | 7.6 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.5 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2
PFV-CHANCON | CHANCON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
PFV-SANTACRUZ | SANTA_CRUZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.6 | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 6.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7
PFV-SANTAEMILIA | SANTA_EMILIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.4 | 6.3 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8 | 6.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5
PFV-ESTERO | ESTERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4
PFV-GRPEUMO | GR_PEUMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9 | 7.7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.4 | 5.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4
PFV-REN | REN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5
PFV-PERALILLO | PERALILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7
PFV-BARCELONA | BARCELONA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 6.8 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 7.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
PFV-VERONA | VERONA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RCU | RCU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 3.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5
PFV-JILGUERO | JILGUERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-ALBATROS | ALBATROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1
PFV-VENEZIA | VENEZIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2
PFV-GRANTENO | GRAN_TENO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELCUERVO | EL_CUERVO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3
PFV-LASARBOLEDAS | LAS_ARBOLEDAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-ELCHERCAN | EL_CHERCAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9
PFV-MOSTAZAL | MOSTAZAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
PFV-RIOPEUCO | RIO_PEUCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3
PFV-SANTACAROLINA | SANTA_CAROLINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
PFV-ELROMERAL | EL_ROMERAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 5.2 | 7 | 7.8 | 8 | 8 | 6.9 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 6.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9
PFV-MEMBRILLO | MEMBRILLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
PFV-CHIMBARONGO | CHIMBARONGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6
PFV-PARQUEROMA | PARQUE_ROMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
PFV-ALDEBARAN | ALDEBARAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1
PFV-DONMATIAS | DON_MATIAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
PFV-NANCAGUA | NANCAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1
PFV-LASCACHANAS | CACHANAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 5 | 6.9 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | 6.9 | 5.1 | 2.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5
PFV-DONMARIANO | DON_MARIANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
PFV-LOSLIBERTADORES | LOS_LIBERTADORES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 5 | 6.4 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5
PFV-EASFGRANEROS | EA_SF_GRANEROS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6
PFV-NAN | NAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3
PFV-LAMURALLA | LA_MURALLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3
PFV-ARGOMEDO | ARGOMEDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.6 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1
PFV-LOMIGUEL | LO_MIGUEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9
PFV-ELMIRLO | EL_MIRLO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 4.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
PFV-CATANSOLAR | CATAN_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-RAULI | RAULI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5.9 | 7.8 | 8.5 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2
PFV-SANCAMILO | SAN_CAMILO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6
PFV-VILLAPRAT | VILLA_PRAT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8
PFV-VILLA | VILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-LLANOSDEPOTROSO | LLANOS_DE_POTROSO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6
PFV-LASROJAS | LAS_ROJAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
PFV-LOSPATOS | LOS_PATOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-REXNER | REXNER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
PFV-ITAHUE | ITAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-LAFRONTERA | LA_FRONTERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1
PFV-HIJUELA4 | HIJUELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15 | SAGRADA_FAMILIA_FORTUNA_15_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELLOROCHOROY | EL_LORO_CHOROY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 6.7 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 7.3 | 4.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6
PFV-PVPUNIHUE | PVP_UNIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-PARAGUAY | PARAGUAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 5 | 6.9 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 7.4 | 5.9 | 4.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8
PFV-ELFLAMENCO | EL_FLAMENCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 6.1 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9
PFV-ERINOME | ERINOME_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-ELZORZAL | EL_ZORZAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
PFV-PIDUCO | PIDUCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3
PFV-TALCA | TALCA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7
PFV-CABIMAS | CABIMAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
PFV-LAHUERTA | LA_HUERTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
PFV-SANRAFAEL | SAN_RAFAEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3
PFV-SCFLORDELLLANO | SC_FLOR_DEL_LLANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-EAMAITEN | EA_MAITEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
PFV-LOSROBLES | LOS_ROBLES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5
PFV-PENCAHUE | PENCAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ELCARPINTERO | EL_CARPINTERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 5.9 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.4 | 3.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9
PFV-SOLDELMAULE | SOL_DEL_MAULE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4
PFV-DONRODRIGO | DON_RODRIGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO | AEROPUERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANJAVIER | SAN_JAVIER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 4.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5
PFV-QUINANTU | QUINANTU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 6.6 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1
PFV-RANGUIL | RANGUIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
PFV-PACHIRA | PACHIRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4
PFV-LOSCISNES | LOS_CISNES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
PFV-LAACACIA | LA_ACACIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 6.7 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
PFV-PVPLAROSA | PVP_LA_ROSA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6
PFV-PVPMAYOS | PVP_MAYOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
PFV-INTERLOCUTOR | INTERLOCUTOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-SOLARPARKMALLOA | SOLARPARK_MALLOA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8
PFV-ELCARDENAL | EL_CARDENAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3
PFV-COLTAUCOALMENDRO | COLTAUCO_ALMENDRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-LASTENCAS | LAS_TENCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 4.5 | 6.4 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 6.8 | 5 | 2.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6
PFV-SANTAAMELIA | SANTA_AMELIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5
PFV-IDAHUELDELVERANO | IDAHUE_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9
PFV-ANTONIA | ANTONIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5
PFV-LORETO | LORETO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3
PFV-ROVIAN | ROVIAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3 | 4.1 | 5 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6
PFV-JSOLERM | J_SOLER_M_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9
PFV-DONJORGE | DON_JORGE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4
PFV-GRPITAO | GR_PITAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3
PFV-ROMERIA | ROMERIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1
PFV-TORINO | TORINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.8 | 5.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8
PFV-BERGAMO | BERGAMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7
PFV-PEQUEN | PEQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3
PFV-RAUQUEN | RAUQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.9 | 5.8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 5.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
PFV-CURICURA | CURICURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 5.7 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5
PFV-LALAJUELA | LA_LAJUELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3
PFV-ALTOSTILTIL | ALTOS_TILTIL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5
PFV-LIQUIDAMBAR | LIQUIDAMBAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-QUILAPILUN | QUILAPILUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15.9 | 0 | 45.9 | 34.1 | 94.7 | 0 | 94.3 | 93.8 | 91.9 | 88.6 | 85.8 | 74.3 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.2
PFV-ANUNUCADELVERANO | ANUNUCA_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PFV-MANZANO | MANZANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4 | 17.1 | 35.2 | 51.7 | 21.1 | 70.5 | 12 | 72 | 65.3 | 52.7 | 37.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.9
PFV-CLEMENTINA | CLEMENTINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
PFV-KONDA | KONDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-SLK808 | SLK_808_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-ESCORIALVERANO | ESCORIAL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
PFV-CHACABUCO | CHACABUCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9
PFV-MESETADELOSANDES | MESETA_DE_LOS_ANDES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 24.6 | 65.6 | 97.4 | 87.6 | 93.7 | 101.2 | 100.7 | 101.2 | 91.4 | 77.9 | 67.3 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.9
PFV-UTFSMVITACURA | UTFSM_VITACURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-TECHOSDEALTAMIRA | TECHOS_DE_ALTAMIRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
PFV-PUENTE | PUENTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
PFV-NAZARINOVERANO | NAZARINO_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
PFV-CONDORPELVIN | CONDOR_PELVIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7
PFV-DONANDRONICO | DON_ANDRONICO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7
PFV-JAVIERACARRERA | JAVIERA_CARRERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 6.7 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 7.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5
PFV-VICENTE | VICENTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8
PFV-PIRQUE | PIRQUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
PFV-CHAMPA | CHAMPA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5
PFV-DARLIN | DARLIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 7.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 5.9 | 4.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO | SANTA_BLANCA_ISLA_MAIPO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
PFV-MACAO | MACAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 6.1 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 6.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3
PFV-RUCAPAINE | RUCAPAINE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 8.1 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | 6.5 | 5.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2
PFV-ELPERAL | EL_PERAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 6.9 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.3 | 6.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7
PFV-PATRICIAVERANO | PATRICIA_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 3.9 | 5.9 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 7 | 4.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8
PFV-CANTILLANA | CANTILLANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GABARDOVERANO | GABARDO_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3
PFV-FRANCISCO | FRANCISCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
PFV-TRICAHUE-2 | TRICAHUE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 7.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8
PFV-SANISIDRO | SAN_ISIDRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
PFV-LABLANQUINA-1 | LA_BLANQUINA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.3 | 7.6 | 7.9 | 8 | 7 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 5.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
PFV-MELI | MELI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.4 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8 | 7 | 5.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
PFV-CANDELARIA | CANDELARIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3
PFV-MARIAPINTO | MARIA_PINTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-HOMERO | HOMERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
PFV-ELPILPEN | EL_PILPEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-LASMERCEDES-1 | LAS_MERCEDES_I_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
PFV-SANTAELIZABETH | SANTA_ELIZABETH_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 5.9 | 7.4 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7
PFV-ENCINO | ENCINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1
PFV-CASABERMEJA | CASABERMEJA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 4.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6
PFV-CITRINO | CITRINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
PFV-PATAGUILLA | PATAGUILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.3 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 7.3 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2
PFV-CINTAC | CINTAC_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GUANACO | GUANACO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 4.9 | 2.9 | 5.9 | 3.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 6.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6
PFV-TALAGANTE | TALAGANTE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4
PFV-HUIGAN | HUIGAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 5.7 | 3.1 | 5.5 | 5.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 7.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7
PFV-VIOLETA | VIOLETA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3
PFV-MALLOCO | MALLOCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7
PFV-PENAFLOR | PENAFLOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 6.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3
PFV-PICUNCHE | PICUNCHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 4.4 | 6.4 | 8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7
PFV-LIRIODECAMPO | LIRIO_DE_CAMPO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
PFV-QUILLAY | QUILLAY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
PFV-LEYDA | LEYDA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 68 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 65 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 892
PFV-LUMBRERAS | LUMBRERAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3
PFV-PUANGUE | PUANGUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
PFV-MALINKE | MALINKE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3
PFV-ALTOSDELPAICO | ALTOS_DEL_PAICO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LAUREL | LAUREL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 4.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8
PFV-RAMIRO | SAN_RAMIRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1
PFV-ALHUE | ALHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 4.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2
PFV-LOSIERRA | PSF_LO_SIERRA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
PFV-SANTAADRIANA | SANTA_ADRIANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
PFV-CRUCERO | CRUCERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2
PFV-SANPEDRO | SAN_PEDRO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-RLA | RLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
PFV-ELROBLE | EL_ROBLE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 6.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 6.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6
PFV-CANTERA | CANTERA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
PFV-ELSHARON | EL_SHARON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-GUARANA | GUARANA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9
PFV-FARAMALLA | FARAMALLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4
PFV-ELSAUCE | EL_SAUCE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1
PFV-SANTAROSA | SANTA_ROSA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 3.8 | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7
PFV-ECLIPSE | ECLIPSE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 6.9 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 7.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8
PFV-LASTORCAZAS | LAS_TORCAZAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6
PFV-NEWENTUN | NEWENTUN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 4.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7
PFV-NAHUEN | NAHUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4
PFV-LASPALMASDELVERANO | LAS_PALMAS_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1
PFV-MANDINGA | MANDINGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1
PFV-LASTURCAS | LAS_TURCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-LIEBREDELVERANO | LIEBRE_DEL_VERANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CEFALU | CEFALU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT | SAN_ANTONIO_SUNLIGHT_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
PFV-PATAGUA | PATAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-MALVILLA | MALVILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7
PFV-DONAIGNA | DONA_IGNA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
PFV-RIMINI | RIMINI_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 5.6 | 7 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8 | 5.5 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9
PFV-NIHUE | NIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1
PFV-MARCHIGUE-2 | MARCHIGUE_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5.7 | 7.1 | 7.6 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.5 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2
PFV-AHEBUENASYERBAS | AHE_BUENAS_YERBAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 5.2 | 8 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8 | 6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1
PFV-EASFPICHILEMU | EA_SF_PICHILEMU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7
PFV-PALERMO | PALERMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 6.9 | 8.4 | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.4 | 7.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2
PFV-LASBANDURRIAS | LAS_BANDURRIAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3
PFV-MAITENLAHUE | MAITENLAHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2
PFV-MARCHIGUE-7 | MARCHIGUE_7_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-PILPILEN | PILPILEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-POBLACION | POBLACION_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
PFV-PORTEZUELO | PORTEZUELO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7
PFV-VITUCO2B | VITUCO_2B_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2
PFV-LAMANGA-1 | LA_MANGA_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-CONDORCHEPICA | CONDOR_CHEPICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1
PFV-LOCHACON | LO_CHACON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1
PFV-RINCONADAALCONES | RINCONADA_ALCONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.5 | 7.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4
PFV-COLCHAGUA | COLCHAGUA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-ALCON | ALCON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 7.7 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
PFV-AVILES | AVILES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 4 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.5 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4
PFV-LAFORESTA | LA_FORESTA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
PFV-CORDILLERILLA | CORDILLERILLA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9
PFV-SANEMILIO-1 | SAN_EMILIO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
PFV-ALTOSOLAR | ALTO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
PFV-DONIHUE | DONIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 6 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | 4.9 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9
PFV-MUTUPIN | MUTUPIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3
PFV-SANCARLOS | SAN_CARLOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9
PFV-RATULEMUS | RATULEMUS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-LASCODORNICES | LAS_CODORNICES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-ALCALDESA | ALCALDESA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5
PFV-SANTALUISA | SANTA_LUISA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9
PFV-ELCERNICALO-1 | EL_CERNICALO_1_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6
PFV-ELCERNICALO-2 | EL_CERNICALO_2_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6
PFV-CHUCAO | CHUCAO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
PFV-TAMANGO | TAMANGO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5.5 | 26.3 | 33.9 | 35.3 | 35.6 | 35.7 | 36 | 36.2 | 36.5 | 36.3 | 35.3 | 33.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.9
PFV-NIQUEN | NIQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
PFV-BICENTENARIO | BICENTENARIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-CHINCOL | CHINCOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-LOSGORRIONES | LOS_GORRIONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
PFV-SANFRANCISCOPARRAL | SAN_FRANCISCO_PARRAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8
PFV-LAVENDIMIA | LA_VENDIMIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4
PFV-POMUYETOSOLAR | POMUYETO_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8
PFV-GOLONDRINAS | GOLONDRINAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 3.9 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 4.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3
PFV-POCILLAS | POCILLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4
PFV-PICHON | PICHON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5
PFV-CAUQUENES | CAUQUENES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1
PFV-ITIHUE | ITIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 6 | 7.4 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 6.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
PFV-PLAYERO | PLAYERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4
PFV-PLAYERITO | PLAYERITO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4
PFV-PLAYERON | PLAYERON_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7
PFV-SANTAESTER | SANTA_ESTER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2
PFV-LASLECHUZAS | LAS_LECHUZAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-DADINCO | DADINCO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7
PFV-PEGASUS | PEGASUS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4
PFV-SOLSANTAINES | SOL_SANTA_INES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8
PFV-LUCESOLAR | LUCE_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3
PFV-RINCONADA | RINCONADA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.2 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3
PFV-PITOTOY | PITOTOY_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3
PFV-LOSMOLINOS | LOS_MOLINOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1
PFV-ELMONTE | EL_MONTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
PFV-TREBO | TREBO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
PFV-MARAMBIO | MARAMBIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9
PFV-SALERNO | SALERNO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3
PFV-QUELTEHUE | QUELTEHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LASTORTOLAS | LAS_TORTOLAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1
PFV-SANJOSE-2 | SAN_JOSE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8
PFV-BERRUECO | BERRUECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.7 | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3
PFV-SANTARITA | SANTA_RITA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7
PFV-ELPIUQUEN | EL_PIUQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9
PFV-LAVICTORIA | LA_VICTORIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 6.4 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3
PFV-ORION | ORION_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
PFV-LAPALMA | LA_PALMA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
PFV-HUAPE | HUAPE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6
PFV-ELRECONQUISTADOR | EL_RECONQUISTADOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2
PFV-LASPALOMAS | LAS_PALOMAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-ALTODELSOL | ALTO_DEL_SOL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-LENGA | LENGA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5
PFV-BULNES | BULNES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2
PFV-TORTUGASOLAR | TORTUGA_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
PFV-QUILMOBULNES | QUILMO_BULNES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4
PFV-SANEDUARDO | SAN_EDUARDO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-SANALBERTO | SAN_ALBERTO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3
PFV-QUILMO | QUILMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 6.1 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PFV-CENTAURO | CENTAURO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7
PFV-BLU | BLU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
PFV-GUADALUPE | GUADALUPE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.4 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 3.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
PFV-MOYA | MOYA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 6.6 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4
PFV-AVEL | AVEL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9
PFV-ELOLIVAR | EL_OLIVAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 6.2 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
PFV-BULNESLOSBARONES | BULNES_LOS_BARONES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1
PFV-FULGOR | FULGOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4
PFV-PUELCHE | PUELCHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
PFV-SOLARDELBUENO | SOLAR_DEL_BUENO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
PFV-DONMARTIN | DON_MARTIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
PFV-ALBOR | ALBOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
PFV-ELTIUQUE | EL_TIUQUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7
PFV-DUQUECO | DUQUECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 7 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3
PFV-MECOCHILLAN | MECO_CHILLAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 4.6 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7
PFV-VENTURADA | VENTURADA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 7.2 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 7.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1
PFV-COCHARCAS | COCHARCAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-VILLACRUZ | VILLA_CRUZ_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PFV-SANTAFE | SANTA_FE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 6.7 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2
PFV-VILLAALEGRE | VILLA_ALEGRE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8
PFV-ELCONDOR | EL_CONDOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9
PFV-MILAN-A | MILAN_A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 3 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
PFV-TENO | TENO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 4.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2
PFV-LOICA | LOICA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
PFV-LEMU | LEMU_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 4 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8
PFV-LASPERDICES | LAS_PERDICES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1
PFV-LOSTORDOS | LOS_TORDOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9
PFV-PENCAHUEESTE | PENCAHUE_ESTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
PFV-TRICADOS | TRICA_DOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
PFV-MERCURIOSUR | MERCURIO_SUR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9
PFV-MACHICURA | MACHICURA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 6.9 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4
PFV-LINARESSOLAR | LINARES_SOLAR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3 | 2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8
PFV-SANANTONIO | SAN_ANTONIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4
PFV-SATURNONORTE | SATURNO_NORTE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
PFV-VILLASECA | VILLA_SECA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2
PFV-CIPRES | CIPRES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2
PFV-CARACOLES | CARACOLES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1
PFV-ELPITIO | EL_PITIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2
PFV-ELTRILE | EL_TRILE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9
PFV-CHILENER | CHILENER_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2
PFV-ELCAIQUEN | EL_CAIQUEN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 7.6 | 8.4 | 9 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9 | 8.8 | 7.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2
PFV-FOTOVOLTLIN | FOTOVOLT_LIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3
PFV-LASCATITAS | LAS_CATITAS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9
PFV-CORTIJO | CORTIJO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4.2 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6
PFV-COYUNCHE | COYUNCHE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1
PFV-ELRESPLANDOR | EL_RESPLANDOR_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3
PFV-LOSNARANJOS | LOS_NARANJOS_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-PEUMOYUNGAY | PEUMO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-CHOLGUAN | SGT_CHOLGUAN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-ESPIGADEORO | ESPIGA_DE_ORO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7
PFV-CURACO | CURACO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFV-MARIADOLORES | MARIA_DOLORES_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 3.7 | 5.1 | 5 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 6.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3
PFV-ANCAHUAL | ANCAHUAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 6.4 | 7.9 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
PFV-TURQUIA | TURQUIA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6
PFV-SANTAPAMELA | SANTA_PAMELA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7
PFV-SANEUGENIO | SAN_EUGENIO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5
PFV-DONAREGINA | DONA_REGINA_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
PFV-HURTADO | HURTADO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4
PFV-AVELLANO | AVELLANO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.5 | 5.1 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 4.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3
PFV-PELLIN | PELLIN_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5.5 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 6.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7
PFV-LAJAANDINO | LAJA_ANDINO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 7.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9
PFV-PUEBLO_SECO | PUEBLO_SECO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6
PFV-PAILLIHUE | PAILLIHUE_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 6.8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9
PFV-TRIGAL | TRIGAL_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 6.3 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9
PFV-CABRERO | CABRERO_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1
Centrales de concentración solar | Centrales de concentración solar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CS-CERRODOMINADOR | CERRO_DOMINADOR_CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Térmicas | Térmicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 3426.7 | 3428.7 | 3429.1 | 3429.7 | 3430.1 | 3427.3 | 3426 | 2183.6 | 1018.1 | 982.4 | 994 | 994.8 | 1009.2 | 989.8 | 991.9 | 1042.9 | 1039.2 | 1069.7 | 1008.8 | 2089.1 | 3806.2 | 3789.6 | 3957.1 | 4071.8 | 55035.8
ARICA-GMAR_DIESEL | ARICA_GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA-M1AR_DIESEL | ARICA_M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICA-M2AR_DIESEL | ARICA_M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARAPACA-TGTAR_DIESEL | TARAPACA-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-1_DIESEL | UJINA_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-1_HFO | UJINA_U1_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-2_DIESEL | UJINA_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-2_HFO | UJINA_U2_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-3_DIESEL | UJINA_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-3_HFO | UJINA_U3_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-4_DIESEL | UJINA_U4_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-4_HFO | UJINA_U4_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-5_HFO | UJINA_U5_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UJINA-6_HFO | UJINA_U6_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERROPABELLON-G1A_GEO | CERRO_PABELLON_U1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
CERROPABELLON-G2A_GEO | CERRO_PABELLON_U2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312
CERROPABELLON-G3A_GEO | CERRO_PABELLON_U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A | TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 337.2 | 344.7 | 344.7 | 1368.6
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL | TOCOPILLA-TG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL | TOCOPILLA-TG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL | TOCOPILLA-TG3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GN_A | TOCOPILLA-TG3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_A | TOCOPILLA-TG3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_B | TOCOPILLA-TG3_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_C | TOCOPILLA-TG3_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_D | TOCOPILLA-TG3_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_E | TOCOPILLA-TG3_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX | TOCOPILLA-TG3_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL | KELAR-TG1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GN_A | KELAR-TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A | KELAR-TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_B | KELAR-TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_C | KELAR-TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_D | KELAR-TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX | KELAR-TG1_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A | KELAR-TG1+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A | KELAR-TG1+TG2+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 489 | 528 | 528 | 528 | 6522
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL | KELAR-TG2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GN_A | KELAR-TG2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A | KELAR-TG2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_B | KELAR-TG2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_C | KELAR-TG2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_D | KELAR-TG2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX | KELAR-TG2_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A | KELAR-TG2+0.5TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS_1 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 167.8 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 4370.6
ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS_2 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 4335.6
COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE_1 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 274.9 | 253.5 | 274.9 | 274.9 | 3782.5
COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE_2 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 3802.8
MEJILLONES-CTM1_CAR | MEJILLONES_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM2_CAR | MEJILLONES_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL | MEJILLONES_3-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A | MEJILLONES_3-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A | MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B | MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C | MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D | MEJILLONES_3-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E | MEJILLONES_3-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX | MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A | MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.4
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEJILLONES-IEM_CAR | IE_MEJILLONES | 338.5 | 339.5 | 339.7 | 340 | 340.2 | 338.8 | 338.1 | 300 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 342 | 337.2 | 344.8 | 344.8 | 5318
ANDINA-CTA_CAR | ANDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS-CTH_CAR | HORNITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL | ATA-TG1A_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A | ATA-TG1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B | ATA-TG1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | ATA-TG1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D | ATA-TG1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E | ATA-TG1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A | ATA-TG1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX | ATA-TG1A_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A | ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL | ATA-TG1B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A | ATA-TG1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B | ATA-TG1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | ATA-TG1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D | ATA-TG1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E | ATA-TG1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A | ATA-TG1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX | ATA-TG1B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A | ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL | ATA-TG2A_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A | ATA-TG2A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B | ATA-TG2A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | ATA-TG2A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D | ATA-TG2A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | ATA-TG2A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A | ATA-TG2A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX | ATA-TG2A_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL | ATA-TG2B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A | ATA-TG2B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B | ATA-TG2B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | ATA-TG2B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D | ATA-TG2B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | ATA-TG2B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A | ATA-TG2B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX | ATA-TG2B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAM_COGEN | PAS_MEJILLONES | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 408
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL | MANTOS_BLANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL | LA_PORTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | AGUAS_BLANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_DIESEL | TALTAL_1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_A | TALTAL_1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_B | TALTAL_1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_C | TALTAL_1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_D | TALTAL_1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_E | TALTAL_1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GN_A | TALTAL_1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-1_GNL_INFLEX | TALTAL_1_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_DIESEL | TALTAL_2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_A | TALTAL_2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_B | TALTAL_2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_C | TALTAL_2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_D | TALTAL_2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_E | TALTAL_2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GN_A | TALTAL_2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALTAL-2_GNL_INFLEX | TALTAL_2_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DALMAGRO_DIESEL | DIEGO_DE_ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-1_DIESEL | ANDES_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-1_FO6 | ANDES_U1_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-2_DIESEL | ANDES_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-2_FO6 | ANDES_U2_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-3_DIESEL | ANDES_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-3_FO6 | ANDES_U3_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-4_DIESEL | ANDES_U4_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDES-4_FO6 | ANDES_U4_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALVADOR_DIESEL | EL_SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-1_DIESEL | SAN_LORENZO_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-2_DIESEL | SAN_LORENZO_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANLORENZO-3_DIESEL | SAN_LORENZO_U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMELDA-1_DIESEL | EMELDA_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMELDA-2_DIESEL | EMELDA_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENIZAS_DIESEL | CENIZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPACIFICO_DIESEL | TERMOPACIFICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAJONALES_DIESEL | PAJONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARDONES_DIESEL | CARDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLANOSBLANCOS_DIESEL | LLANOS_BLANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-1_CAR | GUACOLDA_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-2_CAR | GUACOLDA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-3_CAR | GUACOLDA_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 153.9 | 267.9
GUACOLDA-5_CAR | GUACOLDA_5 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48.1 | 38 | 156.2 | 156.2 | 1985.9
MAITENCILLO_DIESEL | MAITENCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-1_DIESEL | HUASCO-TG_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-1_IFO | HUASCO-TG_U1_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-2_DIESEL | HUASCO-TG_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-2_IFO | HUASCO-TG_U2_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-3_DIESEL | HUASCO-TG_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUASCO-3_IFO | HUASCO-TG_U3_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCOLORADA_DIESEL | PUNTA_COLORADA_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCOLORADA_IFO | PUNTA_COLORADA_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENON_DIESEL | EL_PENON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
COMBARBALA_DIESEL | COMBARBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHAGUAL_DIESEL | CHAGUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
OLIVOS_BL1_DIESEL | OLIVOS_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL | OLIVOS_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINOS_BL1_DIESEL | ESPINOS_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL | ESPINOS_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAVENTANAS_CAR | NUEVA_VENTANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPICHE_CAR | CAMPICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_DIESEL | QUINTERO_1A_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GN_A | QUINTERO_1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_A | QUINTERO_1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_B | QUINTERO_1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_C | QUINTERO_1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_D | QUINTERO_1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO_1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_F | QUINTERO_1A_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-1_GNL_INFLEX | QUINTERO_1A_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_DIESEL | QUINTERO_1B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO_1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_A | QUINTERO_1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_B | QUINTERO_1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_C | QUINTERO_1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_D | QUINTERO_1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_E | QUINTERO_1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_F | QUINTERO_1B_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTERO-2_GNL_INFLEX | QUINTERO_1B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL | SAN_ISIDRO-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GN_A | SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A | SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B | SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C | SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D | SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E | SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F | SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 342 | 337.2 | 344.8 | 344.8 | 1668.8
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A | SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A | SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B | SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C | SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D | SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E | SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F | SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL | SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GN_A | SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5 | 342.6 | 337.7 | 345.3 | 345.3 | 1671.4
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 339 | 340 | 340.2 | 340.5 | 340.7 | 339.3 | 338.7 | 300.5 | 200 | 170 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4569.9
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX | SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A | NEHUENCO_1-FA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A | NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B | NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C | NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D | NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E | NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F | NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G | NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GN_A | NEHUENCO_1-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A | NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B | NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C | NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D | NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E | NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F | NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G | NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A | NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GN_A | NEHUENCO_2-TG_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A | NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B | NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C | NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D | NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E | NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F | NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G | NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 342 | 337.2 | 344.8 | 344.8 | 1668.8
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_DIESEL | NEHUENCO_9B_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GN_A | NEHUENCO_9B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_A | NEHUENCO_9B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_B | NEHUENCO_9B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_C | NEHUENCO_9B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_D | NEHUENCO_9B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_E | NEHUENCO_9B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_F | NEHUENCO_9B_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_G | NEHUENCO_9B_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX | NEHUENCO_9B_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_DIESEL | COLMITO_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | COLMITO_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INFLEX | COLMITO_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCON_DIESEL | CONCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENAPACONCAGUA_COGEN | ENAP_ACONCAGUA | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 631.2
PLACILLA_DIESEL | PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 14.4
QUINTAY_DIESEL | QUINTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELTOTORAL_DIESEL | EL_TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASVEGAS_DIESEL | LAS_VEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL | LOS_VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GN_A | LOS_VIENTOS_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_A | LOS_VIENTOS_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_B | LOS_VIENTOS_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_C | LOS_VIENTOS_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_D | LOS_VIENTOS_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_E | LOS_VIENTOS_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA | LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | LOMA_LOS_COLORADOS_2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 2.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 376.8
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B | NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P | NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP | NUEVA_RENCA-FA_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A | NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A | NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B | NUEVA_RENCA-FA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C | NUEVA_RENCA-FA_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D | NUEVA_RENCA-FA_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E | NUEVA_RENCA-FA_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P | NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPC_CORDILLERA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GNL_A | CMPC_CORDILLERA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCCORDILLERA_GNL_B | CMPC_CORDILLERA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAMARTA_COGEN | SANTA_MARTA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 252.2
CANDELARIA-1_DIESEL | CANDELARIA_1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA_1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_A | CANDELARIA_1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_B | CANDELARIA_1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_C | CANDELARIA_1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_D | CANDELARIA_1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_E | CANDELARIA_1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_F | CANDELARIA_1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_G | CANDELARIA_1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX | CANDELARIA_1_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_DIESEL | CANDELARIA_2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA_2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_A | CANDELARIA_2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_B | CANDELARIA_2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_C | CANDELARIA_2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_D | CANDELARIA_2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_E | CANDELARIA_2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_F | CANDELARIA_2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_G | CANDELARIA_2_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX | CANDELARIA_2_GNL_INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPACIFICO_COGEN | ENERGIA_PACIFICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-1_DIESEL | COLIHUES_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-1_HFO | COLIHUES_U1_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-2_DIESEL | COLIHUES_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIHUES-2_HFO | COLIHUES_U2_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERANZA-DS1_DIESEL | ESPERANZA_DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERANZA-DS2_DIESEL | ESPERANZA_DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERANZA-TG1_DIESEL | ESPERANZA_TG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TENO_DIESEL | TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
TENOGAS_GLP | TENO_GAS_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL | CEMENTOS_BIOBIO_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMENTOSBIOBIO_FO6 | CEMENTOS_BIOBIO_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICANTEN_BL1_COGEN | LICANTEN_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN | LICANTEN_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTITUCION_DIESEL | CONSTITUCION-EGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAULE_DIESEL | MAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINALES_BL1_COGEN | VINALES_BL1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240
VINALES_BL1+BL2_COGEN | VINALES_BL2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 192
CELCO_BL1_COGEN | CELCO_BL1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 102
CELCO_BL1+BL2_COGEN | CELCO_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANJAVIER-1_DIESEL | SAN_JAVIER_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANJAVIER-2_DIESEL | SAN_JAVIER_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINARES_DIESEL | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANGREGORIO_DIESEL | SAN_GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVAALDEA_BL1_COGEN | NUEVA_ALDEA_BL1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 168
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN | NUEVA_ALDEA_BL2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 888
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN | NUEVA_ALDEA_BL3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 112
NUEVAALDEA-2_DIESEL | NUEVA_ALDEA_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAJAEVE-1_COGEN | LAJA-EVE_1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84
LAJAEVE-2_COGEN | LAJA-EVE_2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72
MASISA_COGEN | MASISA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 203.5
SANTALIDIA_DIESEL | SANTA_LIDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSPINOS_DIESEL | LOS_PINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSGUINDOS_DIESEL | LOS_GUINDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSGUINDOS-2_DIESEL | LOS_GUINDOS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAFE_BL1_COGEN | SANTA_FE_BL1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 516
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN | SANTA_FE_BL2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 264
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | SANTA_FE_BL3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 209.3
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | SANTA_FE_BL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCSANTAFE_COGEN | CMPC_SANTA_FE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 115
CMPCLAJA_BL1_COGEN | CMPC_LAJA_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN | CMPC_LAJA_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | CMPC_LAJA_BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | CMPC_LAJA_BL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN | CMPC_LAJA_BL5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN | CMPC_PACIFICO_BL1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 280
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | CMPC_PACIFICO_BL2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 154
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | CMPC_PACIFICO_BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-1_DIESEL | YUNGAY_U1_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-1_GN_A | YUNGAY_U1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-1_GNL_A | YUNGAY_U1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-2_DIESEL | YUNGAY_U2_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-2_GN_A | YUNGAY_U2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-2_GNL_A | YUNGAY_U2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-3_DIESEL | YUNGAY_U3_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-3_GN_A | YUNGAY_U3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-3_GNL_A | YUNGAY_U3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUNGAY-4_DIESEL | YUNGAY_U4_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1_COGEN | CHOLGUAN_BL1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN | CHOLGUAN_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_DIESEL | NEWEN_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GN_A | NEWEN_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GNL_A | NEWEN_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_GNL_B | NEWEN_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEWEN_PROPANO | NEWEN_PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENAPBIOBIO_COGEN | ERSA_BIOBIO | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 492
ESCUADRON_COGEN | ESCUADRON | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12
CORONEL_DIESEL | CORONEL_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | CORONEL_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | CORONEL_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | CORONEL_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAMARIA_CAR | SANTA_MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORCONES_DIESEL | HORCONES_DIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAUCO_COGEN | ARAUCO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98.5
MAPA_COGEN | MAPA | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1008
LAUTARO-1_BL1_COGEN | LAUTARO_1_BL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN | LAUTARO_1_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12
LAUTARO-2_BL1_COGEN | LAUTARO_2_BL1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 357
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN | LAUTARO_2_BL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL1_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL1_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL2_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL2_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL3_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL3_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA | VALDIVIA_BL4_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO | VALDIVIA_BL4_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-1_DIESEL | ANTILHUE_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTILHUE-2_DIESEL | ANTILHUE_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALLECALLE_DIESEL | CALLECALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHUYACA_DIESEL | CHUYACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAPEN_DIESEL | TRAPEN | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 7.2 | 13.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 28.4
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL | DEGAN_NAVE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEGAN-NAVE5_DIESEL | DEGAN_NAVE5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
DEGAN-2_DIESEL | DEGAN_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
TRINCAO_DIESEL | TRINCAO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 0.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 5.8 | 10.8 | 8.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4
CHILOE_DIESEL | CHILOE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Embalses y Reguladas | Embalse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 2834.1 | 2700.6 | 2631.4 | 2494.3 | 2536.9 | 2585.6 | 2742.5 | 2542 | 1172.6 | 914.8 | 937.2 | 936.6 | 941.7 | 943 | 956 | 956 | 962.5 | 940.6 | 1253.2 | 1781.3 | 2738.7 | 3219 | 3208 | 3032.5 | 45961.1
RAPEL-1 | RAPEL_U1 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.5
RAPEL-2 | RAPEL_U2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385
RAPEL-3 | RAPEL_U3 | 58 | 58 | 50 | 50 | 58 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382
RAPEL-4 | RAPEL_U4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 50 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
RAPEL-5 | RAPEL_U5 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325
LOSCONDORES-1 | LOS_CONDORES_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOSCONDORES-2 | LOS_CONDORES_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAMINA | LA_MINA | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 379.2
CIPRESES-1 | CIPRESES_U1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 827
CIPRESES-2 | CIPRESES_U2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 480
CIPRESES-3 | CIPRESES_U3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 360
OJOSDEAGUA | OJOS_DE_AGUA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 156
ISLA | ISLA | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1656
CURILLINQUE | CURILLINQUE | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2064
LOMAALTA | LOMA_ALTA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 936
LOSHIERROS | LOS_HIERROS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
LOSHIERROS-2 | LOS_HIERROS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE_U1 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 220 | 270 | 270 | 270 | 270 | 3598.6
PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE_U2 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 3648.6
COLBUN-1 | COLBUN_U1 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 223.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 128.4 | 136.4 | 192.4 | 228.4 | 228.4 | 2854.3
COLBUN-2 | COLBUN_U2 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 164.9 | 128.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 128.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 2830.9
MACHICURA-1 | MACHICURA_U1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1128
MACHICURA-2 | MACHICURA_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHIBURGO | CHIBURGO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240
SANCLEMENTE | SAN_CLEMENTE | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 61.6
SANIGNACIO | SAN_IGNACIO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 600
ELTORO-1 | EL_TORO_U1 | 87.7 | 0.1 | 57.9 | 0.1 | 19.8 | 0.1 | 29.3 | 87.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 22.7 | 101.2 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 670.8
ELTORO-2 | EL_TORO_U2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37.5 | 0.1 | 86.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 56 | 6.2 | 98.9 | 86.2 | 88.9 | 86.2 | 112 | 659.6
ELTORO-3 | EL_TORO_U3 | 0.1 | 43.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 87.7 | 0.1 | 110.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 113.5 | 113.5 | 111.1 | 87.7 | 668.8
ELTORO-4 | EL_TORO_U4 | 24.7 | 87.8 | 63.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 87.8 | 61.8 | 30.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 89 | 792.5
ABANICO | ABANICO | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 760.8
ANTUCO-1 | ANTUCO_U1 | 79.9 | 79.9 | 60.4 | 60.4 | 53 | 53 | 94 | 60.4 | 92 | 53 | 53 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 53 | 60.4 | 53 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 79.9 | 53 | 53 | 60.4 | 1514.1
ANTUCO-2 | ANTUCO_U2 | 94.1 | 94.1 | 113.6 | 113.6 | 121 | 121 | 80 | 113.6 | 80 | 119 | 119 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 119 | 111.6 | 119 | 111.6 | 111.6 | 113.6 | 94.1 | 121 | 121 | 113.6 | 2639.9
RUCUE | RUCUE | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2430.4
QUILLECO | QUILLECO | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 1044.6
LAJA1 | LAJA_I | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 200.5
RALCO-1 | RALCO_U1 | 90 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 270.6 | 269.6 | 266.4 | 175.2 | 1935.8
RALCO-2 | RALCO_U2 | 99 | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 285.6 | 1797
PALMUCHO | PALMUCHO | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 625.6
PANGUE-1 | PANGUE_U1 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 88.4 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 155 | 116.3 | 20 | 1079.7
PANGUE-2 | PANGUE_U2 | 198.7 | 161.7 | 109.8 | 99.1 | 80 | 113.4 | 225 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 225 | 225 | 225 | 1862.7
ANGOSTURA-1 | ANGOSTURA_U1 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 847
ANGOSTURA-2 | ANGOSTURA_U2 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 924
ANGOSTURA-3 | ANGOSTURA_U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 680
CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR_U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 63.1 | 65.3 | 71.7 | 58.5 | 86 | 86 | 59 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.9
CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR_U2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 86 | 58.5 | 58.5 | 86 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.7
Trayectoria de Cotas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Final
CIPRESES | CIPRESES | 1318.2477 | 1318.2516 | 1318.2555 | 1318.2594 | 1318.2471 | 1318.2517 | 1318.2556 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.2561 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.2553 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.26 | 1318.2477 | 1318.2524 | 1318.257 | 1318.2565 | 1318.2565
COLBUN | COLBUN | 436.4051 | 436.3992 | 436.3933 | 436.3876 | 436.3817 | 436.3757 | 436.3698 | 436.3669 | 436.3535 | 436.3463 | 436.339 | 436.3317 | 436.3245 | 436.3172 | 436.3099 | 436.3027 | 436.2954 | 436.2881 | 436.2871 | 436.2887 | 436.292 | 436.2878 | 436.2818 | 436.2759 | 436.2759
MACHICURA | MACHICURA | 256.537 | 256.633 | 256.7285 | 256.8214 | 256.9158 | 257.0096 | 257.103 | 257.17 | 257.1288 | 257.035 | 256.9407 | 256.8459 | 256.7505 | 256.6546 | 256.5581 | 256.4611 | 256.3634 | 256.2653 | 256.2175 | 256.2282 | 256.2436 | 256.3259 | 256.4231 | 256.5198 | 256.5198
PEHUENCHE | PEHUENCHE | 647.3661 | 647.2401 | 647.1138 | 646.9872 | 646.8914 | 646.7629 | 646.6355 | 646.5069 | 646.6568 | 646.8064 | 646.963 | 647.1044 | 647.2528 | 647.4008 | 647.5484 | 647.6956 | 647.8513 | 647.989 | 648 | 647.9071 | 647.8129 | 647.6864 | 647.5596 | 647.4424 | 647.4424
POLCURA | POLCURA | 735.9732 | 736 | 736 | 735.6456 | 735.341 | 735.3518 | 735.3379 | 736 | 735.7528 | 735.41 | 735.0534 | 734.6765 | 734.2729 | 733.8364 | 733.363 | 732.8524 | 732.3384 | 732.0486 | 731.5 | 731.5 | 732.9147 | 734.0827 | 735.0336 | 735.8032 | 735.8032
ELTORO | ELTORO | 1335.8279 | 1335.8277 | 1335.8275 | 1335.8285 | 1335.8292 | 1335.829 | 1335.8289 | 1335.8267 | 1335.8273 | 1335.8283 | 1335.8292 | 1335.8301 | 1335.8311 | 1335.832 | 1335.8329 | 1335.8339 | 1335.8347 | 1335.8352 | 1335.836 | 1335.8359 | 1335.833 | 1335.8303 | 1335.8276 | 1335.8252 | 1335.8252
ANGOSTURA | ANGOSTURA | 316.7362 | 316.7127 | 316.6508 | 316.5808 | 316.4465 | 316.3866 | 316.461 | 316.421 | 316.3225 | 316.3204 | 316.3183 | 316.3162 | 316.3141 | 316.312 | 316.3099 | 316.3078 | 316.3057 | 316.3036 | 316.3015 | 316.2994 | 316.4319 | 316.5059 | 316.5509 | 316.5244 | 316.5244
PANGUE | PANGUE | 508.5784 | 508.5065 | 508.4897 | 508.4841 | 508.4987 | 508.478 | 508.2668 | 508.218 | 508.2773 | 508.2927 | 508.3081 | 508.3234 | 508.3388 | 508.3542 | 508.3696 | 508.385 | 508.4004 | 508.4157 | 508.4311 | 508.4904 | 508.5472 | 508.4131 | 508.3185 | 508.3002 | 508.3002
RALCO | RALCO | 723.4376 | 723.4404 | 723.4433 | 723.4461 | 723.4489 | 723.4518 | 723.4546 | 723.4574 | 723.4663 | 723.4818 | 723.4974 | 723.5129 | 723.5284 | 723.544 | 723.5595 | 723.575 | 723.5905 | 723.606 | 723.6215 | 723.6304 | 723.6108 | 723.5913 | 723.572 | 723.5566 | 723.5566
CANUTILLAR | CANUTILLAR | 239.7876 | 239.7888 | 239.79 | 239.7912 | 239.7923 | 239.7935 | 239.7947 | 239.7959 | 239.7971 | 239.7964 | 239.7929 | 239.7894 | 239.7857 | 239.7814 | 239.7771 | 239.7728 | 239.7685 | 239.7669 | 239.7666 | 239.7677 | 239.7689 | 239.7701 | 239.7713 | 239.7725 | 239.7725
RAPEL | RAPEL | 104.2499 | 104.234 | 104.2186 | 104.2032 | 104.1878 | 104.1762 | 104.1656 | 104.171 | 104.1727 | 104.1744 | 104.1798 | 104.1852 | 104.1907 | 104.1961 | 104.2015 | 104.2069 | 104.2123 | 104.2177 | 104.2231 | 104.2285 | 104.2338 | 104.2392 | 104.2446 | 104.25 | 104.25
Trayectoria de Cotas |  | 1: Inicial
CIPRESES | CIPRESES | 1: 1318.26
COLBUN | COLBUN | 1: 436.4111
MACHICURA | MACHICURA | 1: 256.4404
PEHUENCHE | PEHUENCHE | 1: 647.4611
POLCURA | POLCURA | 1: 736
ELTORO | ELTORO | 1: 1335.828
ANGOSTURA | ANGOSTURA | 1: 316.5996
PANGUE | PANGUE | 1: 508.8798
RALCO | RALCO | 1: 723.4348
CANUTILLAR | CANUTILLAR | 1: 239.7864
RAPEL | RAPEL | 1: 104.261
Costos Marginales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Promedio
PAlmonte220 | PAlmonte220 | 69.4083 | 70.6067 | 70.6625 | 71.8575 | 72.2404 | 71.8748 | 71.3357 | 62.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4905 | 69.1297 | 67.9833 | 68.1931 | 68.2542 | 37.2167
Tarapaca220 | Tarapaca220 | 68.6585 | 69.782 | 69.9053 | 71.0726 | 71.4555 | 71.099 | 70.5633 | 61.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7226 | 68.1822 | 67.1083 | 67.3461 | 67.4511 | 36.7872
Crucero220 | Crucero220 | 65.1399 | 66.1997 | 66.5435 | 67.5156 | 67.8554 | 67.5479 | 67.049 | 59.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1943 | 64.4207 | 63.4658 | 63.8866 | 64.0459 | 34.9587
Atacama220 | Atacama220_BP1 | 65.4442 | 66.4355 | 66.7462 | 67.8064 | 68.1452 | 67.8134 | 67.4076 | 59.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8164 | 65.3405 | 64.2524 | 64.7079 | 64.8217 | 35.207
Kapatur220 | Kapatur220_BP1 | 64.9699 | 65.9676 | 66.3094 | 67.3557 | 67.7024 | 67.3698 | 66.916 | 58.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3977 | 64.0472 | 62.9587 | 63.4465 | 63.6414 | 34.8305
LosChangos220 | LosChangos220 | 64.9968 | 65.9833 | 66.3162 | 67.319 | 67.6614 | 67.3385 | 66.868 | 58.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3035 | 64.0079 | 62.9763 | 63.4522 | 63.6402 | 34.8209
Antofagasta110 | Antofagasta110 | 68.4082 | 69.4879 | 69.8143 | 71.1049 | 71.4833 | 71.0926 | 70.624 | 61.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3541 | 67.942 | 66.3588 | 66.7656 | 66.8314 | 36.7165
DAlmagro220 | DAlmagro220 | 65.7254 | 66.4864 | 66.8121 | 67.0063 | 67.7488 | 67.5494 | 66.4853 | 57.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0023 | 62.9388 | 62.2538 | 62.7597 | 62.7326 | 34.5893
Cardones220 | Cardones220 | 65.5311 | 66.1483 | 66.3365 | 66.8429 | 67.1004 | 66.8581 | 66.3136 | 58.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8825 | 62.5892 | 62.0238 | 62.4588 | 62.6382 | 34.5414
Maitencillo220 | Maitencillo220 | 65.376 | 65.8541 | 66.007 | 66.4091 | 66.5761 | 66.3171 | 65.8014 | 58.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1804 | 61.7637 | 61.368 | 61.8138 | 62.0444 | 34.3198
PAzucar220 | PAzucar220 | 65.3592 | 65.7239 | 65.8301 | 66.1351 | 66.2741 | 66.0712 | 65.5903 | 58.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1232 | 3.0924 | 0 | 56.6989 | 61.5059 | 61.1589 | 61.533 | 61.7457 | 34.5075
Quillota220 | Quillota220 | 64.4421 | 64.4422 | 64.4422 | 64.4331 | 64.4413 | 64.4412 | 64.4427 | 59.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7083 | 23.5961 | 39.239 | 39.204 | 0 | 58.2698 | 59.7063 | 59.3297 | 59.3297 | 59.2852 | 38.2896
Polpaico220 | Polpaico220 | 63.5755 | 63.6138 | 63.619 | 63.6527 | 63.6926 | 63.6761 | 63.6182 | 58.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0918 | 24.2942 | 40.2243 | 40.2023 | 0 | 58.4354 | 60.1365 | 59.7385 | 59.7877 | 59.7668 | 38.2327
CNavia220 | CNavia220 | 62.0983 | 62.0613 | 62.0312 | 62.008 | 62.0563 | 62.0881 | 62.0974 | 58.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6378 | 25.3815 | 41.8505 | 41.8238 | 0 | 59.0834 | 60.5157 | 60.2783 | 60.315 | 60.2633 | 38.0887
AJahuel220 | AJahuel220 | 58.5091 | 58.5081 | 58.4866 | 58.4688 | 58.5817 | 58.5785 | 58.5063 | 57.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.692 | 25.456 | 41.9109 | 41.9222 | 0 | 58.3668 | 59.6746 | 59.2406 | 59.2963 | 59.2772 | 36.832
Ancoa220 | Ancoa220 | 54.6415 | 54.7788 | 54.7997 | 54.8638 | 54.9875 | 54.918 | 54.7383 | 54.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 25.1229 | 41.3177 | 41.3551 | 0 | 56.3218 | 56.6616 | 55.9332 | 55.9754 | 56.0514 | 34.9465
Concepcion154 | Concepcion154 | 55.0922 | 55.2294 | 55.297 | 55.3465 | 55.3271 | 55.2504 | 55.2068 | 55.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9687 | 26.0393 | 42.8 | 42.7553 | 0 | 57.8656 | 57.3175 | 56.3813 | 56.5862 | 56.7768 | 35.4592
Charrua220 | Charrua220 | 53.5925 | 53.8605 | 53.9809 | 54.1196 | 54.1557 | 54.0313 | 53.8575 | 54.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5614 | 25.1634 | 41.3715 | 41.3686 | 0 | 56.1377 | 55.5921 | 54.5993 | 54.7817 | 55.0068 | 34.4779
Ciruelos220 | Ciruelos220 | 57.1612 | 56.6336 | 56.4743 | 56.0107 | 55.5782 | 55.4995 | 56.4738 | 58.5975 | 176.4371 | 0 | 213.6847 | 213.6616 | 213.5431 | 177.4453 | 177.6337 | 177.9432 | 119.3441 | 123.3353 | 120.0429 | 61.1304 | 59.5335 | 58.5112 | 58.2091 | 58.3333 | 102.5507
PMontt220 | PMontt220 | 59.9224 | 58.9651 | 58.6365 | 57.9129 | 57.2245 | 57.0852 | 58.5454 | 61.4767 | 185.5219 | 0 | 219.5052 | 219.5443 | 219.3868 | 182.4135 | 182.4153 | 182.5616 | 122.4582 | 128.8653 | 125.7886 | 64.1636 | 62.0909 | 61.135 | 60.7849 | 60.7078 | 106.1296
Chiloe110 | Chiloe110 | 61.0881 | 59.9919 | 59.6567 | 58.8822 | 58.1051 | 57.9758 | 59.6048 | 62.8162 | 189.4851 | 0 | 225.5999 | 225.9615 | 226.2214 | 188.0799 | 188.0499 | 188.1543 | 126.2113 | 132.4699 | 129.0284 | 65.7404 | 63.6243 | 62.7574 | 62.4412 | 62.2483 | 108.9248
Inercia GVAs |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Promedio
INERCIA SEN | SUMA TOTAL PMGD | 45.1579 | 45.4619 | 45.4619 | 45.4619 | 45.6309 | 45.1235 | 45.1235 | 39.1917 | 32.1372 | 29.6947 | 29.6794 | 29.5112 | 29.5052 | 29.8251 | 29.4152 | 29.4152 | 29.4405 | 29.2179 | 32.4574 | 40.2071 | 46.4434 | 47.6625 | 47.6625 | 47.6625 | 38.1896
Flujo de Líneas MW |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Máximo Absoluto
Crucero220->Tocopilla220 |  | 23.9314 | 23.7216 | 23.183 | 25.0124 | 25.0642 | 25.9087 | 25.4612 | 18.6998 | -3.7688 | -10.0718 | -16.4674 | -15.4672 | -17.634 | -20.7414 | -16.8823 | -22.0912 | -26.426 | -24.1178 | -17.1606 | 3.6241 | -132.0131 | -127.9745 | -129.712 | -129.2256 | 132.0131
ElLoa220->Tocopilla220 |  | 22.2641 | 22.0932 | 21.602 | 23.2797 | 23.2295 | 24.1326 | 23.6998 | 16.7951 | -6.6745 | -13.3495 | -19.9956 | -18.977 | -21.294 | -24.5524 | -20.4943 | -25.8593 | -30.3173 | -27.8425 | -20.6245 | 1.14 | -140.0391 | -135.8272 | -137.6873 | -137.1381 | 140.0391
Tocopilla110->S-AA100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tocopilla110->Tamaya110 |  | 42.7528 | 42.7514 | 42.0421 | 45.5058 | 45.5086 | 47.2609 | 46.1674 | 32.3394 | -13.6299 | -26.974 | -40.2435 | -38.3042 | -43.0165 | -49.5612 | -41.4484 | -51.8889 | -60.5596 | -55.7832 | -42.2396 | -0.057113 | 58.197 | 61.9559 | 66.0969 | 67.4569 | 67.4569
Encuentro220->Collahuasi220 |  | 161.8419 | 162.7147 | 156.1052 | 167.47 | 172.5321 | 171.1322 | 170.2052 | 144.0304 | 102.5488 | 103.5696 | 77.054 | 85.7992 | 98.572 | 100.338 | 144.2659 | 154.8567 | 88.4179 | 76.5227 | 105.3137 | 138.4 | 174.7027 | 170.3615 | 164.7179 | 164.1897 | 174.7027
Encuentro220->Lagunas220 |  | 148.8571 | 150.8057 | 141.7753 | 150.3043 | 152.1268 | 150.0816 | 148.4595 | 109.7059 | 36.4869 | 32.4943 | -8.3878 | 10.5321 | 31.2692 | 34.7421 | 113.3345 | 136.5756 | 30.6318 | 9.2246 | 53.2866 | 115.6188 | 172.5629 | 168.5608 | 159.7306 | 157.7851 | 172.5629
Lagunas220->Collahuasi220 |  | 28.5182 | 26.738 | 30.5551 | 35.8054 | 41.4806 | 42.5129 | 43.6484 | 62.864 | 112.0577 | 118.7893 | 141.4521 | 125.7388 | 112.8543 | 110.1689 | 52.1166 | 32.2844 | 96.5146 | 112.3731 | 87.6277 | 42.5644 | 10.7355 | 9.9862 | 15.1353 | 17.5063 | 141.4521
Lagunas220->NvaVictoria220 |  | -73.4679 | -74.4093 | -69.4849 | -73.4304 | -74.064 | -72.9293 | -72.1544 | -51.5362 | -12.945 | -11.8718 | 10.1561 | 0.31679 | -11.0158 | -12.8074 | -57.5212 | -69.5701 | -11.0992 | 0.7175 | -23.8411 | -56.2251 | -86.5552 | -84.6512 | -79.7649 | -78.6482 | 86.5552
Lagunas220->Tarapaca220 |  | 56.6101 | 61.8689 | 56.1385 | 57.417 | 57.6616 | 56.6063 | 56.275 | 51.7728 | 40.3393 | 31.2196 | 26.5727 | 21.4364 | 19.5528 | 20.0101 | 18.6155 | 69.4832 | 20.767 | 29.8343 | 51.6613 | 66.8166 | 77.1783 | 73.2343 | 70.927 | 67.3646 | 77.1783
LosChangos500->Kimal500 |  | 503.4408 | 612.7996 | 668.0568 | 701.7542 | 725.8996 | 704.0298 | 671.5268 | 789.2377 | -262.1596 | -436.8674 | -490 | -429.5809 | -490 | -490 | -490 | -490 | -909.3656 | -888.9782 | -346.648 | 224.5953 | 210.7158 | 341.3442 | 372.5299 | 426.2185 | 909.3656
LosChangos220->Kapatur220 |  | -183.1554 | -56.9354 | -41.7109 | -62.2815 | -21.5515 | -43.6385 | -27.8595 | 4.2063 | 131.7335 | -28.0796 | -51.5327 | 49.1496 | -80.5479 | -72.1434 | -267.9658 | -279.9301 | -69.3735 | -36.689 | 33.1385 | 118.9073 | -192.5234 | -174.1282 | -137.0131 | -111.746 | 279.9301
LosChangos500->Parinas500 |  | 226.43 | -8.115 | -78.4313 | -91.2603 | -155.9358 | -113.3467 | -97.2775 | -522.454 | 207.616 | 542.1369 | 618.7227 | 457.6213 | 647.7379 | 639.3334 | 835.1558 | 847.1201 | 1055.9291 | 1002.8572 | 390.6995 | -266.3126 | 294.8378 | 140.9715 | 80.2416 | 1.2859 | 1055.9291
Parinas500->Cumbre500 |  | 271.59 | 60.105 | -3.5913 | -16.8203 | -82.6258 | -39.4667 | -19.6875 | -441.894 | 256.976 | 579.4069 | 649.7127 | 475.8313 | 675.8179 | 791.5094 | 1093.9158 | 1192.0381 | 1419.2831 | 1402.8572 | 635.8555 | -91.2626 | 372.9638 | 191.5315 | 113.1816 | 32.4659 | 1419.2831
Cumbres500->NvaCardones500 |  | 208.9191 | 23.5571 | -17.7443 | -74.3917 | -134.9771 | -97.4078 | -59.4666 | -254.0019 | 795.7225 | 1037.1174 | 1096.4272 | 1044.6513 | 1168.4527 | 1138.9268 | 1426.9863 | 1473.9108 | 1565.239 | 1538.4947 | 1198.9304 | 272.0238 | 323.1773 | 151.9305 | 78.3637 | 16.0339 | 1565.239
Mejillones220->OHiggins220 |  | -110.0632 | -113.8354 | -114.6807 | -114.2163 | -116.5707 | -115.5571 | -111.4871 | -82.1929 | -57.7235 | -49.408 | -59.6396 | -74.3399 | -65.6021 | -75.7756 | -76.4751 | -77.1638 | -87.156 | -91.591 | -91.414 | -97.1965 | -98.5712 | -89.7599 | -80.1517 | -71.8343 | 116.5707
Cardones220->CPinto220 |  | -42.2465 | -23.8488 | -33.0557 | 14.7682 | 23.7996 | 21.5432 | 0.30663 | -106.2788 | -443.1887 | -485.9322 | -550.8841 | -479.1941 | -483.0821 | -483.1595 | -430.0722 | -399.0615 | -287.7246 | -278.2623 | -520.0367 | -265.5035 | -72.8882 | -48.1038 | -35.5409 | -35.8799 | 550.8841
Maitencillo220->Cardones220 |  | 7.7033 | 37.153 | 39.0262 | 58.6484 | 72.185 | 71.5107 | 65.1859 | 42.6481 | -196.042 | -254.9845 | -288.6987 | -275.7844 | -281.8172 | -276.5697 | -233.9053 | -233.0917 | -214.6469 | -205.4888 | -286.2273 | -67.1348 | 8.9603 | 29.3067 | 43.9994 | 54.7871 | 288.6987
Maitencillo220->DonHector220 |  | 17.8491 | 6.52 | 4.0921 | -2.0086 | -3.6839 | 1.9668 | 1.7727 | -31.2143 | -15.3894 | 8.6723 | 30.3292 | 24.1222 | 33.6658 | 24.1497 | 0.28664 | -7.0372 | -19.6632 | -25.1923 | 13.6365 | -10.0581 | 20.8742 | 8.8566 | 10.5884 | 19.8319 | 33.6658
Maitencillo220->PColorada220_II |  | 57.4004 | 40.3764 | 36.7844 | 27.6296 | 24.8302 | 33.2739 | 34.5002 | 29.5642 | 107.1317 | 120.2744 | 127.5276 | 127.1018 | 133.8981 | 124.8921 | 115.9077 | 114.5398 | 108.2323 | 101.0315 | 125.4319 | 55.8509 | 56.0292 | 45.4748 | 49.85 | 62.2439 | 133.8981
NvaMaitenc500->NvaCardones500 |  | 2.8496 | 171.9196 | 198.6709 | 280.8741 | 337.043 | 298.4289 | 240.7184 | 220.3774 | -1040.8097 | -1322.8353 | -1446.0298 | -1383.7472 | -1454.5851 | -1433.0053 | -1447.4083 | -1463.209 | -1457.8676 | -1428.1163 | -1479.1259 | -411.7849 | -141.4638 | 38.5007 | 108.2696 | 157.5702 | 1479.1259
NvaPAzucar500->NvaMaitenc500 |  | 213.6654 | 386.8051 | 417.8672 | 505.2063 | 541.7728 | 462.5289 | 356.8157 | 222.4986 | -1319.7402 | -1628.0046 | -1764.399 | -1695.6659 | -1760.1584 | -1753.6188 | -1752.8595 | -1759.2045 | -1754.1191 | -1739.3281 | -1777.2392 | -621.705 | -146.0368 | 134.4466 | 196.3282 | 225.2796 | 1777.2392
PColorada220->PAzucar220 |  | 38.2934 | 26.1 | 23.2733 | 16.5023 | 14.5606 | 20.5992 | 26.624 | 40.9184 | 149.881 | 148.1463 | 149.405 | 132.9294 | 127.3057 | 120.9624 | 124.7101 | 128.8988 | 132.3726 | 132.0159 | 134.8857 | 75.6038 | 55.2047 | 38.0143 | 38.4747 | 39.0833 | 149.881
PColorada220->PAzucar220_II |  | 39.7894 | 27.1197 | 24.1825 | 17.147 | 15.1294 | 21.404 | 27.6642 | 42.5171 | 155.7366 | 153.9342 | 155.242 | 138.1227 | 132.2794 | 125.6882 | 129.5823 | 133.9347 | 137.5442 | 137.1736 | 140.1556 | 78.5576 | 57.3615 | 39.4995 | 39.9778 | 40.6102 | 155.7366
PAzucar220->DonGoyo220 |  | -68.36 | -69.32 | -69.75 | -70.69 | -72.45 | -78.51 | -79.15 | -49.61 | -36.7 | -56.6 | -64.7 | -69.3 | -70.2 | -79.97 | -80.51 | -79.8 | -95.5 | -101.92 | -74.8 | -120.51 | -123.41 | -121.81 | -109.15 | -85.25 | 123.41
PAzucar220->PuntaSierra220 |  | 40.6377 | 14.3584 | 8.2715 | -5.726 | -12.0288 | 2.5752 | 30.989 | 53.2863 | 239.8554 | 274.5189 | 283.9904 | 269.8618 | 283.1214 | 275.6779 | 280.9679 | 288.1845 | 293.8595 | 298.741 | 306.02 | 114.5933 | 49.886 | 9.7465 | -3.576 | -16.2187 | 306.02
DonGoyo220->LaCebada220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DonGoyo220->Talinay220 |  | -63.56 | -65.52 | -67.45 | -69.89 | -71.55 | -78.11 | -78.25 | -48.01 | -34 | -54 | -61 | -66 | -68 | -77.67 | -77.31 | -77.4 | -92 | -95.82 | -65 | -107.61 | -105.71 | -103.11 | -91.75 | -67.55 | 107.61
PuntaSierra220->LPalmas220 |  | 42.7477 | 16.3684 | 10.0415 | -4.346 | -10.2988 | 5.4052 | 33.349 | 55.3663 | 240.3554 | 283.8189 | 298.9904 | 284.9618 | 296.3214 | 295.4779 | 298.3579 | 298.0445 | 304.0579 | 307.631 | 306.2858 | 128.8533 | 75.446 | 43.0665 | 31.1892 | 15.2713 | 307.631
LPalmas220->LVilos220 |  | 46.8177 | 19.4884 | 12.5815 | -2.526 | -9.2088 | 6.2552 | 34.549 | 59.7263 | 245.4454 | 290.8789 | 306.9404 | 300.5618 | 304.8214 | 315.6979 | 313.6079 | 309.2045 | 315.2879 | 320.941 | 312.2658 | 149.7433 | 98.076 | 70.2865 | 60.3492 | 43.9413 | 320.941
LVilos220->Nogales220 |  | -15.9303 | -27.7824 | -28.3157 | -33.8899 | -35.5825 | -29.097 | -15.6438 | 3.0257 | 108.8959 | 142.6208 | 156.832 | 162.3584 | 166.6086 | 173.8053 | 170.1345 | 167.6688 | 168.8985 | 168.1628 | 166.8858 | 52.5952 | 7.8523 | -6.614 | -9.9463 | -15.4381 | 173.8053
LVilos220->DonaCarmen220 |  | -15.9303 | -27.7824 | -28.3157 | -33.8899 | -35.5825 | -29.097 | -15.6438 | 2.7607 | 108.8959 | 142.6208 | 156.832 | 162.3584 | 166.6086 | 166.1974 | 162.2424 | 160.2045 | 162.4111 | 163.2941 | 166.8858 | 51.7524 | 7.8523 | -6.614 | -9.9463 | -15.4381 | 166.8858
NvaPAzucar500->Polpaico500 |  | -473.6976 | -647.3916 | -677.3474 | -763.8755 | -796.2543 | -705.347 | -565.2021 | -370.9845 | 1346.6576 | 1722.2204 | 1884.3756 | 1826.8558 | 1903.5238 | 1927.5 | 1927.5 | 1927.5 | 1927.5 | 1927.5 | 1927.5 | 664.1931 | 31.3636 | -306.3637 | -386.1235 | -438.5797 | 1927.5
Quillota220->Polpaico220 |  | -367.2506 | -338.4719 | -332.8894 | -317.6249 | -305.1578 | -311.2403 | -339.6219 | -322.581 | -347.8588 | -397.1471 | -387.1604 | -386.8534 | -390.5731 | -387.3095 | -395.6594 | -395.761 | -403.3773 | -393.3009 | -402.4377 | 63.8843 | -17.5324 | -66.0897 | -46.5685 | -24.2785 | 403.3773
LoAguirre500->Polpaico500 |  | 1323.126 | 1401.1962 | 1413.3528 | 1445.6563 | 1451.8607 | 1406.1611 | 1355.0893 | 1193.514 | -350.1124 | -691.7243 | -845.9904 | -782.3151 | -857.306 | -889.3605 | -915.2505 | -909.7848 | -873.2222 | -864.6846 | -812.4364 | -29.1003 | 665.781 | 1045.9891 | 1142.6915 | 1161.6825 | 1451.8607
LoAguirre500->AJahuel500 |  | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | -1660 | -1579.9785 | -65.8572 | 257.112 | 388.392 | 308.9395 | 368.9989 | 382.7561 | 417.0395 | 415.8312 | 375.1557 | 370.6837 | 306.56 | -407.5676 | -1129.5361 | -1544.8448 | -1660 | -1660 | 1660
Ancoa500->AJahuel500 |  | 2248.5157 | 2137.9706 | 2098.2911 | 2035.9691 | 2051.4546 | 2109.1192 | 2170.4959 | 2130.5645 | 726.0187 | 465.6196 | 360.5821 | 465.8097 | 424.4366 | 473.6684 | 414.5695 | 401.4622 | 447.5655 | 471.6078 | 541.5668 | 1157.1737 | 1952.236 | 2423.961 | 2551.1968 | 2511.4227 | 2551.1968
Charrua500->Ancoa500 |  | 529.3226 | 477.384 | 452.6039 | 425.3192 | 446.1555 | 471.899 | 483.8707 | 468.5861 | 172.4607 | 112.4937 | 63.2337 | 98.3249 | 87.363 | 114.1828 | 93.838 | 91.8178 | 103.9805 | 129.5543 | 65.4275 | 209.3677 | 511.1925 | 654.1454 | 684.4854 | 654.9508 | 684.4854
EntreRios500->Ancoa500 |  | 1086.6347 | 980.0112 | 929.1405 | 873.1285 | 915.9027 | 968.751 | 993.3274 | 961.95 | 354.0407 | 230.9357 | 129.8111 | 201.8489 | 179.3455 | 234.4034 | 192.638 | 188.4907 | 213.4593 | 265.9593 | 134.3147 | 429.8064 | 1049.4159 | 1342.8808 | 1405.165 | 1344.5341 | 1405.165
Charrua220->Mulchen220 |  | -456.777 | -472.2138 | -478.1368 | -490.8392 | -490.1111 | -475.9995 | -415.9535 | -339.3685 | -147.1961 | -193.6809 | -90.0414 | -183.4401 | -144.422 | -184.4 | -168.6546 | -165.8425 | -185.9277 | -176.7994 | -134.7033 | -300.453 | -401.7413 | -445.9934 | -489.5539 | -528.8685 | 528.8685
Cautin220->RioTolten220 |  | 192.2659 | 159.8929 | 146.366 | 126.085 | 106.6742 | 109.0914 | 146.1134 | 198.748 | 229 | 229 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 229 | 229 | 206.4077 | 166.6788 | 177.5742 | 174.4877 | 179.0618 | 229
Tineo220->PMontt220 |  | 170.9897 | 151.2415 | 148.5817 | 141.1514 | 134.378 | 138.102 | 161.5527 | 200.3389 | 203.7777 | 184.966 | 108.1327 | 105.3312 | 102.9139 | 107.0105 | 103.5916 | 104.0208 | 111.7393 | 177.0572 | 197.0499 | 228.2162 | 223.3676 | 233.2899 | 239.4062 | 228.8438 | 239.4062
Generación PMGD MW |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
SUMA TOTAL PMGD | SUMA TOTAL PMGD | 86.4 | 86.1 | 85.6 | 85.1 | 84.8 | 84.5 | 109 | 619.7 | 1512.8 | 2033.3 | 2248.4 | 2364.2 | 2409.6 | 2421.2 | 2410.8 | 2384.4 | 2323.9 | 2175.3 | 1822.7 | 954.7 | 106.4 | 93.6 | 94.4 | 94.6 | 26691.5
SUMA TOTAL PMGD SOLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 534.6 | 1429.2 | 1950.5 | 2170.1 | 2279.9 | 2325.4 | 2336.3 | 2325.1 | 2297.2 | 2234.5 | 2084.7 | 1731.8 | 862.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24600
SUMA TOTAL PMGD EÓLICO |  | 25 | 24.7 | 24.2 | 23.7 | 23.4 | 23.1 | 23.6 | 23.7 | 22.2 | 21.4 | 21.9 | 22.9 | 22.8 | 23.5 | 24.3 | 25.8 | 28 | 29.2 | 29.5 | 30.6 | 31 | 32.2 | 33 | 33.2 | 622.9
SUMA TOTAL PMGD PASADA |  | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 1353.6
SUMA TOTAL PMGD TÉRMICO |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 115
Costos Marginales PMGD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Promedio
Palafitos110 |  | 69.5775 | 70.7997 | 70.8282 | 72.0143 | 72.3928 | 72.0214 | 71.4828 | 62.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7131 | 69.3712 | 68.2186 | 68.4168 | 68.4617 | 37.3171
MontePatria013 | M.PATRIA______013 | 77.8402 | 78.2745 | 78.401 | 78.7643 | 78.9299 | 78.6882 | 78.1154 | 69.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0757 | 4.0355 | 0 | 74.6215 | 80.948 | 80.4913 | 80.9836 | 81.2635 | 42.7046
Punitaqui013 | PUNITAQUI_____013 | 80.0467 | 80.4933 | 80.6234 | 80.997 | 81.1673 | 80.9188 | 80.3297 | 71.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2967 | 4.2543 | 0 | 77.4666 | 84.0343 | 83.5602 | 84.0713 | 84.3618 | 44.0863
Placilla110 | PLACILLA______110 | 64.4628 | 64.4628 | 64.4628 | 64.4537 | 64.4619 | 64.4618 | 64.4633 | 59.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7389 | 23.6635 | 39.3512 | 39.3161 | 0 | 58.4586 | 59.8997 | 59.5219 | 59.5219 | 59.4773 | 38.3497
LaCalera110 | LA_CALERA_____110 | 67.0095 | 67.0095 | 67.0095 | 67.0001 | 67.0086 | 67.0086 | 67.01 | 61.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2574 | 24.8061 | 41.2511 | 41.2144 | 0 | 61.2055 | 62.7143 | 62.3187 | 62.3187 | 62.272 | 39.9987
Cabildo023 | CABILDO_______023 | 70.8477 | 70.8477 | 70.8477 | 70.8377 | 70.8468 | 70.8467 | 70.8483 | 65.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9516 | 26.3356 | 43.7946 | 43.7556 | 0 | 64.1458 | 65.7271 | 65.3125 | 65.3125 | 65.2635 | 42.1917
Quereo023 |  | 65.6936 | 65.6936 | 65.6936 | 65.6844 | 65.6928 | 65.6927 | 65.6941 | 60.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1041 | 24.4682 | 40.6892 | 40.653 | 0 | 60.737 | 62.2342 | 61.8417 | 61.8417 | 61.7953 | 39.3981
SanFelipe110 | S.FELIPE______110 | 66.3226 | 66.3226 | 66.3226 | 66.3132 | 66.3217 | 66.3216 | 66.3231 | 60.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1647 | 24.6017 | 40.9113 | 40.8748 | 0 | 60.5377 | 62.03 | 61.6388 | 61.6388 | 61.5926 | 39.5901
Rungue044 | RUNGUE________044 | 66.9966 | 66.9966 | 66.9966 | 66.9872 | 66.9958 | 66.9957 | 66.9972 | 61.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3157 | 24.9344 | 41.4646 | 41.4276 | 0 | 61.1122 | 62.6187 | 62.2238 | 62.2238 | 62.1771 | 40.0003
Casablanca066 | CASABLANCA____066 | 70.0615 | 70.0615 | 70.0615 | 70.0516 | 70.0606 | 70.0605 | 70.0621 | 64.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1308 | 26.7306 | 44.4515 | 44.4118 | 0 | 64.845 | 66.4435 | 66.0244 | 66.0244 | 65.9749 | 42.159
SantaMarta110 | SANTA_MARTA___110 | 67.2763 | 67.2763 | 67.2763 | 67.2668 | 67.2754 | 67.2753 | 67.2768 | 61.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3515 | 25.0132 | 41.5956 | 41.5586 | 0 | 61.6611 | 63.1812 | 62.7827 | 62.7827 | 62.7356 | 40.2244
Leyda110 | LEYDA_________110 | 68.7391 | 68.7392 | 68.7392 | 68.7295 | 68.7383 | 68.7382 | 68.7397 | 63.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7038 | 25.7895 | 42.8866 | 42.8484 | 0 | 63.0421 | 64.5962 | 64.1888 | 64.1888 | 64.1407 | 41.1538
Lihueimo066 | ISLADMAIPO____066 | 76.962 | 76.962 | 76.962 | 76.9511 | 76.961 | 76.9609 | 76.9626 | 70.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1369 | 31.151 | 51.8025 | 51.7563 | 0 | 74.3593 | 76.1924 | 75.7118 | 75.7118 | 75.655 | 47.329
IsladeMaipo066 | SAN_BERNARDO__110 | 68.4097 | 68.4096 | 68.4095 | 68.3536 | 68.4033 | 68.4039 | 68.4126 | 67.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8057 | 27.5404 | 45.7981 | 45.7573 | 0 | 67.8939 | 69.9208 | 69.5688 | 69.615 | 69.6404 | 42.7258
SanBernardo110 | BUIN__________110 | 62.708 | 62.7079 | 62.7078 | 62.6566 | 62.7022 | 62.7026 | 62.7107 | 61.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4284 | 24.7928 | 41.2292 | 41.1924 | 0 | 60.8749 | 62.6922 | 62.3766 | 62.4181 | 62.4409 | 38.7845
Buin110 | LIHUEIMO______066 | 58.5509 | 58.5465 | 58.525 | 58.5049 | 58.6167 | 58.6148 | 58.5466 | 57.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7039 | 25.4822 | 41.954 | 41.9639 | 0 | 58.4204 | 59.7299 | 59.298 | 59.3551 | 59.3348 | 36.8618
Colchagua066 | COLCHAGUA_____066 | 59.6976 | 59.6975 | 59.6975 | 59.6389 | 59.6911 | 59.6915 | 59.7007 | 59.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0373 | 23.8617 | 39.6808 | 39.6454 | 0 | 58.9483 | 60.7144 | 60.4273 | 60.4552 | 60.49 | 37.2303
LasCabras066 | L.CABRAS______066 | 62.9633 | 62.9632 | 62.9632 | 62.9014 | 62.9565 | 62.9569 | 62.9666 | 62.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0962 | 25.9609 | 43.1715 | 43.133 | 0 | 63.457 | 65.3582 | 65.0492 | 65.0792 | 65.1166 | 39.6999
Curico066 | CURICO________066 | 61.3952 | 61.3952 | 61.3951 | 61.3349 | 61.3886 | 61.389 | 61.3985 | 61.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4093 | 24.5994 | 40.9074 | 40.8709 | 0 | 60.666 | 62.4836 | 62.1882 | 62.2169 | 62.2526 | 38.3097
Constitucion066 |  | 46.9689 | 44.8608 | 42.8997 | 41.9641 | 45.2561 | 45.5502 | 43.8939 | 43.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3075 | 27.3003 | 43.8916 | 45.9838 | 0 | 50.2352 | 55.9095 | 58.752 | 58.0186 | 54.4923 | 31.7218
Tome066 |  | 63.5218 | 63.5217 | 63.5217 | 63.4567 | 63.5148 | 63.5151 | 63.5253 | 63.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9547 | 25.6409 | 42.6394 | 42.6014 | 0 | 63.4861 | 65.3816 | 65.0761 | 65.0996 | 65.1385 | 39.8377
Cabrero013 |  | 61.1771 | 61.177 | 61.177 | 61.1144 | 61.1703 | 61.1707 | 61.1805 | 61.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2168 | 24.1803 | 40.2105 | 40.1747 | 0 | 59.9225 | 61.7116 | 61.4232 | 61.4454 | 61.4821 | 38.0041
Lebu066 |  | 65.7303 | 65.7303 | 65.7303 | 65.6629 | 65.7231 | 65.7234 | 65.734 | 65.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6836 | 27.0836 | 45.0385 | 44.9983 | 0 | 68.4622 | 70.5062 | 70.1768 | 70.2021 | 70.2441 | 41.9228
TresPinos066 | LEBU__________066 | 65.593 | 65.5929 | 65.5929 | 65.5257 | 65.5857 | 65.5861 | 65.5966 | 65.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6433 | 27.0038 | 44.9058 | 44.8658 | 0 | 68.1417 | 70.1762 | 69.8483 | 69.8735 | 69.9153 | 41.7928
LosAngeles066 | T.PINOS_______066 | 62.3329 | 62.3329 | 62.3328 | 62.269 | 62.326 | 62.3263 | 62.3363 | 62.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7916 | 25.3176 | 42.1018 | 42.0643 | 0 | 62.7962 | 64.6813 | 64.383 | 64.4087 | 64.4481 | 39.232
Angol066 | L.ANGELES_____066 | 68.4138 | 68.4137 | 68.4136 | 68.3436 | 68.4062 | 68.4066 | 68.4175 | 68.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7833 | 29.2596 | 48.6571 | 48.6137 | 0 | 73.345 | 75.5467 | 75.1984 | 75.2284 | 75.2744 | 44.2967
ElAvellano066 | ANGOL_________066 | 62.2299 | 62.2298 | 62.2297 | 62.1661 | 62.223 | 62.2233 | 62.2333 | 62.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8054 | 25.345 | 42.1473 | 42.1098 | 0 | 62.5654 | 64.4436 | 64.1464 | 64.172 | 64.2113 | 39.1541
Traiguen066 |  | 67.3528 | 67.3527 | 67.3526 | 67.2837 | 67.3452 | 67.3456 | 67.3564 | 67.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.608 | 28.9127 | 48.0803 | 48.0374 | 0 | 71.802 | 73.9575 | 73.6164 | 73.6458 | 73.6908 | 43.545
Curacautin066 |  | 67.1763 | 67.1762 | 67.1762 | 67.1074 | 67.1688 | 67.1692 | 67.18 | 67.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4943 | 28.6876 | 47.7059 | 47.6634 | 0 | 71.5142 | 73.661 | 73.3213 | 73.3506 | 73.3954 | 43.3796
Lautaro066 |  | 52.9851 | 53.0238 | 53.4 | 52.7214 | 52.2886 | 51.9833 | 53.0882 | 56.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7309 | 29.9829 | 49.2075 | 48.8422 | 0 | 58.5154 | 57.8313 | 56.2038 | 54.4742 | 53.976 | 35.3477
Panguipulli066 |  | 66.3035 | 66.2689 | 66.3034 | 66.2355 | 66.2961 | 66.2965 | 66.3052 | 66.2896 | 192.0327 | 0 | 234.5719 | 233.6012 | 235.1213 | 196.2883 | 195.9646 | 27.3058 | 45.4081 | 45.3676 | 123.4096 | 64.4617 | 66.3708 | 66.0557 | 66.0806 | 66.1189 | 99.5191
Corral023 |  | 65.0446 | 65.0107 | 65.0446 | 64.978 | 65.0375 | 65.0378 | 65.0463 | 65.0311 | 183.1348 | 0 | 223.7029 | 222.7772 | 224.2269 | 187.1932 | 186.8845 | 26.0406 | 43.3041 | 43.2655 | 123.182 | 64.3428 | 66.2484 | 65.9339 | 65.9587 | 65.997 | 96.351
Osorno066 |  | 64.6799 | 64.6462 | 64.6798 | 64.6136 | 64.6728 | 64.6731 | 64.6816 | 64.6664 | 179.4974 | 0 | 219.2597 | 218.3523 | 219.7733 | 183.4751 | 183.1726 | 25.5234 | 42.444 | 42.4062 | 122.2896 | 63.8767 | 65.7684 | 65.4562 | 65.4809 | 65.5189 | 94.9837
PuertoVaras013 | ELAVELLANO____066 | 66.9477 | 66.9128 | 66.9476 | 66.879 | 66.9403 | 66.9406 | 66.9494 | 66.9337 | 186.8188 | 0 | 228.2029 | 227.2586 | 228.7375 | 190.9588 | 190.6439 | 26.5644 | 44.1752 | 44.1358 | 127.0886 | 66.3833 | 68.3493 | 68.0249 | 68.0505 | 68.09 | 98.7056
Melipulli066 |  | 65.1204 | 65.0875 | 65.1203 | 65.0537 | 65.1132 | 65.1136 | 65.1221 | 65.1068 | 180.4637 | 0 | 220.4433 | 219.531 | 220.9597 | 184.4676 | 184.1602 | 25.6612 | 42.6731 | 42.6351 | 122.6778 | 64.0796 | 65.9669 | 65.6499 | 65.6724 | 65.7113 | 95.4829
Colaco066 | CURACAUTIN____066 | 66.5024 | 66.4688 | 66.5023 | 66.4342 | 66.4951 | 66.4954 | 66.5041 | 66.4885 | 184.9407 | 0 | 225.9122 | 224.9773 | 226.4414 | 189.044 | 188.729 | 26.2978 | 43.7318 | 43.6928 | 125.5759 | 65.5934 | 67.5253 | 67.2008 | 67.2238 | 67.2636 | 97.7517
Pid-Pid110 |  | 64.5953 | 63.3083 | 62.9693 | 62.1081 | 61.2437 | 61.1383 | 63.0955 | 66.9477 | 201.2642 | 0 | 241.3783 | 242.0901 | 242.8933 | 201.889 | 201.8834 | 201.8924 | 135.3976 | 141.4468 | 137.2491 | 69.7947 | 67.7059 | 67.1001 | 66.9282 | 66.6134 | 116.2889
Chonchi110 |  | 64.3457 | 63.0587 | 62.7198 | 61.8588 | 60.9941 | 60.8888 | 62.846 | 66.6983 | 200.565 | 0 | 240.5239 | 241.2393 | 242.0369 | 201.1737 | 201.17 | 201.1784 | 134.9177 | 140.9627 | 136.7789 | 69.5491 | 67.4564 | 66.8522 | 66.6805 | 66.3657 | 115.8692
Sistemas de Almacenamiento |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 460.4 | 247 | 112.3 | 112.1 | 20.7 | 52.9 | 17.7 | 0 | 0 | -7.7 | -118.5 | -414.6 | -121.9 | -505.9 | -226.6 | -178.7 | -456.4 | -443.6 | -520.5 | 0 | 697.9 | 670.2 | 547.6 | 435.6 | 380
SAE-ARICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAE-NUEVA-IMPERIAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAE-CRCA-PFV-DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR |  | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -7.7 | -8 | -8 | -8 | -7.6 | -6.6 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0.3 | -20.2
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR2 |  | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2 | -49.2 | 0 | -49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2 | 0 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 0 | -29
SAE-CRCA-PFV-ANDES2B |  | 130 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.4 | -111.1 | -122.5 | -4.1 | -4.1 | -121.1 | -118.5 | -104.6 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 75.2
SAE-CRCA-PFV-ANDES2A |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8
SAE-CRCA-PFV-SALVADOR |  | 0 | 16.3 | 49.9 | 0 | 0.3 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | -2.8 | -45.3 | -48.5 | -47 | -44.1 | -37.9 | -21.6 | 0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 33.5
SAE-CRCA-PFV-COYA |  | 137.4 | 121.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.4 | -91 | -137.4 | -137.4 | -134.9 | 0 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 95.4 | 152.1
SAE-CRCA-PFV-URIBE-SOLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | -0.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.3
SAE-CRCA-PFV-SAN-ANDRES |  | 30 | 23.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -27.2 | -11.8 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.3
SAE-CRCA-PE-LA-CABANA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.5 | 0 | 38.1 | 25.9 | 0 | 0 | -1.3
SAE-CRCA-PE-PUNTA-SIERRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | -2.9 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 5.7
SAE-CRCA-PFV-CAPRICORNIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
SAE-CRCA-PFV-ANDES4 |  | 130 | 0 | 0 | 112.1 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.3 | -122.8 | 0 | -124.1 | 0 | 0 | -124.1 | -122.5 | -108.5 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 119.2
SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO |  | 0 | 9.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.3 | 0 | -57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 0 | 60 | 60 | 0.1 | 0 | 6.6
SAE-CRCA-PFV MANZANO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.6 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.8 | 0 | 60 | 49.8 | 10.2 | 0 | -2.4
SAE-CRCA-PFV-TAMAYA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reducción de Renovable Estimada |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9584 | 543.2704 | 772.8547 | 802.9569 | 881.5066 | 836.3374 | 1153.8745 | 1173.9193 | 1384.0525 | 1544.524 | 448.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9584.4987
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9584 | 543.2704 | 772.8547 | 802.9569 | 881.5066 | 836.3374 | 1153.8745 | 1173.9193 | 1384.0525 | 1544.524 | 448.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9584.4987
Exportación Referencial SEN-SADI N+1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total
Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
PFV-ANDES2A | ANDES_2A_FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880

## Notas lineas SSEE
REPORTE DESCONEXIÓN SUBESTACIONES/LÍNEAS PRG 20241221-23
Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin | Comentarios DAOP | Estado DAOP | Comentarios DPRO | Estado DPRO | Comentarios CDC | Estado CDC | Pérdida estimada de potencia | Comentario Anulación | Comentario Parcial Comienzo de Trabajo | Comentario Puede Afectar a | Id Empresa | Id Línea | Info Línea | Info Empresa | Info Usuario | Ejecución Trabajo | Historial de Estados | Afecta SSCC | Afecta Protecciones | Afecta Medidores | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos | Info Tramos
2024129326 | Linea | Aprobado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1053 | CHACAYA - CRUCERO 220KV | 1953 | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Puesta en servicio protección Sistema 2 paño J3 de S/E Chacaya, asociado a NUP 4716. | Riesgo bajo, se toman medidas preventivas para realizar un trabajo seguro. | S/E Chacaya: abierto y a disposición del jefe de faena 52J3, 89J3-1, 89J3-2 89J3-3, Abierto 89J3-2T // S/E Crucero: abierto y a disposición 52J6, 89J6-1, 89J6-2, 89J6-3 , Abierto 89J6-2T // Bloquear 50BF J3 en S/E Chacaya y 50BF J6 en S/E Crucero. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 18:00 |  |  | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 2x220 kV Kimal - Crucero E/S, ambos circuitos.</li><li>Central Cerro Pabellón E/S.</li></ul> | Aprobado | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 2x220 kV Kimal - Crucero E/S, ambos circuitos.</li><li>Central Cerro Pabellón E/S.</li></ul> | Aprobado | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 2x220 kV Kimal - Crucero E/S, ambos circuitos.</li><li>Central Cerro Pabellón E/S.</li></ul> | Aprobado | 0 |  |  |  | 399 | 1053 | •NOMBRE: CHACAYA - CRUCERO 220KV , •Controlador nemo técnico G0216, •Controlador nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_602, •Coordinador nombre ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa nemo técnico G0216, •Empresa nombre ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1053, •Id control: 399, •Id coordinado: 1744, •Id empresa: 399, •Id línea: 1053, •Id propietario: 399, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT069---------G0216, •Línea nombre: CHACAYA - CRUCERO 220KV , •Línea número: 69 | •Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_602, •NemoTécnico: G0216, •Empresa Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Empresa Número: 216, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Id: 399, •Id Empresa: 399, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1744, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 399, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. • Username: engie • Email: roberto.barrera@engie.com • Switch Nombre: Operadores Antofagasta • Switch Username: oantofagasta • Switch Email: operadoresSTZonaantofagasta@cl.engie.com |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 08:42:27, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 08:43:37, •Usuario: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Username: engie, •Email: roberto.barrera@engie.com •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:08:21, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT069CI1--------G0216, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: G0216, •Empresa nombre: ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1953, •Id empresa: 399, •Id línea: 1053, •Id propietario: 399, •Id seccion tramo: 1953, •Id tramo: 2940, •Línea nemo técnico: LT069---------G0216, •Línea nombre: CHACAYA - CRUCERO 220KV , •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT069CI1TR01----G0216, •Sección tramo nombre: CHACAYA - CRUCERO 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT069CI1TR01G0216ST35G0216, •Sección tramo segmento nombre: CHACAYA - CRUCERO 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 35
2024129628 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 1413 | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | 3225 | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1970), NUP 3287 "Desvinculación en AT del desconectador 89J3-2, transformador de corriente TCJ3-2 e Interruptor 52J3 para realizar el cambio de equipo 89J3-2 y adecuaciones estructuras". | Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo | Restricciones: L 220kV María Elena-Frontera C1, Indisponible. Bloqueos del jefe de faena: No hay Nota: Solicitud asociada a SD 2024129469 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 07:00 | 2024-12-25 21:00 |  |  | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 1413 | •NOMBRE: FRONTERA - MARIA ELENA 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1413, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1413, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT168---------T0002, •Línea nombre: FRONTERA - MARIA ELENA 220KV, •Línea número: 168 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 22:51:59, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:20:54, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV •Circuito nemo técnico: LT168CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3225, •Id empresa: 82, •Id línea: 1413, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3225, •Id tramo: 4646, •Línea nemo técnico: LT168---------T0002, •Línea nombre: FRONTERA - MARIA ELENA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT168CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: FRONTERA - MARIA ELENA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT168CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV, •Sección tramo segmento número: 1
2024124148 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1413 | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | 3225 | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos NUP 3287: Reemplazo de conductor actual por uno de alta temperatura y potencia 550MVA, desde estructura 19A a 76; 76 a 133; 133 a 173. Reemplazo de piezas estructurales en Torre 3, 25, 44, 105, 114, 123, 126, 128, 160, 163, 164, 167 y 173. | Bajo | Actividades: Trabajos NUP 3287: Reemplazo de conductor actual por uno de alta temperatura y potencia 550MVA, desde estructura 19A a 76; 76 a 133; 133 a 173. Reemplazo de piezas estructurales en Torre 3, 25, 44, 105, 114, 123, 126, 128, 160, 163, 164, 167 y 173. NOTA: Cruce con LAT 2x220kV Ana María - Encuentro. Restricciones: L 220kV María Elena-Frontera C1, Indisponible. Subestación Encuentro, 52J17 y 52J18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ana María, 52J5; 52J6 y 52J2; 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ma. Elena, 89J3-3 Inmovilizado Puesta a Tierra en Chicote Desenergizado Subestación Frontera, Estructura E19A (Circuito 1) Inmovilizado Puesta a Tierra Zonal Subestación Frontera, Estructura E184B (Circuito 1) Inmovilizado Puesta a Tierra Zonal Subestación Frontera, 89J3-3 Inmovilizado Puesta a Tierra en Chicote Desenergizado | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 05:00 | 2024-12-28 21:00 |  |  | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 1413 | •NOMBRE: FRONTERA - MARIA ELENA 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1413, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1413, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT168---------T0002, •Línea nombre: FRONTERA - MARIA ELENA 220KV, •Línea número: 168 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 01/12/2024 13:41:33, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:21:04, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV •Circuito nemo técnico: LT168CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3225, •Id empresa: 82, •Id línea: 1413, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3225, •Id tramo: 4646, •Línea nemo técnico: LT168---------T0002, •Línea nombre: FRONTERA - MARIA ELENA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT168CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: FRONTERA - MARIA ELENA 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT168CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV, •Sección tramo segmento número: 1
2024128200 | Linea | Aprobado | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 378 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1109 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV | 2070 2071 | O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos de Recubrimiento de techo Galpon GIS de SE Coloso, cercano a LT 220kV O'Higgins - Coloso. | Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado. | SE O'Higgins: Abierto 52J4. SE Coloso: Abierto 52J2. Abiertos y bloqueados 89J2-1 y 89J2-2. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 20:18 |  |  | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 220 kV O'Higgins - Liqcau E/S.</li><li>LT 220 kV Liqcau - Coloso E/S.</li><li>Interruptor 52HT1 de S/E Liqcau abierto.</li><li>Instalaciones de transmisión de Zona Antofagasta 110 kV E/S normal</li><li>Trafos 220/110 Capricornio, Esmeralda, y Mejillones E/S.</li></ul> | Aprobado | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 220 kV O'Higgins - Liqcau E/S.</li><li>LT 220 kV Liqcau - Coloso E/S.</li><li>Interruptor 52HT1 de S/E Liqcau abierto.</li><li>Instalaciones de transmisión de Zona Antofagasta 110 kV E/S normal</li><li>Trafos 220/110 Capricornio, Esmeralda, y Mejillones E/S.</li></ul> | Aprobado | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 220 kV O'Higgins - Liqcau E/S.</li><li>LT 220 kV Liqcau - Coloso E/S.</li><li>Interruptor 52HT1 de S/E Liqcau abierto.</li><li>Instalaciones de transmisión de Zona Antofagasta 110 kV E/S normal</li><li>Trafos 220/110 Capricornio, Esmeralda, y Mejillones E/S.</li></ul> | Aprobado | 0 |  |  |  | 419 | 1109 | •NOMBRE: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Controlador nemo técnico G0064, •Controlador nombre: ON-GROUP S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_635, •Coordinador nombre MINERA ESCONDIDA LTDA., •Empresa nemo técnico L0120, •Empresa nombre MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1109, •Id control: 63, •Id coordinado: 378, •Id empresa: 419, •Id línea: 1109, •Id propietario: 419, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT125---------L0120, •Línea nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Línea número: 125 | •Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_635, •NemoTécnico: L0120, •Empresa Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Empresa Número: 120, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Id: 419, •Id Empresa: 419, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 378, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 419, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA. • Username: minera_escondida_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Edu Brizuela • Switch Username: ebrizuela • Switch Email: edu.eh.brizuela@bhpbilliton.com |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 10/12/2024 23:18:29, •Usuario: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Username: minera_escondida_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/12/2024 23:18:50, •Usuario: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Username: minera_escondida_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:49:50, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT125CI2--------L0120, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: L0120, •Empresa nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es critica : sin_definir, •Id : 2070, •Id empresa: 419, •Id línea: 1109, •Id propietario: 419, •Id seccion tramo: 2070, •Id tramo: 3057, •Línea nemo técnico: LT125---------L0120, •Línea nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT125CI2TR01----L0120, •Sección tramo nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT125CI2TR01L0120ST53L0120, •Sección tramo segmento nombre: O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 53 | ELEMENTO: EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT125CI2--------L0120, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: L0120, •Empresa nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es critica : sin_definir, •Id : 2071, •Id empresa: 419, •Id línea: 1109, •Id propietario: 419, •Id seccion tramo: 2071, •Id tramo: 3057, •Línea nemo técnico: LT125---------L0120, •Línea nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT125CI2TR01----L0120, •Sección tramo nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT125CI2TR01L0120ST54L0120, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°23 - COLOSO 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 54
2024129639 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 1345 | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | 3065 3066 | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1 EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1968), "Desvinculación en AT paño J14, para el cambio de los equipo 89J14-2 y adecuación de estructura asociadas" , Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. | Instalaciones en Riesgo: L220 kV Kimal-María Elena L1 Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo | Actividad: A solicitud de SAESA (SODI 1968), Desconexión Línea 220 kV María Elena Kimal Cto 1 por faenas de "Desvinculación en AT paño J14, para el cambio de los equipo 89J14-2 y adecuación de estructura asociadas". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. Restricciones: L 220kV Kimal-María Elena, L1, indisponible. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Nota Solicitud asociada a SD 2024129386 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 07:00 | 2024-12-22 20:00 |  |  | <h3><strong>Trabajo de desconexión efectiva autorizado sólo entre 08:30 horas y 18:30 horas.&nbsp;</strong></h3><p><strong>CC de empresa solicitante debe corroborar al CDC la factibilidad de lo anterior para autorización del trabajo durante horario de “plena” generación solar (post subida de generación en torno al amanecer y pre bajada de generación en torno al atardecer) según condiciones de recurso solar primario disponible en la zona.</strong></p><p><strong>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Kimal - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto y controlar la transferencia en este tramo de línea (TTCC extremo María Elena de 183 MVA@220 kV).</strong></p><p><strong>Sólo trabajos de desvinculación de equipos del paño J14 en S/E Kimal. Para conexión de nuevas instalaciones del proyecto NUP 3287 se deben ingresar solicitudes dedicadas para revisión de antecedentes.</strong></p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Kimal - María Elena C1&nbsp;</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Maria Elena.</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Laberinto.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE María Elena, Frontera, San Simón y Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro.</li><li>E/S la línea 220 kV Crucero - Chacaya.</li><li>Al menos 4 diagonales completas de 220 kV en S/E Kimal cerradas.</li></ul><p><strong>Considerar los siguientes controles de Tx durante horarios CON RECURSO SOLAR en la zona (mañana-tarde):</strong></p><ul><li>0.47*Tx Lagunas - San Simón + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C1 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C2 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.30*Tx 500-&gt;220 ATR S/E Kimal + Tx Kimal - Laberinto &lt; 323 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Laberinto permanente a 25ºC)</li><li>Tx (LT 2x220kV María Elena - Kimal C1) + TR01 S/E Cóndores *0.36 &lt; 174 MVA (TTCC 183 MVA extremo María Elena)</li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo, Nuevo Quillagua, María Elena y Sol del Desierto.</p> | Aprobado | <h3><strong>Trabajo de desconexión efectiva autorizado sólo entre 08:30 horas y 18:30 horas.&nbsp;</strong></h3><p><strong>CC de empresa solicitante debe corroborar al CDC la factibilidad de lo anterior para autorización del trabajo durante horario de “plena” generación solar (post subida de generación en torno al amanecer y pre bajada de generación en torno al atardecer) según condiciones de recurso solar primario disponible en la zona.</strong></p><p><strong>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Kimal - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto y controlar la transferencia en este tramo de línea (TTCC extremo María Elena de 183 MVA@220 kV).</strong></p><p><strong>Sólo trabajos de desvinculación de equipos del paño J14 en S/E Kimal. Para conexión de nuevas instalaciones del proyecto NUP 3287 se deben ingresar solicitudes dedicadas para revisión de antecedentes.</strong></p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Kimal - María Elena C1&nbsp;</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Maria Elena.</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Laberinto.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE María Elena, Frontera, San Simón y Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro.</li><li>E/S la línea 220 kV Crucero - Chacaya.</li><li>Al menos 4 diagonales completas de 220 kV en S/E Kimal cerradas.</li></ul><p><strong>Considerar los siguientes controles de Tx durante horarios CON RECURSO SOLAR en la zona (mañana-tarde):</strong></p><ul><li>0.47*Tx Lagunas - San Simón + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C1 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C2 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.30*Tx 500-&gt;220 ATR S/E Kimal + Tx Kimal - Laberinto &lt; 323 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Laberinto permanente a 25ºC)</li><li>Tx (LT 2x220kV María Elena - Kimal C1) + TR01 S/E Cóndores *0.36 &lt; 174 MVA (TTCC 183 MVA extremo María Elena)</li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo, Nuevo Quillagua, María Elena y Sol del Desierto.</p> | Aprobado | <h3><strong>Trabajo de desconexión efectiva autorizado sólo entre 08:30 horas y 18:30 horas.&nbsp;</strong></h3><p><strong>CC de empresa solicitante debe corroborar al CDC la factibilidad de lo anterior para autorización del trabajo durante horario de “plena” generación solar (post subida de generación en torno al amanecer y pre bajada de generación en torno al atardecer) según condiciones de recurso solar primario disponible en la zona.</strong></p><p><strong>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Kimal - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto y controlar la transferencia en este tramo de línea (TTCC extremo María Elena de 183 MVA@220 kV).</strong></p><p><strong>Sólo trabajos de desvinculación de equipos del paño J14 en S/E Kimal. Para conexión de nuevas instalaciones del proyecto NUP 3287 se deben ingresar solicitudes dedicadas para revisión de antecedentes.</strong></p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Kimal - María Elena C1&nbsp;</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Maria Elena.</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Laberinto.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE María Elena, Frontera, San Simón y Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro.</li><li>E/S la línea 220 kV Crucero - Chacaya.</li><li>Al menos 4 diagonales completas de 220 kV en S/E Kimal cerradas.</li></ul><p><strong>Considerar los siguientes controles de Tx durante horarios CON RECURSO SOLAR en la zona (mañana-tarde):</strong></p><ul><li>0.47*Tx Lagunas - San Simón + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C1 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C2 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.30*Tx 500-&gt;220 ATR S/E Kimal + Tx Kimal - Laberinto &lt; 323 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Laberinto permanente a 25ºC)</li><li>Tx (LT 2x220kV María Elena - Kimal C1) + TR01 S/E Cóndores *0.36 &lt; 174 MVA (TTCC 183 MVA extremo María Elena)</li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo, Nuevo Quillagua, María Elena y Sol del Desierto.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 1345 | •NOMBRE: MARIA ELENA – KIMAL 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1345, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1345, •Id propietario: 82, •Línea descripción: NUP 234, •Línea nemo técnico: LT160---------T0002, •Línea nombre: MARIA ELENA – KIMAL 220KV, •Línea número: 160 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 22:57:08, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:47:50, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT160CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3065, •Id empresa: 82, •Id línea: 1345, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3065, •Id tramo: 4468, •Línea nemo técnico: LT160---------T0002, •Línea nombre: MARIA ELENA – KIMAL 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT160CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: MARIA ELENA - KIMAL 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT160CI1TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT160CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3066, •Id empresa: 82, •Id línea: 1345, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3066, •Id tramo: 4468, •Línea nemo técnico: LT160---------T0002, •Línea nombre: MARIA ELENA – KIMAL 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT160CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: MARIA ELENA - KIMAL 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT160CI1TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 2
2024129386 | Linea | Aprobado | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1345 | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | 3148 4965 | EST. L1A - KIMAL 220 KV C1 EST. L1A - KIMAL 220KV C1 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de Línea 220 kV Maria Elena Kimal Cto 1. Para realizar trabajos en S/E Kimal "Desvinculación en AT paño J14, para el cambio de los equipo 89J14-2 y adecuación de estructura asociadas". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. | Riesgo controlado y bajo. Trabajos en instalaciones desenergizadas. | PT 12295, control interno SATT. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 07:00 | 2024-12-22 20:00 |  |  | <h3><strong>Trabajo de desconexión efectiva autorizado sólo entre 08:30 horas y 18:30 horas.&nbsp;</strong></h3><p><strong>CC de empresa solicitante debe corroborar al CDC la factibilidad de lo anterior para autorización del trabajo durante horario de “plena” generación solar (post subida de generación en torno al amanecer y pre bajada de generación en torno al atardecer) según condiciones de recurso solar primario disponible en la zona.</strong></p><p><strong>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Kimal - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto y controlar la transferencia en este tramo de línea (TTCC extremo María Elena de 183 MVA@220 kV).</strong></p><p><strong>Sólo trabajos de desvinculación de equipos del paño J14 en S/E Kimal. Para conexión de nuevas instalaciones del proyecto NUP 3287 se deben ingresar solicitudes dedicadas para revisión de antecedentes.</strong></p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Kimal - María Elena C1&nbsp;</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Maria Elena.</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Laberinto.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE María Elena, Frontera, San Simón y Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro.</li><li>E/S la línea 220 kV Crucero - Chacaya.</li><li>Al menos 4 diagonales completas de 220 kV en S/E Kimal cerradas.</li></ul><p><strong>Considerar los siguientes controles de Tx durante horarios CON RECURSO SOLAR en la zona (mañana-tarde):</strong></p><ul><li>0.47*Tx Lagunas - San Simón + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C1 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C2 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.30*Tx 500-&gt;220 ATR S/E Kimal + Tx Kimal - Laberinto &lt; 323 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Laberinto permanente a 25ºC)</li><li>Tx (LT 2x220kV María Elena - Kimal C1) + TR01 S/E Cóndores *0.36 &lt; 174 MVA (TTCC 183 MVA extremo María Elena)</li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo, Nuevo Quillagua, María Elena y Sol del Desierto.</p> | Aprobado | <h3><strong>Trabajo de desconexión efectiva autorizado sólo entre 08:30 horas y 18:30 horas.&nbsp;</strong></h3><p><strong>CC de empresa solicitante debe corroborar al CDC la factibilidad de lo anterior para autorización del trabajo durante horario de “plena” generación solar (post subida de generación en torno al amanecer y pre bajada de generación en torno al atardecer) según condiciones de recurso solar primario disponible en la zona.</strong></p><p><strong>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Kimal - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto y controlar la transferencia en este tramo de línea (TTCC extremo María Elena de 183 MVA@220 kV).</strong></p><p><strong>Sólo trabajos de desvinculación de equipos del paño J14 en S/E Kimal. Para conexión de nuevas instalaciones del proyecto NUP 3287 se deben ingresar solicitudes dedicadas para revisión de antecedentes.</strong></p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Kimal - María Elena C1&nbsp;</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Maria Elena.</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Laberinto.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE María Elena, Frontera, San Simón y Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro.</li><li>E/S la línea 220 kV Crucero - Chacaya.</li><li>Al menos 4 diagonales completas de 220 kV en S/E Kimal cerradas.</li></ul><p><strong>Considerar los siguientes controles de Tx durante horarios CON RECURSO SOLAR en la zona (mañana-tarde):</strong></p><ul><li>0.47*Tx Lagunas - San Simón + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C1 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C2 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.30*Tx 500-&gt;220 ATR S/E Kimal + Tx Kimal - Laberinto &lt; 323 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Laberinto permanente a 25ºC)</li><li>Tx (LT 2x220kV María Elena - Kimal C1) + TR01 S/E Cóndores *0.36 &lt; 174 MVA (TTCC 183 MVA extremo María Elena)</li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo, Nuevo Quillagua, María Elena y Sol del Desierto.</p> | Aprobado | <h3><strong>Trabajo de desconexión efectiva autorizado sólo entre 08:30 horas y 18:30 horas.&nbsp;</strong></h3><p><strong>CC de empresa solicitante debe corroborar al CDC la factibilidad de lo anterior para autorización del trabajo durante horario de “plena” generación solar (post subida de generación en torno al amanecer y pre bajada de generación en torno al atardecer) según condiciones de recurso solar primario disponible en la zona.</strong></p><p><strong>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Kimal - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto y controlar la transferencia en este tramo de línea (TTCC extremo María Elena de 183 MVA@220 kV).</strong></p><p><strong>Sólo trabajos de desvinculación de equipos del paño J14 en S/E Kimal. Para conexión de nuevas instalaciones del proyecto NUP 3287 se deben ingresar solicitudes dedicadas para revisión de antecedentes.</strong></p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Kimal - María Elena C1&nbsp;</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Maria Elena.</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Kimal - Laberinto.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE María Elena, Frontera, San Simón y Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro.</li><li>E/S la línea 220 kV Crucero - Chacaya.</li><li>Al menos 4 diagonales completas de 220 kV en S/E Kimal cerradas.</li></ul><p><strong>Considerar los siguientes controles de Tx durante horarios CON RECURSO SOLAR en la zona (mañana-tarde):</strong></p><ul><li>0.47*Tx Lagunas - San Simón + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C1 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.20*Tx Lagunas - Collahuasi C2 + Tx Kimal - María Elena &lt; 183 MVA (TTCC extremo S/E María Elena).</li><li>0.30*Tx 500-&gt;220 ATR S/E Kimal + Tx Kimal - Laberinto &lt; 323 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Laberinto permanente a 25ºC)</li><li>Tx (LT 2x220kV María Elena - Kimal C1) + TR01 S/E Cóndores *0.36 &lt; 174 MVA (TTCC 183 MVA extremo María Elena)</li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo, Nuevo Quillagua, María Elena y Sol del Desierto.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 514 | 1345 | •NOMBRE: MARIA ELENA – KIMAL 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1345, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1345, •Id propietario: 82, •Línea descripción: NUP 234, •Línea nemo técnico: LT160---------T0002, •Línea nombre: MARIA ELENA – KIMAL 220KV, •Línea número: 160 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_720, •NemoTécnico: T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Empresa Número: 31, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Id: 514, •Id Empresa: 514, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1959, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. • Username: satt • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Miranda • Switch Username: Juan_Miranda • Switch Email: juan.miranda@saesa.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 11:14:26, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 11:23:39, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:47:37, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: EST. L1A - KIMAL 220 KV C1 •Circuito nemo técnico: LT160CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0031, •Empresa nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3148, •Id empresa: 514, •Id línea: 1345, •Id propietario: 514, •Id seccion tramo: 3148, •Id tramo: 4468, •Línea nemo técnico: LT160---------T0002, •Línea nombre: MARIA ELENA – KIMAL 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT160CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: MARIA ELENA - KIMAL 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT160CI1TR01T0002ST01T0031, •Sección tramo segmento nombre: EST. L1A - KIMAL 220 KV C1, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. L1A - KIMAL 220KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT160CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0031, •Empresa nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4965, •Id empresa: 514, •Id línea: 1345, •Id propietario: 514, •Id seccion tramo: 4965, •Id tramo: 4468, •Línea nemo técnico: LT160---------T0002, •Línea nombre: MARIA ELENA – KIMAL 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT160CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: MARIA ELENA - KIMAL 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT160CI1TR01T0002ST02T0031, •Sección tramo segmento nombre: EST. L1A - KIMAL 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 2
2024128199 | Linea | Aprobado | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 378 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1109 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV | 2070 2071 | O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos de Recubrimiento de techo Galpon GIS de SE Coloso, cercano a LT 220kV O'Higgins - Coloso. | Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado. | SE O'Higgins: Abierto 52J4. SE Coloso: Abierto 52J2. Abiertos y bloqueados 89J2-1 y 89J2-2. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 23:59 |  |  | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 220 kV O'Higgins - Liqcau E/S.</li><li>LT 220 kV Liqcau - Coloso E/S.</li><li>Interruptor 52HT1 de S/E Liqcau abierto.</li><li>Instalaciones de transmisión de Zona Antofagasta 110 kV E/S normal.</li><li>Trafos 220/110 Capricornio, Esmeralda, y Mejillones E/S.</li></ul> | Aprobado | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 220 kV O'Higgins - Liqcau E/S.</li><li>LT 220 kV Liqcau - Coloso E/S.</li><li>Interruptor 52HT1 de S/E Liqcau abierto.</li><li>Instalaciones de transmisión de Zona Antofagasta 110 kV E/S normal.</li><li>Trafos 220/110 Capricornio, Esmeralda, y Mejillones E/S.</li></ul> | Aprobado | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 220 kV O'Higgins - Liqcau E/S.</li><li>LT 220 kV Liqcau - Coloso E/S.</li><li>Interruptor 52HT1 de S/E Liqcau abierto.</li><li>Instalaciones de transmisión de Zona Antofagasta 110 kV E/S normal.</li><li>Trafos 220/110 Capricornio, Esmeralda, y Mejillones E/S.</li></ul> | Aprobado | 0 |  |  |  | 419 | 1109 | •NOMBRE: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Controlador nemo técnico G0064, •Controlador nombre: ON-GROUP S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_635, •Coordinador nombre MINERA ESCONDIDA LTDA., •Empresa nemo técnico L0120, •Empresa nombre MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1109, •Id control: 63, •Id coordinado: 378, •Id empresa: 419, •Id línea: 1109, •Id propietario: 419, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT125---------L0120, •Línea nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Línea número: 125 | •Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_635, •NemoTécnico: L0120, •Empresa Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Empresa Número: 120, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Id: 419, •Id Empresa: 419, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 378, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 419, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA. • Username: minera_escondida_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Edu Brizuela • Switch Username: ebrizuela • Switch Email: edu.eh.brizuela@bhpbilliton.com |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 10/12/2024 23:17:50, •Usuario: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Username: minera_escondida_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/12/2024 23:18:14, •Usuario: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Username: minera_escondida_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:24:12, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT125CI2--------L0120, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: L0120, •Empresa nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es critica : sin_definir, •Id : 2070, •Id empresa: 419, •Id línea: 1109, •Id propietario: 419, •Id seccion tramo: 2070, •Id tramo: 3057, •Línea nemo técnico: LT125---------L0120, •Línea nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT125CI2TR01----L0120, •Sección tramo nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT125CI2TR01L0120ST53L0120, •Sección tramo segmento nombre: O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 53 | ELEMENTO: EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT125CI2--------L0120, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: L0120, •Empresa nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es critica : sin_definir, •Id : 2071, •Id empresa: 419, •Id línea: 1109, •Id propietario: 419, •Id seccion tramo: 2071, •Id tramo: 3057, •Línea nemo técnico: LT125---------L0120, •Línea nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT125CI2TR01----L0120, •Sección tramo nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT125CI2TR01L0120ST54L0120, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°23 - COLOSO 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 54
2024129411 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 129 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | 1490 1491 | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos por reemplazo de TTPP del paño J7. (NUP 4974). | Bajo | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas, desvinculación de antiguos circuitos e Integración de nuevos circuitos asociados al TTPP-J7.- Restricciones: Bloqueo de disparos a protecciones S1 y S2 de Línea Chena C4 de 220 kV.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-A. Jahuel .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-22 18:00 |  |  | <p>Asociado a SD N°2024127395 y N°2024129794.</p> | Aprobado | <p>Asociado a SD N°2024127395 y N°2024129794.</p> | Aprobado | <p>Asociado a SD N°2024127395 y N°2024129794.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 129 | •NOMBRE: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 129, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 129, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT088---------T0002, •Línea nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Línea número: 88 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 12:24:29, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:22:36, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 •Circuito nemo técnico: LT088CI4--------T0002, •Circuito nombre: C4, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1490, •Id empresa: 82, •Id línea: 129, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1490, •Id tramo: 1269, •Línea nemo técnico: LT088---------T0002, •Línea nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT088CI4TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT088CI4TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4 •Circuito nemo técnico: LT088CI4--------T0002, •Circuito nombre: C4, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1491, •Id empresa: 82, •Id línea: 129, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1491, •Id tramo: 1269, •Línea nemo técnico: LT088---------T0002, •Línea nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT088CI4TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT088CI4TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4, •Sección tramo segmento número: 2
2024127395 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 129 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | 1490 1491 | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos de reemplazo de TTPP y puesta en servicio en paño J7. NUP 4974. | Bajo | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos por reemplazo de TTPP y puesta en servicio en paño J7 (NUP 4974).- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Alto Jahuel-Chena, C4 .- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Paño J7 y salida de línea Chena C4 Verificación de ausencia de tensión e instalación puesta a tierra provisional; Delimitación de zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-22 18:00 |  |  | <p>E/S resto de los circuitos de la LT 4x220 kV Alto Jahuel - Chena.</p> | Aprobado | <p>E/S resto de los circuitos de la LT 4x220 kV Alto Jahuel - Chena.</p> | Aprobado | <p>E/S resto de los circuitos de la LT 4x220 kV Alto Jahuel - Chena.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 129 | •NOMBRE: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 129, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 129, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT088---------T0002, •Línea nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Línea número: 88 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/12/2024 16:36:21, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:22:23, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 •Circuito nemo técnico: LT088CI4--------T0002, •Circuito nombre: C4, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1490, •Id empresa: 82, •Id línea: 129, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1490, •Id tramo: 1269, •Línea nemo técnico: LT088---------T0002, •Línea nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT088CI4TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT088CI4TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4 •Circuito nemo técnico: LT088CI4--------T0002, •Circuito nombre: C4, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1491, •Id empresa: 82, •Id línea: 129, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1491, •Id tramo: 1269, •Línea nemo técnico: LT088---------T0002, •Línea nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT088CI4TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT088CI4TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4, •Sección tramo segmento número: 2
2024129620 | Linea | Aprobado | TRANSMISORA PARINAS S.A. | 2366 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2014 | MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION] | 4883 4884 4885 | MONTE MINA – EST. 158 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 158 – EST 17 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 17 – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | NUP 1146 Proyecto ON Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai (Monte Mina), Energizada en 220 kV | Instalaciones en Riesgo: L 220kV Parinas-Monte Mina, C1 o L 220kV Parinas-Monte Mina, C2 o Barra 2 220 kV, Principal 2 Monte Mina o Barra 1 220 kV, Principal 1 Monte Mina. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. | Actividades: Primera energización de equipos (Línea), NUP 1146: LAT 2x220kV Parinas -Montemina (En Vacio): Energización LAT 2x220kV SE Parinas- Monte Mina C1 y C2. Restricciones: Instalación disponible para pruebas de primera energización. Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-21 18:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2470 | 2014 | •NOMBRE: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1457, •Coordinador nombre TRANSMISORA PARINAS S.A., •Empresa nemo técnico T0832, •Empresa nombre TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 2014, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2366, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: 3 | •Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1457, •NemoTécnico: T0832, •Empresa Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Empresa Número: 832, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Id: 2470, •Id Empresa: 2470, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2366, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2470, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A. • Username: transmisora_parinas_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 22:44:06, •Usuario: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Username: transmisora_parinas_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:21:22, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: MONTE MINA – EST. 158 220KV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI2--------T0832, •Circuito nombre: C2 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4883, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4883, •Id tramo: 5511, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI2TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI2TR01T0832ST01T0832, •Sección tramo segmento nombre: MONTE MINA – EST. 158 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 158 – EST 17 220KV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI2--------T0832, •Circuito nombre: C2 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4884, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4884, •Id tramo: 5511, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI2TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI2TR01T0832ST02T0832, •Sección tramo segmento nombre: EST. 158 – EST 17 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 17 – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI2--------T0832, •Circuito nombre: C2 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4885, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4885, •Id tramo: 5511, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI2TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI2TR01T0832ST03T0832, •Sección tramo segmento nombre: EST. 17 – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3
2024129623 | Linea | Aprobado | TRANSMISORA PARINAS S.A. | 2366 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2014 | MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION] | 4866 4867 4882 | MONTE MINA – EST. 158 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 158  EST 17 220KV C1 [EN_REVISION] EST 17 – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | NUP 1146 Proyecto ON Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai (Monte Mina), Energizada en 220 kV | Instalaciones en Riesgo: L 220kV Parinas-Monte Mina, C1 o L 220kV Parinas-Monte Mina, C2 o Barra 2 220 kV, Principal 2 Monte Mina o Barra 1 220 kV, Principal 1 Monte Mina. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. | Actividades: Primera energización de la línea 2x220kV Parinas-Monte Mina C1 y C2. Restricciones: Instalación disponible para pruebas de energización. Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-21 18:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2470 | 2014 | •NOMBRE: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1457, •Coordinador nombre TRANSMISORA PARINAS S.A., •Empresa nemo técnico T0832, •Empresa nombre TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 2014, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2366, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: 3 | •Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1457, •NemoTécnico: T0832, •Empresa Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Empresa Número: 832, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Id: 2470, •Id Empresa: 2470, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2366, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2470, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A. • Username: transmisora_parinas_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 22:47:32, •Usuario: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Username: transmisora_parinas_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:21:22, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: MONTE MINA – EST. 158 220KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0832, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4866, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4866, •Id tramo: 5510, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01T0832ST01T0832, •Sección tramo segmento nombre: MONTE MINA – EST. 158 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 158  EST 17 220KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0832, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4867, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4867, •Id tramo: 5510, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01T0832ST02T0832, •Sección tramo segmento nombre: EST. 158  EST 17 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST 17 – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0832, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4882, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4882, •Id tramo: 5510, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01T0832ST03T0832, •Sección tramo segmento nombre: EST 17 – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3
2024129626 | Linea | Aprobado | TRANSMISORA PARINAS S.A. | 2366 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2014 | MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION] | 4866 4867 4882 | MONTE MINA – EST. 158 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 158  EST 17 220KV C1 [EN_REVISION] EST 17 – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | NUP 1146 Proyecto ON Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai (Monte Mina), Energizada en 220 kV | Instalaciones en Riesgo: L 220kV Parinas-Monte Mina, C1 o L 220kV Parinas-Monte Mina, C2 o Barra 2 220 kV, Principal 2 Monte Mina o Barra 1 220 kV, Principal 1 Monte Mina. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. | Actividades: Primera energización de equipos asociados a paños J14, J15, J17 y J18. Restricciones: Instalación disponible para pruebas de energización Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-21 18:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2470 | 2014 | •NOMBRE: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1457, •Coordinador nombre TRANSMISORA PARINAS S.A., •Empresa nemo técnico T0832, •Empresa nombre TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 2014, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2366, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: 3 | •Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1457, •NemoTécnico: T0832, •Empresa Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Empresa Número: 832, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Id: 2470, •Id Empresa: 2470, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2366, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2470, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A. • Username: transmisora_parinas_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 22:51:26, •Usuario: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Username: transmisora_parinas_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:21:22, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: MONTE MINA – EST. 158 220KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0832, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4866, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4866, •Id tramo: 5510, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01T0832ST01T0832, •Sección tramo segmento nombre: MONTE MINA – EST. 158 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 158  EST 17 220KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0832, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4867, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4867, •Id tramo: 5510, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01T0832ST02T0832, •Sección tramo segmento nombre: EST. 158  EST 17 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST 17 – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI1--------T0832, •Circuito nombre: C1 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4882, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4882, •Id tramo: 5510, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI1TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI1TR01T0832ST03T0832, •Sección tramo segmento nombre: EST 17 – PARINAS 220KV C1 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3
2024129629 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1048 | ATACAMA - MIRAJE 220KV | 1933 1934 1935 1936 1937 | ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1 EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Cierre de puentes eléctricos en estructura de anclaje N° 11, Cto. 1, de la línea 2x220 kV Atacama - Miraje. Método de líneas energizadas a distancia y potencial. | Bajo | Actividades: Cierre de puentes eléctricos en estructura de anclaje N° 11, Cto. 1, de la línea 2x220 kV Atacama - Miraje. Método de líneas energizadas a distancia y potencial. Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje C1, Indisponible (Los consumos del Tap Off Enlace se alimentan radialmente desde SE Miraje) Subestación Miraje, 52J5; 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Tap Off ENLACE, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, E11 bloqueo jefe de faena Respetar distancia de seguridad de 1.7 mts. Verificar humedad menor al 80%. Verificar velocidad del viento menor a 30 km/hr. Limpieza de pertigas con paños siliconados, planchado de pertigas y cordeles. Utilización de jumper, Utilización de pértiga gatillos, Comprobar continuidad y resistencia del traje de LLVV. Subestación Atacama, E11 lado de salida hacia ML S/E Miraje bloqueo de jefe de faena La línea se mantiene energizada | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-22 18:00 |  |  | <p><strong>Las SD vigentes previas deben permanecer en dicho estado hasta concretar el cierre del circuito</strong>. Aplican las mismas condiciones de dichas SD, a saber:</p><p>Para la realización de los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Atacama – Miraje C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Atacama – Miraje.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Atacama – O’Higgins en <strong>horario nocturno</strong> desde las <strong>18:30 horas</strong>.</li><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x220 kV Atacama – O’Higgins en <strong>horario diurno</strong> (<strong>08:00 y 18:30 horas</strong>).</li><li>Considerar el siguiente control de Tx durante todo el trabajo:</li><li><strong>Tx C_ES 220 kV Miraje -&gt; Atacama + 0.30*Tx 220→500 ATR S/E Kimal &lt; Capacidad 1x220 kV Miraje - Atacama (386 MVA permanente a 25ºC CS; 414 MVA corta duración 15 minutos a 25°C CS ; 549 MVA por TTCC).</strong></li></ul> | Aprobado | <p><strong>Las SD vigentes previas deben permanecer en dicho estado hasta concretar el cierre del circuito</strong>. Aplican las mismas condiciones de dichas SD, a saber:</p><p>Para la realización de los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Atacama – Miraje C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Atacama – Miraje.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Atacama – O’Higgins en <strong>horario nocturno</strong> desde las <strong>18:30 horas</strong>.</li><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x220 kV Atacama – O’Higgins en <strong>horario diurno</strong> (<strong>08:00 y 18:30 horas</strong>).</li><li>Considerar el siguiente control de Tx durante todo el trabajo:</li><li><strong>Tx C_ES 220 kV Miraje -&gt; Atacama + 0.30*Tx 220→500 ATR S/E Kimal &lt; Capacidad 1x220 kV Miraje - Atacama (386 MVA permanente a 25ºC CS; 414 MVA corta duración 15 minutos a 25°C CS ; 549 MVA por TTCC).</strong></li></ul> | Aprobado | <p><strong>Las SD vigentes previas deben permanecer en dicho estado hasta concretar el cierre del circuito</strong>. Aplican las mismas condiciones de dichas SD, a saber:</p><p>Para la realización de los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Atacama – Miraje C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Atacama – Miraje.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Miraje - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Atacama – O’Higgins en <strong>horario nocturno</strong> desde las <strong>18:30 horas</strong>.</li><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x220 kV Atacama – O’Higgins en <strong>horario diurno</strong> (<strong>08:00 y 18:30 horas</strong>).</li><li>Considerar el siguiente control de Tx durante todo el trabajo:</li><li><strong>Tx C_ES 220 kV Miraje -&gt; Atacama + 0.30*Tx 220→500 ATR S/E Kimal &lt; Capacidad 1x220 kV Miraje - Atacama (386 MVA permanente a 25ºC CS; 414 MVA corta duración 15 minutos a 25°C CS ; 549 MVA por TTCC).</strong></li></ul> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 1048 | •NOMBRE: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1048, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Línea descripción: TRANSELEC S.A, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: 151 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 22:52:26, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:21:40, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1933, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1933, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST15T0002, •Sección tramo segmento nombre: ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 15 | ELEMENTO: EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1934, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1934, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST16T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 16 | ELEMENTO: EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1935, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1935, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST17T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 17 | ELEMENTO: EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1936, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1936, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST18T0002, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 18 | ELEMENTO: TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1 •Circuito nemo técnico: LT151CI1--------T0002, •Circuito nombre: C1, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1937, •Id empresa: 82, •Id línea: 1048, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1937, •Id tramo: 2920, •Línea nemo técnico: LT151---------T0002, •Línea nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT151CI1TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ATACAMA - MIRAJE 220KV C1, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT151CI1TR01T0002ST19T0002, •Sección tramo segmento nombre: TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1, •Sección tramo segmento número: 19
2024129641 | Linea | Aprobado | TRANSMISORA PARINAS S.A. | 2366 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2014 | MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION] | 4883 4884 4885 | MONTE MINA – EST. 158 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 158 – EST 17 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 17 – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | NUP 1146: LAT 2x220kV PRI-MMI: Energización Línea 2x220 kV SE Jadresic (ex Parinas) - SE Monte Mina C1 y C2. Enerigzación de Equipos asociados a paños J14, J15, J17 y J18. | Instalaciones en Riesgo: L 220kV Parinas-Monte Mina, C1 o L 220kV Parinas-Monte Mina, C2 o Barra 2 220 kV, Principal 2 Monte Mina o Barra 1 220 kV, Principal 1 Monte Mina. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. | Actividades: Primera energización de equipos (Línea), NUP 1146: LAT 2x220kV PRI-MMI: Energización Línea 2x220 kV SE Jadresic (ex Parinas) - SE Monte Mina C1 y C2. Enerigzación de Equipos asociados a paños J14, J15, J17 y J18. Restricciones: L 220kV Parinas-Monte Mina, C2, disponible para energización Paño J14 Monte Mina, disponible para energización. Paño J15 Monte Mina, disponible para energización. Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-21 18:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2470 | 2014 | •NOMBRE: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Controlador nemo técnico sin_definir, •Controlador nombre: sin_definir, •Coordinador nemo técnico REUC_ID_1457, •Coordinador nombre TRANSMISORA PARINAS S.A., •Empresa nemo técnico T0832, •Empresa nombre TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 2014, •Id control: sin_definir, •Id coordinado: 2366, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: 3 | •Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1457, •NemoTécnico: T0832, •Empresa Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Empresa Número: 832, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Id: 2470, •Id Empresa: 2470, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2366, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2470, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A. • Username: transmisora_parinas_s.a._[en_revision] • Email: sin_definir |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 22:58:48, •Usuario: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Username: transmisora_parinas_s.a._[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:21:22, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: MONTE MINA – EST. 158 220KV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI2--------T0832, •Circuito nombre: C2 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4883, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4883, •Id tramo: 5511, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI2TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI2TR01T0832ST01T0832, •Sección tramo segmento nombre: MONTE MINA – EST. 158 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: EST. 158 – EST 17 220KV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI2--------T0832, •Circuito nombre: C2 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4884, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4884, •Id tramo: 5511, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI2TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI2TR01T0832ST02T0832, •Sección tramo segmento nombre: EST. 158 – EST 17 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 2 | ELEMENTO: EST. 17 – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION] •Circuito nemo técnico: LT003CI2--------T0832, •Circuito nombre: C2 [EN_REVISION], •Empresa nemo técnico: T0832, •Empresa nombre: TRANSMISORA PARINAS S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 4885, •Id empresa: 2470, •Id línea: 2014, •Id propietario: 2470, •Id seccion tramo: 4885, •Id tramo: 5511, •Línea nemo técnico: LT003---------T0832, •Línea nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV [EN_REVISION], •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT003CI2TR01----T0832, •Sección tramo nombre: MONTE MINA – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT003CI2TR01T0832ST03T0832, •Sección tramo segmento nombre: EST. 17 – PARINAS 220KV C2 [EN_REVISION], •Sección tramo segmento número: 3
2024129794 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 129 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | 1490 1491 | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones |  | Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J7. *COMENTARIO ADICIONAL: REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J7. *COMENTARIO ADICIONAL: REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J7. *COMENTARIO ADICIONAL: REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J7. *COMENTARIO ADICIONAL: REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J7 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-22 23:59 |  |  | <p>E/S resto de los circuitos de la LT 4x220 kV Alto Jahuel - Chena.</p> | Aprobado | <p>E/S resto de los circuitos de la LT 4x220 kV Alto Jahuel - Chena.</p> | Aprobado | <p>E/S resto de los circuitos de la LT 4x220 kV Alto Jahuel - Chena.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 129 | •NOMBRE: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 129, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 129, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT088---------T0002, •Línea nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Línea número: 88 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Integracion MantenimientoMayor • Username: integracion_mm • Email: desarrollo+pmpm@synaptic.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 11:00:33, •Usuario: Integracion MantenimientoMayor, •Username: integracion_mm, •Email: desarrollo+pmpm@synaptic.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:12:28, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 •Circuito nemo técnico: LT088CI4--------T0002, •Circuito nombre: C4, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1490, •Id empresa: 82, •Id línea: 129, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1490, •Id tramo: 1269, •Línea nemo técnico: LT088---------T0002, •Línea nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT088CI4TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 1.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT088CI4TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4, •Sección tramo segmento número: 1 | ELEMENTO: ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4 •Circuito nemo técnico: LT088CI4--------T0002, •Circuito nombre: C4, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 1491, •Id empresa: 82, •Id línea: 129, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 1491, •Id tramo: 1269, •Línea nemo técnico: LT088---------T0002, •Línea nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT088CI4TR01----T0002, •Sección tramo nombre: ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: 2.0, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT088CI4TR01T0002ST02T0002, •Sección tramo segmento nombre: ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4, •Sección tramo segmento número: 2
2024128198 | Linea | Aprobado | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 378 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1109 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV | 2070 2071 | O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos de Recubrimiento de techo Galpon GIS de SE Coloso, cercano a LT 220kV O'Higgins - Coloso. | Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado. | SE O'Higgins: Abierto 52J4. SE Coloso: Abierto 52J2. Abiertos y bloqueados 89J2-1 y 89J2-2. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 23:59 |  |  | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 220 kV O'Higgins - Liqcau E/S.</li><li>LT 220 kV Liqcau - Coloso E/S.</li><li>Interruptor 52HT1 de S/E Liqcau&nbsp;abierto.</li><li>Instalaciones de transmisión de Zona Antofagasta 110 kV E/S normal</li><li>Trafos 220/110 Capricornio, Esmeralda, y Mejillones E/S.</li></ul> | Aprobado | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 220 kV O'Higgins - Liqcau E/S.</li><li>LT 220 kV Liqcau - Coloso E/S.</li><li>Interruptor 52HT1 de S/E Liqcau&nbsp;abierto.</li><li>Instalaciones de transmisión de Zona Antofagasta 110 kV E/S normal</li><li>Trafos 220/110 Capricornio, Esmeralda, y Mejillones E/S.</li></ul> | Aprobado | <p>Se requiere:</p><ul><li>LT 220 kV O'Higgins - Liqcau E/S.</li><li>LT 220 kV Liqcau - Coloso E/S.</li><li>Interruptor 52HT1 de S/E Liqcau&nbsp;abierto.</li><li>Instalaciones de transmisión de Zona Antofagasta 110 kV E/S normal</li><li>Trafos 220/110 Capricornio, Esmeralda, y Mejillones E/S.</li></ul> | Aprobado | 0 |  |  |  | 419 | 1109 | •NOMBRE: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Controlador nemo técnico G0064, •Controlador nombre: ON-GROUP S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_635, •Coordinador nombre MINERA ESCONDIDA LTDA., •Empresa nemo técnico L0120, •Empresa nombre MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1109, •Id control: 63, •Id coordinado: 378, •Id empresa: 419, •Id línea: 1109, •Id propietario: 419, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT125---------L0120, •Línea nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Línea número: 125 | •Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_635, •NemoTécnico: L0120, •Empresa Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Empresa Número: 120, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Id: 419, •Id Empresa: 419, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 378, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 419, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA. • Username: minera_escondida_[no_mostrar] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Edu Brizuela • Switch Username: ebrizuela • Switch Email: edu.eh.brizuela@bhpbilliton.com |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 10/12/2024 23:17:15, •Usuario: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Username: minera_escondida_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 10/12/2024 23:17:36, •Usuario: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Username: minera_escondida_[no_mostrar], •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:08:22, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT125CI2--------L0120, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: L0120, •Empresa nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es critica : sin_definir, •Id : 2070, •Id empresa: 419, •Id línea: 1109, •Id propietario: 419, •Id seccion tramo: 2070, •Id tramo: 3057, •Línea nemo técnico: LT125---------L0120, •Línea nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT125CI2TR01----L0120, •Sección tramo nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT125CI2TR01L0120ST53L0120, •Sección tramo segmento nombre: O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 53 | ELEMENTO: EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT125CI2--------L0120, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: L0120, •Empresa nombre: MINERA ESCONDIDA LTDA., •Es critica : sin_definir, •Id : 2071, •Id empresa: 419, •Id línea: 1109, •Id propietario: 419, •Id seccion tramo: 2071, •Id tramo: 3057, •Línea nemo técnico: LT125---------L0120, •Línea nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT125CI2TR01----L0120, •Sección tramo nombre: O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: sin_definir, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT125CI2TR01L0120ST54L0120, •Sección tramo segmento nombre: EST. N°23 - COLOSO 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 54
2024129979 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1482 | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | 3437 | VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Valdivia: Energización, análisis fasorial y puesta en servicio de transformador de corriente paño J3, asociados a NUP 4467.- | Bajo.- | Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Valdivia C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante el proceso de energización.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: Trabajos asociados a proyecto NUP 4467 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-20 19:30 | 2024-12-20 22:00 |  |  | <p>Trabajos asociados al NUP 4467. Se requiere:</p><ul><li>C1 de la línea 2x220 kV Valdivia - El Laurel E/S</li><li>C2 de la línea 2x220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue - Seccionadora Pichirropulli E/S.</li><li>Ambos circuitos de la línea 2x220 kV Ciruelos - Valdivia E/S.</li></ul><p>Además, por bloqueo de protección diferencial de barra, se requiere abrir interruptor 52JS de S/E Valdivia (barra 220 kV N°2 de S/E Valdivia alimentada radialmente desde S/E Ciruelos).</p> | Aprobado | <p>Trabajos asociados al NUP 4467. Se requiere:</p><ul><li>C1 de la línea 2x220 kV Valdivia - El Laurel E/S</li><li>C2 de la línea 2x220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue - Seccionadora Pichirropulli E/S.</li><li>Ambos circuitos de la línea 2x220 kV Ciruelos - Valdivia E/S.</li></ul><p>Además, por bloqueo de protección diferencial de barra, se requiere abrir interruptor 52JS de S/E Valdivia (barra 220 kV N°2 de S/E Valdivia alimentada radialmente desde S/E Ciruelos).</p> | Aprobado | <p>Trabajos asociados al NUP 4467. Se requiere:</p><ul><li>C1 de la línea 2x220 kV Valdivia - El Laurel E/S</li><li>C2 de la línea 2x220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue - Seccionadora Pichirropulli E/S.</li><li>Ambos circuitos de la línea 2x220 kV Ciruelos - Valdivia E/S.</li></ul><p>Además, por bloqueo de protección diferencial de barra, se requiere abrir interruptor 52JS de S/E Valdivia (barra 220 kV N°2 de S/E Valdivia alimentada radialmente desde S/E Ciruelos).</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 1482 | •NOMBRE: VALDIVIA - EL LAUREL 220KV, •Controlador nemo técnico T0002, •Controlador nombre: TRANSELEC S.A., •Coordinador nemo técnico REUC_ID_61, •Coordinador nombre TRANSELEC S.A., •Empresa nemo técnico T0002, •Empresa nombre TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Id: 1482, •Id control: 82, •Id coordinado: 82, •Id empresa: 82, •Id línea: 1482, •Id propietario: 82, •Línea descripción: sin_definir, •Línea nemo técnico: LT178---------T0002, •Línea nombre: VALDIVIA - EL LAUREL 220KV, •Línea número: 178 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 21:16:17, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 19/12/2024 10:01:39, •Usuario: Benjamin Rivera, •Username: benjamin.rivera, •Email: benjamin.rivera@coordinador.cl | No | No | No | ELEMENTO: VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2 •Circuito nemo técnico: LT178CI2--------T0002, •Circuito nombre: C2, •Empresa nemo técnico: T0002, •Empresa nombre: TRANSELEC S.A., •Es critica : sin_definir, •Id : 3437, •Id empresa: 82, •Id línea: 1482, •Id propietario: 82, •Id seccion tramo: 3437, •Id tramo: 4805, •Línea nemo técnico: LT178---------T0002, •Línea nombre: VALDIVIA - EL LAUREL 220KV, •Línea número: sin_definir, •Sección tramo nemo técnico: LT178CI2TR01----T0002, •Sección tramo nombre: VALDIVIA - EL LAUREL 220KV C2, •Sección tramo segmento descripción: CONDUCTOR ACSR IBIS, •Sección tramo inicio km: sin_definir, •Sección tramo segmento nemo técnico: LT178CI2TR01T0002ST01T0002, •Sección tramo segmento nombre: VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2, •Sección tramo segmento número: 1
2024129909 | Subestacion | Aprobado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2384 | S/E HUERTOS FAMILIARES | 34860 | PA S/E HUERTOS FAMILIARES F11 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos programados de Enel Green Power. Se requiere abrir interruptor 52F11 correspondiente al circuito N°3 del BESS El Manzano, PFV El Manzano no se vera afectado, para realizar trabajos de instalación de Interlocks en celdas ormazabal de cada inversor (17 al 23). | Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad. | Trabajos programados de Enel Green Power. Se requiere abrir interruptor 52F11 correspondiente al circuito N°3 del BESS El Manzano, PFV El Manzano no se vera afectado, para realizar trabajos de instalación de Interlocks en celdas ormazabal de cada inversor (17 al 23). | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 11:00 | 2024-12-23 19:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 491 | 2384 | •NOMBRE: S/E HUERTOS FAMILIARES, •Nemo Técnico G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2384, •Id empresa: 491, •Id propietario: 491, •Id subestación: 2384, •Número: 196, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE196G0292 | •Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_194, •NemoTécnico: G0292, •Empresa Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Empresa Número: 292, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Id: 491, •Id Empresa: 491, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 250, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 491, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A. • Username: egp_sur • Email: sin_definir • Switch Nombre: Cristoffer Gerbier • Switch Username: Cristoffer_Gerbier • Switch Email: cristoffer.gerbier@enel.com |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 17/12/2024 15:30:34, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 16:08:47, •Usuario: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •Username: egp_sur, •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:41:50, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •empresa_numero: 292, •id_propietario: 491, •created: 2023-08-30T03:01:18.525000, •id_empresa: 491, •pano_nombre: PA S/E HUERTOS FAMILIARES F11, •modified: 2024-10-22T03:01:31.812000, •id_pano: 34860, •id_subestacion: 2384, •pano_nemo_tecnico: PA012G0292SE196G0292, •empresa_nemo_tecnico: G0292, •subestacion_nemo_tecnico: SE196G0292, •es_critica: False, •id_centro_control: 491, •pano_numero: 12, •centro_control_nombre: ENEL GREEN POWER CHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E HUERTOS FAMILIARES, •id: 34860, •pano_descripcion: , •name: PA S/E HUERTOS FAMILIARES F11
2024124223 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO RECONECTADOR, REAPRIETE CONEXIONES, LIMPIEZA DE CONECTORES EN M.T., PINTURA DE ESTRUCTURA, ETC. | NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD | CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACION ALTO HOSPICIO: ABIERTO 52C32 - ABIERTO 89C32-1 - ABIERTO 89C32-2 SUBESTACION ALTO HOSPICIO: CONSUMOS DE ALIMENTADOR 52C32 INTERCONEXION CERRO DRAGON N°2 SE DEBEN TRANFERIR EN UN 100% A OTROS ALIMENTADORES, SEGUN CORRESPONDA. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 15:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 1812 | •NOMBRE: S/E ALTO HOSPICIO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1812, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1812, •Número: 280, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE280T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Mauricio Salazar Salazar • Username: Mauricio_Salazar_Salazar • Email: mmsalazars@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 02/12/2024 10:13:54, •Usuario: Mauricio Salazar Salazar, •Username: Mauricio_Salazar_Salazar, •Email: mmsalazars@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 02/12/2024 10:55:53, •Usuario: Mauricio Salazar Salazar, •Username: Mauricio_Salazar_Salazar, •Email: mmsalazars@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:15:11, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2017-03-09T06:01:09.674000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E ALTO HOSPICIO C32, •modified: 2023-11-21T13:16:31.530000, •id_pano: 21087, •id_subestacion: 1812, •pano_nemo_tecnico: PA009T0058SE280T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE280T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 9, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E ALTO HOSPICIO, •id: 21087, •pano_descripcion: , •name: S/E ALTO HOSPICIO C32
2024130349 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 611 | S/E LAS PALMAS | 5869 | S/E LAS PALMAS J3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Las Palmas: Limpieza de contactos principales 89J3-1 F3 método a distancia. |  | Actividades: S/E Las Palmas: 1) Limpieza de contactos principales 89J3-1 F3 método a distancia. En atención a la avería N° 10113039 por punto caliente en contacto principal.,***Nota: Requiere Paño J3 Transferido. Linea 220kV Los Vilos-Las Palmas C2, queda en servicio normal. Restricciones: Subestación Las Palmas, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Las Palmas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Las Palmas, delimitar el area de trabajo correctamente . . Subestación Las Palmas, Se instalaran tierras de bloqueo provisionales en 89J3-1 lado interruptor 52J3. (Previa verificación de ausencia de tensión) . | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 17:30 |  |  | <p>Circuito N°2 de la línea 2x220kV Los Vilos-Las Palmas conectada por barra de transferencia.</p> | Aprobado | <p>Circuito N°2 de la línea 2x220kV Los Vilos-Las Palmas conectada por barra de transferencia.</p> | Aprobado | <p>Circuito N°2 de la línea 2x220kV Los Vilos-Las Palmas conectada por barra de transferencia.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 611 | •NOMBRE: S/E LAS PALMAS, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: true, •Id: 611, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 611, •Número: 62, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE062T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/12/2024 15:08:02, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:42:20, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:43.965000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E LAS PALMAS J3, •modified: 2023-11-21T13:16:22.791000, •id_pano: 5869, •id_subestacion: 611, •pano_nemo_tecnico: PA027T0002SE062T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 27, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E LAS PALMAS, •id: 5869, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAS PALMAS J3
2024121267 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Se realizará mantenimiento preventivo al reconectador del paño C1 de S/E Nancagua (pruebas eléctricas y limpieza de aislación). | Nivel de riesgo bajo y controlado bajo procedimientos de CGE Transmisión. | Los consumos asociados al Cto. Nancagua de S/E Nancagua serán transferidas vía redes de MT. No existiran afectaciones a clientes finales. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 18:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  | Barra 13.8kV S/E Placilla. | 2025 | 648 | •NOMBRE: S/E NANCAGUA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 648, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 648, •Número: 184, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE184T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Nicolas Cordero Pinto • Username: Nicolas_Cordero_Pinto • Email: nicorderop@cgetransmision.cl | • Comentario: sin_definir | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 25/11/2024 12:13:40, •Usuario: Nicolas Cordero Pinto, •Username: Nicolas_Cordero_Pinto, •Email: nicorderop@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 25/11/2024 12:20:12, •Usuario: Nicolas Cordero Pinto, •Username: Nicolas_Cordero_Pinto, •Email: nicorderop@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:15:17, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.799000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E NANCAGUA C1, •modified: 2023-11-21T13:14:52.330000, •id_pano: 3049, •id_subestacion: 648, •pano_nemo_tecnico: PA003T0058SE184T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE184T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 3, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E NANCAGUA, •id: 3049, •pano_descripcion: None, •name: S/E NANCAGUA C1
2024129891 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 33800 33801 1554 1560 1561 | S/E SANTA ELVIRA CS2 [EN_REVISION] S/E SANTA ELVIRA CS3 [EN_REVISION] S/E SANTA ELVIRA CS S/E SANTA ELVIRA CT1 S/E SANTA ELVIRA CT2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Pruebas de apertura y cierre de interruptores 52CT1 y 52CT2 de forma alternada, para lo cual se debe cerrar previamente el 52CS y mantener paralelo entre el T1 y T2 mientras duren las pruebas. Esto sin pérdida de consumos. Al abrir el 52CT1, el T2 quedará respaldando los consumos por barra MT. Luego, al cerrar el CT1 y abrir el 52CT2, el T1 quedará respaldando los consumos por barra MT. Durante estas pruebas, también se realizarán pruebas de apertura y cierre de los interruptores 52CS2 y 52CS3, ambos con desconectadores abierto. Esto para probar lógica de bloqueo que impide el paralelo del T3 con los transformadores T1 y T2, según se indica en ECC aprobado por el CEN. | Riesgo medio con transferencia de carga. | Pruebas sin pérdida de consumos. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 12:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 399 | •NOMBRE: S/E SANTA ELVIRA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 399, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 399, •Número: 48, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE048T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gabriel Ojeda Diaz • Username: Gabriel_Ojeda_Diaz • Email: gaojedad@cge.cl | • Comentario: sin_definir | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 17/12/2024 15:14:38, •Usuario: Gabriel Ojeda Diaz, •Username: Gabriel_Ojeda_Diaz, •Email: gaojedad@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 15:25:53, •Usuario: Gabriel Ojeda Diaz, •Username: Gabriel_Ojeda_Diaz, •Email: gaojedad@cge.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:42:51, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-01-19T03:02:06.388000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E SANTA ELVIRA CS2 [EN_REVISION], •modified: 2023-11-21T03:02:05.294000, •id_pano: 33800, •id_subestacion: 399, •pano_nemo_tecnico: PA609T0058SE048T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE048T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: None, •pano_numero: 609, •centro_control_nombre: None, •subesatcion_nombre: S/E SANTA ELVIRA, •id: 33800, •pano_descripcion: , •name: S/E SANTA ELVIRA CS2 [EN_REVISION] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-01-19T03:02:06.389000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E SANTA ELVIRA CS3 [EN_REVISION], •modified: 2023-11-21T03:02:05.296000, •id_pano: 33801, •id_subestacion: 399, •pano_nemo_tecnico: PA610T0058SE048T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE048T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: None, •pano_numero: 610, •centro_control_nombre: None, •subesatcion_nombre: S/E SANTA ELVIRA, •id: 33801, •pano_descripcion: , •name: S/E SANTA ELVIRA CS3 [EN_REVISION] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:28.094000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E SANTA ELVIRA CS, •modified: 2023-11-21T13:14:50.447000, •id_pano: 1554, •id_subestacion: 399, •pano_nemo_tecnico: PA001T0058SE048T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE048T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E SANTA ELVIRA, •id: 1554, •pano_descripcion: None, •name: S/E SANTA ELVIRA CS | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:28.124000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E SANTA ELVIRA CT1, •modified: 2023-11-21T13:14:50.458000, •id_pano: 1560, •id_subestacion: 399, •pano_nemo_tecnico: PA007T0058SE048T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE048T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 7, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E SANTA ELVIRA, •id: 1560, •pano_descripcion: None, •name: S/E SANTA ELVIRA CT1 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:28.129000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E SANTA ELVIRA CT2, •modified: 2023-11-21T13:14:50.459000, •id_pano: 1561, •id_subestacion: 399, •pano_nemo_tecnico: PA008T0058SE048T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE048T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 8, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E SANTA ELVIRA, •id: 1561, •pano_descripcion: None, •name: S/E SANTA ELVIRA CT2
2024129438 | Subestacion | Aprobado | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 2057 | S/E KIMAL | 23329 | S/E KIMAL J14 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión paño 52J14 para realizar "Desmontaje y montaje del equipo 89J14-2, y adecuaciones de estructuras paño J14". El paño ya se encontrara previamente desconectado y desvinculado desde desconexión línea María Elena - Kimal Circuito 1 SD N° 2024129386. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. | Riesgo bajo y controlado, el paño J14 ya se encontrara desvinculado. | PT N° 12837, control interno SATT. Paño J14 quedará desvinculado en desconexión línea María Elena - Kimal Circuito 1, SD N° 2024129386. Trabajos diurnos. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 07:00 | 2025-01-08 21:00 |  |  | <p>Solo se autorizan trabajos previos sin la energización de nuevos equipos primarios. Para solicitar la Puesta en Servicio se debe ingresar una solicitud dedicada con el fin de verificar cumplidos los requisitos de conexión.&nbsp;</p><p><strong>Con el fin de evitar eventuales limitaciones futuras, no se autorizarán trabajos de desconexión que involucren otros paños de S/E Kimal hasta que el paño J14 haya sido normalizado.</strong></p> | Aprobado | <p>Solo se autorizan trabajos previos sin la energización de nuevos equipos primarios. Para solicitar la Puesta en Servicio se debe ingresar una solicitud dedicada con el fin de verificar cumplidos los requisitos de conexión.&nbsp;</p><p><strong>Con el fin de evitar eventuales limitaciones futuras, no se autorizarán trabajos de desconexión que involucren otros paños de S/E Kimal hasta que el paño J14 haya sido normalizado.</strong></p> | Aprobado | <p>Solo se autorizan trabajos previos sin la energización de nuevos equipos primarios. Para solicitar la Puesta en Servicio se debe ingresar una solicitud dedicada con el fin de verificar cumplidos los requisitos de conexión.&nbsp;</p><p><strong>Con el fin de evitar eventuales limitaciones futuras, no se autorizarán trabajos de desconexión que involucren otros paños de S/E Kimal hasta que el paño J14 haya sido normalizado.</strong></p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 514 | 2057 | •NOMBRE: S/E KIMAL, •Nemo Técnico T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2057, •Id empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: 2057, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002T0031 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_720, •NemoTécnico: T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Empresa Número: 31, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Id: 514, •Id Empresa: 514, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1959, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. • Username: satt • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Miranda • Switch Username: Juan_Miranda • Switch Email: juan.miranda@saesa.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 12:44:28, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 12:49:08, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:43:18, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •empresa_numero: 31, •id_propietario: 514, •created: 2017-11-15T10:06:12.601000, •id_empresa: 514, •pano_nombre: S/E KIMAL J14, •modified: 2023-11-21T13:16:33.649000, •id_pano: 23329, •id_subestacion: 2057, •pano_nemo_tecnico: PA016T0031SE002T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE002T0031, •es_critica: False, •id_centro_control: 83, •pano_numero: 16, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •subesatcion_nombre: S/E KIMAL, •id: 23329, •pano_descripcion: , •name: S/E KIMAL J14
2024129469 | Subestacion | Aprobado | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 1901 | S/E MARIA ELENA | 24206 24207 | PA S/E MARIA ELENA J3 PA S/E MARIA ELENA J4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de Paño J3 y J4 de SE Maria Elena por desconexión de LAT Maria Elena Frontera Cto 1 coordinado con Transelec, para realizar "Desvinculación en AT del desconectador 89J3-2, transformador de corriente TCJ3-2 e Interruptor 52J3 para realizar cambio de los equipos 89J3-2, 52J3 y adecuaciones estructuras paño J3",. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. | Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas. | PT 12974, control interno SATT. Faenas coordinadas con Transelec. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 07:00 | 2024-12-25 21:00 |  |  | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 514 | 1901 | •NOMBRE: S/E MARIA ELENA, •Nemo Técnico T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1901, •Id empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: 1901, •Número: 105, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE105T0031 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_720, •NemoTécnico: T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Empresa Número: 31, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Id: 514, •Id Empresa: 514, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1959, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. • Username: satt • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Miranda • Switch Username: Juan_Miranda • Switch Email: juan.miranda@saesa.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 14:41:29, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 15:04:50, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:47:31, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •empresa_numero: 31, •id_propietario: 514, •created: 2018-02-16T06:00:52.251000, •id_empresa: 514, •pano_nombre: PA S/E MARIA ELENA J3, •modified: 2024-10-16T03:01:18.572000, •id_pano: 24206, •id_subestacion: 1901, •pano_nemo_tecnico: PA009T0031SE105T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE105T0031, •es_critica: False, •id_centro_control: 83, •pano_numero: 9, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •subesatcion_nombre: S/E MARIA ELENA, •id: 24206, •pano_descripcion: , •name: PA S/E MARIA ELENA J3 | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •empresa_numero: 31, •id_propietario: 514, •created: 2018-02-16T06:00:52.253000, •id_empresa: 514, •pano_nombre: PA S/E MARIA ELENA J4, •modified: 2024-10-16T03:01:18.574000, •id_pano: 24207, •id_subestacion: 1901, •pano_nemo_tecnico: PA010T0031SE105T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE105T0031, •es_critica: False, •id_centro_control: 83, •pano_numero: 10, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •subesatcion_nombre: S/E MARIA ELENA, •id: 24207, •pano_descripcion: , •name: PA S/E MARIA ELENA J4
2024129943 | Subestacion | Aprobado | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | 1959 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 1901 | S/E MARIA ELENA | 24206 24207 | PA S/E MARIA ELENA J3 PA S/E MARIA ELENA J4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de LAT Maria Elena Frontera Cto 1. a solicitud de Transelec por trabajos NUP 3287: Reemplazo de conductor actual por uno de alta temperatura y potencia 550MVA, desde estructura 19A a 76; 76 a 133; 133 a 173.Reemplazo de piezas estructurales en Torre 3, 25, 44, 105, 114, 123, 126, 128, 160, 163, 164, 167 y 173. | Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas | Asociado a NUP 3287, (SODI 2307 de Transelec a SATT, control interno SATT) | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-23 05:00 | 2024-12-28 21:00 |  |  | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024129469, 2024129943, 2024129628, 2024124148</p><p><strong>Para PES de nuevos equipos del paño J3 de S/E María Elena se deben ingresar solicitudes dedicadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del proceso de conexión.</strong></p><p>Durante la ejecución de los trabajos:</p><ul><li>Interruptor 52J7 de S/E María Elena debe permanecer abierto en todo momento. (De acuerdo con las indicaciones realizadas a la SD N°2024125126&nbsp;).</li><li>Paños J8, J9 y J10 de S/E María Elena cerrados.</li></ul><p>En forma previa a la desconexión del Cto. correspondiente de LT 220 kV Frontera - María Elena, se debe desactivar el EDAG de Sol del Desierto.</p><p>Durante los trabajos de desconexión de la LT 220 kV Frontera - María Elena C1 se requiere:</p><ul><li>E/S al menos un circuito de la línea 2x500 kV Changos - Kimal (y su circuito paralelo disponible).</li><li>Al menos un ATR de S/E Kimal E/S, y el otro ATR disponible (de preferencia ambos E/S).</li><li>E/S circuito paralelo de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena.</li><li>E/S ambos circuitos de las líneas 220 kV entre las SS/EE Frontera, San Simón y Lagunas y entre SS/EE María Elena y Kimal.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Kimal - Encuentro.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi - Lagunas.</li><li>E/S ambos circuitos de la línea 2x220 kV Encuentro - Ana María - Lagunas.</li><li>Considerar los siguientes controles de Tx en todo momento, respetando el sentido de flujo indicado:<ul><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx 2x220 kV Kimal -&gt; Encuentro &lt; 2x386 MVA (Capacidad LT 2x220 kV Kimal - Encuentro permanente a 25ºC).</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Ana María-&gt; Lagunas C1 o C2) * 0.38 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx María Elena -&gt; Frontera + Tx (LT 1x220 kV Encuentro-&gt; Collahuasi C1 o C2) * 0.28 &lt; min {capacidad del conductor, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx (LT 2x220kV Frontera -&gt; María Elena C_ES) + TR01 S/E Cóndores * 0.33 &lt; min {Capacidad LT 2x220 kV Frontera - María Elena, 329 MVA (0.9*TTCC María Elena en Tap 800 A)}</li><li>Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C2 + 0.9 * Tx 2x220 kV María Elena - Kimal C1 &lt;= 173 MVA (corresponde a 0.95 * TTCC María Elena - Kimal C2 en sobrecarga)</li><li>Gx Taira + Gx Sol del Desierto + Gx María Elena &lt;= 2*173 MVA (para no sobrecargar TTCC del paño J2 de S/E María Elena).</li></ul></li></ul><p>Se recomienda controlar las tensiones en el corredor de 220 kV entre SS/EE Lagunas, San Simón, Frontera y María Elena mediante la absorción de reactivos de los PFV: Atacama Solar, Granja Solar, Huatacondo.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 514 | 1901 | •NOMBRE: S/E MARIA ELENA, •Nemo Técnico T0031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1901, •Id empresa: 514, •Id propietario: 514, •Id subestación: 1901, •Número: 105, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE105T0031 | •Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_720, •NemoTécnico: T031, •Empresa Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL, •Empresa Número: 31, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL, •Id: 514, •Id Empresa: 514, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 1959, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 514, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. • Username: satt • Email: sin_definir • Switch Nombre: Juan Miranda • Switch Username: Juan_Miranda • Switch Email: juan.miranda@saesa.cl | • Comentario: sin_definir | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 17/12/2024 17:23:44, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 17:27:27, •Usuario: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •Username: satt, •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:48:26, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •empresa_numero: 31, •id_propietario: 514, •created: 2018-02-16T06:00:52.251000, •id_empresa: 514, •pano_nombre: PA S/E MARIA ELENA J3, •modified: 2024-10-16T03:01:18.572000, •id_pano: 24206, •id_subestacion: 1901, •pano_nemo_tecnico: PA009T0031SE105T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE105T0031, •es_critica: False, •id_centro_control: 83, •pano_numero: 9, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •subesatcion_nombre: S/E MARIA ELENA, •id: 24206, •pano_descripcion: , •name: PA S/E MARIA ELENA J3 | •empresa_nombre: SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A., •empresa_numero: 31, •id_propietario: 514, •created: 2018-02-16T06:00:52.253000, •id_empresa: 514, •pano_nombre: PA S/E MARIA ELENA J4, •modified: 2024-10-16T03:01:18.574000, •id_pano: 24207, •id_subestacion: 1901, •pano_nemo_tecnico: PA010T0031SE105T0031, •empresa_nemo_tecnico: T0031, •subestacion_nemo_tecnico: SE105T0031, •es_critica: False, •id_centro_control: 83, •pano_numero: 10, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •subesatcion_nombre: S/E MARIA ELENA, •id: 24207, •pano_descripcion: , •name: PA S/E MARIA ELENA J4
2024130315 | Subestacion | Aprobado | AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA | 1871 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2298 | S/E SOL DE LOS ANDES | 30142 30143 30146 30147 30148 30149 30150 30151 30152 30153 | S/E SOL DE LOS ANDES 33KV BP1 S/E SOL DE LOS ANDES HT1 S/E SOL DE LOS ANDES F5 S/E SOL DE LOS ANDES F4 S/E SOL DE LOS ANDES F3 S/E SOL DE LOS ANDES F2 S/E SOL DE LOS ANDES F1 S/E SOL DE LOS ANDES FZ S/E SOL DE LOS ANDES FT2 S/E SOL DE LOS ANDES FT1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Reemplazo de celda F1 en S/E Sol de los Andes por una de las mismas características y marca, lo anterior debido a falla por fuga de gas SF6 asociado a IFP 2024004906, los trabajos consideran solo reemplazo físico del equipo y ningún cambio en parámetros de protecciones donde el módulo/relé y gabinete de control/baja tensión se extraerá de la celda original y será instalado en la celda nueva. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 52FT1 y celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes. | El riesgo del trabajo es bajo debido a que se realiza con las instalaciones desenergizadas. | Reemplazo de celda F1 en S/E Sol de los Andes por una de las mismas características y marca, lo anterior debido a falla por fuga de gas SF6 asociado a IFP 2024004906, los trabajos consideran solo reemplazo físico del equipo y ningún cambio en parámetros de protecciones donde el módulo/relé y gabinete de control/baja tensión se extraerá de la celda original y será instalado en la celda nueva. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 52FT1 y celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 18:00 | 2024-12-23 15:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 1828 | 2298 | •NOMBRE: S/E SOL DE LOS ANDES, •Nemo Técnico G0626, •Empresa Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2298, •Id empresa: 1828, •Id propietario: 1828, •Id subestación: 2298, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0626 | •Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1162, •NemoTécnico: G0626, •Empresa Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Empresa Número: 626, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: OPDENERGY GENERACIÓN SPA, •Id: 1828, •Id Empresa: 1828, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1871, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1828, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA • Username: austrian_solar_chile_uno_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Marcos Cifuentes • Switch Username: marcos.cifuentes • Switch Email: mcifuentes@enorchile.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 18/12/2024 13:44:49, •Usuario: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Username: austrian_solar_chile_uno_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/12/2024 13:47:07, •Usuario: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Username: austrian_solar_chile_uno_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:50:25, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.587000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES 33KV BP1, •modified: 2024-01-19T03:01:16.771000, •id_pano: 30142, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA012G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 12, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30142, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES 33KV BP1 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.588000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES HT1, •modified: 2024-01-19T03:01:16.773000, •id_pano: 30143, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA011G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 11, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30143, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES HT1 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.591000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F5, •modified: 2024-01-19T03:01:16.775000, •id_pano: 30146, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA008G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 8, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30146, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F5 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.593000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F4, •modified: 2024-01-19T03:01:16.776000, •id_pano: 30147, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA007G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 7, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30147, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F4 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.594000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F3, •modified: 2024-01-19T03:01:16.778000, •id_pano: 30148, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA006G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 6, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30148, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F3 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.595000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F2, •modified: 2024-01-19T03:01:16.780000, •id_pano: 30149, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA005G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 5, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30149, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F2 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.596000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F1, •modified: 2024-01-19T03:01:16.781000, •id_pano: 30150, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA004G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 4, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30150, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F1 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.597000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES FZ, •modified: 2024-01-19T03:01:16.783000, •id_pano: 30151, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA003G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 3, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30151, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES FZ | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.599000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES FT2, •modified: 2024-01-19T03:01:16.784000, •id_pano: 30152, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA002G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 2, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30152, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES FT2 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.600000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES FT1, •modified: 2024-01-19T03:01:16.786000, •id_pano: 30153, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA001G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30153, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES FT1
2024122891 | Subestacion | Rechazado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 591 | S/E TEMUCO | 127 | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA N°2 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Mantenimiento preventivo a CDBC del Transformador N° 2. | Riesgo bajo, trabajo con las instalaciones desconectadas. | Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 2, los consumos asociados serán respaldados por el T1, T7 y T8 de misma subestación, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. Cabe mencionar que la revisión de este CDBC debe ser realizado durante la jornada diurna y en condiciones climáticas favorables para garantizar su correcto mantenimiento. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 09:00 | 2024-12-22 18:00 |  |  | <p>Por seguridad de la zona e indisponibilidad de la Central Lautaro &nbsp;(N°2024118490 y N¦2024113802), lo que impide reducir flujo en la zona, lo cual origina que no supere la desconexión forzada de la Barra N°1 de 220kV de la S/E Temuco.</p> | Rechazado | <p>Por seguridad de la zona e indisponibilidad de la Central Lautaro &nbsp;(N°2024118490 y N¦2024113802), lo que impide reducir flujo en la zona, lo cual origina que no supere la desconexión forzada de la Barra N°1 de 220kV de la S/E Temuco.</p> | Rechazado | <p>Por seguridad de la zona e indisponibilidad de la Central Lautaro &nbsp;(N°2024118490 y N¦2024113802), lo que impide reducir flujo en la zona, lo cual origina que no supere la desconexión forzada de la Barra N°1 de 220kV de la S/E Temuco.</p> | Rechazado | 0 |  |  |  | 2025 | 591 | •NOMBRE: S/E TEMUCO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: true, •Id: 591, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 591, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0002 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A. • Username: cge_transmision_s.a. • Email: cagurtop@transnet.cl • Switch Nombre: jorge gomez • Switch Username: jorge_gomez • Switch Email: jrgomezv@cge.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 27/11/2024 17:11:31, •Usuario: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Username: cge_transmision_s.a., •Email: cagurtop@transnet.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 27/11/2024 17:12:13, •Usuario: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Username: cge_transmision_s.a., •Email: cagurtop@transnet.cl •ESTADO: Rechazado, •Fecha: 20/12/2024 08:56:23, •Usuario: José Esparza, •Username: jesparza, •Email: jose.esparza@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: PRS-EV, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE037T0002, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E TEMUCO BT2, •id_trafo_3d: 127, •id_t3d_conexion3: 12116, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA N°2, •id: 127, •id_subestacion: 591, •pano3_nemo_tecnico: PA051T0058SE037T0002, •pano1_nemo_tecnico: PA053T0058SE037T0002, •id_trafo_tipo: 6, •id_t3d_conexion2: 12116, •id_t3d_conexion1: 12118, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E TEMUCO JT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0002, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E TEMUCO, •pano3_nombre: S/E TEMUCO BT2, •name: TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA N°2, •created: 2016-02-15T04:29:12.216000, •modified: 2024-02-08T03:00:57.725000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA051T0058SE037T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •transformador_descripcion:
2024126943 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 646 | S/E MANDINGA | 254 | T2D S/E MANDINGA BT1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se requiere la desconexión T1, Paño CT1, C1 Alimentador Tantehue y C2 alimentador San Manuel de S/E Mandinga, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución. Además, se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52B2 S/E Las Arañas, por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1 de S/E Mandinga. | Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión. | Se requiere la desconexión T1, Paño CT1, C1 Alimentador Tantehue y C2 alimentador San Manuel de S/E Mandinga, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución. Además, se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52B2 S/E Las Arañas, por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1 de S/E Mandinga. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 08:00 | 2024-12-22 19:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 646 | •NOMBRE: S/E MANDINGA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 646, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 646, •Número: 182, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE182T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl | • Comentario: sin_definir | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 07/12/2024 12:08:38, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/12/2024 12:09:46, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:50:53, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE182T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E MANDINGA CT1, •id_trafo_tipo: 6, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E MANDINGA BT1, •id: 254, •id_subestacion: 646, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 3029, •id_t2d_conexion2: 3030, •pano1_nemo_tecnico: PA001T0058SE182T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA002T0058SE182T0058, •id_trafo_2d: 254, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E MANDINGA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE182T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E MANDINGA, •name: T2D S/E MANDINGA BT1, •created: 2016-02-15T04:29:07.787000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.561000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024129107 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 584 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 2686 | S/E POLPAICO KS | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Polpaico: Mantenimiento programado a transformadores de corriente del paño de 500 kV KS -Seccionador. | Bajo | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a transformadores de corriente del paño de 500 kV KS -Seccionador. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los TTCC a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 08:00 | 2024-12-22 17:00 |  |  | <p>Todo el resto de las instalaciones de S/E Polpaico 500 kV disponibles.</p><p>CER Polpaico E/S.</p> | Aprobado | <p>Todo el resto de las instalaciones de S/E Polpaico 500 kV disponibles.</p><p>CER Polpaico E/S.</p> | Aprobado | <p>Todo el resto de las instalaciones de S/E Polpaico 500 kV disponibles.</p><p>CER Polpaico E/S.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 584 | •NOMBRE: S/E POLPAICO (TRANSELEC), •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 584, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 584, •Número: 30, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE030T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/12/2024 13:09:34, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:51:05, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:31.183000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E POLPAICO KS, •modified: 2023-11-21T13:14:51.403000, •id_pano: 2686, •id_subestacion: 584, •pano_nemo_tecnico: PA014T0002SE030T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE030T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 14, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E POLPAICO (TRANSELEC), •id: 2686, •pano_descripcion: None, •name: S/E POLPAICO KS
2024127442 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 375 | S/E CHILLAN | 85 | CHILLAN 154/66/66KV 75MVA N°3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de TRANSELEC según su SODI N°13251/2024, se requiere la apertura del interruptor 52AT3 de S/E Chillán, asociado al general de 154 kV del T3 de la misma S/E, por trabajos de reemplazo de puentes eléctricos (con línea desconectada), en la LT 154 kV Charrúa-Pueblo Viejo N°1, de TRANSELEC. Riesgo alto. | A solicitud de TRANSELEC según su SODI N°13251/2024, se requiere la apertura del interruptor 52AT3 de S/E Chillán, asociado al general de 154 kV del T3 de la misma S/E, por trabajos de reemplazo de puentes eléctricos (con línea desconectada), en la LT 154 kV Charrúa-Pueblo Viejo N°1, de TRANSELEC. Riesgo alto. | Los consumos del T3 de S/E S/E Chillán serán respaldadas Vía 66KV hacia otras instalaciones. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 08:00 | 2024-12-22 18:00 |  |  | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024127236, 2024127237, 2024127238 y 2024127442.</p><ul><li>Se autoriza exclusivamente en el horario solicitado (horario con sol) y en el entendido que los consumos de S/E Pueblo Seco se alimentan a través de redes MT.&nbsp;</li><li>Se requiere alimentar S/E Chillán 66 kV desde S/E Monterrico, a través de la línea 66 kV Monterrico - Tap El Nevado - Chillán (cierre de interruptor 52B2 de S/E Chillán).&nbsp;</li><li>Si la demanda en S/E Chillán es menor o igual a 30 MVA (suma de transformadores N°1, N°2 y N°4) se puede cerrar también la línea 66 kV Monterrico - Chillán (cierre de interruptor 52B4 en S/E Monterrico).</li></ul> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024127236, 2024127237, 2024127238 y 2024127442.</p><ul><li>Se autoriza exclusivamente en el horario solicitado (horario con sol) y en el entendido que los consumos de S/E Pueblo Seco se alimentan a través de redes MT.</li><li>Se requiere alimentar S/E Chillán 66 kV desde S/E Monterrico, a través de la línea 66 kV Monterrico - Tap El Nevado - Chillán (cierre de interruptor 52B2 de S/E Chillán).</li><li>Si la demanda en S/E Chillán es menor o igual a 30 MVA (suma de transformadores N°1, N°2 y N°4) se puede cerrar también la línea 66 kV Monterrico - Chillán (cierre de interruptor 52B4 en S/E Monterrico).</li></ul> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas entre sí: 2024127236, 2024127237, 2024127238 y 2024127442.</p><ul><li>Se autoriza exclusivamente en el horario solicitado (horario con sol) y en el entendido que los consumos de S/E Pueblo Seco se alimentan a través de redes MT.</li><li>Se requiere alimentar S/E Chillán 66 kV desde S/E Monterrico, a través de la línea 66 kV Monterrico - Tap El Nevado - Chillán (cierre de interruptor 52B2 de S/E Chillán).</li><li>Si la demanda en S/E Chillán es menor o igual a 30 MVA (suma de transformadores N°1, N°2 y N°4) se puede cerrar también la línea 66 kV Monterrico - Chillán (cierre de interruptor 52B4 en S/E Monterrico).</li></ul> | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 375 | •NOMBRE: S/E CHILLAN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 375, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 375, •Número: 24, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE024T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Roberto Francisco Matus Aravena • Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena • Email: rmatusa@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 09/12/2024 17:22:53, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 09/12/2024 17:30:35, •Usuario: Roberto Francisco Matus Aravena, •Username: Roberto_Francisco_Matus_Aravena, •Email: rmatusa@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:15:55, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET04T0058SE024T0058, •transformador_numero: 4, •pano2_nombre: S/E CHILLAN BT3, •id_trafo_3d: 85, •id_t3d_conexion3: 622, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: CHILLAN 154/66/66KV 75MVA N°3, •id: 85, •id_subestacion: 375, •pano3_nemo_tecnico: PA005T0058SE024T0058, •pano1_nemo_tecnico: PA002T0058SE024T0058, •id_trafo_tipo: 14, •id_t3d_conexion2: 622, •id_t3d_conexion1: 619, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CHILLAN AT3, •subestacion_nemo_tecnico: SE024T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E CHILLAN, •pano3_nombre: S/E CHILLAN BT3, •name: CHILLAN 154/66/66KV 75MVA N°3, •created: 2016-02-15T04:29:11.975000, •modified: 2023-11-21T13:14:36.969000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0058SE024T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •transformador_descripcion:
2024129433 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 650 | S/E PARRONAL | 549 | PARRONAL 66/66/13.8kV 15MVA 1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Se realizará desconexión del regulador de 66/66kV 15MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a equipo, la regulador de tensión quedará desde el sistema de 66kV. | Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión. | Tanto para las maniobras de desconexión como de normalización del regulador de 66kV se requiere el bloqueo de la reconexión de la línea Los Maquis - Hualañe (bloqueo momentáneo del interruptor 52B4 de SE Los Maquis. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 07:00 | 2024-12-22 15:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 650 | •NOMBRE: S/E PARRONAL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 650, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 650, •Número: 186, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE186T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rolando Rodriguez Mera • Username: Rolando_Rodriguez_Mera • Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 12:43:45, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 12:45:07, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:17:43, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE186T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PARRONAL B2, •id_trafo_3d: 549, •id_t3d_conexion3: 3076, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: PARRONAL 66/66/13.8kV 15MVA 1, •id: 549, •id_subestacion: 650, •pano3_nemo_tecnico: PA007T0058SE186T0058, •pano1_nemo_tecnico: PA006T0058SE186T0058, •id_trafo_tipo: 17, •id_t3d_conexion2: 3076, •id_t3d_conexion1: 3075, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E PARRONAL B1, •subestacion_nemo_tecnico: SE186T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E PARRONAL, •pano3_nombre: S/E PARRONAL B2, •name: PARRONAL 66/66/13.8kV 15MVA 1, •created: 2023-04-28T03:00:54.878000, •modified: 2024-08-27T03:01:00.962000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0058SE186T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •transformador_descripcion:
2024130353 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1984 | S/E TARAPACA | 23158 23160 | S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JR | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555 pruebas de transferencia y destransferencia del 52J5, posterior a la puesta en servicio del Paño J5. | Medio | Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555 pruebas de transferencia y destransferencia del 52J5, posterior a la puesta en servicio del Paño J5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Tarapacá o Paño Acoplador JR01-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Área de trabajo Delimitada | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 00:01 | 2024-12-22 06:00 |  |  | <p>Bajo el entendido que no es coincidente con la SD 2024130202, la cual utiliza la barra de transferencia para el paño JT2 de S/E Tarapacá.</p> | Aprobado | <p>Bajo el entendido que no es coincidente con la SD 2024130202, la cual utiliza la barra de transferencia para el paño JT2 de S/E Tarapacá.</p> | Aprobado | <p>Bajo el entendido que no es coincidente con la SD 2024130202, la cual utiliza la barra de transferencia para el paño JT2 de S/E Tarapacá.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 1984 | •NOMBRE: S/E TARAPACA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1984, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 1984, •Número: 188, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE188T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/12/2024 15:10:55, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:51:45, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2017-03-09T06:01:11.736000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E TARAPACA JT1, •modified: 2023-11-21T13:16:33.444000, •id_pano: 23158, •id_subestacion: 1984, •pano_nemo_tecnico: PA001T0002SE188T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE188T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E TARAPACA, •id: 23158, •pano_descripcion: , •name: S/E TARAPACA JT1 | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2017-03-09T06:01:11.739000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E TARAPACA JR, •modified: 2023-11-21T13:16:33.447000, •id_pano: 23160, •id_subestacion: 1984, •pano_nemo_tecnico: PA003T0002SE188T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE188T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 3, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E TARAPACA, •id: 23160, •pano_descripcion: , •name: S/E TARAPACA JR
2024129294 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 573 | S/E HUALPEN | 114 | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos de mantenimiento en B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. | Bajo | Actividades: S/E Hualpén: Investigar y corregir anormalidad en circuito del cambiador de TAP del banco ATR (Se realizará prueba experimental para subir y bajar taps), investigar y normalizar filtración de aceite en colector de gases a nivel de piso y filtración en parte superior de Unidad 1 Banco ATR 1. Además, se realizará cortocircuito en caja de agrupamiento de los TTCC de los aportes de corrientes de las protecciones sistema 1 y sistema 2 (protecciones las cuales están desvinculadas del servicio asociadas al paño JT1). Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Hualpén o SS.AA. C.C. Hualpén o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJT1 y Banco; entre 89AT1-2 y 89AT1-3 y entre mufas de 66kV y TPBT1. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 06:00 |  |  | <p>Desconexión efectiva del transformador 220/154 kV de S/E Hualpén autorizada a partir de las 01:00 horas.</p><ul><li>E/S transformadores 220/154 kV de las SS/EE Charrúa, Concepción y Lagunillas.</li><li>E/S líneas 220 kV y 154 kV que abastecen a la zona Concepción.</li></ul> | Aprobado | <p>Desconexión efectiva del transformador 220/154 kV de S/E Hualpén autorizada a partir de las 01:00 horas.</p><ul><li>E/S transformadores 220/154 kV de las SS/EE Charrúa, Concepción y Lagunillas.</li><li>E/S líneas 220 kV y 154 kV que abastecen a la zona Concepción.</li></ul> | Aprobado | <p>Desconexión efectiva del transformador 220/154 kV de S/E Hualpén autorizada a partir de las 01:00 horas.</p><ul><li>E/S transformadores 220/154 kV de las SS/EE Charrúa, Concepción y Lagunillas.</li><li>E/S líneas 220 kV y 154 kV que abastecen a la zona Concepción.</li></ul> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 573 | •NOMBRE: S/E HUALPEN, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 573, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 573, •Número: 18, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE018T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/12/2024 21:43:20, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:18:07, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0002SE018T0002, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E HUALPEN AT1, •id_trafo_3d: 114, •id_t3d_conexion3: 13123, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •id_propietario: 82, •id_empresa: 82, •transformador_nombre: HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR, •id: 114, •id_subestacion: 573, •pano3_nemo_tecnico: PA035T0002SE018T0002, •pano1_nemo_tecnico: PA014T0002SE018T0002, •id_trafo_tipo: 10, •id_t3d_conexion2: 2494, •id_t3d_conexion1: 5946, •transformador_tipo_nombre: BA, •pano1_nombre: S/E HUALPEN JT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE018T0002, •id_centro_control: 82, •subestacion_nombre: S/E HUALPEN, •pano3_nombre: S/E HUALPEN DELTA, •name: HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR, •created: 2016-02-15T04:29:12.149000, •modified: 2023-11-21T13:14:37.020000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA003T0002SE018T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •transformador_descripcion: BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS + UNIDAD DE RESERVA
2024123646 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 362 | S/E LEBU | 2529 | T2D S/E LEBU BT1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Lebu, esto por la realización del MPB y mediciones eléctricas a dicho equipo. Además, de trabajos asociados al reemplazo del interruptor 52CT1 de la S/E ya mencionada. | Riesgos controlados, trabajos serán ejecutados con equipamiento y personal calificado. | Cabe señalar que se verán afectados 3.027 clientes asociados al cto. Mina Victoria (C2) con una potencia aproximada de 1,7 MW y 2.760 clientes asociados al cto. Lautaro (C3) con con una potencia aproximada de 1,5 MW de S/E Lebu. | Consumo Regulado | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 06:00 |  |  | <p>Según carta DE 06600-24&nbsp;</p> | Aprobado | <p>Según carta DE 06600-24&nbsp;</p> | Aprobado | <p>Según carta DE 06600-24&nbsp;</p> | Aprobado | 3.2 |  |  |  | 2025 | 362 | •NOMBRE: S/E LEBU, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 362, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 362, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Antonio Vera Maluenda • Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda • Email: cveram@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 29/11/2024 00:20:26, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/11/2024 00:32:26, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:18:53, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE011T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: PA S/E LEBU CT1, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E LEBU BT1, •id: 2529, •id_subestacion: 362, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 12825, •id_t2d_conexion2: 12486, •pano1_nemo_tecnico: PA012T0058SE011T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA011T0058SE011T0058, •id_trafo_2d: 2529, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: PA S/E LEBU BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE011T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E LEBU, •name: T2D S/E LEBU BT1, •created: 2017-12-06T16:25:05.069000, •modified: 2024-10-16T03:01:00.727000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
2024126687 | Subestacion | Pendiente | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 438 | S/E PENCO | 813 | T2D S/E PENCO BT1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de transformador T-1 de S/E penco por puesta en servicio de nuevo transformador T-1 de 20 MVA, interruptores 52BT1 y 52CT1 junto a equipos asociados, DDCC 89BT1-1, 89CT1-1, 89CT-2, pararrayos y transformadores de corriente. También se pondrán en servicio nuevos paños C2 y C3 que quedarán disponibles en barra 15 kV, compuestos por interruptores 52C2 y 52C3, transformadores de corriente, pararrayos, desconectadores y transformador de potencial de línea junto a nuevos medidores denominados MD BT1 (ID 5000), MD C2 (4999) y MD C3 (4998). También se realizará reemplazo de transformador de SSAA. Se realizará la PES y carga de ajustes definitivos de los nuevos sistemas de protecciones, asociados a proyecto NUP3261 y denominados SP BT1-S1 (ID 28975), SP BT1-S1 (ID 28976), SP CT1 (ID 25324), SP C2 (ID 25327) y SP C3 (ID 25325). | Riesgo controlado, trabajos con instalación desenergizada. | La carga de S/E Penco será respaldada por redes de MT desde S/E Lirquén. | No tiene consumo afectado |  | ambos_antecedentes_anteriores |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 18:00 |  |  | <p>Asociado a SD N°2024126697.</p><p>En el entendido que los consumos de S/E Penco quedarán debidamente respaldados en todo momento.</p> | Aprobado |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025 | 438 | •NOMBRE: S/E PENCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 438, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 438, •Número: 88, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE088T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Perez Muñoz • Username: Claudio_Perez_Muñoz • Email: cperezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 06/12/2024 09:57:00, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/12/2024 10:31:17, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE088T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PENCO CT1, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E PENCO BT1, •id: 813, •id_subestacion: 438, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 12844, •id_t2d_conexion2: 12630, •pano1_nemo_tecnico: PA016T0058SE088T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA015T0058SE088T0058, •id_trafo_2d: 813, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PENCO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE088T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E PENCO, •name: T2D S/E PENCO BT1, •created: 2016-02-15T04:29:08.837000, •modified: 2024-10-31T03:01:13.720000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: Sol. 9444-24
2024129973 | Subestacion | Aprobado | TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 604 | S/E CAUTIN | 7831 | S/E CAUTIN J7 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión del paño J7, para corregir falla en protección S2 que se encuentra indisponible (IL 2024001881), actualmente la L.220 kV Rio Malleco - Cautín C1 cuenta solo con protección S1 en el paño J7. | Riesgo bajo, ya que se trabajará con procedimiento de trabajo seguro. | Para realizar los trabajos de forma segura se requiere dejar L.220kV Río Malleco - Cautín C1 energizada de forma radial desde S/E Río Malleco. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 06:00 |  |  | <ul><li>E/S &nbsp;circuito N°2 de la LT 2x220 kV Cautín - Río Malleco.</li><li>E/S LT 2x220 kV Mulchén - Río Malleco.</li><li>E/S LT 220 kV Charrúa - El Rosal - Los Varones - Duqueco - Los Peumos - Temuco.</li><li>E/S LT 2x220 kV Cautín - Temuco.</li><li>E/S LT 2x220 kV Cautín - Río Toltén - Lastarria &nbsp;Ciruelos.</li><li>E/S Central Canutillar</li></ul><p><strong>Tx por circuito N°2 LT 2x220 kV Cautín - Río Malleco + Tx por LT 220 kV Los Peumos - Temuco &nbsp;&lt; 240 MVA</strong></p> | Aprobado | <ul><li>E/S &nbsp;circuito N°2 de la LT 2x220 kV Cautín - Río Malleco.</li><li>E/S LT 2x220 kV Mulchén - Río Malleco.</li><li>E/S LT 220 kV Charrúa - El Rosal - Los Varones - Duqueco - Los Peumos - Temuco.</li><li>E/S LT 2x220 kV Cautín - Temuco.</li><li>E/S LT 2x220 kV Cautín - Río Toltén - Lastarria &nbsp;Ciruelos.</li><li>E/S Central Canutillar</li></ul><p><strong>Tx por circuito N°2 LT 2x220 kV Cautín - Río Malleco + Tx por LT 220 kV Los Peumos - Temuco &nbsp;&lt; 240 MVA</strong></p> | Aprobado | <ul><li>E/S &nbsp;circuito N°2 de la LT 2x220 kV Cautín - Río Malleco.</li><li>E/S LT 2x220 kV Mulchén - Río Malleco.</li><li>E/S LT 220 kV Charrúa - El Rosal - Los Varones - Duqueco - Los Peumos - Temuco.</li><li>E/S LT 2x220 kV Cautín - Temuco.</li><li>E/S LT 2x220 kV Cautín - Río Toltén - Lastarria &nbsp;Ciruelos.</li><li>E/S Central Canutillar</li></ul><p><strong>Tx por circuito N°2 LT 2x220 kV Cautín - Río Malleco + Tx por LT 220 kV Los Peumos - Temuco &nbsp;&lt; 240 MVA</strong></p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 89 | 604 | •NOMBRE: S/E CAUTIN, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: true, •Id: 604, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 604, •Número: 53, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE053T0002 | •Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_4, •NemoTécnico: T0009, •Empresa Nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 9, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •Id: 89, •Id Empresa: 89, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 89, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 89, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Boris Herminio Jofré Riveros • Username: boris_jofre • Email: jrboris@ferrovial.com |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 17/12/2024 21:02:39, •Usuario: Boris Herminio Jofré Riveros, •Username: boris_jofre, •Email: jrboris@ferrovial.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 21:04:13, •Usuario: Boris Herminio Jofré Riveros, •Username: boris_jofre, •Email: jrboris@ferrovial.com •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:54:00, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 9, •id_propietario: 89, •created: 2016-02-15T04:29:45.482000, •id_empresa: 89, •pano_nombre: S/E CAUTIN J7, •modified: 2024-10-04T03:01:11.347000, •id_pano: 7831, •id_subestacion: 604, •pano_nemo_tecnico: PA009T0009SE053T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0009, •subestacion_nemo_tecnico: SE053T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 2569, •pano_numero: 9, •centro_control_nombre: Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA, •subesatcion_nombre: S/E CAUTIN, •id: 7831, •pano_descripcion: , •name: S/E CAUTIN J7
2024130266 | Subestacion | Pendiente | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 422 | S/E LIRQUEN | 679 | T2D S/E LIRQUEN BT2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de transformador T-1 66/15 kV de S/E Lirquén en S/E Penco según SD 2024126697. Trabajos de PES de proyecto de Aumento de potencia de S/E Penco NUP 3261. | Riesgo controlado, trabajos con instalación desenergizada. | La carga de S/E Lirquén será transferida a S/E Mahns por redes de MT. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 07:00 |  |  | <p>Asociado a SD N°2024126697.</p><p>En el entendido que los consumos de S/E Penco y Lirquén quedarán debidamente respaldados en todo momento.</p> | Aprobado |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025 | 422 | •NOMBRE: S/E LIRQUEN, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 422, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 422, •Número: 72, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE072T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Perez Muñoz • Username: Claudio_Perez_Muñoz • Email: cperezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 18/12/2024 11:01:33, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/12/2024 11:05:27, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE072T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LIRQUEN CT2, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E LIRQUEN BT2, •id: 679, •id_subestacion: 422, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 1041, •id_t2d_conexion2: 12598, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0058SE072T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA015T0058SE072T0058, •id_trafo_2d: 679, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LIRQUEN BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE072T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E LIRQUEN, •name: T2D S/E LIRQUEN BT2, •created: 2016-02-15T04:29:08.628000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.990000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024129269 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 362 | S/E LEBU | 1186 | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO) | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | En relación a SD 2024123646, se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Lebu. | Riesgos controlados, trabajos serán ejecutados con equipamiento y personal calificado. | Desconexión coordinada con Parque Eólico Cristoro. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 06:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 362 | •NOMBRE: S/E LEBU, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 362, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 362, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Antonio Vera Maluenda • Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda • Email: cveram@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 15/12/2024 09:26:52, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/12/2024 09:28:41, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:21:10, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0058SE011T0058, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E LEBU , •id_trafo_tipo: 6, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO), •id: 1186, •id_subestacion: 362, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 5889, •id_t2d_conexion2: 5889, •pano1_nemo_tecnico: PA007T0058SE011T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0058SE011T0058, •id_trafo_2d: 1186, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E LEBU , •subestacion_nemo_tecnico: SE011T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E LEBU, •name: LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO), •created: 2016-02-15T04:29:10.085000, •modified: 2024-02-22T03:00:55.087000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024129267 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 362 | S/E LEBU | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | En relación a SD 2024123646, se realizará la desconexión de la barra MT N° 1 de S/E Lebu. | Riesgos controlados, trabajos serán ejecutados con equipamiento y personal calificado. | Clientes afectados declarados en SD 2024123646. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 06:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 362 | •NOMBRE: S/E LEBU, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 362, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 362, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Antonio Vera Maluenda • Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda • Email: cveram@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 15/12/2024 08:38:46, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 15/12/2024 08:40:48, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:21:16, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •es_critica: False, •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LEBU 13.2KV, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:13.525000, •barra_numero: 1, •id_empresa: 2025, •modified: 2023-11-21T13:14:38.435000, •id_barra: 123, •id_subestacion: 362, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE011T0058, •barra_nemo_tecnico: BA01T0058SE011T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E LEBU 13.2KV, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_conductor_tipo: 74, •subesatcion_nombre: S/E LEBU, •id: 123, •conductor_tipo_nombre: Cu 1/0 AWG
2024126697 | Subestacion | Pendiente | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 438 | S/E PENCO | 297 | BA S/E PENCO 66KV BP1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de barra de 66 kV de S/E Penco por puesta en servicio de nueva extensión de barra auxiliar 66 kV, asociado a proyecto NUP 3261 y denominada BA S/E Penco 66kV BA1-EXT1 (ID 4020). Trabajos asociados a solicitud 2024126687. Además se realizará la Energización de la extensión de barra principal de 15kV, asociado a proyecto NUP 3261 y denominada BA S/E Penco 15kV BP1-EXT1 (ID 3926). Junto a esta se re-energizará la barra principal BA S/E Penco 15KV BP1 (ID 4671) a la cual está conectada la nueva extensión. | Riesgo controlado, trabajos con instalación desenergizada. | La carga de S/E Penco será respaldada por redes de MT desde S/E Lirquén. | No tiene consumo afectado |  | ambos_antecedentes_anteriores |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 07:00 |  |  | <p>En el entendido que los consumos de S/E Penco quedarán debidamente respaldados en todo momento.</p> | Aprobado |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025 | 438 | •NOMBRE: S/E PENCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 438, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 438, •Número: 88, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE088T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Perez Muñoz • Username: Claudio_Perez_Muñoz • Email: cperezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 06/12/2024 10:42:10, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/12/2024 10:46:53, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl | No | No | No | •es_critica: False, •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E PENCO 66KV BP1, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:13.825000, •barra_numero: 2, •id_empresa: 2025, •modified: 2023-11-21T13:14:38.717000, •id_barra: 297, •id_subestacion: 438, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE088T0058, •barra_nemo_tecnico: BA02T0058SE088T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E PENCO 66KV BP1, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E PENCO, •id: 297, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado
2024126699 | Subestacion | Pendiente | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 376 | S/E ALONSO DE RIBERA | 477 482 | S/E ALONSO DE RIBERA BR S/E ALONSO DE RIBERA B3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de los paños BR y B3 de S/E Alonso de Ribera correspondiente a Paño acoplador de barras y a línea Alonso de Ribera-Penco por cambio de ajuste de protecciones según ECAP aprobado en proyecto de ampliación de S/E Penco NUP 3261. | Riesgo controlado, trabajos con instalación desenergizada. | La carga de la línea S/E Penco será transferida por redes de MT. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 07:00 |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025 | 376 | •NOMBRE: S/E ALONSO DE RIBERA, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 376, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 376, •Número: 25, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE025T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Perez Muñoz • Username: Claudio_Perez_Muñoz • Email: cperezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 06/12/2024 10:47:53, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/12/2024 10:55:44, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:24.987000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E ALONSO DE RIBERA BR, •modified: 2023-11-21T13:14:48.633000, •id_pano: 477, •id_subestacion: 376, •pano_nemo_tecnico: PA007T0058SE025T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE025T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 7, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E ALONSO DE RIBERA, •id: 477, •pano_descripcion: None, •name: S/E ALONSO DE RIBERA BR | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:25.011000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E ALONSO DE RIBERA B3, •modified: 2023-11-21T13:14:48.643000, •id_pano: 482, •id_subestacion: 376, •pano_nemo_tecnico: PA012T0058SE025T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE025T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 12, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E ALONSO DE RIBERA, •id: 482, •pano_descripcion: None, •name: S/E ALONSO DE RIBERA B3
2024126703 | Subestacion | Pendiente | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 438 | S/E PENCO | 1308 1312 | S/E PENCO C1 S/E PENCO C4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizará desconexión de paños C1 y C4 por cambio a de ajuste de protecciones según ECAP aprobado en proyecto de ampliación de S/E Penco NUP 3261. Trabajos asociados a Solicitud 2024126687. | Riesgo controlado, trabajos con instalación desenergizada. | La carga de S/E Penco será respaldada por redes de MT. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 18:00 |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025 | 438 | •NOMBRE: S/E PENCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 438, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 438, •Número: 88, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE088T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Perez Muñoz • Username: Claudio_Perez_Muñoz • Email: cperezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 06/12/2024 10:52:25, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 06/12/2024 11:00:43, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:27.008000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E PENCO C1, •modified: 2023-11-21T13:14:49.992000, •id_pano: 1308, •id_subestacion: 438, •pano_nemo_tecnico: PA002T0058SE088T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE088T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 2, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E PENCO, •id: 1308, •pano_descripcion: None, •name: S/E PENCO C1 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:27.017000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E PENCO C4, •modified: 2023-11-21T13:14:49.999000, •id_pano: 1312, •id_subestacion: 438, •pano_nemo_tecnico: PA006T0058SE088T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE088T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 6, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E PENCO, •id: 1312, •pano_descripcion: None, •name: S/E PENCO C4
2024128568 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 391 | S/E CHUMAQUITO | 671 674 677 679 5621 5831 13223 672 36050 36051 34150 34151 34152 34153 34154 34155 34156 34157 34158 | S/E CHUMAQUITO C3 S/E CHUMAQUITO C2 S/E CHUMAQUITO C4 S/E CHUMAQUITO C1 S/E CHUMAQUITO B2 S/E CHUMAQUITO B1 S/E CHUMAQUITO BT S/E CHUMAQUITO CT PA S/E CHUMAQUITO CTSA1 [EN_REVISION] PA S/E CHUMAQUITO CB2 [EN_REVISION] PA S/E CHUMAQUITO CT3 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO BT3 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C10 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C9 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C8 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C7 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C6 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C5 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO CS1 [En_Revision] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizara conexionado de TTPP de la LT de paños B1 y B2, conexionado de desconectadores de los paños B1 y B2, Energización y puesta en servicio de BT3, T-3, Celdas MT y acoplador MT. Ademas se realizara el traslado de los alimentadores de 15kv Cto Los Lirios y Las Mercedes a nuevas Celdas MT, Retiro de TTPP de barra existente y Retiro de desconectador 89B3 con su estructura de soporte. Trabajos motivados por el Proyecto de Ampliación S/E Chumaquito NUP 3276. | Riesgo Bajo y Controlado. | Se requiere la desconexion de la LT Tap Los Lirios - Chumaquito, LT Chumaquito - Rosario, T-1, 52BT,52CT, 52C1, 52C2, 52C3, 52C4 de SE Chumaquito. No existe afectación de clientes finales, los consumos serán respaldados por medio de redes MT hacia otras instalaciones. Considera PES de nuevo equipamiento. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 14:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 391 | •NOMBRE: S/E CHUMAQUITO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 391, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 391, •Número: 40, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE040T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Isaac Matías Berrios Sazo • Username: Isaac_Matías_Berrios_Sazo • Email: imberrioss@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 11/12/2024 17:00:59, •Usuario: Isaac Matías Berrios Sazo, •Username: Isaac_Matías_Berrios_Sazo, •Email: imberrioss@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/12/2024 17:01:22, •Usuario: Isaac Matías Berrios Sazo, •Username: Isaac_Matías_Berrios_Sazo, •Email: imberrioss@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:22:06, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:25.836000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E CHUMAQUITO C3, •modified: 2023-11-21T13:14:48.953000, •id_pano: 671, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA001T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 671, •pano_descripcion: None, •name: S/E CHUMAQUITO C3 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:25.850000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E CHUMAQUITO C2, •modified: 2023-11-21T13:14:48.959000, •id_pano: 674, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA004T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 4, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 674, •pano_descripcion: None, •name: S/E CHUMAQUITO C2 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:25.863000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E CHUMAQUITO C4, •modified: 2023-11-21T13:14:48.964000, •id_pano: 677, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA007T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 7, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 677, •pano_descripcion: None, •name: S/E CHUMAQUITO C4 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:25.872000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E CHUMAQUITO C1, •modified: 2023-11-21T13:14:48.968000, •id_pano: 679, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA009T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 9, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 679, •pano_descripcion: None, •name: S/E CHUMAQUITO C1 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:43.407000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E CHUMAQUITO B2, •modified: 2023-11-21T13:16:22.654000, •id_pano: 5621, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA013T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 13, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 5621, •pano_descripcion: None, •name: S/E CHUMAQUITO B2 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:43.853000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E CHUMAQUITO B1, •modified: 2023-11-21T13:16:22.764000, •id_pano: 5831, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA014T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 5831, •pano_descripcion: None, •name: S/E CHUMAQUITO B1 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:51.038000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E CHUMAQUITO BT, •modified: 2023-11-21T13:16:24.935000, •id_pano: 13223, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA018T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 18, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 13223, •pano_descripcion: None, •name: S/E CHUMAQUITO BT | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2024-05-10T03:01:12.533000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E CHUMAQUITO CT, •modified: 2024-05-10T03:01:12.533000, •id_pano: 672, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA002T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 2, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 672, •pano_descripcion: , •name: S/E CHUMAQUITO CT | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2024-08-22T03:01:20.661000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO CTSA1 [EN_REVISION], •modified: 2024-08-22T03:01:20.661000, •id_pano: 36050, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA619T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 619, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 36050, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO CTSA1 [EN_REVISION] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2024-08-22T03:01:20.663000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO CB2 [EN_REVISION], •modified: 2024-08-22T03:01:20.663000, •id_pano: 36051, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA620T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 620, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 36051, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO CB2 [EN_REVISION] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-04-14T03:01:16.249000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO CT3 [En_Revision], •modified: 2024-08-22T03:01:19.223000, •id_pano: 34150, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA609T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 609, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 34150, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO CT3 [En_Revision] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-04-14T03:01:16.250000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO BT3 [En_Revision], •modified: 2024-08-22T03:01:19.225000, •id_pano: 34151, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA610T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 610, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 34151, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO BT3 [En_Revision] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-04-14T03:01:16.252000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO C10 [En_Revision], •modified: 2024-08-22T03:01:19.227000, •id_pano: 34152, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA611T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 611, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 34152, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO C10 [En_Revision] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-04-14T03:01:16.253000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO C9 [En_Revision], •modified: 2024-08-22T03:01:19.229000, •id_pano: 34153, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA612T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 612, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 34153, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO C9 [En_Revision] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-04-14T03:01:16.254000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO C8 [En_Revision], •modified: 2024-08-22T03:01:19.230000, •id_pano: 34154, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA613T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 613, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 34154, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO C8 [En_Revision] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-04-14T03:01:16.256000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO C7 [En_Revision], •modified: 2024-08-22T03:01:19.232000, •id_pano: 34155, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA614T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 614, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 34155, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO C7 [En_Revision] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-04-14T03:01:16.257000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO C6 [En_Revision], •modified: 2024-08-22T03:01:19.234000, •id_pano: 34156, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA615T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 615, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 34156, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO C6 [En_Revision] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-04-14T03:01:16.258000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO C5 [En_Revision], •modified: 2024-08-22T03:01:19.236000, •id_pano: 34157, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA616T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 616, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 34157, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO C5 [En_Revision] | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2023-04-14T03:01:16.260000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: PA S/E CHUMAQUITO CS1 [En_Revision], •modified: 2024-08-22T03:01:19.238000, •id_pano: 34158, •id_subestacion: 391, •pano_nemo_tecnico: PA617T0058SE040T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 617, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •id: 34158, •pano_descripcion: , •name: PA S/E CHUMAQUITO CS1 [En_Revision]
2024128569 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 391 | S/E CHUMAQUITO | 799 | T2D S/E CHUMAQUITO BT1/2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos asociados a SD 2024128568 | Riesgo Bajo y Controlado. | Se requiere la desconexión de la LT Tap Los Lirios - Chumaquito, LT Chumaquito - Rosario, T-1, 52BT,52CT, 52C1, 52C2, 52C3, 52C4 de SE Chumaquito. No existe afectación de clientes finales, los consumos serán respaldados por medio de redes MT hacia otras instalaciones. Considera PES de nuevo equipamiento. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 14:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 391 | •NOMBRE: S/E CHUMAQUITO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 391, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 391, •Número: 40, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE040T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Isaac Matías Berrios Sazo • Username: Isaac_Matías_Berrios_Sazo • Email: imberrioss@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 11/12/2024 17:01:57, •Usuario: Isaac Matías Berrios Sazo, •Username: Isaac_Matías_Berrios_Sazo, •Email: imberrioss@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 11/12/2024 17:02:28, •Usuario: Isaac Matías Berrios Sazo, •Username: Isaac_Matías_Berrios_Sazo, •Email: imberrioss@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:22:06, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0058SE040T0058, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E CHUMAQUITO CT1, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E CHUMAQUITO BT1/2, •id: 799, •id_subestacion: 391, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 676, •id_t2d_conexion2: 34197, •pano1_nemo_tecnico: PA006T0058SE040T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA606T0058SE040T0058, •id_trafo_2d: 799, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E CHUMAQUITO BT1/2, •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •name: T2D S/E CHUMAQUITO BT1/2, •created: 2016-02-15T04:29:08.813000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.098000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024128762 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 391 | S/E CHUMAQUITO | 3600 | T2D S/E CHUMAQUITO BT3 [En_Revision] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos asociados a SD 2024128568 | Riesgo Bajo y Controlado. | Se requiere la desconexion de la LT Tap Los Lirios - Chumaquito, LT Chumaquito - Rosario, T-1, 52BT,52CT, 52C1, 52C2, 52C3, 52C4 de SE Chumaquito. No existe afectación de clientes finales, los consumos serán respaldados por medio de redes MT hacia otras instalaciones. Considera PES de nuevo equipamiento. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 14:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 391 | •NOMBRE: S/E CHUMAQUITO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 391, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 391, •Número: 40, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE040T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Isaac Matías Berrios Sazo • Username: Isaac_Matías_Berrios_Sazo • Email: imberrioss@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 11/12/2024 17:02:59, •Usuario: Isaac Matías Berrios Sazo, •Username: Isaac_Matías_Berrios_Sazo, •Email: imberrioss@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/12/2024 10:35:58, •Usuario: Isaac Matías Berrios Sazo, •Username: Isaac_Matías_Berrios_Sazo, •Email: imberrioss@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:22:06, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE040T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: PA S/E CHUMAQUITO CT3 [En_Revision], •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E CHUMAQUITO BT3 [En_Revision], •id: 3600, •id_subestacion: 391, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 35324, •id_t2d_conexion2: 35323, •pano1_nemo_tecnico: PA610T0058SE040T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA609T0058SE040T0058, •id_trafo_2d: 3600, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: PA S/E CHUMAQUITO BT3 [En_Revision], •subestacion_nemo_tecnico: SE040T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E CHUMAQUITO, •name: T2D S/E CHUMAQUITO BT3 [En_Revision], •created: 2023-04-14T03:00:54.187000, •modified: 2024-08-22T03:00:57.006000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024129986 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 577 | S/E LAJA | 2564 | S/E LAJA B1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Laja: Vinculación en armario de protecciones, pruebas de control e Inyecciones de corriente nuevos equipos para medición de polaridad por reemplazo de transformador de corriente paño B1.. Se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasori | Medio | Actividades: S/E Laja: Vinculación en armario de protecciones, pruebas de control e Inyecciones de corriente nuevos equipos para medición de polaridad por reemplazo de transformador de corriente paño B1.. Se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasoriales en protección y medida del paño B1 según programa PES. Condiciones: Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 066 kV Charrua-Laja, C1 o Tr. Trifásico 01, 66/13,8 kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Trabajo asociado a "Proyecto MNR Reemplazo de los transformadores de corriente asociados al paño B1 de S/E Laja", NUP 4001 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 08:00 |  |  | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 577 | •NOMBRE: S/E LAJA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 577, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 577, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 21:22:43, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:23:16, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:30.571000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E LAJA B1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.230000, •id_pano: 2564, •id_subestacion: 577, •pano_nemo_tecnico: PA001T0002SE022T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE022T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E LAJA, •id: 2564, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAJA B1
2024129575 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 438 | S/E PENCO | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizará pruebas de scada de nuevos equipos de apertura cierre y estados. Trabajos de proyecto de ampliación de S/E Penco NUP 3261. | Riesgo controlado, trabajos a realizar en forma remota. | Habrá pérdida de comunicación de scada por breves periodos de tiempo menores a 5 minutos. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 18:00 |  |  | <p>En el entendido que no se desconecta la subestación (solo trabajos en comunicaciones).</p> | Aprobado | <p>En el entendido que no se desconecta la subestación (solo trabajos en comunicaciones).</p> | Aprobado | <p>En el entendido que no se desconecta la subestación (solo trabajos en comunicaciones).</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 438 | •NOMBRE: S/E PENCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 438, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 438, •Número: 88, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE088T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Perez Muñoz • Username: Claudio_Perez_Muñoz • Email: cperezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 17:40:26, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 17:40:37, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:22:48, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No
2024130566 | Subestacion | Aprobado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 710 | S/E PANAMERICANA | 345 | T2D S/E PANAMERICANA AT1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realiza mantenimiento preventivo a las protecciones y a los interruptores 110 y 12 kV asociado al Transformador de Poder Nº1 | Trabajo sin riesgo para el sistema | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 21:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2503 | 710 | •NOMBRE: S/E PANAMERICANA, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 710, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 710, •Número: 35, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE035T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Nicolás Lorenzen • Switch Username: Nicolás_Lorenzen • Switch Email: nicolas.lorenzen@saesa.cl | • Comentario: sin_definir | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 18/12/2024 17:39:28, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/12/2024 17:41:29, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:24:10, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0835SE035T0835, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PANAMERICANA ET1, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_propietario: 2503, •id_empresa: 2503, •transformador_nombre: T2D S/E PANAMERICANA AT1, •id: 345, •id_subestacion: 710, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •id_t2d_conexion1: 3978, •id_t2d_conexion2: 3979, •pano1_nemo_tecnico: PA001T0054SE035T0835, •pano2_nemo_tecnico: PA002T0054SE035T0835, •id_trafo_2d: 345, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PANAMERICANA AT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE035T0835, •id_centro_control: 2503, •subestacion_nombre: S/E PANAMERICANA, •name: T2D S/E PANAMERICANA AT1, •created: 2016-02-15T04:29:07.973000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.645000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None
2024130616 | Subestacion | Aprobado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 677 | S/E APOQUINDO | 1809 1810 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 BA S/E APOQUINDO 12KV BA3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Montaje de tapa de protección de remonte a Celda acopladora. | Trabajos sin riesgos para el sistema | Trabajos previos correspondientes al desarrollo del proyecto NUP 3268. Ampliación S/E Apoquindo OA_19. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 12:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2503 | 677 | •NOMBRE: S/E APOQUINDO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 677, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 677, •Número: 4, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE004T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jorge Cañete • Switch Username: Jorge_Cañete • Switch Email: jorge.canete@saesa.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 18/12/2024 22:51:32, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/12/2024 22:58:34, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:24:10, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •es_critica: False, •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E APOQUINDO 12KV BP3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-05-07T06:03:31.731000, •barra_numero: 7, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.675000, •id_barra: 1809, •id_subestacion: 677, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE004T0835, •barra_nemo_tecnico: BA07T0835SE004T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E APOQUINDO 12KV BP3, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E APOQUINDO, •id: 1809, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado | •es_critica: False, •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E APOQUINDO 12KV BA3, •id_propietario: 2503, •created: 2016-05-07T06:03:31.736000, •barra_numero: 8, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:09.676000, •id_barra: 1810, •id_subestacion: 677, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE004T0835, •barra_nemo_tecnico: BA08T0835SE004T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E APOQUINDO 12KV BA3, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E APOQUINDO, •id: 1810, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado
2024130621 | Subestacion | Aprobado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 685 | S/E CLUB HIPICO | 2853 2854 | BA S/E CLUB HIPICO 17.5KV BP BA S/E CLUB HIPICO 17.5KV BA | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección y verificación de acople de las Barra 12 kV N°4 Principal y Transferencia para futura conexión entre barras 12 kV 1-4 (Principal y Transferencia) | Trabajos sin riesgos para el sistema | Trabajos previos enmarcados en el Proyecto NUP 4468: | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 12:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2503 | 685 | •NOMBRE: S/E CLUB HIPICO, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 685, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 685, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jorge Cañete • Switch Username: Jorge_Cañete • Switch Email: jorge.canete@saesa.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 18/12/2024 23:25:50, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/12/2024 23:29:39, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:24:10, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •es_critica: False, •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CLUB HIPICO 17.5KV BP, •id_propietario: 2503, •created: 2018-01-19T06:01:04.474000, •barra_numero: 8, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:10.238000, •id_barra: 2853, •id_subestacion: 685, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE011T0835, •barra_nemo_tecnico: BA08T0835SE011T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CLUB HIPICO 17.5KV BP, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CLUB HIPICO, •id: 2853, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado | •es_critica: False, •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CLUB HIPICO 17.5KV BA, •id_propietario: 2503, •created: 2018-01-19T06:01:04.476000, •barra_numero: 9, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:10.240000, •id_barra: 2854, •id_subestacion: 685, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE011T0835, •barra_nemo_tecnico: BA09T0835SE011T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CLUB HIPICO 17.5KV BA, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E CLUB HIPICO, •id: 2854, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado
2024130631 | Subestacion | Aprobado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 696 | S/E LO AGUIRRE | 787 | BA S/E LO AGUIRRE 110KV BP1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Conecta y pone en servicio Paño HT2, Tr. N°4 y sus correspondientes paños incluyendo celdas 23kV y SSAA | Trabajos sin riesgos para el sistema | Trabajos de puesta en servicio enmarcados en Proyecto ampliación S/E Lo Aguirre NUP 3263 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 12:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2503 | 696 | •NOMBRE: S/E LO AGUIRRE, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 696, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 696, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jorge Cañete • Switch Username: Jorge_Cañete • Switch Email: jorge.canete@saesa.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 19/12/2024 00:21:35, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/12/2024 00:27:31, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:56:05, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •es_critica: False, •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E LO AGUIRRE 110KV BP1, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.937000, •barra_numero: 1, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.841000, •id_barra: 787, •id_subestacion: 696, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE022T0835, •barra_nemo_tecnico: BA01T0835SE022T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E LO AGUIRRE 110KV BP1, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_conductor_tipo: 78, •subesatcion_nombre: S/E LO AGUIRRE, •id: 787, •conductor_tipo_nombre: Cu 2/0 AWG
2024130829 | Subestacion | Pendiente | INDURA S.A. | 121 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 959 | S/E LIRQUEN INDURA | 429 | LIRQUEN INDURA 66/6KV 10MVA 1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión programada a solicitud de CGE transmisión. Se solicita autorización para ejecutar la intervención el día Domingo 22, en el horario desde 00:00 a 08:00. | Trabajos de riesgo eléctrico. | Desconexión programada a solicitud de CGE transmisión. Se solicita autorización para ejecutar la intervención el día Domingo 22, en el horario desde 00:00 a 08:00. | Libre | INDURA S.A. | ninguno |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 08:00 |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 121 | 959 | •NOMBRE: S/E LIRQUEN INDURA, •Nemo Técnico L0004, •Empresa Nombre: INDURA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 959, •Id empresa: 121, •Id propietario: 121, •Id subestación: 959, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002L0004 | •Nombre: INDURA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1266, •NemoTécnico: L0004, •Empresa Nombre: INDURA S.A., •Empresa Número: 4, •Nombre Giro: Cliente Libre, •Nombre Grupo: INDURA S.A., •Id: 121, •Id Empresa: 121, •Id Giro: 4, •Id Grupo: 121, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 121, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Andrea Francisca Tornería Torres • Username: andrea_torneria • Email: torneraf@airproducts.com |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 20/12/2024 09:13:24, •Usuario: Andrea Francisca Tornería Torres, •Username: andrea_torneria, •Email: torneraf@airproducts.com •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 20/12/2024 11:29:11, •Usuario: Andrea Francisca Tornería Torres, •Username: andrea_torneria, •Email: torneraf@airproducts.com | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01L0004SE002L0004, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E LIRQUEN INDURA, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: INDURA S.A., •empresa_nombre: INDURA S.A., •id_propietario: 121, •id_empresa: 121, •transformador_nombre: LIRQUEN INDURA 66/6KV 10MVA 1, •id: 429, •id_subestacion: 959, •empresa_nemo_tecnico: L0004, •id_t2d_conexion1: 7359, •id_t2d_conexion2: 7359, •pano1_nemo_tecnico: PA003L0004SE002L0004, •pano2_nemo_tecnico: PA003L0004SE002L0004, •id_trafo_2d: 429, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E LIRQUEN INDURA, •subestacion_nemo_tecnico: SE002L0004, •id_centro_control: 121, •subestacion_nombre: S/E LIRQUEN INDURA, •name: LIRQUEN INDURA 66/6KV 10MVA 1, •created: 2016-02-15T04:29:08.165000, •modified: 2024-02-22T03:00:54.259000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024130014 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 577 | S/E LAJA | 2564 | S/E LAJA B1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - S/E Laja: Desvinculación de alambrados de control en equipo existente por reemplazo de transformador de corriente paño B1. | Bajo | Actividades: S/E Laja: Desvinculación de alambrados de control en equipo existente por reemplazo de transformador de corriente paño B1. Condiciones: Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Trabajo asociado a "Proyecto MNR Reemplazo de los transformadores de corriente asociados al paño B1 de S/E Laja", NUP 4001 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 21:00 | 2024-12-22 08:00 |  |  | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 577 | •NOMBRE: S/E LAJA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 577, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 577, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 21:23:02, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:24:20, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:30.571000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E LAJA B1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.230000, •id_pano: 2564, •id_subestacion: 577, •pano_nemo_tecnico: PA001T0002SE022T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE022T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E LAJA, •id: 2564, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAJA B1
2024130028 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 577 | S/E LAJA | 2564 | S/E LAJA B1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - S/E Laja: Reemplazo de transformadores de corrientes del paño B1, trabajos al interior del patio de alta tension asociados a NUP 4001. Se solicitará prueba experimental para realizar primera energización según programa PES | Medio | Actividades: S/E Laja: Reemplazo de transformadores de corrientes del paño B1, trabajos al interior del patio de alta tension asociados a NUP 4001. Se solicitará prueba experimental para realizar primera energización según programa PES. Condiciones: Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC, indisponible. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC o Barra 66 kV-Laja Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Laja, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89B1-2 y 52B1, en la llegada del marco de linea paño B1 y entre TCB1 y 89B1-2. Proyecto Reemplazo de los transformadores de corriente del paño B1 de S/E Laja 66 kV, NUP 4001. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 21:00 | 2024-12-22 08:00 |  |  | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 577 | •NOMBRE: S/E LAJA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 577, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 577, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 21:23:26, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:24:29, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:30.571000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E LAJA B1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.230000, •id_pano: 2564, •id_subestacion: 577, •pano_nemo_tecnico: PA001T0002SE022T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE022T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E LAJA, •id: 2564, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAJA B1
2024129971 | Subestacion | Aprobado | AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA | 1871 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2298 | S/E SOL DE LOS ANDES | 30142 30143 30146 30147 30148 30149 30150 30151 30152 30153 | S/E SOL DE LOS ANDES 33KV BP1 S/E SOL DE LOS ANDES HT1 S/E SOL DE LOS ANDES F5 S/E SOL DE LOS ANDES F4 S/E SOL DE LOS ANDES F3 S/E SOL DE LOS ANDES F2 S/E SOL DE LOS ANDES F1 S/E SOL DE LOS ANDES FZ S/E SOL DE LOS ANDES FT2 S/E SOL DE LOS ANDES FT1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Reemplazo de celda F1 en S/E Sol de los Andes por una de las mismas características y marca, lo anterior debido a falla por fuga de gas SF6 asociado a IFP 2024004906, los trabajos consideran solo reemplazo físico del equipo y ningún cambio en parámetros de protecciones donde el módulo/relé y gabinete de control/baja tensión se extraerá de la celda original y será instalado en la celda nueva. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 52FT1 y celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes. | El riesgo del trabajo es bajo debido a que se realiza con las instalaciones desenergizadas. | Reemplazo de celda F1 en S/E Sol de los Andes por una de las mismas características y marca, lo anterior debido a falla por fuga de gas SF6 asociado a IFP 2024004906, los trabajos consideran solo reemplazo físico del equipo y ningún cambio en parámetros de protecciones donde el módulo/relé y gabinete de control/baja tensión se extraerá de la celda original y será instalado en la celda nueva. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 52FT1 y celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 18:00 | 2024-12-22 15:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 1828 | 2298 | •NOMBRE: S/E SOL DE LOS ANDES, •Nemo Técnico G0626, •Empresa Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2298, •Id empresa: 1828, •Id propietario: 1828, •Id subestación: 2298, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0626 | •Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1162, •NemoTécnico: G0626, •Empresa Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Empresa Número: 626, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: OPDENERGY GENERACIÓN SPA, •Id: 1828, •Id Empresa: 1828, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 1871, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 1828, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA • Username: austrian_solar_chile_uno_spa_[en_revision] • Email: sin_definir • Switch Nombre: Marcos Cifuentes • Switch Username: marcos.cifuentes • Switch Email: mcifuentes@enorchile.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 17/12/2024 19:48:28, •Usuario: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Username: austrian_solar_chile_uno_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 19:48:58, •Usuario: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •Username: austrian_solar_chile_uno_spa_[en_revision], •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:57:13, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.587000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES 33KV BP1, •modified: 2024-01-19T03:01:16.771000, •id_pano: 30142, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA012G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 12, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30142, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES 33KV BP1 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.588000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES HT1, •modified: 2024-01-19T03:01:16.773000, •id_pano: 30143, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA011G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 11, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30143, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES HT1 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.591000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F5, •modified: 2024-01-19T03:01:16.775000, •id_pano: 30146, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA008G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 8, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30146, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F5 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.593000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F4, •modified: 2024-01-19T03:01:16.776000, •id_pano: 30147, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA007G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 7, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30147, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F4 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.594000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F3, •modified: 2024-01-19T03:01:16.778000, •id_pano: 30148, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA006G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 6, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30148, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F3 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.595000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F2, •modified: 2024-01-19T03:01:16.780000, •id_pano: 30149, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA005G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 5, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30149, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F2 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.596000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES F1, •modified: 2024-01-19T03:01:16.781000, •id_pano: 30150, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA004G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 4, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30150, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES F1 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.597000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES FZ, •modified: 2024-01-19T03:01:16.783000, •id_pano: 30151, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA003G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 3, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30151, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES FZ | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.599000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES FT2, •modified: 2024-01-19T03:01:16.784000, •id_pano: 30152, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA002G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 2, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30152, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES FT2 | •empresa_nombre: AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA, •empresa_numero: 626, •id_propietario: 1828, •created: 2020-08-13T03:01:02.600000, •id_empresa: 1828, •pano_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES FT1, •modified: 2024-01-19T03:01:16.786000, •id_pano: 30153, •id_subestacion: 2298, •pano_nemo_tecnico: PA001G0626SE002G0626, •empresa_nemo_tecnico: G0626, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0626, •es_critica: False, •id_centro_control: 33, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •subesatcion_nombre: S/E SOL DE LOS ANDES, •id: 30153, •pano_descripcion: , •name: S/E SOL DE LOS ANDES FT1
2024129407 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 440 | S/E PIDUCO | 153 | T2D S/E PIDUCO BT2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizará microcorte a consumos del transformador N°2 66/15kV 30MVA por maniobras operacionales por normalización del transformador N°1 66/15kV de acuerdo a SD 2024129384. | Riesgo controlado para las instalaciones de CGE Transmisión. | Sin comentarios adicionales. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 17:58 | 2024-12-21 18:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 440 | •NOMBRE: S/E PIDUCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 440, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 440, •Número: 90, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE090T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rolando Rodriguez Mera • Username: Rolando_Rodriguez_Mera • Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 12:21:26, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 12:23:13, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:24:51, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE090T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PIDUCO CT2, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E PIDUCO BT2, •id: 153, •id_subestacion: 440, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 1340, •id_t2d_conexion2: 1334, •pano1_nemo_tecnico: PA007T0058SE090T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA001T0058SE090T0058, •id_trafo_2d: 153, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PIDUCO BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE090T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E PIDUCO, •name: T2D S/E PIDUCO BT2, •created: 2016-02-15T04:29:07.587000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.470000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024123974 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 473 | S/E PARRAL | 9 | PARRAL 154/66/14.8 75MVA N°1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Desconexión del T1 de SE Parral por trabajos de habilitación de los BBCC del terciario de SE Parral. Los consumos serán respaldados en 66kV. | Riesgo medio con desconexión. | MPB. Esta coordinado con Transelec las maniobras necesarias en 154kV para realizar las maniobras en 66kV. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 10:00 | 2024-12-21 14:00 |  |  | <p>Autorizado exclusivamente en el horario señalado.</p><ul><li>E/S Transformador N°2 154/66 kV de S/E Parral.</li><li>Asociado al IL N°2024001991.</li><li>En el entendido que no habrá afectación de consumos.</li></ul><p>Nota: El transformador N°2 154/696 kV de S/E Parral cuenta con protecciones 51 en los paños AT2 y BT2 ajustadas en <strong>30 MVA</strong>.</p> | Aprobado | <p>Autorizado exclusivamente en el horario señalado.</p><ul><li>E/S Transformador N°2 154/66 kV de S/E Parral.</li><li>Asociado al IL N°2024001991.</li><li>En el entendido que no habrá afectación de consumos.</li></ul><p>Nota: El transformador N°2 154/696 kV de S/E Parral cuenta con protecciones 51 en los paños AT2 y BT2 ajustadas en <strong>30 MVA</strong>.</p> | Aprobado | <p>Autorizado exclusivamente en el horario señalado.</p><ul><li>E/S Transformador N°2 154/66 kV de S/E Parral.</li><li>Asociado al IL N°2024001991.</li><li>En el entendido que no habrá afectación de consumos.</li></ul><p>Nota: El transformador N°2 154/696 kV de S/E Parral cuenta con protecciones 51 en los paños AT2 y BT2 ajustadas en <strong>30 MVA</strong>.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 473 | •NOMBRE: S/E PARRAL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 473, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 473, •Número: 130, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE130T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gabriel Ojeda Diaz • Username: Gabriel_Ojeda_Diaz • Email: gaojedad@cge.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 29/11/2024 12:49:16, •Usuario: Gabriel Ojeda Diaz, •Username: Gabriel_Ojeda_Diaz, •Email: gaojedad@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 29/11/2024 12:52:13, •Usuario: Gabriel Ojeda Diaz, •Username: Gabriel_Ojeda_Diaz, •Email: gaojedad@cge.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:25:51, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE130T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PARRAL BT1, •id_trafo_3d: 9, •id_t3d_conexion3: 1292, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: PARRAL 154/66/14.8 75MVA N°1, •id: 9, •id_subestacion: 473, •pano3_nemo_tecnico: PA001T0058SE130T0058, •pano1_nemo_tecnico: PA007T0058SE130T0058, •id_trafo_tipo: 18, •id_t3d_conexion2: 1292, •id_t3d_conexion1: 1298, •transformador_tipo_nombre: A, •pano1_nombre: S/E PARRAL AT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE130T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E PARRAL, •pano3_nombre: S/E PARRAL BT1, •name: PARRAL 154/66/14.8 75MVA N°1, •created: 2016-02-15T04:29:11.540000, •modified: 2023-11-21T13:14:36.868000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA001T0058SE130T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •transformador_descripcion:
2024129807 | Subestacion | Aprobado | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 515 | S/E PID PID | 14196 | PA S/E PID PID E4 (ECE1) | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de paño E4 Bco. CCEE por faenas de Mantenimiento por obras de equipos y control al paño BB/CC de S/E Pid Pid, limpieza de aislación, reapriete de ferretería, lubricación, protocolos de pruebas, resistencia de aislación y contacto, reapriete de bornes en caja de control, pruebas de comando de apertura y cierre remoto. | Nivel de riesgo bajo y controlado. | PT 2024-13193 registro interno de STS. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 09:00 | 2024-12-21 17:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 83 | 515 | •NOMBRE: S/E PID PID, •Nemo Técnico T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 515, •Id empresa: 83, •Id propietario: 83, •Id subestación: 515, •Número: 15, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE015T0003 | •Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_261, •NemoTécnico: T0003, •Empresa Nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Empresa Número: 3, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •Id: 83, •Id Empresa: 83, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 83, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 83, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Wilson Pino • Username: Wilson_Pino • Email: wilson.pino@saesa.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 17/12/2024 11:31:54, •Usuario: Wilson Pino, •Username: Wilson_Pino, •Email: wilson.pino@saesa.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 11:32:14, •Usuario: Wilson Pino, •Username: Wilson_Pino, •Email: wilson.pino@saesa.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:25:01, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •empresa_numero: 3, •id_propietario: 83, •created: 2016-02-15T04:29:54.606000, •id_empresa: 83, •pano_nombre: PA S/E PID PID E4 (ECE1), •modified: 2024-10-16T03:01:14.295000, •id_pano: 14196, •id_subestacion: 515, •pano_nemo_tecnico: PA365T0003SE015T0003, •empresa_nemo_tecnico: T0003, •subestacion_nemo_tecnico: SE015T0003, •es_critica: False, •id_centro_control: 83, •pano_numero: 365, •centro_control_nombre: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A., •subesatcion_nombre: S/E PID PID, •id: 14196, •pano_descripcion: Banco condensadores, •name: PA S/E PID PID E4 (ECE1)
2024129127 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 1915 | S/E PACIFICO | 22849 22856 | S/E PACIFICO HT1 S/E PACIFICO CT1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de SE Pacifico, solicitada por STS SEGÚN sodi 1923. Desconexión de Línea 110 kV Cóndores - Pacifico y Precaución de Línea 110 kV Cóndores -Palafitos (cercanía a LAT a desconectar). | No hay riesgos mayores informados por STS. | Condiciones solicitadas por STS. En SE Pacifico abrir: 52HT1, 89HT1-1 y cerrar 89HT1-1T. En SE Palafitos, señalizar no reconectar 52HT1. Las cargas de los alimentadores de SE Pacifico, se respaldaran a través de la red MT. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-21 15:00 |  |  | <p>Solicitudes asociadas: 2024129127 y 2024129078</p><p>En el entendido que la totalidad de los consumos serán respaldados bajo maniobras en MT.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas: 2024129127 y 2024129078</p><p>En el entendido que la totalidad de los consumos serán respaldados bajo maniobras en MT.</p> | Aprobado | <p>Solicitudes asociadas: 2024129127 y 2024129078</p><p>En el entendido que la totalidad de los consumos serán respaldados bajo maniobras en MT.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 1915 | •NOMBRE: S/E PACIFICO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1915, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 1915, •Número: 282, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE282T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Manuel Francisco Cataldo Araya • Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya • Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl | • Comentario: sin_definir | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 13/12/2024 13:59:04, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 13/12/2024 14:01:04, •Usuario: Manuel Francisco Cataldo Araya, •Username: Manuel_Francisco_Cataldo_Araya, •Email: mfcataldoa@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:58:54, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2017-03-09T06:01:11.292000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E PACIFICO HT1, •modified: 2023-11-21T13:16:32.959000, •id_pano: 22849, •id_subestacion: 1915, •pano_nemo_tecnico: PA002T0058SE282T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE282T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 2, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E PACIFICO, •id: 22849, •pano_descripcion: , •name: S/E PACIFICO HT1 | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2017-03-09T06:01:11.301000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E PACIFICO CT1, •modified: 2023-11-21T13:16:32.972000, •id_pano: 22856, •id_subestacion: 1915, •pano_nemo_tecnico: PA009T0058SE282T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE282T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 9, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E PACIFICO, •id: 22856, •pano_descripcion: , •name: S/E PACIFICO CT1
2024129939 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1984 | S/E TARAPACA | 32217 | S/E TARAPACA J5 [En_Revision] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | NUP 3555 Proyecto Modificación de paño JT1 a J5 en SE Tarapacá 220 kV. Puesta en servicio del Paño J5 (Energización en vacío). | Bajo | Actividades: S/E Tarapacá: Puesta en servicio del Paño J5 (Energización en vacío).- Restricciones: S/E Tarapacá: Paño J5 a disposición para maniobras de PES.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-22 18:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 1984 | •NOMBRE: S/E TARAPACA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1984, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 1984, •Número: 188, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE188T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Juan Gaete • Username: Juan_Gaete • Email: jgaete@transelec.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 17/12/2024 17:08:01, •Usuario: Juan Gaete, •Username: Juan_Gaete, •Email: jgaete@transelec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 17:09:27, •Usuario: Juan Gaete, •Username: Juan_Gaete, •Email: jgaete@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:58:20, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2022-08-18T03:01:15.659000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E TARAPACA J5 [En_Revision], •modified: 2023-11-21T13:16:46.227000, •id_pano: 32217, •id_subestacion: 1984, •pano_nemo_tecnico: PA010T0002SE188T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE188T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 10, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E TARAPACA, •id: 32217, •pano_descripcion: , •name: S/E TARAPACA J5 [En_Revision]
2024129574 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 438 | S/E PENCO | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizará pruebas de scada de nuevos equipos de apertura cierre y estados. Trabajos de proyecto de ampliación de S/E Penco NUP 3261. | Riesgo controlado, trabajos a realizar en forma remota. | Habrá pérdida de comunicación de scada por breves periodos de tiempo menores a 5 minutos. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-21 18:00 |  |  | <p>En el entendido que no se desconecta la subestación (solo trabajos en comunicaciones).</p> | Aprobado | <p>En el entendido que no se desconecta la subestación (solo trabajos en comunicaciones).</p> | Aprobado | <p>En el entendido que no se desconecta la subestación (solo trabajos en comunicaciones).</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 438 | •NOMBRE: S/E PENCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 438, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 438, •Número: 88, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE088T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Claudio Perez Muñoz • Username: Claudio_Perez_Muñoz • Email: cperezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 17:39:38, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 17:40:08, •Usuario: Claudio Perez Muñoz, •Username: Claudio_Perez_Muñoz, •Email: cperezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:59:05, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No
2024120924 | Subestacion | Rechazado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 591 | S/E TEMUCO | 128 | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA N°7 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Mantenimiento preventivo a CDBC del Transformador N° 7. | Riesgo bajo, trabajo con las instalaciones desconectadas. | Par estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 7, los consumos asociados serán respaldados por el T1, T2 y T8 de misma subestación, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. Cabe mencionar que la revisión de este CDBC se debe realizar en jornada diurna y en condiciones climáticas favorables para garantizar un correcto mantenimiento. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-21 19:00 |  |  | <p>Por seguridad de la zona e indisponibilidad de la Central Lautaro &nbsp;(N°2024118490 y N¦2024113802), lo que impide reducir flujo en la zona, lo cual origina que no supere la desconexión forzada de la Barra N°1 de 220kV de la S/E Temuco.</p><p>Ante esta desconexión, el AT2 de la S/E Temuco queda con una sobrecarga de 138% (considera abrir cruzado las líneas 66kV Pullinque los Lagos con carga de S/E Panguipulli hacia Los Lagos, &nbsp;y tres unidades de Pullinque en servicio) lo que originaria la actuación de protecciones y la pérdida de la zona.</p> | Rechazado | <p>Por seguridad de la zona e indisponibilidad de la Central Lautaro &nbsp;(N°2024118490 y N¦2024113802), lo que impide reducir flujo en la zona, lo cual origina que no supere la desconexión forzada de la Barra N°1 de 220kV de la S/E Temuco.</p><p>Ante esta desconexión, el AT2 de la S/E Temuco queda con una sobrecarga de 138% (considera abrir cruzado las líneas 66kV Pullinque los Lagos con carga de S/E Panguipulli hacia Los Lagos, &nbsp;y tres unidades de Pullinque en servicio) lo que originaria la actuación de protecciones y la pérdida de la zona.</p> | Rechazado | <p>Por seguridad de la zona e indisponibilidad de la Central Lautaro &nbsp;(N°2024118490 y N¦2024113802), lo que impide reducir flujo en la zona, lo cual origina que no supere la desconexión forzada de la Barra N°1 de 220kV de la S/E Temuco.</p><p>Ante esta desconexión, el AT2 de la S/E Temuco queda con una sobrecarga de 138% (considera abrir cruzado las líneas 66kV Pullinque los Lagos con carga de S/E Panguipulli hacia Los Lagos, &nbsp;y tres unidades de Pullinque en servicio) lo que originaria la actuación de protecciones y la pérdida de la zona.</p> | Rechazado | 0 |  |  |  | 2025 | 591 | •NOMBRE: S/E TEMUCO, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: true, •Id: 591, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 591, •Número: 37, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE037T0002 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Alejandro Collio Collinao • Username: Cristian_Alejandro_Collio_Collinao • Email: cacollioc@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 22/11/2024 14:56:20, •Usuario: Cristian Alejandro Collio Collinao, •Username: Cristian_Alejandro_Collio_Collinao, •Email: cacollioc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 22/11/2024 14:58:02, •Usuario: Cristian Alejandro Collio Collinao, •Username: Cristian_Alejandro_Collio_Collinao, •Email: cacollioc@cgetransmision.cl •ESTADO: Rechazado, •Fecha: 20/12/2024 08:56:01, •Usuario: José Esparza, •Username: jesparza, •Email: jose.esparza@coordinadorelectrico.cl | Afecta: Si • tipo: PRS-EV, Condición: Limitado, Comentario: None | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET02T0058SE037T0002, •transformador_numero: 2, •pano2_nombre: S/E TEMUCO BT7, •id_trafo_3d: 128, •id_t3d_conexion3: 12117, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA N°7, •id: 128, •id_subestacion: 591, •pano3_nemo_tecnico: PA052T0058SE037T0002, •pano1_nemo_tecnico: PA054T0058SE037T0002, •id_trafo_tipo: 6, •id_t3d_conexion2: 12117, •id_t3d_conexion1: 12119, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E TEMUCO JT7, •subestacion_nemo_tecnico: SE037T0002, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E TEMUCO, •pano3_nombre: S/E TEMUCO BT7, •name: TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA N°7, •created: 2016-02-15T04:29:12.223000, •modified: 2024-02-08T03:00:57.727000, •es_critica: True, •pano2_nemo_tecnico: PA052T0058SE037T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •transformador_descripcion:
2024128874 | Subestacion | Rechazado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 473 | S/E PARRAL | 3069 | S/E PARRAL B1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Desconexión del paño B1 de S/E Parral por reemplazo de desconectador 89B1-1 asociado al NUP 4155. Para evitar microcortes y desconectar consumos se requieren las siguientes condiciones operacionales: - Transferir los consumos del paño B1 de S/E Parral hacia el paño B2 de la misma subestación mediante el cierre del desconectador by-pass 89B1-B2, junto con la carga de los ajustes de protecciones del paño B1 al grupo alternativo del paño B2 (SEL311C). - Tap Longaví suministrada desde S/E Linares. - Transferir S/E Retiro a través de redes MT (Esto se encuentra coordinado con CGE Dx). - Abrir desconectador 89B1 de S/E Retiro (tramo LT 66 kV Parral-Retiro energizado en vacío). | Riesgo medio con desconexión. | Reemplazo de desconectador 89B1-1 de S/E Parral NUP 4155. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 07:00 | 2024-12-21 18:00 |  |  | <p>El NUP 4155 presenta pendientes de conexión.</p> | Rechazado | <p>El NUP 4155 presenta pendientes de conexión.</p> | Rechazado | <p>El NUP 4155 presenta pendientes de conexión.</p> | Rechazado | 0 |  |  |  | 2025 | 473 | •NOMBRE: S/E PARRAL, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 473, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 473, •Número: 130, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE130T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Gabriel Ojeda Diaz • Username: Gabriel_Ojeda_Diaz • Email: gaojedad@cge.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 12/12/2024 11:31:49, •Usuario: Gabriel Ojeda Diaz, •Username: Gabriel_Ojeda_Diaz, •Email: gaojedad@cge.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 12/12/2024 14:14:41, •Usuario: Gabriel Ojeda Diaz, •Username: Gabriel_Ojeda_Diaz, •Email: gaojedad@cge.cl •ESTADO: Rechazado, •Fecha: 20/12/2024 09:26:13, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:32.879000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E PARRAL B1, •modified: 2023-11-21T13:14:52.358000, •id_pano: 3069, •id_subestacion: 473, •pano_nemo_tecnico: PA014T0058SE130T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE130T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E PARRAL, •id: 3069, •pano_descripcion: None, •name: S/E PARRAL B1
2024129811 | Subestacion | Aprobado | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 19 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 1755 | S/E CENTRAL ITATA | 1287 | T2D S/E CENTRAL ITATA BT1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Apertura de interruptor 52BT1. Microcorte en tap Santa Clara por cambio de topología de la LT Charrúa-Lucero (SODI 618/2024 CGE Transmisión) | Riesgo bajo, uso de procedimientos establecidos. | Documento relacionado: SD 2024129804 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 06:45 | 2024-12-21 06:48 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 19 | 1755 | •NOMBRE: S/E CENTRAL ITATA, •Nemo Técnico G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 1755, •Id empresa: 19, •Id propietario: 19, •Id subestación: 1755, •Número: 5, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE005G0019 | •Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_66, •NemoTécnico: G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Id: 19, •Id Empresa: 19, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 19, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 17/12/2024 11:36:07, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 11:51:46, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:59:58, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0019SE005G0019, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E CENTRAL ITATA BARRA 10.5KV, •id_trafo_tipo: 6, •centro_control_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •empresa_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •id_propietario: 19, •id_empresa: 19, •transformador_nombre: T2D S/E CENTRAL ITATA BT1, •id: 1287, •id_subestacion: 1755, •empresa_nemo_tecnico: G0019, •id_t2d_conexion1: 16081, •id_t2d_conexion2: 16084, •pano1_nemo_tecnico: PA001G0019SE005G0019, •pano2_nemo_tecnico: PA004G0019SE005G0019, •id_trafo_2d: 1287, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E CENTRAL ITATA BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE005G0019, •id_centro_control: 19, •subestacion_nombre: S/E CENTRAL ITATA, •name: T2D S/E CENTRAL ITATA BT1, •created: 2016-02-15T04:29:10.604000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.691000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: ONAN/ONAF 17.5/25 MVA
2024129804 | Subestacion | Aprobado | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 19 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 1754 | S/E TAP OFF SANTA CLARA | 24151 | S/E TAP OFF SANTA CLARA B1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Apertura de interruptor 52B1. Microcorte en tap Santa Clara por cambio de topología de la LT Charrúa-Lucero (SODI 618/2024 CGE Transmisión) | Riesgo bajo, uso de procedimientos establecidos. | . | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 06:45 | 2024-12-21 06:48 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 19 | 1754 | •NOMBRE: S/E TAP OFF SANTA CLARA, •Nemo Técnico G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1754, •Id empresa: 19, •Id propietario: 19, •Id subestación: 1754, •Número: 111, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE111G0019 | •Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_66, •NemoTécnico: G0019, •Empresa Nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Empresa Número: 19, •Nombre Giro: Generacion, •Nombre Grupo: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •Id: 19, •Id Empresa: 19, •Id Giro: 1, •Id Grupo: 19, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 19, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Alfredo Fernandez Ugalde • Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde • Email: afernandez@electricapuntilla.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 17/12/2024 10:41:50, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 11:24:18, •Usuario: Alfredo Fernandez Ugalde, •Username: Alfredo_Fernandez_Ugalde, •Email: afernandez@electricapuntilla.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:00:33, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •empresa_numero: 19, •id_propietario: 19, •created: 2018-01-24T06:01:18.281000, •id_empresa: 19, •pano_nombre: S/E TAP OFF SANTA CLARA B1, •modified: 2023-11-21T13:16:34.794000, •id_pano: 24151, •id_subestacion: 1754, •pano_nemo_tecnico: PA001G0019SE111G0019, •empresa_nemo_tecnico: G0019, •subestacion_nemo_tecnico: SE111G0019, •es_critica: False, •id_centro_control: 19, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A., •subesatcion_nombre: S/E TAP OFF SANTA CLARA, •id: 24151, •pano_descripcion: , •name: S/E TAP OFF SANTA CLARA B1
2024130643 | Subestacion | Aprobado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25697 25698 25699 25700 25701 25702 25703 25704 25705 25706 25707 | PA S/E LOS TILOS BULNES B1 PA S/E LOS TILOS BULNES B2 PA S/E LOS TILOS BULNES BT1 PA S/E LOS TILOS BULNES CT1 PA S/E LOS TILOS BULNES CT2 PA S/E LOS TILOS BULNES CT3 PA S/E LOS TILOS BULNES C1 PA S/E LOS TILOS BULNES C2 PA S/E LOS TILOS BULNES C3 PA S/E LOS TILOS BULNES CS1 PA S/E LOS TILOS BULNES CS2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Pérdida de suministro por microcorte a solicitud de CGET según N°508-MOD2 Microcorte a SSEE Tres Esquinas y Los Tilos + maniobras Los Tilos (ABRIR 89B1, HACIA CHARRÚA). | Pérdida de suministro por microcorte a solicitud de CGET según N°617 Microcorte a SSEE Tres Esquinas y Los Tilos + maniobras Los Tilos | Maniobras Operacionales a ejecutar por parte de personal CGET. | Libre Regulado | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | ninguno |  |  | 2024-12-21 06:45 | 2024-12-21 06:48 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  | Pérdida de suministro por microcorte a solicitud de CGET según SD 2024080482: Copelec Microcorte a SSEE Tres Esquinas y Los Tilos + maniobras Los Tilos. | 104 | 2150 | •NOMBRE: S/E LOS TILOS BULNES, •Nemo Técnico R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 2150, •Id empresa: 104, •Id propietario: 104, •Id subestación: 2150, •Número: 11, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE011R0013 | •Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_33, •NemoTécnico: R0013, •Empresa Nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Empresa Número: 13, •Nombre Giro: Distribucion, •Nombre Grupo: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •Id: 104, •Id Empresa: 104, •Id Giro: 3, •Id Grupo: 104, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 104, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Ismael Henriquez • Username: Ismael_Henriquez • Email: ihenriquez@copelec.cl | • Comentario: sin_definir | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 19/12/2024 06:57:32, •Usuario: Ismael Henriquez, •Username: Ismael_Henriquez, •Email: ihenriquez@copelec.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 19/12/2024 06:59:50, •Usuario: Ismael Henriquez, •Username: Ismael_Henriquez, •Email: ihenriquez@copelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:01:38, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.154000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES B1, •modified: 2024-10-16T03:01:19.721000, •id_pano: 25697, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA001R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25697, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES B1 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.155000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES B2, •modified: 2024-10-16T03:01:19.724000, •id_pano: 25698, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA002R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 2, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25698, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES B2 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.156000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES BT1, •modified: 2024-10-16T03:01:19.726000, •id_pano: 25699, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA003R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 3, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25699, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES BT1 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.157000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES CT1, •modified: 2024-10-16T03:01:19.728000, •id_pano: 25700, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA004R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 4, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25700, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES CT1 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.159000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES CT2, •modified: 2024-10-16T03:01:19.730000, •id_pano: 25701, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA005R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 5, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25701, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES CT2 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.160000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES CT3, •modified: 2024-10-16T03:01:19.732000, •id_pano: 25702, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA006R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 6, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25702, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES CT3 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.161000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES C1, •modified: 2024-10-16T03:01:19.734000, •id_pano: 25703, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA007R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 7, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25703, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES C1 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.162000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES C2, •modified: 2024-10-16T03:01:19.736000, •id_pano: 25704, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA008R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 8, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25704, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES C2 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.164000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES C3, •modified: 2024-10-16T03:01:19.738000, •id_pano: 25705, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA009R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 9, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25705, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES C3 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.165000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES CS1, •modified: 2024-10-16T03:01:19.740000, •id_pano: 25706, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA010R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 10, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25706, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES CS1 | •empresa_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •empresa_numero: 13, •id_propietario: 104, •created: 2018-11-24T03:01:59.166000, •id_empresa: 104, •pano_nombre: PA S/E LOS TILOS BULNES CS2, •modified: 2024-10-16T03:01:19.741000, •id_pano: 25707, •id_subestacion: 2150, •pano_nemo_tecnico: PA011R0013SE011R0013, •empresa_nemo_tecnico: R0013, •subestacion_nemo_tecnico: SE011R0013, •es_critica: False, •id_centro_control: 104, •pano_numero: 11, •centro_control_nombre: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA., •subesatcion_nombre: S/E LOS TILOS BULNES, •id: 25707, •pano_descripcion: , •name: PA S/E LOS TILOS BULNES CS2
2024129425 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 440 | S/E PIDUCO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizará desconexión del paño C1, único alimentador y general del MT del transformador N°1 por trabajos relacionados con SD 2024129384. Las cargas serán transferidas hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. | Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión. | Sin comentarios adicionales. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 06:00 | 2024-12-21 18:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 440 | •NOMBRE: S/E PIDUCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 440, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 440, •Número: 90, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE090T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rolando Rodriguez Mera • Username: Rolando_Rodriguez_Mera • Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 12:27:29, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 12:29:06, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:26:41, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:27.107000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E PIDUCO C1, •modified: 2023-11-21T13:14:50.073000, •id_pano: 1337, •id_subestacion: 440, •pano_nemo_tecnico: PA004T0058SE090T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE090T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 4, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E PIDUCO, •id: 1337, •pano_descripcion: None, •name: S/E PIDUCO C1
2024129391 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 440 | S/E PIDUCO | 153 | T2D S/E PIDUCO BT2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizará microcorte a consumos del transformador N°2 66/15kV 30MVA por maniobras operacionales por desconexión del transformador N°1 66/15kV de acuerdo a SD 2024129384. | Riesgo controlado para las instalaciones de CGE Transmisión. | Sin comentarios adicionales | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 05:58 | 2024-12-21 06:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 440 | •NOMBRE: S/E PIDUCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 440, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 440, •Número: 90, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE090T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rolando Rodriguez Mera • Username: Rolando_Rodriguez_Mera • Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 12:12:18, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 12:18:50, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:26:41, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE090T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E PIDUCO CT2, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E PIDUCO BT2, •id: 153, •id_subestacion: 440, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 1340, •id_t2d_conexion2: 1334, •pano1_nemo_tecnico: PA007T0058SE090T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA001T0058SE090T0058, •id_trafo_2d: 153, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E PIDUCO BT2, •subestacion_nemo_tecnico: SE090T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E PIDUCO, •name: T2D S/E PIDUCO BT2, •created: 2016-02-15T04:29:07.587000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.470000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024129384 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 440 | S/E PIDUCO | 1152 | T2D S/E PIDUCO BT1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Se realizará mantenimiento preventivo a CDBC del transformador N°1, los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. | Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión. | Sin comentarios adicionales. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 05:58 | 2024-12-21 18:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 440 | •NOMBRE: S/E PIDUCO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: true, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 440, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 440, •Número: 90, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE090T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Rolando Rodriguez Mera • Username: Rolando_Rodriguez_Mera • Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 11:03:06, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 11:05:04, •Usuario: Rolando Rodriguez Mera, •Username: Rolando_Rodriguez_Mera, •Email: rrodriguezm@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:27:12, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE090T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E PIDUCO CT1, •id_trafo_tipo: 6, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E PIDUCO BT1, •id: 1152, •id_subestacion: 440, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 1336, •id_t2d_conexion2: 1338, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0058SE090T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA005T0058SE090T0058, •id_trafo_2d: 1152, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E PIDUCO BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE090T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E PIDUCO, •name: T2D S/E PIDUCO BT1, •created: 2016-02-15T04:29:09.915000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.535000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024130624 | Subestacion | Aprobado | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 2390 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 686 | S/E CURACAVI | 726 728 | BA S/E CURACAVI 44KV B2 BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos de puesta en servicio enmarcados en proyecto ampliación NUP 3264 | Desconexión de Barra 44 kV N°2 y Barra 12 kV N°2 señaladas para conectar y poner en servicio las nuevas Transformador N°4 de 44/12 kV, 25 MVA. | Trabajos de puesta en servicio enmarcados en proyecto ampliación NUP 3264 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 01:00 | 2024-12-21 17:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2503 | 686 | •NOMBRE: S/E CURACAVI, •Nemo Técnico T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 686, •Id empresa: 2503, •Id propietario: 2503, •Id subestación: 686, •Número: 12, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE012T0835 | •Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1471, •NemoTécnico: T0835, •Empresa Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Empresa Número: 835, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Id: 2503, •Id Empresa: 2503, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2390, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2503, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. • Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a. • Email: sin_definir • Switch Nombre: Jorge Cañete • Switch Username: Jorge_Cañete • Switch Email: jorge.canete@saesa.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 18/12/2024 23:46:50, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/12/2024 23:50:05, •Usuario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •Username: sociedad_transmisora_metropolitana_s.a., •Email: sin_definir •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:27:12, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •es_critica: False, •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CURACAVI 44KV B2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.825000, •barra_numero: 2, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.737000, •id_barra: 726, •id_subestacion: 686, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE012T0835, •barra_nemo_tecnico: BA02T0835SE012T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CURACAVI 44KV B2, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_conductor_tipo: 1, •subesatcion_nombre: S/E CURACAVI, •id: 726, •conductor_tipo_nombre: 1 x 160mm2 AL AAAC | •es_critica: False, •empresa_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E CURACAVI 12KV BP2, •id_propietario: 2503, •created: 2016-02-15T04:29:14.828000, •barra_numero: 4, •id_empresa: 2503, •modified: 2024-05-17T03:01:08.741000, •id_barra: 728, •id_subestacion: 686, •empresa_nemo_tecnico: T0835, •subestacion_nemo_tecnico: SE012T0835, •barra_nemo_tecnico: BA04T0835SE012T0835, •id_centro_control: 2503, •barra_nombre: BA S/E CURACAVI 12KV BP2, •centro_control_nombre: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A., •id_conductor_tipo: 69, •subesatcion_nombre: S/E CURACAVI, •id: 728, •conductor_tipo_nombre: Cu 1 1/2´´
2024130202 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1984 | S/E TARAPACA | 23159 | S/E TARAPACA JT2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555 transferencia del 52JT2 a Barra 220kV Sección 2, en apoyo a puesta en servicio del Paño J5. | Medio | Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555 transferencia del 52JT2 a Barra 220kV Sección 2, en apoyo a puesta en servicio del Paño J5. Restricciones: S/E Tarapacá: Paño JT2 Transferido a BP2. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: No hay | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 00:01 | 2024-12-22 06:00 |  |  | <p>Bajo el entendido que no hay pérdida de los consumos conectados aguas abajo del transformador de la CT Tarapacá.</p> | Aprobado | <p>Bajo el entendido que no hay pérdida de los consumos conectados aguas abajo del transformador de la CT Tarapacá.</p> | Aprobado | <p>Bajo el entendido que no hay pérdida de los consumos conectados aguas abajo del transformador de la CT Tarapacá.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 1984 | •NOMBRE: S/E TARAPACA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: sin_definir, •Flag scada: sin_definir, •Id: 1984, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 1984, •Número: 188, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE188T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 18/12/2024 09:33:29, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:02:17, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2017-03-09T06:01:11.737000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E TARAPACA JT2, •modified: 2023-11-21T13:16:33.445000, •id_pano: 23159, •id_subestacion: 1984, •pano_nemo_tecnico: PA002T0002SE188T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE188T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 2, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E TARAPACA, •id: 23159, •pano_descripcion: , •name: S/E TARAPACA JT2
2024126942 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 634 | S/E EL MONTE | 297 | T2D S/E EL MONTE BT1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se requiere la desconexión T1, Paño BT1 y CT1 de S/E El Monte, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución. Además, se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52B1 S/E Bajo Melipilla, por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1 de S/E El Monte. | Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión. | Se requiere la desconexión T1, Paño BT1 y CT1 de S/E El Monte, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución. Además, se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52B1 S/E Bajo Melipilla, por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1 de S/E El Monte. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 08:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 634 | •NOMBRE: S/E EL MONTE, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 634, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 634, •Número: 172, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE172T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Efraín Delgado Currín • Username: Efraín_Delgado_Currín • Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl | • Comentario: sin_definir | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 07/12/2024 11:53:54, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 07/12/2024 12:02:08, •Usuario: Efraín Delgado Currín, •Username: Efraín_Delgado_Currín, •Email: ejdelgadoc@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:27:22, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01T0058SE172T0058, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E EL MONTE CT1, •id_trafo_tipo: 6, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E EL MONTE BT1, •id: 297, •id_subestacion: 634, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 2941, •id_t2d_conexion2: 2945, •pano1_nemo_tecnico: PA003T0058SE172T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0058SE172T0058, •id_trafo_2d: 297, •transformador_tipo_nombre: T3, •pano1_nombre: S/E EL MONTE BT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE172T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E EL MONTE, •name: T2D S/E EL MONTE BT1, •created: 2016-02-15T04:29:07.862000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.598000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024129498 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 412 | S/E TALCAHUANO | 274 | T2D S/E TALCAHUANO BT4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | En relación a SD 2024129493, se realizará la desconexión del transformador T-4 de S/E Talcahuano. | Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado. | Los consumos asociados al transformador T-4 serán respaldados desde el transformador T-3 de la misma S/E Talcahuano. Adicionalmente, para control de cargas en el transformador T-3 de S/E Talcahuano se realizaran transferencias de cargas en redes de MT a otras SSEE de la zona. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 18:00 |  |  | <p>Asociado a SD N°2024129493.</p><p>En el entendido que los consumos del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano quedarán debidamente respaldados en todo momento, desde le transformador N°3 154/15 kV y/o mediante enmalles MT, de manera que el transformador N°3 opere con un adecuado nivel de carga .</p><p><i><strong>Nota: Según Infotécnica, el Transformador N°3 154/15 kV tiene una capacidad de 18.67 MVA y cuenta con una protección 51 en su paño CT3 ajustada en 26 MVA.</strong></i></p> | Aprobado | <p>Asociado a SD N°2024129493.</p><p>En el entendido que los consumos del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano quedarán debidamente respaldados en todo momento, desde le transformador N°3 154/15 kV y/o mediante enmalles MT, de manera que el transformador N°3 opere con un adecuado nivel de carga .</p><p><i><strong>Nota: Según Infotécnica, el Transformador N°3 154/15 kV tiene una capacidad de 18.67 MVA y cuenta con una protección 51 en su paño CT3 ajustada en 26 MVA.</strong></i></p> | Aprobado | <p>Asociado a SD N°2024129493.</p><p>En el entendido que los consumos del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano quedarán debidamente respaldados en todo momento, desde le transformador N°3 154/15 kV y/o mediante enmalles MT, de manera que el transformador N°3 opere con un adecuado nivel de carga .</p><p><i><strong>Nota: Según Infotécnica, el Transformador N°3 154/15 kV tiene una capacidad de 18.67 MVA y cuenta con una protección 51 en su paño CT3 ajustada en 26 MVA.</strong></i></p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 412 | •NOMBRE: S/E TALCAHUANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 412, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 412, •Número: 62, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE062T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Antonio Vera Maluenda • Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda • Email: cveram@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 16:05:58, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 16:10:18, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:03:01, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET05T0058SE062T0058, •transformador_numero: 5, •pano2_nombre: S/E TALCAHUANO CT4, •id_trafo_tipo: 17, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: T2D S/E TALCAHUANO BT4, •id: 274, •id_subestacion: 412, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •id_t2d_conexion1: 1603, •id_t2d_conexion2: 1598, •pano1_nemo_tecnico: PA024T0058SE062T0058, •pano2_nemo_tecnico: PA017T0058SE062T0058, •id_trafo_2d: 274, •transformador_tipo_nombre: NO CLASIFICADO, •pano1_nombre: S/E TALCAHUANO BT4, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E TALCAHUANO, •name: T2D S/E TALCAHUANO BT4, •created: 2016-02-15T04:29:07.813000, •modified: 2024-07-30T03:01:00.575000, •es_critica: False, •transformador_descripcion:
2024129514 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 412 | S/E TALCAHUANO | 1595 | S/E TALCAHUANO BS | Alambrado de control | Sin Limitaciones | En relación a SD 2024129493, se realizaran trabajos de alambrado de control para la PES del nuevo DDCC 89BS1 de S/E Talcahuano. | Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado. | Trabajos relacionados a NUP 4797. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 18:00 |  |  | <p>Asociado a SD N°2024129493.</p> | Aprobado | <p>Asociado a SD N°2024129493.</p> | Aprobado | <p>Asociado a SD N°2024129493.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 412 | •NOMBRE: S/E TALCAHUANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 412, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 412, •Número: 62, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE062T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Antonio Vera Maluenda • Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda • Email: cveram@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 16:17:42, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 16:20:45, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:03:10, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_numero: 58, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:28.329000, •id_empresa: 2025, •pano_nombre: S/E TALCAHUANO BS, •modified: 2023-11-21T13:14:50.519000, •id_pano: 1595, •id_subestacion: 412, •pano_nemo_tecnico: PA012T0058SE062T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0058, •es_critica: False, •id_centro_control: 2025, •pano_numero: 12, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •subesatcion_nombre: S/E TALCAHUANO, •id: 1595, •pano_descripcion: None, •name: S/E TALCAHUANO BS
2024129861 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 577 | S/E LAJA | 2564 | S/E LAJA B1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - S/E Laja: Inyecciones primarias en transformadores de corriente existentes para medición de polaridad y trabajos previos de ingreso de conductores de control en armario de protecciones. | Medio | Actividades: S/E Laja: Inyecciones primarias en transformadores de corriente existentes para medición de polaridad y trabajos previos de ingreso de conductores de control en armario de protecciones. Condiciones: Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Charrua-Laja, C1 o Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Trabajo asociado a "Proyecto MNR Reemplazo de los transformadores de corriente asociados al paño B1 de S/E Laja", NUP 4001 | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 04:00 |  |  | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 577 | •NOMBRE: S/E LAJA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 577, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 577, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 12:54:32, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 09:27:32, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:30.571000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E LAJA B1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.230000, •id_pano: 2564, •id_subestacion: 577, •pano_nemo_tecnico: PA001T0002SE022T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE022T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E LAJA, •id: 2564, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAJA B1
2024130029 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 577 | S/E LAJA | 2564 | S/E LAJA B1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - S/E Laja: Desvinculación y vinculación de cables de poder del transformador de corriente existente del paño B1 y normalización de Cable poder entre 89B1-1 y 52B1. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. | Bajo | Actividades: S/E Laja: Desvinculación y vinculación de cables de poder del transformador de corriente existente del paño B1 y normalización de Cable poder entre 89B1-1 y 52B1. Condiciones: Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC, indisponible. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC o Barra 66 kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Laja, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89B1-2 y 52B1, entre TCB1 y TPB1, entre 89B1-1 y 52B1 y entre 89B1-2 y TCB1. Trabajos al interior del patio de alta tensión asociados a NUP 4001. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 04:00 |  |  | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | <p>En el entendido que los trabajos están coordinados con la empresa EFE.</p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 82 | 577 | •NOMBRE: S/E LAJA, •Nemo Técnico T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 577, •Id empresa: 82, •Id propietario: 82, •Id subestación: 577, •Número: 22, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE022T0002 | •Nombre: TRANSELEC S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_61, •NemoTécnico: T0002, •Empresa Nombre: TRANSELEC S.A., •Empresa Número: 2, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: TRANSELEC S.A., •Id: 82, •Id Empresa: 82, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 82, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 82, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: TRANSELEC S.A. • Username: transelec • Email: orco@transelec.cl |  | •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 17/12/2024 21:23:48, •Usuario: TRANSELEC S.A., •Username: transelec, •Email: orco@transelec.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:03:43, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •empresa_nombre: TRANSELEC S.A., •empresa_numero: 2, •id_propietario: 82, •created: 2016-02-15T04:29:30.571000, •id_empresa: 82, •pano_nombre: S/E LAJA B1, •modified: 2023-11-21T13:14:51.230000, •id_pano: 2564, •id_subestacion: 577, •pano_nemo_tecnico: PA001T0002SE022T0002, •empresa_nemo_tecnico: T0002, •subestacion_nemo_tecnico: SE022T0002, •es_critica: False, •id_centro_control: 82, •pano_numero: 1, •centro_control_nombre: TRANSELEC S.A., •subesatcion_nombre: S/E LAJA, •id: 2564, •pano_descripcion: None, •name: S/E LAJA B1
2024129493 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 412 | S/E TALCAHUANO | 348 4743 4764 | BA S/E TALCAHUANO 66KV BA S/E TALCAHUANO 66KV BP1-S2 BA S/E TALCAHUANO 66KV BP1-S3 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Se realizará la desconexión de las secciones de barra 66 kV N° 1, 2 y 3 de S/E Talcahuano, esto por reemplazo del DDCC 89BS1 de la S/E ya mencionada. Esto asociado a NUP 4797. | Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado. | Los consumos asociados al transformador T-4 serán respaldados desde el transformador T-3 de la misma S/E Talcahuano. Los consumos asociado a la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N° 2 serán respaldados desde LT 66 kV Talcahuano-Latorre N° 1. Los consumos asociados a la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados desde LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. Los consumos asociado al transformador T-1 serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E Talcahuano. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 18:00 |  |  | <ul><li>S/E Perales abastecida de manera radial desde S/E Alonso de Ribera (cerrado 52B4 de S/E Alonso de Ribera).</li><li>E/S transformador N°2 154/66 kV de S/E Talcahuano y E/S barra N°4 66 kV.</li><li>E/S circuito N°1 de la LT 2x66 kV Talcahuano - Latorre.</li><li>En el entendido que los consumos del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano quedarán debidamente respaldados en todo momento, desde le transformador N°3 154/15 kV y/o mediante enmalles MT, de manera que el transformador N°3 opere con un adecuado nivel de carga .</li></ul><p><i><strong>Nota: Según Infotécnica, el Transformador N°3 154/15 kV tiene una capacidad de 18.67 MVA y cuenta con una protección 51 en su paño CT3 ajustada en 26 MVA.</strong></i></p> | Aprobado | <ul><li>S/E Perales abastecida de manera radial desde S/E Alonso de Ribera (cerrado 52B4 de S/E Alonso de Ribera).</li><li>E/S transformador N°2 154/66 kV de S/E Talcahuano y E/S barra N°4 66 kV.</li><li>E/S circuito N°1 de la LT 2x66 kV Talcahuano - Latorre.</li><li>En el entendido que los consumos del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano quedarán debidamente respaldados en todo momento, desde le transformador N°3 154/15 kV y/o mediante enmalles MT, de manera que el transformador N°3 opere con un adecuado nivel de carga .</li></ul><p><i><strong>Nota: Según Infotécnica, el Transformador N°3 154/15 kV tiene una capacidad de 18.67 MVA y cuenta con una protección 51 en su paño CT3 ajustada en 26 MVA.</strong></i></p> | Aprobado | <ul><li>S/E Perales abastecida de manera radial desde S/E Alonso de Ribera (cerrado 52B4 de S/E Alonso de Ribera).</li><li>E/S transformador N°2 154/66 kV de S/E Talcahuano y E/S barra N°4 66 kV.</li><li>E/S circuito N°1 de la LT 2x66 kV Talcahuano - Latorre.</li><li>En el entendido que los consumos del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano quedarán debidamente respaldados en todo momento, desde le transformador N°3 154/15 kV y/o mediante enmalles MT, de manera que el transformador N°3 opere con un adecuado nivel de carga .</li></ul><p><i><strong>Nota: Según Infotécnica, el Transformador N°3 154/15 kV tiene una capacidad de 18.67 MVA y cuenta con una protección 51 en su paño CT3 ajustada en 26 MVA.</strong></i></p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 412 | •NOMBRE: S/E TALCAHUANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 412, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 412, •Número: 62, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE062T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Antonio Vera Maluenda • Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda • Email: cveram@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 15:54:16, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 16:05:28, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:03:32, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •es_critica: False, •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: , •name: BA S/E TALCAHUANO 66KV, •id_propietario: 2025, •created: 2016-02-15T04:29:13.923000, •barra_numero: 3, •id_empresa: 2025, •modified: 2023-11-21T13:14:38.791000, •id_barra: 348, •id_subestacion: 412, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0058, •barra_nemo_tecnico: BA03T0058SE062T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E TALCAHUANO 66KV, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E TALCAHUANO, •id: 348, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado | •es_critica: False, •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: OP_AG:ID10638-24, •name: BA S/E TALCAHUANO 66KV BP1-S2, •id_propietario: 2025, •created: 2024-11-26T03:00:54.188000, •barra_numero: 8, •id_empresa: 2025, •modified: 2024-11-26T03:00:54.188000, •id_barra: 4743, •id_subestacion: 412, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0058, •barra_nemo_tecnico: BA08T0058SE062T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E TALCAHUANO 66KV BP1-S2, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E TALCAHUANO, •id: 4743, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado | •es_critica: False, •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •barra_descripcion: OP_AG:ID10638-24, •name: BA S/E TALCAHUANO 66KV BP1-S3, •id_propietario: 2025, •created: 2024-11-26T03:00:54.207000, •barra_numero: 12, •id_empresa: 2025, •modified: 2024-11-26T03:00:54.207000, •id_barra: 4764, •id_subestacion: 412, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0058, •barra_nemo_tecnico: BA12T0058SE062T0058, •id_centro_control: 2025, •barra_nombre: BA S/E TALCAHUANO 66KV BP1-S3, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_conductor_tipo: 105, •subesatcion_nombre: S/E TALCAHUANO, •id: 4764, •conductor_tipo_nombre: No Clasificado
2024129509 | Subestacion | Aprobado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 412 | S/E TALCAHUANO | 12 | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 75MVA N°1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | En relación a SD 2024129493, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Talcahuano. | Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado. | Los consumos asociados al transformador T-1 serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E Talcahuano. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 18:00 |  |  | <p>Asociado a SD N°2024129493.</p><ul><li>S/E Perales abastecida de manera radial desde S/E Alonso de Ribera (cerrado 52B4 de S/E Alonso de Ribera).</li><li>E/S transformador N°2 154/66 kV de S/E Talcahuano y E/S barra N°4 66 kV.</li><li>E/S circuito N°1 de la LT 2x66 kV Talcahuano - Latorre.</li><li>En el entendido que los consumos del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano quedarán debidamente respaldados en todo momento, desde le transformador N°3 154/15 kV y/o mediante enmalles MT, de manera que el transformador N°3 opere con un adecuado nivel de carga .</li></ul><p><i><strong>Nota: Según Infotécnica, el Transformador N°3 154/15 kV tiene una capacidad de 18.67 MVA y cuenta con una protección 51 en su paño CT3 ajustada en 26 MVA.</strong></i></p> | Aprobado | <p>Asociado a SD N°2024129493.</p><ul><li>S/E Perales abastecida de manera radial desde S/E Alonso de Ribera (cerrado 52B4 de S/E Alonso de Ribera).</li><li>E/S transformador N°2 154/66 kV de S/E Talcahuano y E/S barra N°4 66 kV.</li><li>E/S circuito N°1 de la LT 2x66 kV Talcahuano - Latorre.</li><li>En el entendido que los consumos del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano quedarán debidamente respaldados en todo momento, desde le transformador N°3 154/15 kV y/o mediante enmalles MT, de manera que el transformador N°3 opere con un adecuado nivel de carga .</li></ul><p><i><strong>Nota: Según Infotécnica, el Transformador N°3 154/15 kV tiene una capacidad de 18.67 MVA y cuenta con una protección 51 en su paño CT3 ajustada en 26 MVA.</strong></i></p> | Aprobado | <p>Asociado a SD N°2024129493.</p><ul><li>S/E Perales abastecida de manera radial desde S/E Alonso de Ribera (cerrado 52B4 de S/E Alonso de Ribera).</li><li>E/S transformador N°2 154/66 kV de S/E Talcahuano y E/S barra N°4 66 kV.</li><li>E/S circuito N°1 de la LT 2x66 kV Talcahuano - Latorre.</li><li>En el entendido que los consumos del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano quedarán debidamente respaldados en todo momento, desde le transformador N°3 154/15 kV y/o mediante enmalles MT, de manera que el transformador N°3 opere con un adecuado nivel de carga .</li></ul><p><i><strong>Nota: Según Infotécnica, el Transformador N°3 154/15 kV tiene una capacidad de 18.67 MVA y cuenta con una protección 51 en su paño CT3 ajustada en 26 MVA.</strong></i></p> | Aprobado | 0 |  |  |  | 2025 | 412 | •NOMBRE: S/E TALCAHUANO, •Nemo Técnico T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: true, •Id: 412, •Id empresa: 2025, •Id propietario: 2025, •Id subestación: 412, •Número: 62, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE062T0058 | •Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_1148, •NemoTécnico: T0058, •Empresa Nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Empresa Número: 58, •Nombre Giro: Transmision, •Nombre Grupo: CGE TRANSMISIÓN S.A., •Id: 2025, •Id Empresa: 2025, •Id Giro: 2, •Id Grupo: 2003, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 2025, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: Cristian Antonio Vera Maluenda • Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda • Email: cveram@cgetransmision.cl |  | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 16:15:16, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 16:16:29, •Usuario: Cristian Antonio Vera Maluenda, •Username: Cristian_Antonio_Vera_Maluenda, •Email: cveram@cgetransmision.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 20/12/2024 10:02:52, •Usuario: Misael Avendano, •Username: misael.avendano, •Email: misael.avendano@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET03T0058SE062T0058, •transformador_numero: 3, •pano2_nombre: S/E TALCAHUANO BT1, •id_trafo_3d: 12, •id_t3d_conexion3: 1591, •centro_control_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •empresa_nombre: CGE TRANSMISIÓN S.A., •id_propietario: 2025, •id_empresa: 2025, •transformador_nombre: TALCAHUANO 154/69/13.8KV 75MVA N°1, •id: 12, •id_subestacion: 412, •pano3_nemo_tecnico: PA007T0058SE062T0058, •pano1_nemo_tecnico: PA011T0058SE062T0058, •id_trafo_tipo: 14, •id_t3d_conexion2: 1591, •id_t3d_conexion1: 1594, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E TALCAHUANO AT1, •subestacion_nemo_tecnico: SE062T0058, •id_centro_control: 2025, •subestacion_nombre: S/E TALCAHUANO, •pano3_nombre: S/E TALCAHUANO BT1, •name: TALCAHUANO 154/69/13.8KV 75MVA N°1, •created: 2016-02-15T04:29:11.564000, •modified: 2024-02-22T03:00:56.473000, •es_critica: False, •pano2_nemo_tecnico: PA007T0058SE062T0058, •empresa_nemo_tecnico: T0058, •transformador_descripcion:
2024129582 | Subestacion | Aprobado | ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. | 431 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2002 | S/E DOÑA CARMEN | 1386 | T2D S/E DOÑA CARMEN J2 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Mantenimiento preventivo y ensayos eléctricos a transformador principal 220/23 kV, 75 MVA S/E Doña Carmen. Considera medida de factor de potencia, resistencia de devanados, razón de transformación, resistencia de aislación, resistencia de contacto, torque a terminales de conexión, verificación de funcionamiento a ventiladores, entre otros. Condiciones requeridas: Abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52E2 y celdas de media tensión en S/E Doña Carmen. | El riesgo del trabajo es bajo, ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas. | Mantenimiento preventivo y ensayos eléctricos a transformador principal 220/23 kV, 75 MVA S/E Doña Carmen. Considera medida de factor de potencia, resistencia de devanados, razón de transformación, resistencia de aislación, resistencia de contacto, torque a terminales de conexión, verificación de funcionamiento a ventiladores, entre otros. Condiciones requeridas: Abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52E2 y celdas de media tensión en S/E Doña Carmen. | No tiene consumo afectado |  | ninguno |  |  | 2024-12-20 18:00 | 2024-12-21 08:00 |  |  |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado | 0 |  |  |  | 471 | 2002 | •NOMBRE: S/E DOÑA CARMEN, •Nemo Técnico G0271, •Empresa Nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Es Critica: sin_definir, •Flag equipo com: sin_definir, •Flag pararrayos: true, •Flag scada: sin_definir, •Id: 2002, •Id empresa: 471, •Id propietario: 471, •Id subestación: 2002, •Número: 2, •Subestación descripción: sin_definir, •Subestación nemo técnico : SE002G0271 | •Nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Email: sin_definir, •Descripción: REUC_ID_170, •NemoTécnico: G0271, •Empresa Nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Empresa Número: 271, •Nombre Giro: Gen Peq Med, •Nombre Grupo: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Id: 471, •Id Empresa: 471, •Id Giro: 5, •Id Grupo: 431, •Id Comuna: sin_definir, •Id Empresa: 471, •Id Fuente: sin_definir, •Id Localidad: sin_definir, •Id Propietario: sin_definir | • Nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. • Username: imelsa • Email: cerro@morado.cl • Switch Nombre: Marcos Cifuentes • Switch Username: marcos.cifuentes • Switch Email: mcifuentes@enorchile.cl | • Comentario: sin_definir | •ESTADO: Borrador, •Fecha: 16/12/2024 17:58:12, •Usuario: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Username: imelsa, •Email: cerro@morado.cl •ESTADO: Pendiente, •Fecha: 16/12/2024 17:58:56, •Usuario: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •Username: imelsa, •Email: cerro@morado.cl •ESTADO: Aprobado, •Fecha: 19/12/2024 09:33:18, •Usuario: Rodrigo Madrid Alarcón, •Username: rodrigo.madrid, •Email: rodrigo.madrid@coordinador.cl | No | No | No | •transformador_nemo_tecnico: ET01G0271SE002G0271, •transformador_numero: 1, •pano2_nombre: S/E DOÑA CARMEN E1, •id_trafo_tipo: 14, •centro_control_nombre: ENORCHILE S.A., •empresa_nombre: ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A., •id_propietario: 471, •id_empresa: 471, •transformador_nombre: T2D S/E DOÑA CARMEN J2, •id: 1386, •id_subestacion: 2002, •empresa_nemo_tecnico: G0271, •id_t2d_conexion1: 17094, •id_t2d_conexion2: 17095, •pano1_nemo_tecnico: PA003G0271SE002G0271, •pano2_nemo_tecnico: PA004G0271SE002G0271, •id_trafo_2d: 1386, •transformador_tipo_nombre: T, •pano1_nombre: S/E DOÑA CARMEN J2, •subestacion_nemo_tecnico: SE002G0271, •id_centro_control: 33, •subestacion_nombre: S/E DOÑA CARMEN, •name: T2D S/E DOÑA CARMEN J2, •created: 2016-09-27T06:01:25.878000, •modified: 2024-07-30T03:01:01.801000, •es_critica: False, •transformador_descripcion: None