## Hoja1
Subestación | Transformador | Alimentador |  | MW | Horario |  | Bloque | Clientes Afectados | kVa afectados | Distribuidora | Comunas | Urbano / Rural | N° Incidencia Centrality | Observación
| (Primario) | Nombre | Nema |  | Desconexión | Normalización |  |  | (potencia instalda Dx)
Queltehues | T5 | Volcan | 52C1 | 0.007 | 2024-11-18 01:00 | 18:11-2024 01:03 | 1 | 17 | 1505 | CGE | SAN JOSÉ DE MAIPO | RURAL | 30241024869 | Apertura de interruptor 52CT5 para realizar traspaso de consumos en 12 kV (52C1; 52C2 y 52C3) desde Barra Auxiliar 12 kV hacia Barra N°1 12 kV de Central Queltehues, en relación a SD 2024116884, con el objetivo de desconectar Transformador N°5 perteneciente a GCE Transmisión, para reparar fuga de aceite desde bushing A.T. Será un microcorte ya que los consumos volverán a quedar alimentados desde la Barra Principal N°1 de 12 kV de Central Queltehues. Toda esta maniobra ya está conversada y coordinada con CGE Distribución y CGE Transmisión. Este interruptor quedará abierto mientras duren los trabajos de reparación del Transformador 110 /12 kV N°5 perteneciente a CGE Transmisión.'Recuperado el 100% de los consumos.
|  | Bocatoma | 52C2 | 0.003 | 2024-11-18 01:00 | 18:11-2024 01:03 | 1 | 5 | 245 | CGE | SAN JOSÉ DE MAIPO | RURAL | 30241024869 | Apertura de interruptor 52CT5 para realizar traspaso de consumos en 12 kV (52C1; 52C2 y 52C3) desde Barra Auxiliar 12 kV hacia Barra N°1 12 kV de Central Queltehues, en relación a SD 2024116884, con el objetivo de desconectar Transformador N°5 perteneciente a GCE Transmisión, para reparar fuga de aceite desde bushing A.T. Será un microcorte ya que los consumos volverán a quedar alimentados desde la Barra Principal N°1 de 12 kV de Central Queltehues. Toda esta maniobra ya está conversada y coordinada con CGE Distribución y CGE Transmisión. Este interruptor quedará abierto mientras duren los trabajos de reparación del Transformador 110 /12 kV N°5 perteneciente a CGE Transmisión.'Recuperado el 100% de los consumos.
|  | San Jose | 52C3 | 1.5 | 2024-11-18 01:00 | 18:11-2024 01:03 | 1 | 1995 | 5368 | CGE | SAN JOSÉ DE MAIPO | RURAL | 30241024869 | Apertura de interruptor 52CT5 para realizar traspaso de consumos en 12 kV (52C1; 52C2 y 52C3) desde Barra Auxiliar 12 kV hacia Barra N°1 12 kV de Central Queltehues, en relación a SD 2024116884, con el objetivo de desconectar Transformador N°5 perteneciente a GCE Transmisión, para reparar fuga de aceite desde bushing A.T. Será un microcorte ya que los consumos volverán a quedar alimentados desde la Barra Principal N°1 de 12 kV de Central Queltehues. Toda esta maniobra ya está conversada y coordinada con CGE Distribución y CGE Transmisión. Este interruptor quedará abierto mientras duren los trabajos de reparación del Transformador 110 /12 kV N°5 perteneciente a CGE Transmisión.'Recuperado el 100% de los consumos.
Total |  |  |  | 1.51 |  |  |  | 2017 | 7118
|  | MWH | 2.5167
[6 empty] | Volcan |  |  | Bocatoma |  |  | San Jose de Maipo
[5 empty] | CT | 17 |  | CT | 5 |  | CT | 1995
[5 empty] | KVA | 1505 |  | KVA | 245 |  | KVA | 5368