NORMALIZACIÓN DE ALAMBRADO DE CORRIENTES PROTECCIONES PAÑO B8 SUBESTACIÓN CURANILAHUE NORTE

ZONA BIO-BIO

| Desarrolló | Fabián Arzola T. – CGE Transmisión | 16-DICIEMBRE-2024 |
| --- | --- | --- |
| Revisó | Rodrigo Muñoz M – Jefe de Subestaciones y protecciones Biobío | 16-DICIEMBRE-2024 |
| Ejecutó | Víctor Sandoval B. / Fabián Arzola T. – CGE Transmisión | 08-AGOSTO-2024 |

Contenidos.

- Descripción actividad.

- Fotografías de la actividad.

- Conclusión.

- Descripción actividad.

Con fecha 08 de agosto del 2024 se realizó la revisión y normalización de fasores de las protecciones asociadas al paño B8 en subestación Curanilahue Norte, bajo la solicitud de trabajo Nº2024078680.

Se realizó la modificación de conexionado de corrientes en bornera BA, dado que estas presentaban diferencias de acuerdo con lo proyectado (Figura 1). En la figura 2 se puede apreciar que la corriente IA estaba conectada en borne Z03, corriente IB conectada en borne Z05 y corriente IC conectada en borne Z01 del relé SEL 311C.

De esta manera y según lo proyectado, se realizó la modificación de alambrado en bornera BA, conectando la corriente IA en Z01, IB en Z03 e IC en Z05, tal como lo muestra la figura 3.

Finalmente, se obtuvo el diagrama de fasores con el software Ascelerator, donde en la figura 4 se muestra el diagrama de fasores previo al cambio y la figura 5 muestra como quedaron las respectivas corrientes y voltajes posterior a la modificación.

2.- Fotografías de la actividad.

Figura 1. Extracto plano diagrama elemental de corriente alterna asociado a las   protecciones 311 C y 311 L del paño B8.

Figura 2. Bornera BA antes de modificación de alambrado.

Figura 3. Bornera BA después de modificación de alambrado.

Figura 4. Diagrama fasorial asociado al relé 311 C del paño B8 antes de modificación alambrado, en condición de paralelo con línea Curanilahue norte – Curanilahue (52B3).

Figura 5. Diagrama fasorial asociado al relé 311 C del paño B8 después de modificación alambrado, en condición de paralelo con línea Curanilahue norte – Curanilahue (52B3).

3.- Conclusión

Se realizó la normalización de alambrado de corrientes asociadas a protecciones del paño B8 en subestación Curaniahue Norte, según el levantamiento realizado y lo proyectado en los planos de diagrama elemental de corriente alterna de dicha subestación.

Lo anterior se pudo verificar a través del diagrama de fasores obtenido posterior a la normalización, logrando la correcta correspondencia de fases.