## Hoja1
| Cable de guarda 1 |  | Coordenadas | x [m] | y [m]
1 | Diametro cable de guarda 1 [mm] | 13.3 | Cable de guarda 1 | 0 | 26.4063
5 | Resistencia continua cable de guarda 1 [ohm/km] | 0.53 | Cable de guarda 2 | N/A | N/A
10 | Radio medio geométrico cable de guarda 1 RMG [mm] | 5.179 | Circuito 1
|  |  | Fase 1 | 3.795 | 10.63
| Cable de guarda 2 |  | Fase 2 | 4.14 | 15.63
| Diametro cable de guarda 2 [mm] | N/A | Fase 3 | 3.64 | 20.63
| Resistencia continua cable de guarda 2 [ohm/km] | N/A | Circuito 2
| Radio medio geométrico cable de guarda 2 RMG [mm] | N/A | Fase 1 | -3.795 | 10.63
|  |  | Fase 2 | -4.14 | 15.63
| Conductor 1 |  | Fase 3 | -3.64 | 20.63
| Resistencia Rdc conductor circuito 1 [ohm/km] | 0.089
| Diametro del conductor circuito 1 [mm] | 25.16
| Radio medio geométrico conductor circuito 1 RMG [mm] | 9.7973
| Distancia entre subconductores circuito 1 [m] | N/A
Conductor 2
| Resistencia Rdc conductor circuito 2 [ohm/km] | 0.089 |  | x (m) | y (m)
| Diametro del conductor circuito 2 [mm] | 25.16 | Coordenada 1 | -3.64 | 20.6283
| Radio medio geométrico conductor circuito 2 RMG [mm] | 9.7973 | Coordenada 2 | -4.14 | 15.6283
| Distancia entre subconductores circuito 2 [m] | N/A
| Resistividad del terreno [Ω*m] | 173.5
|  |  | Coordenada 3 | -3.795 | 10.6283
|  |  | Coordenada 1' | 3.64 | 20.6283
|  |  | Coordenada 2' | 4.14 | 15.6283
|  |  | Coordenada 3' | 3.795 | 10.6283
Para solicitar la estimación de parámetros es necesario respaldar la información entregada mediante:
1. Informe de resistividad del terreno.
2. Geometría de la estructura más representativa.
3. Hoja de datos del conductor.
4. Hoja de datos del cable de guarda en caso de aplicar.
5. Información del conjunto de aislación.
Para proyecto con configuración de simple circuito, sin cables de guarda y un solo subconductor por fase, se deben rellenar los campos que no correspondan con "N/A".
Al momento de calcular e ingresar el valor de las coordenadas se solicita considerar:
1. Torre más representativa.
2. Conjunto de aislación.
3. Flecha máxima.