## PARÁMETROS DE ENTRADA
ID - Nombre seccion tramo |  | 5073 CABILDO - EST. 32 110 kV C1
Tipo de conductor |  |  | AAAC ALLIANCE
Numero de conductores por fase |  |  | 1
Temperatura de diseño del conductor en régimen permanente [°C] |  |  | 75
Temperatura máxima del conductor en régimen transitorio [°C] |  |  | 75
Elevación [m.s.n.m.] |  |  | 365
Ubicación de la línea |  | Coordenadas |  | Radiación [W/m^2]
|  | Latitud | Longitud | Diciembre 13:00-13:59 | Julio 13:00-13:59
Inicio | La Ligua (Estructura N°32) | -32.4604 | -71.2706 | 1018.2 | 402.1
Mitad |  | -32.494 | -71.1635 | 1029.1 | 407
Término | SE Cabildo | -32.4369 | -71.0769 | 1067.3 | 420.9
Radiación máxima promedio en diciembre y julio |  |  |  | 1033.5333 | 407.2
En la sección 5.1.2.6 de la Guía Técnica Descripción y Respaldo de Parámetros V.3 se describe como obtener el nivel de radiación.
Note on C8: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos permanentes, respetando la flecha máxima permitida en el vano más crítico.
Note on C9: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos transitorios, durante un periodo de sobrecarga de 15 minutos.
Note on C10: Considerar la máxima altura que se obtiene del perfil longitudinal o Google Earth, mediante la opción “Mostrar perfil de elevación” luego de tener dibujada la línea en el mapa.

## LÍMITES TÉRMICOS
LÍMITES TÉRMICOS | HOJA
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.30 CON SOL INVIERNO

## 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Sin Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5073 CABILDO - EST. 32 110 kV C1 | -5 | 0.2846 | 0.31581 | 0.34343 | 0.3683 | 0.391 | 0.41191 | 0.43132 | 0.44947 | 0.46651 | 0.48259 | 0.49783 | 0.51231 | 0.52612 | 0.53932 | 0.55197 | 0.56413
| -4 | 0.27746 | 0.3095 | 0.33773 | 0.36309 | 0.38617 | 0.40741 | 0.4271 | 0.44548 | 0.46273 | 0.47899 | 0.49439 | 0.50902 | 0.52296 | 0.53629 | 0.54905 | 0.56131
| -3 | 0.27012 | 0.30305 | 0.33193 | 0.35779 | 0.38128 | 0.40285 | 0.42282 | 0.44145 | 0.45891 | 0.47536 | 0.49093 | 0.50571 | 0.51979 | 0.53323 | 0.54612 | 0.55848
| -2 | 0.26257 | 0.29646 | 0.32603 | 0.35241 | 0.37632 | 0.39824 | 0.4185 | 0.43737 | 0.45505 | 0.4717 | 0.48744 | 0.50237 | 0.51659 | 0.53016 | 0.54316 | 0.55563
| -1 | 0.25478 | 0.28971 | 0.32001 | 0.34695 | 0.37129 | 0.39356 | 0.41413 | 0.43326 | 0.45116 | 0.468 | 0.48392 | 0.49901 | 0.51337 | 0.52707 | 0.54018 | 0.55277
| 0 | 0.24675 | 0.28279 | 0.31387 | 0.34139 | 0.36619 | 0.38883 | 0.40971 | 0.4291 | 0.44724 | 0.46428 | 0.48037 | 0.49562 | 0.51012 | 0.52396 | 0.53719 | 0.54988
| 1 | 0.23844 | 0.2757 | 0.3076 | 0.33573 | 0.36101 | 0.38404 | 0.40524 | 0.4249 | 0.44327 | 0.46052 | 0.47679 | 0.4922 | 0.50685 | 0.52082 | 0.53418 | 0.54698
| 2 | 0.22982 | 0.26841 | 0.3012 | 0.32997 | 0.35575 | 0.37918 | 0.40071 | 0.42065 | 0.43926 | 0.45672 | 0.47318 | 0.48876 | 0.50356 | 0.51766 | 0.53114 | 0.54406
| 3 | 0.22085 | 0.26091 | 0.29465 | 0.32411 | 0.35041 | 0.37425 | 0.39612 | 0.41636 | 0.43522 | 0.45289 | 0.46954 | 0.48529 | 0.50024 | 0.51448 | 0.52809 | 0.54112
| 4 | 0.2115 | 0.25318 | 0.28795 | 0.31813 | 0.34498 | 0.36926 | 0.39148 | 0.41202 | 0.43113 | 0.44903 | 0.46587 | 0.48179 | 0.4969 | 0.51128 | 0.52501 | 0.53816
| 5 | 0.20171 | 0.2452 | 0.28108 | 0.31203 | 0.33945 | 0.36419 | 0.38678 | 0.40762 | 0.427 | 0.44512 | 0.46216 | 0.47826 | 0.49353 | 0.50805 | 0.52192 | 0.53519
| 6 | 0.1914 | 0.23694 | 0.27403 | 0.3058 | 0.33383 | 0.35904 | 0.38202 | 0.40318 | 0.42282 | 0.44118 | 0.45843 | 0.47471 | 0.49013 | 0.5048 | 0.5188 | 0.53219
| 7 | 0.1805 | 0.22838 | 0.26678 | 0.29944 | 0.32811 | 0.35381 | 0.37719 | 0.39868 | 0.4186 | 0.4372 | 0.45465 | 0.47112 | 0.48671 | 0.50153 | 0.51566 | 0.52917
| 8 | 0.16888 | 0.21947 | 0.25933 | 0.29293 | 0.32228 | 0.3485 | 0.37229 | 0.39412 | 0.41433 | 0.43317 | 0.45085 | 0.4675 | 0.48326 | 0.49823 | 0.5125 | 0.52613
| 9 | 0.15639 | 0.21018 | 0.25165 | 0.28627 | 0.31634 | 0.34311 | 0.36733 | 0.38951 | 0.41001 | 0.42911 | 0.447 | 0.46385 | 0.47978 | 0.49491 | 0.50931 | 0.52308
| 10 | 0.1428 | 0.20045 | 0.24372 | 0.27944 | 0.31028 | 0.33762 | 0.36229 | 0.38484 | 0.40565 | 0.425 | 0.44312 | 0.46017 | 0.47627 | 0.49156 | 0.50611 | 0.52
| 11 | 0.12776 | 0.19021 | 0.23552 | 0.27244 | 0.30409 | 0.33203 | 0.35717 | 0.3801 | 0.40123 | 0.42085 | 0.4392 | 0.45645 | 0.47274 | 0.48818 | 0.50287 | 0.5169
| 12 | 0.11067 | 0.17938 | 0.22701 | 0.26524 | 0.29777 | 0.32635 | 0.35198 | 0.3753 | 0.39675 | 0.41666 | 0.43524 | 0.4527 | 0.46917 | 0.48478 | 0.49962 | 0.51378
| 13 | 0.090382 | 0.16784 | 0.21816 | 0.25784 | 0.2913 | 0.32055 | 0.3467 | 0.37043 | 0.39223 | 0.41241 | 0.43124 | 0.44891 | 0.46557 | 0.48135 | 0.49634 | 0.51063
| 14 | 0.063926 | 0.15543 | 0.20893 | 0.2502 | 0.28468 | 0.31465 | 0.34133 | 0.3655 | 0.38764 | 0.40812 | 0.4272 | 0.44509 | 0.46194 | 0.47789 | 0.49303 | 0.50746
| 15 | 0 | 0.14192 | 0.19926 | 0.24232 | 0.27789 | 0.30862 | 0.33588 | 0.36049 | 0.38299 | 0.40378 | 0.42312 | 0.44123 | 0.45828 | 0.4744 | 0.4897 | 0.50427
| 16 | 0 | 0.12697 | 0.18908 | 0.23417 | 0.27093 | 0.30247 | 0.33032 | 0.3554 | 0.37828 | 0.39938 | 0.41899 | 0.43733 | 0.45458 | 0.47088 | 0.48634 | 0.50106
| 17 | 0 | 0.10999 | 0.17832 | 0.22571 | 0.26378 | 0.29618 | 0.32467 | 0.35024 | 0.37351 | 0.39493 | 0.41482 | 0.43339 | 0.45085 | 0.46733 | 0.48296 | 0.49782
| 18 | 0 | 0.089828 | 0.16684 | 0.21692 | 0.25642 | 0.28975 | 0.31891 | 0.34499 | 0.36867 | 0.39043 | 0.4106 | 0.42942 | 0.44708 | 0.46375 | 0.47954 | 0.49455
| 19 | 0 | 0.063535 | 0.15451 | 0.20774 | 0.24883 | 0.28317 | 0.31304 | 0.33965 | 0.36376 | 0.38587 | 0.40633 | 0.4254 | 0.44328 | 0.46014 | 0.4761 | 0.49127
| 20 | 0 | 0 | 0.14108 | 0.19813 | 0.241 | 0.27643 | 0.30705 | 0.33423 | 0.35878 | 0.38125 | 0.40201 | 0.42134 | 0.43944 | 0.4565 | 0.47263 | 0.48795
| 21 | 0 | 0 | 0.12622 | 0.18801 | 0.23289 | 0.2695 | 0.30093 | 0.3287 | 0.35372 | 0.37657 | 0.39764 | 0.41723 | 0.43557 | 0.45282 | 0.46913 | 0.48461
| 22 | 0 | 0 | 0.10934 | 0.17731 | 0.22448 | 0.26239 | 0.29468 | 0.32308 | 0.34859 | 0.37182 | 0.39321 | 0.41308 | 0.43165 | 0.44911 | 0.4656 | 0.48124
| 23 | 0 | 0 | 0.089303 | 0.1659 | 0.21574 | 0.25507 | 0.28829 | 0.31735 | 0.34337 | 0.36701 | 0.38873 | 0.40888 | 0.42769 | 0.44536 | 0.46204 | 0.47785
| 24 | 0 | 0 | 0.063164 | 0.15364 | 0.20661 | 0.24753 | 0.28174 | 0.31151 | 0.33806 | 0.36212 | 0.3842 | 0.40463 | 0.4237 | 0.44158 | 0.45845 | 0.47442
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.14029 | 0.19705 | 0.23974 | 0.27503 | 0.30556 | 0.33266 | 0.35717 | 0.3796 | 0.40034 | 0.41965 | 0.43776 | 0.45482 | 0.47097
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.12552 | 0.18699 | 0.23167 | 0.26815 | 0.29947 | 0.32717 | 0.35214 | 0.37494 | 0.39599 | 0.41557 | 0.4339 | 0.45116 | 0.46749
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.10873 | 0.17635 | 0.22331 | 0.26107 | 0.29326 | 0.32158 | 0.34703 | 0.37022 | 0.39159 | 0.41144 | 0.43001 | 0.44747 | 0.46397
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.088804 | 0.16501 | 0.21461 | 0.25379 | 0.2869 | 0.31588 | 0.34183 | 0.36543 | 0.38713 | 0.40726 | 0.42607 | 0.44374 | 0.46043
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.062812 | 0.15281 | 0.20554 | 0.24629 | 0.28039 | 0.31007 | 0.33656 | 0.36057 | 0.38262 | 0.40304 | 0.42209 | 0.43998 | 0.45685
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13954 | 0.19603 | 0.23854 | 0.27371 | 0.30415 | 0.33119 | 0.35564 | 0.37804 | 0.39876 | 0.41807 | 0.43618 | 0.45325
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12484 | 0.18603 | 0.23052 | 0.26686 | 0.29809 | 0.32572 | 0.35064 | 0.37341 | 0.39443 | 0.414 | 0.43234 | 0.44961
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10815 | 0.17544 | 0.22221 | 0.25983 | 0.29191 | 0.32016 | 0.34555 | 0.36871 | 0.39005 | 0.40989 | 0.42846 | 0.44593
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088331 | 0.16416 | 0.21355 | 0.25258 | 0.28558 | 0.31449 | 0.34039 | 0.36394 | 0.38562 | 0.40574 | 0.42454 | 0.44222
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062478 | 0.15203 | 0.20452 | 0.24512 | 0.2791 | 0.30871 | 0.33513 | 0.35911 | 0.38113 | 0.40153 | 0.42058 | 0.43847
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13883 | 0.19507 | 0.23741 | 0.27246 | 0.30281 | 0.32979 | 0.3542 | 0.37658 | 0.39728 | 0.41658 | 0.43469
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12421 | 0.18511 | 0.22943 | 0.26565 | 0.29679 | 0.32435 | 0.34922 | 0.37196 | 0.39297 | 0.41253 | 0.43087
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1076 | 0.17458 | 0.22116 | 0.25865 | 0.29064 | 0.31882 | 0.34416 | 0.36729 | 0.38861 | 0.40844 | 0.42701
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087882 | 0.16336 | 0.21255 | 0.25144 | 0.28434 | 0.31318 | 0.33902 | 0.36254 | 0.3842 | 0.4043 | 0.42311
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062162 | 0.15129 | 0.20356 | 0.24401 | 0.27789 | 0.30742 | 0.33379 | 0.35773 | 0.37973 | 0.40012 | 0.41917
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13815 | 0.19415 | 0.23634 | 0.27129 | 0.30155 | 0.32848 | 0.35285 | 0.37519 | 0.39588 | 0.41518
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0.18425 | 0.2284 | 0.2645 | 0.29556 | 0.32306 | 0.34789 | 0.3706 | 0.3916 | 0.41115
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10708 | 0.17377 | 0.22017 | 0.25753 | 0.28943 | 0.31755 | 0.34285 | 0.36595 | 0.38725 | 0.40708
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087458 | 0.1626 | 0.2116 | 0.25036 | 0.28317 | 0.31194 | 0.33773 | 0.36123 | 0.38286 | 0.40296
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061862 | 0.15059 | 0.20266 | 0.24297 | 0.27675 | 0.30621 | 0.33253 | 0.35643 | 0.37841 | 0.39879
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13751 | 0.19329 | 0.23533 | 0.27017 | 0.30037 | 0.32724 | 0.35157 | 0.3739 | 0.39457
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5073 CABILDO - EST. 32 110 kV C1 | -5 | 0.22982 | 0.2684 | 0.30119 | 0.32996 | 0.35573 | 0.37916 | 0.40068 | 0.42063 | 0.43923 | 0.45669 | 0.47314 | 0.48872 | 0.50351 | 0.51761 | 0.53109 | 0.544
| -4 | 0.22091 | 0.26095 | 0.29468 | 0.32413 | 0.35042 | 0.37426 | 0.39613 | 0.41636 | 0.43521 | 0.45288 | 0.46952 | 0.48527 | 0.50022 | 0.51445 | 0.52806 | 0.54108
| -3 | 0.21161 | 0.25327 | 0.28802 | 0.31819 | 0.34503 | 0.3693 | 0.39152 | 0.41204 | 0.43115 | 0.44904 | 0.46588 | 0.48179 | 0.4969 | 0.51127 | 0.525 | 0.53815
| -2 | 0.20189 | 0.24534 | 0.28119 | 0.31213 | 0.33954 | 0.36426 | 0.38684 | 0.40768 | 0.42704 | 0.44516 | 0.4622 | 0.47829 | 0.49355 | 0.50807 | 0.52193 | 0.53519
| -1 | 0.19166 | 0.23714 | 0.27419 | 0.30594 | 0.33396 | 0.35915 | 0.38211 | 0.40326 | 0.4229 | 0.44124 | 0.45848 | 0.47475 | 0.49018 | 0.50484 | 0.51883 | 0.53221
| 0 | 0.18084 | 0.22864 | 0.267 | 0.29962 | 0.32827 | 0.35396 | 0.37732 | 0.39879 | 0.4187 | 0.43729 | 0.45474 | 0.47119 | 0.48678 | 0.50159 | 0.51571 | 0.52922
| 1 | 0.16932 | 0.2198 | 0.2596 | 0.29316 | 0.32249 | 0.34868 | 0.37245 | 0.39427 | 0.41446 | 0.43329 | 0.45095 | 0.4676 | 0.48335 | 0.49831 | 0.51257 | 0.5262
| 2 | 0.15695 | 0.21059 | 0.25198 | 0.28655 | 0.31659 | 0.34333 | 0.36752 | 0.38969 | 0.41018 | 0.42926 | 0.44714 | 0.46397 | 0.47989 | 0.49501 | 0.50941 | 0.52316
| 3 | 0.1435 | 0.20094 | 0.24412 | 0.27978 | 0.31057 | 0.33788 | 0.36252 | 0.38505 | 0.40584 | 0.42518 | 0.44328 | 0.46032 | 0.47641 | 0.49168 | 0.50622 | 0.52011
| 4 | 0.12864 | 0.1908 | 0.23598 | 0.27283 | 0.30443 | 0.33233 | 0.35744 | 0.38035 | 0.40145 | 0.42106 | 0.43939 | 0.45663 | 0.4729 | 0.48833 | 0.50301 | 0.51703
| 5 | 0.11181 | 0.18007 | 0.22755 | 0.26569 | 0.29816 | 0.32669 | 0.35229 | 0.37558 | 0.39701 | 0.41689 | 0.43546 | 0.4529 | 0.46936 | 0.48495 | 0.49978 | 0.51393
| 6 | 0.091928 | 0.16866 | 0.21878 | 0.25835 | 0.29174 | 0.32094 | 0.34705 | 0.37075 | 0.39252 | 0.41268 | 0.43149 | 0.44914 | 0.46579 | 0.48155 | 0.49653 | 0.51081
| 7 | 0.066302 | 0.1564 | 0.20964 | 0.25078 | 0.28518 | 0.31509 | 0.34173 | 0.36585 | 0.38797 | 0.40842 | 0.42748 | 0.44535 | 0.46218 | 0.47811 | 0.49324 | 0.50766
| 8 | 0.018366 | 0.14308 | 0.20007 | 0.24298 | 0.27845 | 0.30911 | 0.33632 | 0.36088 | 0.38336 | 0.40411 | 0.42343 | 0.44152 | 0.45855 | 0.47465 | 0.48994 | 0.5045
| 9 | 0 | 0.12837 | 0.19001 | 0.2349 | 0.27155 | 0.30301 | 0.33081 | 0.35584 | 0.37869 | 0.39975 | 0.41934 | 0.43765 | 0.45488 | 0.47116 | 0.48661 | 0.50131
| 10 | 0 | 0.11173 | 0.17938 | 0.22653 | 0.26447 | 0.29678 | 0.32521 | 0.35072 | 0.37395 | 0.39534 | 0.4152 | 0.43375 | 0.45118 | 0.46764 | 0.48325 | 0.49809
| 11 | 0 | 0.092109 | 0.16806 | 0.21783 | 0.25718 | 0.29041 | 0.3195 | 0.34552 | 0.36916 | 0.39088 | 0.41101 | 0.4298 | 0.44745 | 0.46409 | 0.47986 | 0.49486
| 12 | 0 | 0.066935 | 0.15591 | 0.20876 | 0.24967 | 0.28389 | 0.31368 | 0.34023 | 0.36429 | 0.38635 | 0.40678 | 0.42582 | 0.44368 | 0.46051 | 0.47645 | 0.49159
| 13 | 0 | 0.021738 | 0.14272 | 0.19927 | 0.24192 | 0.27721 | 0.30774 | 0.33485 | 0.35935 | 0.38177 | 0.40249 | 0.42179 | 0.43987 | 0.4569 | 0.47301 | 0.48831
| 14 | 0 | 0 | 0.12816 | 0.18929 | 0.23391 | 0.27036 | 0.30169 | 0.32938 | 0.35434 | 0.37713 | 0.39816 | 0.41772 | 0.43602 | 0.45325 | 0.46954 | 0.48499
| 15 | 0 | 0 | 0.1117 | 0.17875 | 0.2256 | 0.26333 | 0.2955 | 0.32381 | 0.34925 | 0.37243 | 0.39378 | 0.4136 | 0.43214 | 0.44957 | 0.46604 | 0.48165
| 16 | 0 | 0 | 0.092337 | 0.16752 | 0.21696 | 0.25609 | 0.28917 | 0.31814 | 0.34408 | 0.36766 | 0.38934 | 0.40944 | 0.42822 | 0.44586 | 0.46251 | 0.47829
| 17 | 0 | 0 | 0.067606 | 0.15548 | 0.20796 | 0.24863 | 0.2827 | 0.31236 | 0.33883 | 0.36282 | 0.38484 | 0.40523 | 0.42426 | 0.44211 | 0.45894 | 0.47489
| 18 | 0 | 0 | 0.024716 | 0.14241 | 0.19854 | 0.24094 | 0.27606 | 0.30647 | 0.33348 | 0.35792 | 0.38029 | 0.40098 | 0.42025 | 0.43832 | 0.45535 | 0.47147
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.18864 | 0.23298 | 0.26926 | 0.30045 | 0.32805 | 0.35293 | 0.37568 | 0.39667 | 0.41621 | 0.4345 | 0.45173 | 0.46802
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.11173 | 0.17818 | 0.22473 | 0.26227 | 0.2943 | 0.32251 | 0.34788 | 0.371 | 0.39231 | 0.41211 | 0.43064 | 0.44807 | 0.46454
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09261 | 0.16705 | 0.21616 | 0.25508 | 0.28801 | 0.31688 | 0.34274 | 0.36626 | 0.3879 | 0.40798 | 0.42674 | 0.44437 | 0.46103
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.068312 | 0.15511 | 0.20723 | 0.24767 | 0.28158 | 0.31113 | 0.33752 | 0.36145 | 0.38343 | 0.40379 | 0.4228 | 0.44065 | 0.45749
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.027426 | 0.14216 | 0.19788 | 0.24003 | 0.27499 | 0.30528 | 0.33221 | 0.35657 | 0.3789 | 0.39956 | 0.41882 | 0.43688 | 0.45391
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12789 | 0.18805 | 0.23213 | 0.26823 | 0.2993 | 0.3268 | 0.35162 | 0.37432 | 0.39528 | 0.41479 | 0.43308 | 0.45031
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11179 | 0.17767 | 0.22394 | 0.26129 | 0.29319 | 0.3213 | 0.34659 | 0.36967 | 0.39094 | 0.41073 | 0.42924 | 0.44667
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092924 | 0.16663 | 0.21543 | 0.25415 | 0.28694 | 0.3157 | 0.34149 | 0.36495 | 0.38656 | 0.40661 | 0.42536 | 0.44299
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069049 | 0.1548 | 0.20656 | 0.24679 | 0.28055 | 0.30999 | 0.33629 | 0.36017 | 0.38211 | 0.40245 | 0.42144 | 0.43928
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029937 | 0.14196 | 0.19728 | 0.2392 | 0.274 | 0.30417 | 0.33102 | 0.35532 | 0.37761 | 0.39824 | 0.41748 | 0.43554
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12783 | 0.18752 | 0.23135 | 0.26728 | 0.29822 | 0.32564 | 0.3504 | 0.37305 | 0.39398 | 0.41348 | 0.43176
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11191 | 0.17722 | 0.22321 | 0.26038 | 0.29215 | 0.32018 | 0.3454 | 0.36843 | 0.38967 | 0.40943 | 0.42794
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093278 | 0.16627 | 0.21476 | 0.25328 | 0.28594 | 0.31461 | 0.34032 | 0.36374 | 0.38531 | 0.40534 | 0.42408
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069815 | 0.15454 | 0.20595 | 0.24597 | 0.27959 | 0.30893 | 0.33516 | 0.35898 | 0.38089 | 0.4012 | 0.42018
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032295 | 0.14181 | 0.19674 | 0.23843 | 0.27308 | 0.30314 | 0.32991 | 0.35416 | 0.37641 | 0.39701 | 0.41624
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12782 | 0.18705 | 0.23063 | 0.2664 | 0.29723 | 0.32457 | 0.34926 | 0.37187 | 0.39278 | 0.41226
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11206 | 0.17683 | 0.22255 | 0.25954 | 0.29119 | 0.31913 | 0.34429 | 0.36727 | 0.38849 | 0.40823
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093668 | 0.16597 | 0.21416 | 0.25249 | 0.28502 | 0.31359 | 0.33924 | 0.36261 | 0.38415 | 0.40416
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070607 | 0.15432 | 0.20541 | 0.24523 | 0.2787 | 0.30795 | 0.33411 | 0.35788 | 0.37975 | 0.40004
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034528 | 0.14171 | 0.19625 | 0.23773 | 0.27223 | 0.30219 | 0.32888 | 0.35308 | 0.37529 | 0.39588
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12784 | 0.18664 | 0.22998 | 0.26559 | 0.29631 | 0.32357 | 0.34821 | 0.37078 | 0.39166
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11226 | 0.17649 | 0.22195 | 0.25878 | 0.29031 | 0.31817 | 0.34327 | 0.36621 | 0.38739
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094093 | 0.16571 | 0.21361 | 0.25177 | 0.28417 | 0.31266 | 0.33824 | 0.36157 | 0.38307
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071422 | 0.15416 | 0.20492 | 0.24455 | 0.27789 | 0.30704 | 0.33313 | 0.35686 | 0.3787
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036659 | 0.14166 | 0.19583 | 0.2371 | 0.27146 | 0.30132 | 0.32794 | 0.35209 | 0.37427
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12792 | 0.18628 | 0.2294 | 0.26486 | 0.29547 | 0.32266 | 0.34724 | 0.36977
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11249 | 0.17621 | 0.22141 | 0.25808 | 0.2895 | 0.31728 | 0.34232 | 0.36522
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5073 CABILDO - EST. 32 110 kV C1 | -5 | 0.26433 | 0.29799 | 0.3274 | 0.35366 | 0.37746 | 0.3993 | 0.41949 | 0.4383 | 0.45593 | 0.47253 | 0.48823 | 0.50312 | 0.51731 | 0.53085 | 0.54382 | 0.55627
| -4 | 0.25662 | 0.29129 | 0.32142 | 0.34822 | 0.37246 | 0.39465 | 0.41514 | 0.43421 | 0.45206 | 0.46885 | 0.48472 | 0.49978 | 0.5141 | 0.52777 | 0.54086 | 0.55341
| -3 | 0.24866 | 0.28443 | 0.31532 | 0.3427 | 0.36739 | 0.38994 | 0.41074 | 0.43007 | 0.44815 | 0.46514 | 0.48119 | 0.4964 | 0.51087 | 0.52467 | 0.53788 | 0.55054
| -2 | 0.24044 | 0.2774 | 0.3091 | 0.33708 | 0.36224 | 0.38518 | 0.40629 | 0.42589 | 0.4442 | 0.4614 | 0.47763 | 0.493 | 0.50761 | 0.52155 | 0.53487 | 0.54765
| -1 | 0.23192 | 0.27017 | 0.30275 | 0.33136 | 0.35701 | 0.38035 | 0.40179 | 0.42167 | 0.44022 | 0.45762 | 0.47404 | 0.48957 | 0.50433 | 0.5184 | 0.53185 | 0.54474
| 0 | 0.22306 | 0.26274 | 0.29625 | 0.32554 | 0.35171 | 0.37545 | 0.39723 | 0.4174 | 0.43619 | 0.45381 | 0.47041 | 0.48612 | 0.50103 | 0.51524 | 0.52881 | 0.54181
| 1 | 0.21383 | 0.25509 | 0.2896 | 0.3196 | 0.34631 | 0.37048 | 0.39262 | 0.41308 | 0.43212 | 0.44996 | 0.46676 | 0.48263 | 0.4977 | 0.51205 | 0.52575 | 0.53887
| 2 | 0.20417 | 0.2472 | 0.28279 | 0.31355 | 0.34082 | 0.36544 | 0.38794 | 0.40871 | 0.42801 | 0.44608 | 0.46307 | 0.47912 | 0.49435 | 0.50884 | 0.52267 | 0.5359
| 3 | 0.19403 | 0.23903 | 0.2758 | 0.30737 | 0.33524 | 0.36033 | 0.38321 | 0.40428 | 0.42386 | 0.44216 | 0.45935 | 0.47558 | 0.49097 | 0.5056 | 0.51956 | 0.53292
| 4 | 0.18331 | 0.23057 | 0.26863 | 0.30105 | 0.32956 | 0.35513 | 0.37841 | 0.39981 | 0.41966 | 0.43819 | 0.4556 | 0.47201 | 0.48756 | 0.50234 | 0.51644 | 0.52992
| 5 | 0.17192 | 0.22178 | 0.26125 | 0.2946 | 0.32377 | 0.34986 | 0.37354 | 0.39528 | 0.41541 | 0.43419 | 0.45181 | 0.46841 | 0.48413 | 0.49906 | 0.51329 | 0.52689
| 6 | 0.1597 | 0.21261 | 0.25365 | 0.288 | 0.31788 | 0.3445 | 0.3686 | 0.39069 | 0.41112 | 0.43015 | 0.44798 | 0.46478 | 0.48067 | 0.49575 | 0.51012 | 0.52385
| 7 | 0.14646 | 0.20303 | 0.24581 | 0.28123 | 0.31186 | 0.33905 | 0.3636 | 0.38605 | 0.40678 | 0.42607 | 0.44412 | 0.46111 | 0.47718 | 0.49242 | 0.50693 | 0.52078
| 8 | 0.13187 | 0.19295 | 0.2377 | 0.27429 | 0.30573 | 0.3335 | 0.35852 | 0.38134 | 0.40238 | 0.42194 | 0.44022 | 0.45742 | 0.47366 | 0.48906 | 0.50371 | 0.5177
| 9 | 0.11545 | 0.18231 | 0.2293 | 0.26717 | 0.29946 | 0.32786 | 0.35336 | 0.37657 | 0.39794 | 0.41776 | 0.43629 | 0.45368 | 0.47011 | 0.48567 | 0.50047 | 0.51459
| 10 | 0.096238 | 0.17101 | 0.22057 | 0.25984 | 0.29304 | 0.32211 | 0.34812 | 0.37174 | 0.39344 | 0.41354 | 0.43231 | 0.44992 | 0.46653 | 0.48225 | 0.4972 | 0.51146
| 11 | 0.072052 | 0.15888 | 0.21147 | 0.25229 | 0.28648 | 0.31625 | 0.34279 | 0.36683 | 0.38888 | 0.40928 | 0.42829 | 0.44612 | 0.46291 | 0.47881 | 0.49391 | 0.50831
| 12 | 0.033424 | 0.14574 | 0.20195 | 0.2445 | 0.27976 | 0.31028 | 0.33737 | 0.36186 | 0.38426 | 0.40496 | 0.42423 | 0.44228 | 0.45927 | 0.47534 | 0.4906 | 0.50513
| 13 | 0 | 0.13127 | 0.19194 | 0.23645 | 0.27287 | 0.30418 | 0.33186 | 0.35681 | 0.37958 | 0.40059 | 0.42012 | 0.4384 | 0.45559 | 0.47184 | 0.48726 | 0.50193
| 14 | 0 | 0.11498 | 0.18138 | 0.2281 | 0.26579 | 0.29795 | 0.32625 | 0.35168 | 0.37484 | 0.39617 | 0.41598 | 0.43449 | 0.45188 | 0.46831 | 0.48389 | 0.49871
| 15 | 0 | 0.095936 | 0.17015 | 0.21943 | 0.25851 | 0.29158 | 0.32054 | 0.34647 | 0.37003 | 0.3917 | 0.41178 | 0.43053 | 0.44814 | 0.46475 | 0.48049 | 0.49546
| 16 | 0 | 0.071998 | 0.15811 | 0.21039 | 0.25101 | 0.28506 | 0.31472 | 0.34117 | 0.36516 | 0.38716 | 0.40754 | 0.42654 | 0.44436 | 0.46116 | 0.47707 | 0.49219
| 17 | 0 | 0.034054 | 0.14507 | 0.20093 | 0.24327 | 0.27838 | 0.30878 | 0.33579 | 0.36021 | 0.38257 | 0.40325 | 0.4225 | 0.44054 | 0.45754 | 0.47362 | 0.48889
| 18 | 0 | 0 | 0.13071 | 0.191 | 0.23527 | 0.27153 | 0.30271 | 0.33031 | 0.35519 | 0.37792 | 0.3989 | 0.41842 | 0.43669 | 0.45388 | 0.47014 | 0.48557
| 19 | 0 | 0 | 0.11455 | 0.18051 | 0.22698 | 0.26449 | 0.29652 | 0.32474 | 0.35009 | 0.37321 | 0.39451 | 0.41429 | 0.43279 | 0.45019 | 0.46663 | 0.48222
| 20 | 0 | 0 | 0.095671 | 0.16936 | 0.21836 | 0.25726 | 0.29019 | 0.31906 | 0.34491 | 0.36843 | 0.39006 | 0.41012 | 0.42886 | 0.44647 | 0.46309 | 0.47884
| 21 | 0 | 0 | 0.071976 | 0.1574 | 0.20938 | 0.2498 | 0.28371 | 0.31327 | 0.33965 | 0.36358 | 0.38555 | 0.4059 | 0.42489 | 0.44271 | 0.45951 | 0.47544
| 22 | 0 | 0 | 0.034699 | 0.14445 | 0.19998 | 0.24211 | 0.27707 | 0.30736 | 0.3343 | 0.35866 | 0.38099 | 0.40163 | 0.42087 | 0.43891 | 0.45591 | 0.472
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.19011 | 0.23416 | 0.27026 | 0.30134 | 0.32885 | 0.35367 | 0.37636 | 0.39731 | 0.41681 | 0.43507 | 0.45227 | 0.46854
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.11416 | 0.17969 | 0.22592 | 0.26327 | 0.29518 | 0.32331 | 0.3486 | 0.37167 | 0.39294 | 0.41271 | 0.4312 | 0.4486 | 0.46505
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.095443 | 0.16861 | 0.21735 | 0.25608 | 0.28889 | 0.31766 | 0.34345 | 0.36692 | 0.38851 | 0.40856 | 0.42729 | 0.4449 | 0.46152
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.071986 | 0.15674 | 0.20843 | 0.24867 | 0.28244 | 0.3119 | 0.33822 | 0.3621 | 0.38403 | 0.40436 | 0.42334 | 0.44115 | 0.45797
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.035357 | 0.14388 | 0.19909 | 0.24102 | 0.27584 | 0.30603 | 0.33289 | 0.35721 | 0.37949 | 0.40011 | 0.41934 | 0.43738 | 0.45438
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12973 | 0.18929 | 0.23312 | 0.26907 | 0.30004 | 0.32748 | 0.35224 | 0.37489 | 0.39582 | 0.4153 | 0.43356 | 0.45076
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11381 | 0.17893 | 0.22492 | 0.26212 | 0.29392 | 0.32196 | 0.3472 | 0.37023 | 0.39147 | 0.41122 | 0.42971 | 0.44711
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095249 | 0.16792 | 0.21641 | 0.25497 | 0.28766 | 0.31635 | 0.34208 | 0.3655 | 0.38707 | 0.40709 | 0.42582 | 0.44343
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072024 | 0.15613 | 0.20754 | 0.2476 | 0.28125 | 0.31062 | 0.33687 | 0.3607 | 0.38261 | 0.40292 | 0.42188 | 0.4397
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036026 | 0.14335 | 0.19826 | 0.24 | 0.27469 | 0.30478 | 0.33157 | 0.35584 | 0.37809 | 0.39869 | 0.41791 | 0.43594
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 | 0.18851 | 0.23214 | 0.26796 | 0.29882 | 0.32619 | 0.3509 | 0.37351 | 0.39442 | 0.41389 | 0.43215
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1135 | 0.17822 | 0.22399 | 0.26104 | 0.29273 | 0.3207 | 0.34588 | 0.36887 | 0.39009 | 0.40983 | 0.42831
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095089 | 0.16728 | 0.21553 | 0.25393 | 0.28651 | 0.31511 | 0.34078 | 0.36417 | 0.38571 | 0.40572 | 0.42444
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07209 | 0.15556 | 0.20671 | 0.2466 | 0.28013 | 0.30942 | 0.3356 | 0.3594 | 0.38127 | 0.40156 | 0.42052
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036705 | 0.14287 | 0.19748 | 0.23904 | 0.27361 | 0.30361 | 0.33034 | 0.35455 | 0.37678 | 0.39736 | 0.41657
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12891 | 0.18779 | 0.23123 | 0.26691 | 0.29768 | 0.32498 | 0.34964 | 0.37222 | 0.3931 | 0.41257
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11323 | 0.17756 | 0.22313 | 0.26003 | 0.29162 | 0.31952 | 0.34465 | 0.3676 | 0.3888 | 0.40852
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094961 | 0.16669 | 0.21471 | 0.25296 | 0.28543 | 0.31396 | 0.33957 | 0.36292 | 0.38444 | 0.40444
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072182 | 0.15504 | 0.20594 | 0.24567 | 0.27909 | 0.30829 | 0.33442 | 0.35817 | 0.38002 | 0.4003
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037391 | 0.14243 | 0.19676 | 0.23815 | 0.27259 | 0.30251 | 0.32918 | 0.35335 | 0.37555 | 0.39611
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12856 | 0.18713 | 0.23037 | 0.26593 | 0.29661 | 0.32384 | 0.34846 | 0.37101 | 0.39188
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11299 | 0.17695 | 0.22232 | 0.25909 | 0.29058 | 0.31841 | 0.34349 | 0.36642 | 0.38759
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094864 | 0.16614 | 0.21394 | 0.25205 | 0.28442 | 0.31288 | 0.33844 | 0.36176 | 0.38325
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Sin Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5073 CABILDO - EST. 32 110 kV C1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 0.54286 | 0.5392 | 0.53428
| -4 | 0.53941 | 0.53574 | 0.53082
| -3 | 0.53593 | 0.53227 | 0.52735
| -2 | 0.53244 | 0.52877 | 0.52385
| -1 | 0.52892 | 0.52526 | 0.52033
| 0 | 0.52539 | 0.52172 | 0.51679
| 1 | 0.52183 | 0.51815 | 0.51322
| 2 | 0.51825 | 0.51457 | 0.50964
| 3 | 0.51464 | 0.51096 | 0.50603
| 4 | 0.51101 | 0.50733 | 0.50239
| 5 | 0.50736 | 0.50367 | 0.49873
| 6 | 0.50368 | 0.49999 | 0.49504
| 7 | 0.49997 | 0.49628 | 0.49133
| 8 | 0.49624 | 0.49254 | 0.48759
| 9 | 0.49248 | 0.48878 | 0.48382
| 10 | 0.4887 | 0.48499 | 0.48002
| 11 | 0.48488 | 0.48117 | 0.47619
| 12 | 0.48104 | 0.47732 | 0.47234
| 13 | 0.47717 | 0.47343 | 0.46845
| 14 | 0.47326 | 0.46952 | 0.46453
| 15 | 0.46933 | 0.46558 | 0.46058
| 16 | 0.46536 | 0.4616 | 0.45659
| 17 | 0.46135 | 0.45759 | 0.45257
| 18 | 0.45732 | 0.45354 | 0.44851
| 19 | 0.45324 | 0.44946 | 0.44442
| 20 | 0.44913 | 0.44534 | 0.44029
| 21 | 0.44499 | 0.44118 | 0.43611
| 22 | 0.4408 | 0.43699 | 0.4319
| 23 | 0.43657 | 0.43275 | 0.42765
| 24 | 0.43231 | 0.42847 | 0.42336
| 25 | 0.428 | 0.42415 | 0.41902
| 26 | 0.42364 | 0.41978 | 0.41463
| 27 | 0.41924 | 0.41536 | 0.4102
| 28 | 0.4148 | 0.4109 | 0.40572
| 29 | 0.4103 | 0.40639 | 0.40119
| 30 | 0.40576 | 0.40183 | 0.3966
| 31 | 0.40116 | 0.39721 | 0.39196
| 32 | 0.39651 | 0.39254 | 0.38727
| 33 | 0.3918 | 0.38781 | 0.38251
| 34 | 0.38704 | 0.38303 | 0.3777
| 35 | 0.38221 | 0.37818 | 0.37282
| 36 | 0.37732 | 0.37326 | 0.36787
| 37 | 0.37237 | 0.36828 | 0.36286
| 38 | 0.36735 | 0.36323 | 0.35777
| 39 | 0.36225 | 0.35811 | 0.35261
| 40 | 0.35708 | 0.35291 | 0.34737
| 41 | 0.35184 | 0.34763 | 0.34205
| 42 | 0.34651 | 0.34227 | 0.33664
| 43 | 0.3411 | 0.33682 | 0.33114
| 44 | 0.3356 | 0.33128 | 0.32555
| 45 | 0.40689 | 0.40331 | 0.3986
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5073 CABILDO - EST. 32 110 kV C1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 0.52179 | 0.51934 | 0.51612
| -4 | 0.51823 | 0.51578 | 0.51255
| -3 | 0.51465 | 0.51219 | 0.50897
| -2 | 0.51104 | 0.50858 | 0.50536
| -1 | 0.50741 | 0.50495 | 0.50172
| 0 | 0.50376 | 0.50129 | 0.49806
| 1 | 0.50008 | 0.49761 | 0.49437
| 2 | 0.49637 | 0.4939 | 0.49066
| 3 | 0.49264 | 0.49017 | 0.48692
| 4 | 0.48888 | 0.4864 | 0.48315
| 5 | 0.4851 | 0.48261 | 0.47936
| 6 | 0.48128 | 0.47879 | 0.47553
| 7 | 0.47744 | 0.47494 | 0.47168
| 8 | 0.47356 | 0.47106 | 0.46779
| 9 | 0.46965 | 0.46715 | 0.46388
| 10 | 0.46571 | 0.46321 | 0.45993
| 11 | 0.46174 | 0.45923 | 0.45594
| 12 | 0.45774 | 0.45522 | 0.45192
| 13 | 0.4537 | 0.45117 | 0.44787
| 14 | 0.44962 | 0.44709 | 0.44378
| 15 | 0.44551 | 0.44297 | 0.43965
| 16 | 0.44136 | 0.43881 | 0.43549
| 17 | 0.43717 | 0.43462 | 0.43128
| 18 | 0.43294 | 0.43038 | 0.42703
| 19 | 0.42867 | 0.4261 | 0.42274
| 20 | 0.42436 | 0.42178 | 0.4184
| 21 | 0.42 | 0.41741 | 0.41402
| 22 | 0.4156 | 0.413 | 0.4096
| 23 | 0.41115 | 0.40854 | 0.40512
| 24 | 0.40665 | 0.40402 | 0.4006
| 25 | 0.4021 | 0.39946 | 0.39602
| 26 | 0.39749 | 0.39484 | 0.39139
| 27 | 0.39284 | 0.39017 | 0.3867
| 28 | 0.38813 | 0.38544 | 0.38195
| 29 | 0.38335 | 0.38066 | 0.37714
| 30 | 0.37852 | 0.37581 | 0.37227
| 31 | 0.37362 | 0.37089 | 0.36734
| 32 | 0.36865 | 0.36591 | 0.36233
| 33 | 0.36362 | 0.36086 | 0.35726
| 34 | 0.35852 | 0.35573 | 0.35211
| 35 | 0.35334 | 0.35053 | 0.34688
| 36 | 0.34808 | 0.34525 | 0.34157
| 37 | 0.34274 | 0.33989 | 0.33617
| 38 | 0.33732 | 0.33444 | 0.33068
| 39 | 0.3318 | 0.32889 | 0.3251
| 40 | 0.32619 | 0.32325 | 0.31942
| 41 | 0.32047 | 0.31751 | 0.31364
| 42 | 0.31466 | 0.31165 | 0.30774
| 43 | 0.30873 | 0.30569 | 0.30172
| 44 | 0.30268 | 0.2996 | 0.29558
| 45 | 0.2965 | 0.29338 | 0.28931
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5073 CABILDO - EST. 32 110 kV C1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 0.53672 | 0.53404 | 0.5305
| -4 | 0.53324 | 0.53056 | 0.52702
| -3 | 0.52974 | 0.52705 | 0.52351
| -2 | 0.52622 | 0.52353 | 0.51999
| -1 | 0.52267 | 0.51998 | 0.51644
| 0 | 0.5191 | 0.51641 | 0.51286
| 1 | 0.51551 | 0.51282 | 0.50927
| 2 | 0.5119 | 0.5092 | 0.50565
| 3 | 0.50826 | 0.50556 | 0.50201
| 4 | 0.5046 | 0.50189 | 0.49834
| 5 | 0.50091 | 0.4982 | 0.49464
| 6 | 0.49719 | 0.49449 | 0.49092
| 7 | 0.49345 | 0.49074 | 0.48717
| 8 | 0.48968 | 0.48697 | 0.48339
| 9 | 0.48589 | 0.48317 | 0.47959
| 10 | 0.48207 | 0.47934 | 0.47575
| 11 | 0.47821 | 0.47548 | 0.47189
| 12 | 0.47432 | 0.47159 | 0.46799
| 13 | 0.47041 | 0.46766 | 0.46406
| 14 | 0.46646 | 0.46371 | 0.4601
| 15 | 0.46247 | 0.45972 | 0.4561
| 16 | 0.45846 | 0.4557 | 0.45207
| 17 | 0.45441 | 0.45164 | 0.44801
| 18 | 0.45032 | 0.44755 | 0.4439
| 19 | 0.4462 | 0.44342 | 0.43976
| 20 | 0.44203 | 0.43925 | 0.43558
| 21 | 0.43783 | 0.43504 | 0.43136
| 22 | 0.43359 | 0.43078 | 0.4271
| 23 | 0.42931 | 0.42649 | 0.42279
| 24 | 0.42498 | 0.42215 | 0.41844
| 25 | 0.42061 | 0.41777 | 0.41405
| 26 | 0.41619 | 0.41334 | 0.40961
| 27 | 0.41172 | 0.40886 | 0.40511
| 28 | 0.40721 | 0.40434 | 0.40057
| 29 | 0.40264 | 0.39976 | 0.39597
| 30 | 0.39803 | 0.39512 | 0.39132
| 31 | 0.39335 | 0.39044 | 0.38662
| 32 | 0.38863 | 0.38569 | 0.38184
| 33 | 0.38383 | 0.38088 | 0.37702
| 34 | 0.37898 | 0.37601 | 0.37213
| 35 | 0.37406 | 0.37108 | 0.36717
| 36 | 0.36908 | 0.36608 | 0.36214
| 37 | 0.36403 | 0.361 | 0.35704
| 38 | 0.35891 | 0.35586 | 0.35187
| 39 | 0.35371 | 0.35063 | 0.34661
| 40 | 0.34843 | 0.34533 | 0.34128
| 41 | 0.34307 | 0.33994 | 0.33585
| 42 | 0.33762 | 0.33446 | 0.33034
| 43 | 0.33208 | 0.32889 | 0.32473
| 44 | 0.32644 | 0.32322 | 0.31901
| 45 | 0.3207 | 0.31745 | 0.3132
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.