## PARÁMETROS DE ENTRADA
ID - Nombre seccion tramo |  | 5070 - EST. 139 - NOGALES 220 kV C2
Tipo de conductor |  |  | AAAC FLINT
Numero de conductores por fase |  |  | 1
Temperatura de diseño del conductor en régimen permanente [°C] |  |  | 55
Temperatura máxima del conductor en régimen transitorio [°C] |  |  | 55
Elevación [m.s.n.m.] |  |  | 630
Ubicación de la línea |  | Coordenadas |  | Radiación [W/m^2]
|  | Latitud | Longitud | Diciembre 13:00-13:59 | Julio 13:00-13:59
Inicio | S/E NOGALES | -32.7193 | -71.2258 | 1061.8 | 407.7
Mitad |  | -32.5902 | -71.2443 | 1023.1 | 392.9
Término | ESTRUCTURA N°139 | -32.458 | -71.2649 | 1021 | 399
Radiación máxima promedio en diciembre y julio |  |  |  | 1035.3 | 399.8667
En la sección 5.1.2.6 de la Guía Técnica Descripción y Respaldo de Parámetros V.3 se describe como obtener el nivel de radiación.
Note on C8: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos permanentes, respetando la flecha máxima permitida en el vano más crítico.
Note on C9: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos transitorios, durante un periodo de sobrecarga de 15 minutos.
Note on C10: Considerar la máxima altura que se obtiene del perfil longitudinal o Google Earth, mediante la opción “Mostrar perfil de elevación” luego de tener dibujada la línea en el mapa.

## LÍMITES TÉRMICOS
LÍMITES TÉRMICOS | HOJA
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.30 CON SOL INVIERNO

## 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Sin Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5070 - EST. 139 - NOGALES 220 kV C2 | -5 | 0.57045 | 0.63339 | 0.6892 | 0.73957 | 0.78563 | 0.82816 | 0.86774 | 0.9048 | 0.93969 | 0.9727 | 1.004 | 1.0339 | 1.0624 | 1.0898 | 1.1161 | 1.1414
| -4 | 0.55617 | 0.62078 | 0.67783 | 0.72916 | 0.776 | 0.81918 | 0.8593 | 0.89684 | 0.93215 | 0.96552 | 0.99718 | 1.0273 | 1.0561 | 1.0837 | 1.1102 | 1.1358
| -3 | 0.5415 | 0.6079 | 0.66624 | 0.71859 | 0.76623 | 0.81008 | 0.85077 | 0.88879 | 0.92453 | 0.95828 | 0.99028 | 1.0207 | 1.0498 | 1.0777 | 1.1044 | 1.1301
| -2 | 0.5264 | 0.59472 | 0.65444 | 0.70784 | 0.75633 | 0.80087 | 0.84214 | 0.88067 | 0.91684 | 0.95097 | 0.98332 | 1.0141 | 1.0434 | 1.0715 | 1.0985 | 1.1245
| -1 | 0.51084 | 0.58123 | 0.64241 | 0.69692 | 0.74628 | 0.79154 | 0.83341 | 0.87246 | 0.90908 | 0.9436 | 0.9763 | 1.0074 | 1.037 | 1.0654 | 1.0926 | 1.1188
| 0 | 0.49477 | 0.5674 | 0.63014 | 0.6858 | 0.73608 | 0.78208 | 0.82458 | 0.86416 | 0.90124 | 0.93616 | 0.96922 | 1.0006 | 1.0306 | 1.0592 | 1.0866 | 1.113
| 1 | 0.47814 | 0.5532 | 0.6176 | 0.6745 | 0.72573 | 0.7725 | 0.81565 | 0.85577 | 0.89332 | 0.92866 | 0.96208 | 0.99381 | 1.024 | 1.0529 | 1.0806 | 1.1072
| 2 | 0.46089 | 0.53862 | 0.60479 | 0.66298 | 0.71522 | 0.76279 | 0.8066 | 0.84728 | 0.88532 | 0.92108 | 0.95488 | 0.98694 | 1.0175 | 1.0466 | 1.0746 | 1.1014
| 3 | 0.44295 | 0.52361 | 0.59169 | 0.65125 | 0.70453 | 0.75294 | 0.79744 | 0.8387 | 0.87723 | 0.91343 | 0.94761 | 0.98001 | 1.0108 | 1.0403 | 1.0685 | 1.0956
| 4 | 0.42423 | 0.50814 | 0.57828 | 0.63929 | 0.69367 | 0.74295 | 0.78816 | 0.83002 | 0.86907 | 0.90571 | 0.94028 | 0.97303 | 1.0042 | 1.0339 | 1.0624 | 1.0897
| 5 | 0.40461 | 0.49216 | 0.56452 | 0.62708 | 0.68262 | 0.73281 | 0.77876 | 0.82124 | 0.86081 | 0.89791 | 0.93288 | 0.96599 | 0.99745 | 1.0275 | 1.0562 | 1.0837
| 6 | 0.38397 | 0.47563 | 0.55041 | 0.61462 | 0.67137 | 0.72251 | 0.76923 | 0.81235 | 0.85246 | 0.89003 | 0.92541 | 0.95888 | 0.99067 | 1.021 | 1.05 | 1.0777
| 7 | 0.36213 | 0.45848 | 0.53591 | 0.60188 | 0.65992 | 0.71206 | 0.75957 | 0.80335 | 0.84402 | 0.88207 | 0.91787 | 0.95172 | 0.98384 | 1.0144 | 1.0437 | 1.0717
| 8 | 0.33885 | 0.44063 | 0.52098 | 0.58885 | 0.64825 | 0.70143 | 0.74977 | 0.79424 | 0.83549 | 0.87403 | 0.91026 | 0.94449 | 0.97695 | 1.0079 | 1.0374 | 1.0657
| 9 | 0.31382 | 0.42201 | 0.5056 | 0.5755 | 0.63635 | 0.69062 | 0.73983 | 0.785 | 0.82685 | 0.86591 | 0.90258 | 0.93719 | 0.97 | 1.0012 | 1.031 | 1.0596
| 10 | 0.28657 | 0.40251 | 0.48971 | 0.56182 | 0.62421 | 0.67963 | 0.72975 | 0.77565 | 0.81811 | 0.85769 | 0.89482 | 0.92983 | 0.96299 | 0.99453 | 1.0246 | 1.0534
| 11 | 0.2564 | 0.38198 | 0.47326 | 0.54779 | 0.61181 | 0.66844 | 0.7195 | 0.76617 | 0.80927 | 0.84939 | 0.88698 | 0.9224 | 0.95592 | 0.98778 | 1.0182 | 1.0472
| 12 | 0.22212 | 0.36025 | 0.4562 | 0.53336 | 0.59914 | 0.65705 | 0.7091 | 0.75656 | 0.80031 | 0.84099 | 0.87906 | 0.9149 | 0.94879 | 0.98098 | 1.0117 | 1.041
| 13 | 0.18142 | 0.3371 | 0.43845 | 0.51851 | 0.58618 | 0.64544 | 0.69852 | 0.74681 | 0.79125 | 0.83249 | 0.87106 | 0.90732 | 0.9416 | 0.97412 | 1.0051 | 1.0347
| 14 | 0.12833 | 0.3122 | 0.41993 | 0.50321 | 0.5729 | 0.6336 | 0.68777 | 0.73692 | 0.78206 | 0.8239 | 0.86297 | 0.89967 | 0.93433 | 0.96721 | 0.9985 | 1.0284
| 15 | 0 | 0.2851 | 0.40053 | 0.4874 | 0.55929 | 0.62152 | 0.67683 | 0.72688 | 0.77275 | 0.8152 | 0.85479 | 0.89195 | 0.92701 | 0.96023 | 0.99184 | 1.022
| 16 | 0 | 0.25508 | 0.38011 | 0.47104 | 0.54533 | 0.60918 | 0.6657 | 0.71669 | 0.76332 | 0.8064 | 0.84653 | 0.88415 | 0.91961 | 0.95319 | 0.98512 | 1.0156
| 17 | 0 | 0.22099 | 0.35849 | 0.45406 | 0.53097 | 0.59657 | 0.65437 | 0.70634 | 0.75375 | 0.79749 | 0.83817 | 0.87626 | 0.91214 | 0.94609 | 0.97835 | 1.0091
| 18 | 0 | 0.1805 | 0.33546 | 0.43641 | 0.5162 | 0.58368 | 0.64281 | 0.69581 | 0.74405 | 0.78846 | 0.82971 | 0.8683 | 0.9046 | 0.93893 | 0.97152 | 1.0026
| 19 | 0 | 0.12767 | 0.31068 | 0.41798 | 0.50097 | 0.57046 | 0.63103 | 0.68511 | 0.73421 | 0.77932 | 0.82116 | 0.86025 | 0.89699 | 0.9317 | 0.96464 | 0.99601
| 20 | 0 | 0 | 0.28371 | 0.39867 | 0.48524 | 0.55692 | 0.61901 | 0.67422 | 0.72421 | 0.77006 | 0.8125 | 0.85211 | 0.8893 | 0.92441 | 0.95769 | 0.98937
| 21 | 0 | 0 | 0.25385 | 0.37835 | 0.46895 | 0.54302 | 0.60673 | 0.66314 | 0.71407 | 0.76066 | 0.80374 | 0.84388 | 0.88153 | 0.91704 | 0.95068 | 0.98269
| 22 | 0 | 0 | 0.21992 | 0.35684 | 0.45206 | 0.52874 | 0.59418 | 0.65186 | 0.70376 | 0.75114 | 0.79487 | 0.83556 | 0.87368 | 0.90961 | 0.94362 | 0.97594
| 23 | 0 | 0 | 0.17963 | 0.33391 | 0.43449 | 0.51403 | 0.58134 | 0.64036 | 0.69328 | 0.74148 | 0.78588 | 0.82714 | 0.86575 | 0.9021 | 0.93648 | 0.96914
| 24 | 0 | 0 | 0.12706 | 0.30926 | 0.41615 | 0.49887 | 0.56819 | 0.62863 | 0.68263 | 0.73168 | 0.77678 | 0.81862 | 0.85773 | 0.89452 | 0.92928 | 0.96229
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.28242 | 0.39693 | 0.48321 | 0.55471 | 0.61666 | 0.67179 | 0.72173 | 0.76755 | 0.81 | 0.84963 | 0.88686 | 0.92202 | 0.95537
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.25269 | 0.3767 | 0.46701 | 0.54087 | 0.60444 | 0.66076 | 0.71163 | 0.7582 | 0.80128 | 0.84144 | 0.87912 | 0.91468 | 0.94839
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.21892 | 0.35529 | 0.45019 | 0.52665 | 0.59194 | 0.64953 | 0.70137 | 0.74872 | 0.79244 | 0.83315 | 0.87131 | 0.90728 | 0.94135
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.17882 | 0.33247 | 0.43269 | 0.51201 | 0.57916 | 0.63808 | 0.69094 | 0.7391 | 0.78349 | 0.82476 | 0.86341 | 0.8998 | 0.93425
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.12649 | 0.30792 | 0.41443 | 0.49691 | 0.56606 | 0.6264 | 0.68033 | 0.72934 | 0.77443 | 0.81628 | 0.85542 | 0.89225 | 0.92708
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2812 | 0.3953 | 0.48132 | 0.55264 | 0.61448 | 0.66954 | 0.71943 | 0.76524 | 0.8077 | 0.84735 | 0.88462 | 0.91984
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25161 | 0.37516 | 0.46519 | 0.53886 | 0.60231 | 0.65855 | 0.70937 | 0.75593 | 0.799 | 0.83919 | 0.87692 | 0.91253
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21799 | 0.35384 | 0.44844 | 0.5247 | 0.58986 | 0.64736 | 0.69915 | 0.74648 | 0.7902 | 0.83093 | 0.86913 | 0.90516
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 0.33112 | 0.43102 | 0.51012 | 0.57713 | 0.63596 | 0.68876 | 0.7369 | 0.78129 | 0.82258 | 0.86126 | 0.89771
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12595 | 0.30668 | 0.41283 | 0.49509 | 0.56409 | 0.62432 | 0.6782 | 0.72718 | 0.77226 | 0.81413 | 0.85331 | 0.89018
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28007 | 0.39378 | 0.47956 | 0.55072 | 0.61245 | 0.66745 | 0.71731 | 0.76311 | 0.80558 | 0.84527 | 0.88259
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0.37372 | 0.46349 | 0.537 | 0.60033 | 0.6565 | 0.70729 | 0.75383 | 0.79692 | 0.83713 | 0.87491
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0.35249 | 0.44681 | 0.52289 | 0.58793 | 0.64535 | 0.69711 | 0.74442 | 0.78815 | 0.82891 | 0.86715
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17734 | 0.32986 | 0.42946 | 0.50837 | 0.57525 | 0.63399 | 0.68675 | 0.73488 | 0.77927 | 0.82059 | 0.85931
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12545 | 0.30551 | 0.41134 | 0.49339 | 0.56226 | 0.62241 | 0.67623 | 0.72519 | 0.77027 | 0.81217 | 0.85138
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27901 | 0.39236 | 0.47793 | 0.54894 | 0.61058 | 0.66552 | 0.71536 | 0.76115 | 0.80364 | 0.84337
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24966 | 0.37238 | 0.46191 | 0.53527 | 0.5985 | 0.65461 | 0.70537 | 0.75191 | 0.79502 | 0.83526
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2163 | 0.35123 | 0.4453 | 0.52121 | 0.58615 | 0.64351 | 0.69522 | 0.74253 | 0.78628 | 0.82707
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17668 | 0.32869 | 0.42801 | 0.50674 | 0.57351 | 0.63218 | 0.68491 | 0.73302 | 0.77743 | 0.81877
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12498 | 0.30443 | 0.40996 | 0.49182 | 0.56057 | 0.62064 | 0.67442 | 0.72337 | 0.76846 | 0.81038
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27802 | 0.39105 | 0.47641 | 0.54729 | 0.60885 | 0.66374 | 0.71357 | 0.75937 | 0.80189
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5070 - EST. 139 - NOGALES 220 kV C2 | -5 | 0.42315 | 0.50725 | 0.57749 | 0.63858 | 0.69302 | 0.74234 | 0.78758 | 0.82946 | 0.86853 | 0.90519 | 0.93977 | 0.97254 | 1.0037 | 1.0334 | 1.0619 | 1.0892
| -4 | 0.4037 | 0.49141 | 0.56387 | 0.62649 | 0.68207 | 0.7323 | 0.77827 | 0.82077 | 0.86036 | 0.89747 | 0.93245 | 0.96557 | 0.99704 | 1.0271 | 1.0558 | 1.0833
| -3 | 0.38323 | 0.47503 | 0.5499 | 0.61415 | 0.67094 | 0.72211 | 0.76885 | 0.81198 | 0.8521 | 0.88968 | 0.92506 | 0.95854 | 0.99033 | 1.0206 | 1.0496 | 1.0774
| -2 | 0.36159 | 0.45805 | 0.53554 | 0.60154 | 0.65961 | 0.71176 | 0.75929 | 0.80307 | 0.84375 | 0.88181 | 0.91761 | 0.95145 | 0.98358 | 1.0142 | 1.0434 | 1.0715
| -1 | 0.33853 | 0.44039 | 0.52077 | 0.58865 | 0.64806 | 0.70125 | 0.7496 | 0.79406 | 0.83531 | 0.87385 | 0.91008 | 0.9443 | 0.97676 | 1.0077 | 1.0372 | 1.0655
| 0 | 0.31376 | 0.42196 | 0.50555 | 0.57545 | 0.63629 | 0.69056 | 0.73977 | 0.78493 | 0.82677 | 0.86582 | 0.90248 | 0.93709 | 0.96989 | 1.0011 | 1.0309 | 1.0594
| 1 | 0.28682 | 0.40268 | 0.48983 | 0.56193 | 0.62429 | 0.67969 | 0.72979 | 0.77568 | 0.81813 | 0.8577 | 0.89481 | 0.92981 | 0.96296 | 0.99449 | 1.0246 | 1.0534
| 2 | 0.25704 | 0.38239 | 0.47358 | 0.54805 | 0.61203 | 0.66863 | 0.71967 | 0.76631 | 0.80939 | 0.84949 | 0.88706 | 0.92246 | 0.95597 | 0.98782 | 1.0182 | 1.0472
| 3 | 0.22327 | 0.36095 | 0.45673 | 0.5338 | 0.59951 | 0.65737 | 0.70938 | 0.75681 | 0.80054 | 0.84119 | 0.87924 | 0.91505 | 0.94893 | 0.9811 | 1.0118 | 1.0411
| 4 | 0.18334 | 0.33811 | 0.43921 | 0.51913 | 0.58671 | 0.64591 | 0.69894 | 0.74718 | 0.79158 | 0.83279 | 0.87133 | 0.90757 | 0.94182 | 0.97432 | 1.0053 | 1.0349
| 5 | 0.13175 | 0.31359 | 0.42094 | 0.50403 | 0.5736 | 0.63421 | 0.68832 | 0.73741 | 0.7825 | 0.8243 | 0.86334 | 0.90001 | 0.93464 | 0.96749 | 0.99876 | 1.0286
| 6 | 0.032857 | 0.28694 | 0.40182 | 0.48843 | 0.56017 | 0.62229 | 0.67752 | 0.7275 | 0.77331 | 0.81572 | 0.85526 | 0.89238 | 0.92741 | 0.9606 | 0.99218 | 1.0223
| 7 | 0 | 0.25752 | 0.38171 | 0.4723 | 0.54639 | 0.61011 | 0.66653 | 0.71744 | 0.764 | 0.80702 | 0.8471 | 0.88468 | 0.9201 | 0.95365 | 0.98555 | 1.016
| 8 | 0 | 0.22422 | 0.36045 | 0.45558 | 0.53224 | 0.59768 | 0.65534 | 0.70722 | 0.75456 | 0.79823 | 0.83885 | 0.8769 | 0.91273 | 0.94664 | 0.97886 | 1.0096
| 9 | 0 | 0.18496 | 0.33783 | 0.4382 | 0.51768 | 0.58496 | 0.64395 | 0.69684 | 0.74498 | 0.78932 | 0.83051 | 0.86904 | 0.90529 | 0.93957 | 0.97212 | 1.0031
| 10 | 0 | 0.13464 | 0.31355 | 0.42007 | 0.50268 | 0.57194 | 0.63233 | 0.68628 | 0.73527 | 0.7803 | 0.82207 | 0.86109 | 0.89778 | 0.93244 | 0.96533 | 0.99666
| 11 | 0 | 0.044981 | 0.28719 | 0.4011 | 0.4872 | 0.5586 | 0.62048 | 0.67555 | 0.72542 | 0.77116 | 0.81353 | 0.85306 | 0.89019 | 0.92524 | 0.95847 | 0.99011
| 12 | 0 | 0 | 0.25811 | 0.38117 | 0.47119 | 0.54491 | 0.60839 | 0.66463 | 0.71542 | 0.7619 | 0.80488 | 0.84494 | 0.88253 | 0.91797 | 0.95156 | 0.98351
| 13 | 0 | 0 | 0.22527 | 0.3601 | 0.45459 | 0.53086 | 0.59603 | 0.65351 | 0.70526 | 0.75252 | 0.79614 | 0.83674 | 0.87479 | 0.91064 | 0.94459 | 0.97686
| 14 | 0 | 0 | 0.18667 | 0.33769 | 0.43734 | 0.5164 | 0.58339 | 0.64219 | 0.69494 | 0.743 | 0.78728 | 0.82844 | 0.86697 | 0.90324 | 0.93755 | 0.97016
| 15 | 0 | 0 | 0.13757 | 0.31364 | 0.41936 | 0.5015 | 0.57046 | 0.63064 | 0.68445 | 0.73334 | 0.77831 | 0.82004 | 0.85906 | 0.89576 | 0.93046 | 0.96339
| 16 | 0 | 0 | 0.054626 | 0.28756 | 0.40054 | 0.48613 | 0.5572 | 0.61886 | 0.67378 | 0.72354 | 0.76922 | 0.81155 | 0.85108 | 0.88822 | 0.9233 | 0.95658
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.25882 | 0.38076 | 0.47023 | 0.54361 | 0.60684 | 0.66292 | 0.7136 | 0.76001 | 0.80295 | 0.843 | 0.88059 | 0.91607 | 0.9497
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.22642 | 0.35988 | 0.45375 | 0.52964 | 0.59456 | 0.65187 | 0.7035 | 0.75068 | 0.79425 | 0.83484 | 0.87289 | 0.90877 | 0.94276
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.18846 | 0.33767 | 0.43663 | 0.51528 | 0.582 | 0.64061 | 0.69323 | 0.74121 | 0.78544 | 0.82658 | 0.86511 | 0.90141 | 0.93576
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.14054 | 0.31385 | 0.41878 | 0.50048 | 0.56915 | 0.62913 | 0.6828 | 0.73161 | 0.77652 | 0.81823 | 0.85725 | 0.89397 | 0.9287
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0.062935 | 0.28804 | 0.40011 | 0.48521 | 0.55597 | 0.61743 | 0.67219 | 0.72186 | 0.76748 | 0.80978 | 0.8493 | 0.88646 | 0.92157
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25964 | 0.3805 | 0.46943 | 0.54246 | 0.60547 | 0.6614 | 0.71197 | 0.75832 | 0.80123 | 0.84127 | 0.87887 | 0.91438
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22766 | 0.35978 | 0.45306 | 0.52859 | 0.59326 | 0.65041 | 0.70193 | 0.74904 | 0.79257 | 0.83315 | 0.87121 | 0.90712
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19034 | 0.33777 | 0.43606 | 0.51432 | 0.58078 | 0.63921 | 0.69172 | 0.73962 | 0.78381 | 0.82493 | 0.86347 | 0.89979
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14353 | 0.31418 | 0.41835 | 0.49962 | 0.568 | 0.6278 | 0.68134 | 0.73007 | 0.77493 | 0.81662 | 0.85564 | 0.89238
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070379 | 0.28863 | 0.39982 | 0.48445 | 0.55491 | 0.61616 | 0.67079 | 0.72037 | 0.76594 | 0.80821 | 0.84773 | 0.88491
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26055 | 0.38036 | 0.46877 | 0.54148 | 0.60428 | 0.66006 | 0.71053 | 0.75682 | 0.7997 | 0.83974 | 0.87736
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.35981 | 0.45252 | 0.52769 | 0.59214 | 0.64912 | 0.70054 | 0.74758 | 0.79109 | 0.83166 | 0.86973
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19228 | 0.33799 | 0.43563 | 0.51351 | 0.57972 | 0.63799 | 0.69039 | 0.73822 | 0.78237 | 0.82348 | 0.86203
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14655 | 0.31462 | 0.41804 | 0.4989 | 0.56702 | 0.62664 | 0.68006 | 0.72871 | 0.77353 | 0.81521 | 0.85424
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077203 | 0.28933 | 0.39965 | 0.48383 | 0.55401 | 0.61506 | 0.66957 | 0.71907 | 0.76458 | 0.80684 | 0.84637
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26156 | 0.38034 | 0.46825 | 0.54066 | 0.60324 | 0.65889 | 0.70927 | 0.75551 | 0.79837 | 0.83841
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23042 | 0.35996 | 0.45211 | 0.52695 | 0.59117 | 0.64801 | 0.69933 | 0.74632 | 0.7898 | 0.83036
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19428 | 0.33832 | 0.43534 | 0.51285 | 0.57883 | 0.63694 | 0.68923 | 0.73699 | 0.78112 | 0.82222
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0.31516 | 0.41787 | 0.49833 | 0.56619 | 0.62564 | 0.67896 | 0.72754 | 0.77232 | 0.81399
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083558 | 0.29012 | 0.39961 | 0.48335 | 0.55325 | 0.61413 | 0.66851 | 0.71794 | 0.76341 | 0.80566
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26266 | 0.38044 | 0.46786 | 0.53998 | 0.60237 | 0.65788 | 0.70819 | 0.75438 | 0.79722
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23191 | 0.36022 | 0.45182 | 0.52634 | 0.59036 | 0.64706 | 0.69829 | 0.74523 | 0.78869
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19635 | 0.33876 | 0.43517 | 0.51233 | 0.57808 | 0.63604 | 0.68824 | 0.73595 | 0.78004
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15263 | 0.31581 | 0.41781 | 0.49789 | 0.56552 | 0.62481 | 0.67802 | 0.72653 | 0.77129
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08954 | 0.29101 | 0.39968 | 0.483 | 0.55264 | 0.61335 | 0.66762 | 0.71698 | 0.76242
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26384 | 0.38065 | 0.46761 | 0.53944 | 0.60165 | 0.65704 | 0.70728 | 0.75343
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23348 | 0.36059 | 0.45167 | 0.52588 | 0.5897 | 0.64628 | 0.69742 | 0.74432
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19847 | 0.3393 | 0.43512 | 0.51194 | 0.57748 | 0.63531 | 0.68741 | 0.73508
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15569 | 0.31655 | 0.41788 | 0.49759 | 0.56498 | 0.62412 | 0.67724 | 0.7257
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5070 - EST. 139 - NOGALES 220 kV C2 | -5 | 0.51854 | 0.58789 | 0.64834 | 0.70229 | 0.75122 | 0.79611 | 0.83769 | 0.87647 | 0.91287 | 0.94719 | 0.97971 | 1.0106 | 1.0401 | 1.0684 | 1.0955 | 1.1215
| -4 | 0.50279 | 0.57428 | 0.63624 | 0.69132 | 0.74113 | 0.78676 | 0.82895 | 0.86825 | 0.9051 | 0.93982 | 0.97269 | 1.0039 | 1.0337 | 1.0622 | 1.0895 | 1.1158
| -3 | 0.48651 | 0.56033 | 0.62388 | 0.68015 | 0.7309 | 0.77728 | 0.8201 | 0.85994 | 0.89725 | 0.93238 | 0.96561 | 0.99717 | 1.0273 | 1.056 | 1.0836 | 1.1101
| -2 | 0.46965 | 0.546 | 0.61127 | 0.66879 | 0.72051 | 0.76768 | 0.81114 | 0.85154 | 0.88932 | 0.92487 | 0.95847 | 0.99036 | 1.0207 | 1.0498 | 1.0776 | 1.1043
| -1 | 0.45214 | 0.53127 | 0.59837 | 0.65722 | 0.70996 | 0.75794 | 0.80208 | 0.84304 | 0.88132 | 0.91729 | 0.95127 | 0.98349 | 1.0142 | 1.0435 | 1.0715 | 1.0985
| 0 | 0.43391 | 0.51611 | 0.58517 | 0.64542 | 0.69923 | 0.74806 | 0.7929 | 0.83445 | 0.87323 | 0.90964 | 0.944 | 0.97657 | 1.0076 | 1.0371 | 1.0654 | 1.0926
| 1 | 0.41484 | 0.50046 | 0.57165 | 0.63339 | 0.68833 | 0.73804 | 0.7836 | 0.82576 | 0.86505 | 0.90191 | 0.93667 | 0.96959 | 1.0009 | 1.0307 | 1.0593 | 1.0867
| 2 | 0.39484 | 0.48429 | 0.55779 | 0.62112 | 0.67723 | 0.72787 | 0.77418 | 0.81696 | 0.85679 | 0.89411 | 0.92927 | 0.96255 | 0.99417 | 1.0243 | 1.0532 | 1.0808
| 3 | 0.37374 | 0.46754 | 0.54355 | 0.60858 | 0.66594 | 0.71754 | 0.76463 | 0.80806 | 0.84843 | 0.88623 | 0.9218 | 0.95545 | 0.98739 | 1.0178 | 1.0469 | 1.0748
| 4 | 0.35134 | 0.45015 | 0.52892 | 0.59576 | 0.65443 | 0.70705 | 0.75495 | 0.79904 | 0.83999 | 0.87827 | 0.91426 | 0.94828 | 0.98056 | 1.0113 | 1.0407 | 1.0688
| 5 | 0.32739 | 0.43203 | 0.51384 | 0.58264 | 0.64271 | 0.69639 | 0.74513 | 0.78992 | 0.83144 | 0.87022 | 0.90665 | 0.94105 | 0.97367 | 1.0047 | 1.0344 | 1.0628
| 6 | 0.30151 | 0.4131 | 0.4983 | 0.5692 | 0.63075 | 0.68554 | 0.73517 | 0.78067 | 0.8228 | 0.86209 | 0.89897 | 0.93376 | 0.96673 | 0.99809 | 1.028 | 1.0567
| 7 | 0.27315 | 0.39323 | 0.48223 | 0.55543 | 0.61855 | 0.67451 | 0.72505 | 0.7713 | 0.81405 | 0.85387 | 0.89121 | 0.9264 | 0.95973 | 0.99141 | 1.0216 | 1.0506
| 8 | 0.24144 | 0.37227 | 0.46559 | 0.54128 | 0.60608 | 0.66328 | 0.71478 | 0.76181 | 0.80519 | 0.84556 | 0.88337 | 0.91897 | 0.95266 | 0.98467 | 1.0152 | 1.0444
| 9 | 0.20482 | 0.35003 | 0.4483 | 0.52673 | 0.59334 | 0.65184 | 0.70435 | 0.75218 | 0.79623 | 0.83716 | 0.87545 | 0.91147 | 0.94553 | 0.97787 | 1.0087 | 1.0381
| 10 | 0.15998 | 0.32625 | 0.4303 | 0.51175 | 0.5803 | 0.64019 | 0.69375 | 0.74241 | 0.78715 | 0.82866 | 0.86744 | 0.9039 | 0.93834 | 0.97102 | 1.0021 | 1.0319
| 11 | 0.09598 | 0.30056 | 0.41149 | 0.4963 | 0.56694 | 0.6283 | 0.68296 | 0.7325 | 0.77796 | 0.82006 | 0.85935 | 0.89625 | 0.93108 | 0.96411 | 0.99554 | 1.0255
| 12 | 0 | 0.27241 | 0.39175 | 0.48033 | 0.55324 | 0.61616 | 0.67199 | 0.72244 | 0.76864 | 0.81136 | 0.85118 | 0.88853 | 0.92376 | 0.95714 | 0.98888 | 1.0192
| 13 | 0 | 0.24096 | 0.37093 | 0.46379 | 0.53917 | 0.60377 | 0.66082 | 0.71223 | 0.75919 | 0.80255 | 0.84291 | 0.88073 | 0.91637 | 0.95011 | 0.98218 | 1.0128
| 14 | 0 | 0.20468 | 0.34884 | 0.44661 | 0.52471 | 0.59109 | 0.64945 | 0.70185 | 0.74961 | 0.79363 | 0.83455 | 0.87285 | 0.90891 | 0.94301 | 0.97541 | 1.0063
| 15 | 0 | 0.16033 | 0.32523 | 0.42872 | 0.50982 | 0.57813 | 0.63785 | 0.6913 | 0.7399 | 0.7846 | 0.82609 | 0.86489 | 0.90137 | 0.93586 | 0.96859 | 0.99978
| 16 | 0 | 0.097443 | 0.29972 | 0.41002 | 0.49446 | 0.56484 | 0.62603 | 0.68058 | 0.73004 | 0.77545 | 0.81754 | 0.85684 | 0.89376 | 0.92864 | 0.96171 | 0.99321
| 17 | 0 | 0 | 0.27178 | 0.39041 | 0.47858 | 0.55122 | 0.61396 | 0.66966 | 0.72003 | 0.76618 | 0.80888 | 0.8487 | 0.88608 | 0.92135 | 0.95478 | 0.98659
| 18 | 0 | 0 | 0.24058 | 0.36972 | 0.46213 | 0.53723 | 0.60163 | 0.65855 | 0.70987 | 0.75678 | 0.80011 | 0.84047 | 0.87832 | 0.91399 | 0.94778 | 0.97991
| 19 | 0 | 0 | 0.20463 | 0.34777 | 0.44506 | 0.52285 | 0.58903 | 0.64724 | 0.69954 | 0.74725 | 0.79124 | 0.83215 | 0.87047 | 0.90656 | 0.94072 | 0.97318
| 20 | 0 | 0 | 0.16076 | 0.32431 | 0.42727 | 0.50804 | 0.57613 | 0.6357 | 0.68905 | 0.73758 | 0.78225 | 0.82374 | 0.86255 | 0.89906 | 0.9336 | 0.96639
| 21 | 0 | 0 | 0.098945 | 0.29898 | 0.40869 | 0.49276 | 0.56291 | 0.62394 | 0.67838 | 0.72777 | 0.77314 | 0.81522 | 0.85453 | 0.89149 | 0.92641 | 0.95954
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.27125 | 0.38919 | 0.47697 | 0.54936 | 0.61193 | 0.66752 | 0.71781 | 0.76392 | 0.8066 | 0.84643 | 0.88384 | 0.91915 | 0.95264
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.24029 | 0.36863 | 0.46062 | 0.53545 | 0.59966 | 0.65646 | 0.7077 | 0.75456 | 0.79788 | 0.83825 | 0.87611 | 0.91183 | 0.94567
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.20465 | 0.34682 | 0.44364 | 0.52114 | 0.58712 | 0.6452 | 0.69742 | 0.74508 | 0.78905 | 0.82996 | 0.8683 | 0.90443 | 0.93864
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.32351 | 0.42595 | 0.50641 | 0.57429 | 0.63372 | 0.68698 | 0.73545 | 0.7801 | 0.82158 | 0.86041 | 0.89696 | 0.93155
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0.29834 | 0.40748 | 0.49121 | 0.56114 | 0.62202 | 0.67636 | 0.72569 | 0.77104 | 0.81311 | 0.85244 | 0.88942 | 0.92439
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27081 | 0.38809 | 0.47551 | 0.54766 | 0.61007 | 0.66555 | 0.71578 | 0.76185 | 0.80453 | 0.84437 | 0.88181 | 0.91716
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24009 | 0.36765 | 0.45924 | 0.53382 | 0.59786 | 0.65455 | 0.70571 | 0.75254 | 0.79584 | 0.83622 | 0.87411 | 0.90987
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20475 | 0.34597 | 0.44235 | 0.51958 | 0.58538 | 0.64334 | 0.69548 | 0.74309 | 0.78705 | 0.82797 | 0.86634 | 0.90251
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1618 | 0.32281 | 0.42476 | 0.50493 | 0.57261 | 0.63192 | 0.68509 | 0.73352 | 0.77814 | 0.81963 | 0.85848 | 0.89507
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10205 | 0.2978 | 0.40639 | 0.48981 | 0.55953 | 0.62026 | 0.67451 | 0.72379 | 0.76912 | 0.81119 | 0.85054 | 0.88756
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27046 | 0.38711 | 0.47418 | 0.54611 | 0.60837 | 0.66375 | 0.71392 | 0.75997 | 0.80264 | 0.84251 | 0.87998
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23996 | 0.36678 | 0.458 | 0.53233 | 0.59622 | 0.6528 | 0.7039 | 0.7507 | 0.794 | 0.83439 | 0.87231
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20492 | 0.34523 | 0.44119 | 0.51817 | 0.5838 | 0.64164 | 0.69372 | 0.74129 | 0.78524 | 0.82617 | 0.86457
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16242 | 0.3222 | 0.4237 | 0.50358 | 0.57108 | 0.63027 | 0.68337 | 0.73175 | 0.77637 | 0.81786 | 0.85674
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10364 | 0.29736 | 0.40541 | 0.48853 | 0.55806 | 0.61867 | 0.67284 | 0.72207 | 0.76738 | 0.80946 | 0.84883
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27019 | 0.38624 | 0.47298 | 0.5447 | 0.60683 | 0.66212 | 0.71225 | 0.75827 | 0.80095 | 0.84083
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23991 | 0.36602 | 0.45688 | 0.53099 | 0.59473 | 0.65122 | 0.70226 | 0.74903 | 0.79233 | 0.83274
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20516 | 0.34459 | 0.44016 | 0.51689 | 0.58236 | 0.64011 | 0.69212 | 0.73967 | 0.78361 | 0.82456
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16309 | 0.32169 | 0.42274 | 0.50237 | 0.5697 | 0.62878 | 0.68181 | 0.73017 | 0.77477 | 0.81628
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | 0.297 | 0.40455 | 0.48739 | 0.55674 | 0.61723 | 0.67133 | 0.72052 | 0.76582 | 0.80791
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.38547 | 0.47191 | 0.54344 | 0.60544 | 0.66066 | 0.71073 | 0.75674 | 0.79943
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23994 | 0.36537 | 0.45588 | 0.52978 | 0.59339 | 0.64979 | 0.70079 | 0.74754 | 0.79085
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20547 | 0.34405 | 0.43924 | 0.51574 | 0.58107 | 0.63873 | 0.69069 | 0.73821 | 0.78216
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16382 | 0.32128 | 0.42191 | 0.50129 | 0.56847 | 0.62744 | 0.68042 | 0.72875 | 0.77335
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Sin Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5070 - EST. 139 - NOGALES 220 kV C2 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 1.1179 | 1.0882 | 1.0486
| -4 | 1.1082 | 1.0783 | 1.0385
| -3 | 1.0984 | 1.0683 | 1.0282
| -2 | 1.0885 | 1.0583 | 1.0179
| -1 | 1.0785 | 1.0481 | 1.0075
| 0 | 1.0685 | 1.0379 | 0.99704
| 1 | 1.0584 | 1.0276 | 0.98645
| 2 | 1.0482 | 1.0172 | 0.97577
| 3 | 1.0379 | 1.0067 | 0.96499
| 4 | 1.0276 | 0.99617 | 0.9541
| 5 | 1.0172 | 0.9855 | 0.94311
| 6 | 1.0066 | 0.97474 | 0.93201
| 7 | 0.99599 | 0.96387 | 0.92079
| 8 | 0.98527 | 0.95289 | 0.90945
| 9 | 0.97444 | 0.94181 | 0.89799
| 10 | 0.96351 | 0.9306 | 0.88639
| 11 | 0.95247 | 0.91928 | 0.87467
| 12 | 0.94132 | 0.90783 | 0.8628
| 13 | 0.93004 | 0.89626 | 0.85079
| 14 | 0.91865 | 0.88454 | 0.83862
| 15 | 0.90713 | 0.87269 | 0.82629
| 16 | 0.89548 | 0.8607 | 0.81378
| 17 | 0.88369 | 0.84855 | 0.80111
| 18 | 0.87175 | 0.83624 | 0.78825
| 19 | 0.85966 | 0.82376 | 0.77518
| 20 | 0.84742 | 0.81111 | 0.76192
| 21 | 0.83502 | 0.79827 | 0.74844
| 22 | 0.82244 | 0.78524 | 0.73473
| 23 | 0.80969 | 0.772 | 0.72078
| 24 | 0.79675 | 0.75856 | 0.70656
| 25 | 0.78361 | 0.74489 | 0.69207
| 26 | 0.77026 | 0.73098 | 0.6773
| 27 | 0.75668 | 0.71681 | 0.66221
| 28 | 0.74288 | 0.70238 | 0.64678
| 29 | 0.72883 | 0.68766 | 0.631
| 30 | 0.71452 | 0.67263 | 0.61482
| 31 | 0.69993 | 0.65728 | 0
| 32 | 0.68505 | 0.64157 | 0
| 33 | 0.66985 | 0.62549 | 0
| 34 | 0.65431 | 0.60899 | 0
| 35 | 0.63841 | 0.59206 | 0
| 36 | 0.62213 | 0.57465 | 0
| 37 | 0.60541 | 0.55671 | 0
| 38 | 0.58824 | 0.53819 | 0
| 39 | 0.57057 | 0.51902 | 0
| 40 | 0.55237 | 0.49914 | 0
| 41 | 0.53353 | 0.47845 | 0
| 42 | 0.51403 | 0.45684 | 0
| 43 | 0.49378 | 0.43416 | 0
| 44 | 0.47267 | 0.41028 | 0
| 45 | 0.45058 | 0 | 0
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5070 - EST. 139 - NOGALES 220 kV C2 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 1.027 | 1.0121 | 0.99279
| -4 | 1.0166 | 1.0016 | 0.9822
| -3 | 1.0062 | 0.99108 | 0.97152
| -2 | 0.99571 | 0.98045 | 0.96074
| -1 | 0.9851 | 0.96973 | 0.94987
| 0 | 0.97439 | 0.9589 | 0.93888
| 1 | 0.96357 | 0.94796 | 0.92777
| 2 | 0.95266 | 0.93692 | 0.91655
| 3 | 0.94163 | 0.92576 | 0.90521
| 4 | 0.93049 | 0.91449 | 0.89374
| 5 | 0.91923 | 0.90308 | 0.88215
| 6 | 0.90785 | 0.89155 | 0.87041
| 7 | 0.89635 | 0.87988 | 0.85853
| 8 | 0.8847 | 0.86807 | 0.84651
| 9 | 0.87293 | 0.85612 | 0.83432
| 10 | 0.86099 | 0.84402 | 0.82198
| 11 | 0.84892 | 0.83176 | 0.80946
| 12 | 0.83669 | 0.81933 | 0.79676
| 13 | 0.82428 | 0.80672 | 0.78388
| 14 | 0.81172 | 0.79393 | 0.7708
| 15 | 0.79897 | 0.78095 | 0.75751
| 16 | 0.78603 | 0.76776 | 0.744
| 17 | 0.77289 | 0.75437 | 0.73025
| 18 | 0.75952 | 0.74075 | 0.71626
| 19 | 0.74594 | 0.72689 | 0.70201
| 20 | 0.73213 | 0.71277 | 0.68748
| 21 | 0.71806 | 0.69839 | 0.67266
| 22 | 0.70373 | 0.68372 | 0.65751
| 23 | 0.68912 | 0.66875 | 0.64203
| 24 | 0.67421 | 0.65345 | 0.62617
| 25 | 0.65898 | 0.6378 | 0.60994
| 26 | 0.6434 | 0.62177 | 0.59327
| 27 | 0.62745 | 0.60533 | 0.57613
| 28 | 0.6111 | 0.58846 | 0.55849
| 29 | 0.59432 | 0.5711 | 0.54029
| 30 | 0.57707 | 0.5532 | 0.52148
| 31 | 0.5593 | 0.53474 | 0.50198
| 32 | 0.54098 | 0.51564 | 0.4817
| 33 | 0.52201 | 0.49579 | 0.46056
| 34 | 0.50235 | 0.47516 | 0.43842
| 35 | 0.48191 | 0.45362 | 0
| 36 | 0.46058 | 0.431 | 0
| 37 | 0.43822 | 0.40716 | 0
| 38 | 0.41468 | 0.38184 | 0
| 39 | 0.38976 | 0.35475 | 0
| 40 | 0.36316 | 0.32543 | 0
| 41 | 0.33443 | 0.29323 | 0
| 42 | 0.30306 | 0 | 0
| 43 | 0.26801 | 0 | 0
| 44 | 0.22768 | 0 | 0
| 45 | 0.17852 | 0 | 0
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5070 - EST. 139 - NOGALES 220 kV C2 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 1.0834 | 1.0654 | 1.042
| -4 | 1.0735 | 1.0554 | 1.0318
| -3 | 1.0634 | 1.0452 | 1.0215
| -2 | 1.0533 | 1.035 | 1.0111
| -1 | 1.0431 | 1.0247 | 1.0007
| 0 | 1.0329 | 1.0143 | 0.99011
| 1 | 1.0225 | 1.0038 | 0.97945
| 2 | 1.0121 | 0.99325 | 0.96869
| 3 | 1.0016 | 0.98258 | 0.95783
| 4 | 0.99094 | 0.9718 | 0.94686
| 5 | 0.98021 | 0.96093 | 0.93579
| 6 | 0.96938 | 0.94994 | 0.92459
| 7 | 0.95844 | 0.93885 | 0.91328
| 8 | 0.9474 | 0.92764 | 0.90184
| 9 | 0.93624 | 0.91631 | 0.89028
| 10 | 0.92497 | 0.90485 | 0.87857
| 11 | 0.91357 | 0.89327 | 0.86673
| 12 | 0.90205 | 0.88155 | 0.85475
| 13 | 0.89039 | 0.86969 | 0.84261
| 14 | 0.87859 | 0.85767 | 0.83031
| 15 | 0.86665 | 0.84551 | 0.81783
| 16 | 0.85456 | 0.83319 | 0.80519
| 17 | 0.84231 | 0.8207 | 0.79236
| 18 | 0.8299 | 0.80803 | 0.77934
| 19 | 0.81731 | 0.79518 | 0.76611
| 20 | 0.80454 | 0.78213 | 0.75267
| 21 | 0.79159 | 0.76887 | 0.739
| 22 | 0.77843 | 0.7554 | 0.72509
| 23 | 0.76507 | 0.7417 | 0.71092
| 24 | 0.75147 | 0.72777 | 0.69648
| 25 | 0.73764 | 0.71357 | 0.68176
| 26 | 0.72357 | 0.6991 | 0.66673
| 27 | 0.70923 | 0.68434 | 0.65136
| 28 | 0.69461 | 0.66927 | 0.63565
| 29 | 0.67969 | 0.65387 | 0.61955
| 30 | 0.66446 | 0.63812 | 0.60303
| 31 | 0.64888 | 0.62198 | 0.58608
| 32 | 0.63294 | 0.60542 | 0.56863
| 33 | 0.61659 | 0.58843 | 0.55065
| 34 | 0.59982 | 0.57095 | 0.53208
| 35 | 0.58259 | 0.55293 | 0.51286
| 36 | 0.56484 | 0.5343 | 0.4929
| 37 | 0.54654 | 0.51505 | 0
| 38 | 0.52761 | 0.49505 | 0
| 39 | 0.50799 | 0.47421 | 0
| 40 | 0.48761 | 0.45245 | 0
| 41 | 0.46635 | 0.42961 | 0
| 42 | 0.44408 | 0.40549 | 0
| 43 | 0.42068 | 0.37988 | 0
| 44 | 0.3959 | 0.35245 | 0
| 45 | 0.36949 | 0.32268 | 0
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.