## PARÁMETROS DE ENTRADA
ID - Nombre seccion tramo |  | 5076 - EST. 32 - QUINQUIMO 110 kV C1
Tipo de conductor |  |  | AAAC ALLIANCE
Numero de conductores por fase |  |  | 1
Temperatura de diseño del conductor en régimen permanente [°C] |  |  | 75
Temperatura máxima del conductor en régimen transitorio [°C] |  |  | 75
Elevación [m.s.n.m.] |  |  | 80
Ubicación de la línea |  | Coordenadas |  | Radiación [W/m^2]
|  | Latitud | Longitud | Diciembre 13:00-13:59 | Julio 13:00-13:59
Inicio | SE Quinquimo | -32.4377 | -71.3253 | 1005.9 | 396
Mitad |  | -32.45 | -71.3025 | 1008 | 393
Término | SE La Ligua (Estructura N°32) | -32.46 | -71.27 | 1018 | 402.1
Radiación máxima promedio en diciembre y julio |  |  |  | 1010.6333 | 397.0333
En la sección 5.1.2.6 de la Guía Técnica Descripción y Respaldo de Parámetros V.3 se describe como obtener el nivel de radiación.
Note on C8: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos permanentes, respetando la flecha máxima permitida en el vano más crítico.
Note on C9: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos transitorios, durante un periodo de sobrecarga de 15 minutos.
Note on C10: Considerar la máxima altura que se obtiene del perfil longitudinal o Google Earth, mediante la opción “Mostrar perfil de elevación” luego de tener dibujada la línea en el mapa.

## LÍMITES TÉRMICOS
LÍMITES TÉRMICOS | HOJA
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.30 CON SOL INVIERNO

## 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Sin Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5076 - EST. 32 - QUINQUIMO 110 kV C1 | -5 | 0.28626 | 0.31764 | 0.34541 | 0.37043 | 0.39324 | 0.41427 | 0.43379 | 0.45202 | 0.46915 | 0.48532 | 0.50063 | 0.51518 | 0.52905 | 0.54231 | 0.55503 | 0.56724
| -4 | 0.27907 | 0.3113 | 0.33969 | 0.36518 | 0.38839 | 0.40974 | 0.42953 | 0.44801 | 0.46535 | 0.48169 | 0.49717 | 0.51187 | 0.52588 | 0.53926 | 0.55209 | 0.5644
| -3 | 0.27169 | 0.30481 | 0.33385 | 0.35985 | 0.38347 | 0.40515 | 0.42523 | 0.44395 | 0.4615 | 0.47804 | 0.49368 | 0.50854 | 0.52268 | 0.53619 | 0.54913 | 0.56155
| -2 | 0.26409 | 0.29818 | 0.32791 | 0.35444 | 0.37848 | 0.40051 | 0.42088 | 0.43986 | 0.45763 | 0.47436 | 0.49017 | 0.50518 | 0.51946 | 0.5331 | 0.54616 | 0.55869
| -1 | 0.25627 | 0.29139 | 0.32186 | 0.34894 | 0.37342 | 0.39581 | 0.41649 | 0.43572 | 0.45371 | 0.47064 | 0.48663 | 0.50179 | 0.51622 | 0.52999 | 0.54316 | 0.5558
| 0 | 0.24818 | 0.28443 | 0.31568 | 0.34335 | 0.36829 | 0.39105 | 0.41204 | 0.43154 | 0.44976 | 0.46689 | 0.48306 | 0.49838 | 0.51296 | 0.52686 | 0.54015 | 0.5529
| 1 | 0.23982 | 0.27729 | 0.30938 | 0.33766 | 0.36308 | 0.38623 | 0.40754 | 0.42731 | 0.44577 | 0.46311 | 0.47946 | 0.49495 | 0.50967 | 0.5237 | 0.53712 | 0.54998
| 2 | 0.23115 | 0.26996 | 0.30294 | 0.33187 | 0.35779 | 0.38134 | 0.40298 | 0.42304 | 0.44174 | 0.45929 | 0.47583 | 0.49148 | 0.50635 | 0.52052 | 0.53407 | 0.54704
| 3 | 0.22213 | 0.26242 | 0.29635 | 0.32597 | 0.35241 | 0.37639 | 0.39837 | 0.41872 | 0.43767 | 0.45543 | 0.47217 | 0.48799 | 0.50302 | 0.51733 | 0.53099 | 0.54408
| 4 | 0.21273 | 0.25464 | 0.2896 | 0.31995 | 0.34695 | 0.37136 | 0.3937 | 0.41435 | 0.43356 | 0.45154 | 0.46847 | 0.48447 | 0.49965 | 0.5141 | 0.5279 | 0.54111
| 5 | 0.20287 | 0.24661 | 0.28269 | 0.31382 | 0.34139 | 0.36626 | 0.38897 | 0.40993 | 0.4294 | 0.44762 | 0.46474 | 0.48092 | 0.49626 | 0.51086 | 0.52478 | 0.53811
| 6 | 0.19251 | 0.23831 | 0.2756 | 0.30755 | 0.33574 | 0.36108 | 0.38418 | 0.40545 | 0.4252 | 0.44365 | 0.46098 | 0.47734 | 0.49285 | 0.50759 | 0.52165 | 0.5351
| 7 | 0.18154 | 0.2297 | 0.26832 | 0.30115 | 0.32998 | 0.35583 | 0.37932 | 0.40093 | 0.42095 | 0.43964 | 0.45719 | 0.47373 | 0.4894 | 0.50429 | 0.51849 | 0.53206
| 8 | 0.16986 | 0.22074 | 0.26082 | 0.29461 | 0.32412 | 0.35048 | 0.3744 | 0.39634 | 0.41666 | 0.4356 | 0.45336 | 0.47009 | 0.48593 | 0.50097 | 0.51531 | 0.52901
| 9 | 0.15729 | 0.21139 | 0.2531 | 0.28791 | 0.31814 | 0.34505 | 0.3694 | 0.3917 | 0.41232 | 0.43151 | 0.44949 | 0.46642 | 0.48243 | 0.49763 | 0.5121 | 0.52593
| 10 | 0.14362 | 0.2016 | 0.24512 | 0.28104 | 0.31205 | 0.33953 | 0.36433 | 0.387 | 0.40792 | 0.42738 | 0.44559 | 0.46272 | 0.4789 | 0.49426 | 0.50888 | 0.52283
| 11 | 0.12849 | 0.19131 | 0.23687 | 0.27399 | 0.30582 | 0.33391 | 0.35919 | 0.38224 | 0.40348 | 0.4232 | 0.44164 | 0.45898 | 0.47534 | 0.49086 | 0.50562 | 0.51971
| 12 | 0.11131 | 0.18041 | 0.22831 | 0.26676 | 0.29946 | 0.32819 | 0.35396 | 0.37741 | 0.39898 | 0.41898 | 0.43766 | 0.4552 | 0.47176 | 0.48744 | 0.50235 | 0.51657
| 13 | 0.090903 | 0.1688 | 0.21941 | 0.25931 | 0.29296 | 0.32237 | 0.34865 | 0.37251 | 0.39442 | 0.41471 | 0.43364 | 0.45139 | 0.46814 | 0.48399 | 0.49905 | 0.51341
| 14 | 0.064294 | 0.15632 | 0.21012 | 0.25163 | 0.2863 | 0.31643 | 0.34326 | 0.36755 | 0.38981 | 0.41039 | 0.42957 | 0.44755 | 0.46448 | 0.48051 | 0.49572 | 0.51022
| 15 | 0 | 0.14273 | 0.2004 | 0.2437 | 0.27947 | 0.31037 | 0.33777 | 0.36251 | 0.38513 | 0.40602 | 0.42546 | 0.44367 | 0.4608 | 0.477 | 0.49237 | 0.50701
| 16 | 0 | 0.1277 | 0.19016 | 0.2355 | 0.27247 | 0.30418 | 0.33218 | 0.35739 | 0.3804 | 0.4016 | 0.42131 | 0.43974 | 0.45708 | 0.47346 | 0.48899 | 0.50378
| 17 | 0 | 0.11062 | 0.17933 | 0.227 | 0.26527 | 0.29785 | 0.3265 | 0.3522 | 0.3756 | 0.39713 | 0.41711 | 0.43578 | 0.45333 | 0.46989 | 0.48559 | 0.50052
| 18 | 0 | 0.090342 | 0.1678 | 0.21815 | 0.25787 | 0.29139 | 0.3207 | 0.34692 | 0.37073 | 0.3926 | 0.41287 | 0.43178 | 0.44954 | 0.46629 | 0.48215 | 0.49723
| 19 | 0 | 0.063898 | 0.15539 | 0.20892 | 0.25024 | 0.28477 | 0.3148 | 0.34155 | 0.36579 | 0.38801 | 0.40857 | 0.42774 | 0.44571 | 0.46265 | 0.47869 | 0.49393
| 20 | 0 | 0 | 0.14189 | 0.19925 | 0.24236 | 0.27798 | 0.30877 | 0.33609 | 0.36078 | 0.38336 | 0.40423 | 0.42365 | 0.44185 | 0.45899 | 0.4752 | 0.49059
| 21 | 0 | 0 | 0.12694 | 0.18908 | 0.2342 | 0.27102 | 0.30262 | 0.33054 | 0.35569 | 0.37865 | 0.39983 | 0.41952 | 0.43795 | 0.45529 | 0.47168 | 0.48723
| 22 | 0 | 0 | 0.10996 | 0.17831 | 0.22575 | 0.26387 | 0.29633 | 0.32489 | 0.35052 | 0.37388 | 0.39538 | 0.41535 | 0.43401 | 0.45156 | 0.46813 | 0.48384
| 23 | 0 | 0 | 0.08981 | 0.16684 | 0.21695 | 0.2565 | 0.2899 | 0.31912 | 0.34527 | 0.36904 | 0.39088 | 0.41112 | 0.43003 | 0.44779 | 0.46454 | 0.48042
| 24 | 0 | 0 | 0.063523 | 0.15451 | 0.20777 | 0.24892 | 0.28332 | 0.31325 | 0.33994 | 0.36412 | 0.38631 | 0.40685 | 0.42601 | 0.44398 | 0.46093 | 0.47698
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.14108 | 0.19816 | 0.24108 | 0.27657 | 0.30726 | 0.33451 | 0.35914 | 0.38169 | 0.40253 | 0.42194 | 0.44014 | 0.45728 | 0.47351
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.12622 | 0.18805 | 0.23297 | 0.26965 | 0.30114 | 0.32899 | 0.35408 | 0.377 | 0.39816 | 0.41784 | 0.43626 | 0.4536 | 0.47
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.10934 | 0.17734 | 0.22456 | 0.26253 | 0.29489 | 0.32336 | 0.34894 | 0.37225 | 0.39373 | 0.41368 | 0.43234 | 0.44989 | 0.46647
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.089305 | 0.16594 | 0.21582 | 0.25521 | 0.28849 | 0.31763 | 0.34372 | 0.36744 | 0.38925 | 0.40948 | 0.42838 | 0.44614 | 0.46291
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.063166 | 0.15367 | 0.20669 | 0.24766 | 0.28194 | 0.31179 | 0.33841 | 0.36255 | 0.38471 | 0.40523 | 0.42438 | 0.44235 | 0.45931
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14032 | 0.19713 | 0.23987 | 0.27523 | 0.30583 | 0.33301 | 0.35759 | 0.38011 | 0.40093 | 0.42033 | 0.43853 | 0.45568
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12554 | 0.18707 | 0.23181 | 0.26834 | 0.29974 | 0.32751 | 0.35256 | 0.37545 | 0.39658 | 0.41624 | 0.43467 | 0.45202
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10876 | 0.17642 | 0.22344 | 0.26127 | 0.29352 | 0.32192 | 0.34744 | 0.37072 | 0.39217 | 0.41211 | 0.43077 | 0.44832
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088825 | 0.16508 | 0.21474 | 0.25398 | 0.28716 | 0.31622 | 0.34225 | 0.36593 | 0.38771 | 0.40793 | 0.42682 | 0.44459
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062828 | 0.15288 | 0.20566 | 0.24648 | 0.28064 | 0.3104 | 0.33697 | 0.36106 | 0.38319 | 0.4037 | 0.42284 | 0.44082
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1396 | 0.19615 | 0.23872 | 0.27396 | 0.30447 | 0.33159 | 0.35613 | 0.37862 | 0.39942 | 0.41882 | 0.43701
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1249 | 0.18614 | 0.2307 | 0.26711 | 0.29842 | 0.32612 | 0.35112 | 0.37398 | 0.39509 | 0.41475 | 0.43317
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.17555 | 0.22238 | 0.26007 | 0.29223 | 0.32056 | 0.34603 | 0.36927 | 0.3907 | 0.41063 | 0.42929
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088371 | 0.16426 | 0.21372 | 0.25282 | 0.2859 | 0.31488 | 0.34086 | 0.3645 | 0.38626 | 0.40647 | 0.42536
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062507 | 0.15212 | 0.20469 | 0.24535 | 0.27941 | 0.3091 | 0.3356 | 0.35966 | 0.38177 | 0.40226 | 0.4214
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13891 | 0.19522 | 0.23764 | 0.27277 | 0.30319 | 0.33026 | 0.35475 | 0.37721 | 0.398 | 0.41739
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12429 | 0.18526 | 0.22965 | 0.26595 | 0.29717 | 0.32481 | 0.34976 | 0.37259 | 0.39369 | 0.41334
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10767 | 0.17472 | 0.22137 | 0.25894 | 0.29101 | 0.31927 | 0.3447 | 0.36791 | 0.38932 | 0.40924
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08794 | 0.16349 | 0.21276 | 0.25173 | 0.2847 | 0.31362 | 0.33955 | 0.36316 | 0.3849 | 0.4051
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062203 | 0.15141 | 0.20377 | 0.24429 | 0.27825 | 0.30786 | 0.33432 | 0.35834 | 0.38042 | 0.40091
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13827 | 0.19435 | 0.23661 | 0.27164 | 0.30199 | 0.32899 | 0.35345 | 0.37589 | 0.39667
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5076 - EST. 32 - QUINQUIMO 110 kV C1 | -5 | 0.23218 | 0.27082 | 0.30369 | 0.33254 | 0.35839 | 0.3819 | 0.4035 | 0.42351 | 0.44218 | 0.4597 | 0.47622 | 0.49185 | 0.5067 | 0.52085 | 0.53437 | 0.54733
| -4 | 0.22326 | 0.26335 | 0.29716 | 0.32669 | 0.35306 | 0.37698 | 0.39892 | 0.41922 | 0.43814 | 0.45588 | 0.47258 | 0.48838 | 0.50338 | 0.51767 | 0.53132 | 0.5444
| -3 | 0.21396 | 0.25565 | 0.29047 | 0.32072 | 0.34764 | 0.37199 | 0.39429 | 0.41489 | 0.43406 | 0.45201 | 0.46891 | 0.48489 | 0.50004 | 0.51447 | 0.52825 | 0.54144
| -2 | 0.20423 | 0.2477 | 0.28362 | 0.31464 | 0.34213 | 0.36693 | 0.38959 | 0.4105 | 0.42993 | 0.44812 | 0.46521 | 0.48136 | 0.49668 | 0.51125 | 0.52516 | 0.53847
| -1 | 0.194 | 0.23949 | 0.2766 | 0.30843 | 0.33653 | 0.3618 | 0.38484 | 0.40606 | 0.42577 | 0.44418 | 0.46148 | 0.47781 | 0.49329 | 0.508 | 0.52204 | 0.53547
| 0 | 0.18319 | 0.23097 | 0.26939 | 0.30209 | 0.33082 | 0.35658 | 0.38002 | 0.40157 | 0.42155 | 0.4402 | 0.45771 | 0.47423 | 0.48987 | 0.50474 | 0.51891 | 0.53246
| 1 | 0.17169 | 0.22212 | 0.26197 | 0.29561 | 0.32501 | 0.35129 | 0.37514 | 0.39702 | 0.41729 | 0.43619 | 0.45391 | 0.47062 | 0.48643 | 0.50144 | 0.51575 | 0.52943
| 2 | 0.15936 | 0.2129 | 0.25433 | 0.28897 | 0.31909 | 0.34591 | 0.37018 | 0.39242 | 0.41298 | 0.43213 | 0.45008 | 0.46697 | 0.48295 | 0.49812 | 0.51257 | 0.52637
| 3 | 0.14597 | 0.20325 | 0.24645 | 0.28218 | 0.31305 | 0.34044 | 0.36516 | 0.38776 | 0.40863 | 0.42804 | 0.4462 | 0.4633 | 0.47945 | 0.49478 | 0.50937 | 0.5233
| 4 | 0.13121 | 0.19311 | 0.2383 | 0.27521 | 0.30689 | 0.33487 | 0.36006 | 0.38304 | 0.40422 | 0.42389 | 0.44229 | 0.45959 | 0.47592 | 0.49141 | 0.50614 | 0.5202
| 5 | 0.11455 | 0.18239 | 0.22985 | 0.26805 | 0.30059 | 0.3292 | 0.35488 | 0.37825 | 0.39976 | 0.41971 | 0.43834 | 0.45584 | 0.47236 | 0.48801 | 0.50289 | 0.51709
| 6 | 0.094986 | 0.17099 | 0.22107 | 0.26069 | 0.29415 | 0.32343 | 0.34962 | 0.3734 | 0.39524 | 0.41548 | 0.43435 | 0.45207 | 0.46877 | 0.48459 | 0.49962 | 0.51395
| 7 | 0.070144 | 0.15877 | 0.21192 | 0.2531 | 0.28757 | 0.31755 | 0.34428 | 0.36848 | 0.39067 | 0.4112 | 0.43032 | 0.44825 | 0.46515 | 0.48114 | 0.49632 | 0.51079
| 8 | 0.028536 | 0.14551 | 0.20235 | 0.24528 | 0.28082 | 0.31156 | 0.33884 | 0.36349 | 0.38604 | 0.40687 | 0.42625 | 0.4444 | 0.4615 | 0.47766 | 0.493 | 0.5076
| 9 | 0 | 0.1309 | 0.19229 | 0.23719 | 0.2739 | 0.30544 | 0.33331 | 0.35842 | 0.38135 | 0.40249 | 0.42213 | 0.44052 | 0.45781 | 0.47415 | 0.48964 | 0.5044
| 10 | 0 | 0.11442 | 0.18166 | 0.2288 | 0.26679 | 0.29918 | 0.32769 | 0.35328 | 0.37659 | 0.39805 | 0.41797 | 0.43659 | 0.45409 | 0.47061 | 0.48627 | 0.50117
| 11 | 0 | 0.095106 | 0.17036 | 0.22009 | 0.25948 | 0.29279 | 0.32196 | 0.34805 | 0.37177 | 0.39357 | 0.41377 | 0.43263 | 0.45033 | 0.46704 | 0.48286 | 0.49791
| 12 | 0 | 0.070675 | 0.15824 | 0.21101 | 0.25196 | 0.28625 | 0.31611 | 0.34275 | 0.36688 | 0.38902 | 0.40951 | 0.42862 | 0.44654 | 0.46344 | 0.47943 | 0.49463
| 13 | 0 | 0.030671 | 0.14511 | 0.20151 | 0.24419 | 0.27955 | 0.31016 | 0.33735 | 0.36192 | 0.38442 | 0.40521 | 0.42457 | 0.44272 | 0.45981 | 0.47597 | 0.49133
| 14 | 0 | 0 | 0.13064 | 0.19154 | 0.23616 | 0.27268 | 0.30408 | 0.33185 | 0.35689 | 0.37976 | 0.40086 | 0.42048 | 0.43885 | 0.45614 | 0.47248 | 0.488
| 15 | 0 | 0 | 0.11434 | 0.181 | 0.22784 | 0.26562 | 0.29787 | 0.32626 | 0.35178 | 0.37503 | 0.39645 | 0.41635 | 0.43495 | 0.45244 | 0.46897 | 0.48464
| 16 | 0 | 0 | 0.095273 | 0.16979 | 0.21919 | 0.25837 | 0.29152 | 0.32057 | 0.34659 | 0.37024 | 0.39199 | 0.41217 | 0.43101 | 0.44871 | 0.46542 | 0.48125
| 17 | 0 | 0 | 0.071245 | 0.15778 | 0.21018 | 0.25089 | 0.28502 | 0.31477 | 0.34131 | 0.36538 | 0.38748 | 0.40794 | 0.42703 | 0.44494 | 0.46184 | 0.47784
| 18 | 0 | 0 | 0.03272 | 0.14477 | 0.20075 | 0.24318 | 0.27837 | 0.30885 | 0.33595 | 0.36045 | 0.3829 | 0.40366 | 0.423 | 0.44114 | 0.45823 | 0.4744
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0.19085 | 0.2352 | 0.27154 | 0.30281 | 0.33049 | 0.35545 | 0.37827 | 0.39933 | 0.41894 | 0.4373 | 0.45458 | 0.47093
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.11432 | 0.1804 | 0.22694 | 0.26453 | 0.29664 | 0.32493 | 0.35037 | 0.37357 | 0.39496 | 0.41483 | 0.43342 | 0.45091 | 0.46743
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0.095486 | 0.16928 | 0.21836 | 0.25733 | 0.29033 | 0.31928 | 0.34521 | 0.36881 | 0.39052 | 0.41067 | 0.4295 | 0.44719 | 0.4639
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.071852 | 0.15738 | 0.20941 | 0.2499 | 0.28388 | 0.31351 | 0.33997 | 0.36398 | 0.38603 | 0.40647 | 0.42554 | 0.44345 | 0.46034
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.034694 | 0.14448 | 0.20006 | 0.24224 | 0.27727 | 0.30763 | 0.33464 | 0.35908 | 0.38148 | 0.40221 | 0.42154 | 0.43966 | 0.45675
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13029 | 0.19023 | 0.23432 | 0.27049 | 0.30163 | 0.32921 | 0.35411 | 0.37688 | 0.39791 | 0.41749 | 0.43584 | 0.45313
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11434 | 0.17986 | 0.22612 | 0.26352 | 0.2955 | 0.32369 | 0.34906 | 0.37221 | 0.39356 | 0.4134 | 0.43198 | 0.44947
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095741 | 0.16884 | 0.21759 | 0.25636 | 0.28923 | 0.31807 | 0.34393 | 0.36747 | 0.38915 | 0.40927 | 0.42809 | 0.44578
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072494 | 0.15703 | 0.20871 | 0.24899 | 0.28281 | 0.31234 | 0.33872 | 0.36267 | 0.38468 | 0.40509 | 0.42415 | 0.44205
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036604 | 0.14424 | 0.19943 | 0.24138 | 0.27624 | 0.30649 | 0.33342 | 0.3578 | 0.38016 | 0.40086 | 0.42017 | 0.43829
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13019 | 0.18967 | 0.23351 | 0.2695 | 0.30052 | 0.32802 | 0.35286 | 0.37558 | 0.39658 | 0.41615 | 0.43449
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 0.17938 | 0.22536 | 0.26259 | 0.29443 | 0.32253 | 0.34783 | 0.37093 | 0.39225 | 0.41208 | 0.43065
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096037 | 0.16844 | 0.2169 | 0.25547 | 0.2882 | 0.31694 | 0.34273 | 0.36623 | 0.38786 | 0.40797 | 0.42677
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073166 | 0.15673 | 0.20808 | 0.24814 | 0.28183 | 0.31125 | 0.33755 | 0.36145 | 0.38342 | 0.40381 | 0.42285
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038458 | 0.14406 | 0.19886 | 0.24058 | 0.2753 | 0.30543 | 0.33228 | 0.35661 | 0.37893 | 0.3996 | 0.41889
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13013 | 0.18917 | 0.23277 | 0.2686 | 0.2995 | 0.32692 | 0.35169 | 0.37437 | 0.39534 | 0.41489
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11451 | 0.17895 | 0.22467 | 0.26172 | 0.29344 | 0.32146 | 0.3467 | 0.36975 | 0.39104 | 0.41085
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09637 | 0.1681 | 0.21626 | 0.25465 | 0.28725 | 0.3159 | 0.34162 | 0.36507 | 0.38667 | 0.40676
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073867 | 0.15649 | 0.2075 | 0.24737 | 0.28091 | 0.31023 | 0.33647 | 0.36032 | 0.38226 | 0.40262
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04026 | 0.14392 | 0.19834 | 0.23985 | 0.27442 | 0.30446 | 0.33123 | 0.3555 | 0.37778 | 0.39843
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.18873 | 0.23209 | 0.26776 | 0.29856 | 0.32589 | 0.35061 | 0.37325 | 0.3942
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11466 | 0.17858 | 0.22404 | 0.26093 | 0.29253 | 0.32046 | 0.34564 | 0.36865 | 0.38991
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096739 | 0.16781 | 0.21569 | 0.2539 | 0.28637 | 0.31493 | 0.34059 | 0.36399 | 0.38557
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074594 | 0.15629 | 0.20699 | 0.24666 | 0.28007 | 0.3093 | 0.33547 | 0.35927 | 0.38118
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042017 | 0.14383 | 0.19789 | 0.23919 | 0.27362 | 0.30355 | 0.33025 | 0.35447 | 0.37672
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13016 | 0.18834 | 0.23147 | 0.267 | 0.29769 | 0.32495 | 0.34961 | 0.37221
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11485 | 0.17827 | 0.22348 | 0.2602 | 0.29169 | 0.31955 | 0.34466 | 0.36764
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5076 - EST. 32 - QUINQUIMO 110 kV C1 | -5 | 0.26627 | 0.30007 | 0.32961 | 0.35598 | 0.3799 | 0.40183 | 0.42211 | 0.44101 | 0.45872 | 0.47539 | 0.49115 | 0.50612 | 0.52036 | 0.53396 | 0.54698 | 0.55948
| -4 | 0.25853 | 0.29334 | 0.3236 | 0.35052 | 0.37487 | 0.39715 | 0.41774 | 0.43689 | 0.45482 | 0.47169 | 0.48763 | 0.50275 | 0.51713 | 0.53086 | 0.544 | 0.55661
| -3 | 0.25054 | 0.28645 | 0.31747 | 0.34497 | 0.36977 | 0.39242 | 0.41332 | 0.43273 | 0.45089 | 0.46796 | 0.48408 | 0.49935 | 0.51388 | 0.52774 | 0.541 | 0.55372
| -2 | 0.24228 | 0.27938 | 0.31122 | 0.33932 | 0.36459 | 0.38763 | 0.40884 | 0.42853 | 0.44692 | 0.46419 | 0.48049 | 0.49593 | 0.51061 | 0.5246 | 0.53798 | 0.55081
| -1 | 0.23372 | 0.27213 | 0.30483 | 0.33357 | 0.35934 | 0.38277 | 0.40431 | 0.42428 | 0.44291 | 0.4604 | 0.47688 | 0.49248 | 0.50731 | 0.52144 | 0.53494 | 0.54788
| 0 | 0.22483 | 0.26466 | 0.2983 | 0.32772 | 0.354 | 0.37785 | 0.39973 | 0.41998 | 0.43886 | 0.45656 | 0.47324 | 0.48901 | 0.50399 | 0.51825 | 0.53188 | 0.54494
| 1 | 0.21557 | 0.25698 | 0.29162 | 0.32175 | 0.34858 | 0.37286 | 0.39509 | 0.41564 | 0.43477 | 0.45269 | 0.46956 | 0.48551 | 0.50064 | 0.51505 | 0.5288 | 0.54198
| 2 | 0.20588 | 0.24905 | 0.28478 | 0.31567 | 0.34306 | 0.36779 | 0.39039 | 0.41125 | 0.43064 | 0.44879 | 0.46585 | 0.48198 | 0.49727 | 0.51182 | 0.5257 | 0.53899
| 3 | 0.1957 | 0.24085 | 0.27776 | 0.30946 | 0.33745 | 0.36265 | 0.38563 | 0.4068 | 0.42646 | 0.44484 | 0.46211 | 0.47841 | 0.49387 | 0.50856 | 0.52258 | 0.53599
| 4 | 0.18495 | 0.23235 | 0.27055 | 0.30311 | 0.33174 | 0.35743 | 0.3808 | 0.4023 | 0.42224 | 0.44086 | 0.45834 | 0.47482 | 0.49044 | 0.50528 | 0.51944 | 0.53297
| 5 | 0.17353 | 0.22352 | 0.26314 | 0.29663 | 0.32593 | 0.35213 | 0.37591 | 0.39775 | 0.41797 | 0.43683 | 0.45453 | 0.4712 | 0.48699 | 0.50198 | 0.51627 | 0.52993
| 6 | 0.16129 | 0.21433 | 0.25551 | 0.28999 | 0.32 | 0.34674 | 0.37095 | 0.39314 | 0.41366 | 0.43277 | 0.45068 | 0.46755 | 0.4835 | 0.49865 | 0.51308 | 0.52687
| 7 | 0.14802 | 0.20471 | 0.24764 | 0.2832 | 0.31396 | 0.34126 | 0.36592 | 0.38847 | 0.40929 | 0.42866 | 0.4468 | 0.46386 | 0.47999 | 0.4953 | 0.50987 | 0.52378
| 8 | 0.13344 | 0.1946 | 0.23949 | 0.27623 | 0.30779 | 0.33569 | 0.36081 | 0.38374 | 0.40487 | 0.42451 | 0.44288 | 0.46014 | 0.47645 | 0.49192 | 0.50663 | 0.52068
| 9 | 0.11703 | 0.18393 | 0.23106 | 0.26907 | 0.30149 | 0.33001 | 0.35562 | 0.37894 | 0.4004 | 0.42031 | 0.43892 | 0.45639 | 0.47288 | 0.48851 | 0.50337 | 0.51755
| 10 | 0.097886 | 0.17259 | 0.22229 | 0.26171 | 0.29505 | 0.32424 | 0.35035 | 0.37408 | 0.39587 | 0.41607 | 0.43492 | 0.4526 | 0.46928 | 0.48508 | 0.50009 | 0.51441
| 11 | 0.073919 | 0.16044 | 0.21316 | 0.25413 | 0.28846 | 0.31835 | 0.345 | 0.36915 | 0.39129 | 0.41178 | 0.43088 | 0.44878 | 0.46565 | 0.48162 | 0.49678 | 0.51123
| 12 | 0.03664 | 0.14728 | 0.20361 | 0.2463 | 0.2817 | 0.31234 | 0.33956 | 0.36415 | 0.38665 | 0.40744 | 0.42679 | 0.44492 | 0.46199 | 0.47813 | 0.49345 | 0.50804
| 13 | 0 | 0.13281 | 0.19357 | 0.23822 | 0.27478 | 0.30621 | 0.33402 | 0.35907 | 0.38195 | 0.40305 | 0.42267 | 0.44102 | 0.45829 | 0.47461 | 0.49009 | 0.50482
| 14 | 0 | 0.11653 | 0.18298 | 0.22984 | 0.26767 | 0.29995 | 0.32838 | 0.35392 | 0.37718 | 0.3986 | 0.41849 | 0.43709 | 0.45456 | 0.47106 | 0.4867 | 0.50158
| 15 | 0 | 0.097558 | 0.17172 | 0.22113 | 0.26035 | 0.29355 | 0.32264 | 0.34868 | 0.37235 | 0.3941 | 0.41428 | 0.43311 | 0.45079 | 0.46748 | 0.48328 | 0.49832
| 16 | 0 | 0.073833 | 0.15966 | 0.21206 | 0.25282 | 0.287 | 0.31679 | 0.34336 | 0.36745 | 0.38955 | 0.41001 | 0.42909 | 0.44699 | 0.46386 | 0.47984 | 0.49502
| 17 | 0 | 0.03716 | 0.14659 | 0.20257 | 0.24505 | 0.28029 | 0.31082 | 0.33795 | 0.36248 | 0.38493 | 0.4057 | 0.42503 | 0.44315 | 0.46022 | 0.47637 | 0.49171
| 18 | 0 | 0 | 0.13223 | 0.1926 | 0.23701 | 0.27341 | 0.30473 | 0.33244 | 0.35743 | 0.38026 | 0.40133 | 0.42093 | 0.43928 | 0.45654 | 0.47287 | 0.48837
| 19 | 0 | 0 | 0.11608 | 0.18208 | 0.22869 | 0.26634 | 0.2985 | 0.32684 | 0.3523 | 0.37552 | 0.39691 | 0.41678 | 0.43536 | 0.45283 | 0.46934 | 0.485
| 20 | 0 | 0 | 0.097268 | 0.1709 | 0.22004 | 0.25908 | 0.29214 | 0.32113 | 0.3471 | 0.37072 | 0.39244 | 0.41259 | 0.43141 | 0.44909 | 0.46578 | 0.4816
| 21 | 0 | 0 | 0.073779 | 0.15892 | 0.21102 | 0.25159 | 0.28563 | 0.31531 | 0.34181 | 0.36584 | 0.38791 | 0.40834 | 0.42741 | 0.44531 | 0.46219 | 0.47818
| 22 | 0 | 0 | 0.037699 | 0.14595 | 0.2016 | 0.24387 | 0.27896 | 0.30938 | 0.33643 | 0.3609 | 0.38332 | 0.40405 | 0.42337 | 0.44149 | 0.45856 | 0.47472
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 0.1917 | 0.23588 | 0.27212 | 0.30332 | 0.33095 | 0.35588 | 0.37867 | 0.39971 | 0.41929 | 0.43763 | 0.4549 | 0.47124
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0.18124 | 0.22761 | 0.2651 | 0.29714 | 0.32538 | 0.35078 | 0.37396 | 0.39531 | 0.41517 | 0.43374 | 0.45121 | 0.46773
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.097016 | 0.17014 | 0.21901 | 0.25787 | 0.29081 | 0.31971 | 0.34561 | 0.36918 | 0.39086 | 0.41099 | 0.42981 | 0.44749 | 0.46419
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.073756 | 0.15824 | 0.21005 | 0.25043 | 0.28434 | 0.31392 | 0.34035 | 0.36433 | 0.38636 | 0.40677 | 0.42583 | 0.44372 | 0.46061
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.038256 | 0.14536 | 0.20069 | 0.24276 | 0.27771 | 0.30802 | 0.335 | 0.35941 | 0.3818 | 0.40251 | 0.42181 | 0.43993 | 0.457
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0.19085 | 0.23482 | 0.27091 | 0.302 | 0.32955 | 0.35442 | 0.37717 | 0.39819 | 0.41775 | 0.43609 | 0.45337
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1153 | 0.18046 | 0.22659 | 0.26393 | 0.29585 | 0.32401 | 0.34936 | 0.37248 | 0.39381 | 0.41365 | 0.43222 | 0.44969
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096798 | 0.16943 | 0.21805 | 0.25674 | 0.28956 | 0.31837 | 0.34421 | 0.36773 | 0.38939 | 0.4095 | 0.4283 | 0.44599
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073763 | 0.15761 | 0.20915 | 0.24935 | 0.28313 | 0.31262 | 0.33897 | 0.36291 | 0.38491 | 0.4053 | 0.42435 | 0.44224
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038828 | 0.14481 | 0.19983 | 0.24171 | 0.27653 | 0.30675 | 0.33365 | 0.35802 | 0.38036 | 0.40105 | 0.42035 | 0.43846
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 0.19006 | 0.23382 | 0.26977 | 0.30076 | 0.32824 | 0.35305 | 0.37576 | 0.39676 | 0.41631 | 0.43465
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11497 | 0.17973 | 0.22564 | 0.26282 | 0.29464 | 0.32273 | 0.34801 | 0.3711 | 0.39241 | 0.41223 | 0.43079
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096614 | 0.16877 | 0.21715 | 0.25568 | 0.28839 | 0.31711 | 0.34289 | 0.36637 | 0.388 | 0.4081 | 0.4269
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073798 | 0.15702 | 0.2083 | 0.24832 | 0.28199 | 0.31139 | 0.33768 | 0.36157 | 0.38354 | 0.40392 | 0.42296
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039413 | 0.14431 | 0.19904 | 0.24073 | 0.27543 | 0.30555 | 0.33239 | 0.35671 | 0.37902 | 0.39969 | 0.41898
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13035 | 0.18932 | 0.23289 | 0.2687 | 0.29959 | 0.327 | 0.35177 | 0.37444 | 0.39542 | 0.41496
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0.17906 | 0.22475 | 0.26179 | 0.29351 | 0.32152 | 0.34675 | 0.3698 | 0.39109 | 0.4109
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096462 | 0.16816 | 0.2163 | 0.25469 | 0.28728 | 0.31593 | 0.34165 | 0.3651 | 0.3867 | 0.40679
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07386 | 0.15648 | 0.2075 | 0.24737 | 0.28092 | 0.31024 | 0.33647 | 0.36032 | 0.38226 | 0.40263
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04001 | 0.14385 | 0.1983 | 0.23982 | 0.27439 | 0.30443 | 0.3312 | 0.35548 | 0.37777 | 0.39842
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12998 | 0.18863 | 0.23201 | 0.2677 | 0.2985 | 0.32584 | 0.35056 | 0.37321 | 0.39416
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11441 | 0.17843 | 0.22392 | 0.26082 | 0.29244 | 0.32039 | 0.34557 | 0.36859 | 0.38985
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096342 | 0.16759 | 0.21552 | 0.25376 | 0.28625 | 0.31483 | 0.3405 | 0.36391 | 0.38549
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Sin Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5076 - EST. 32 - QUINQUIMO 110 kV C1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 0.54955 | 0.54601 | 0.54124
| -4 | 0.5461 | 0.54255 | 0.53778
| -3 | 0.54263 | 0.53908 | 0.53431
| -2 | 0.53914 | 0.53559 | 0.53081
| -1 | 0.53562 | 0.53207 | 0.5273
| 0 | 0.53209 | 0.52853 | 0.52376
| 1 | 0.52853 | 0.52497 | 0.5202
| 2 | 0.52495 | 0.52139 | 0.51662
| 3 | 0.52135 | 0.51779 | 0.51301
| 4 | 0.51772 | 0.51416 | 0.50938
| 5 | 0.51407 | 0.51051 | 0.50572
| 6 | 0.5104 | 0.50683 | 0.50204
| 7 | 0.5067 | 0.50313 | 0.49833
| 8 | 0.50297 | 0.4994 | 0.4946
| 9 | 0.49922 | 0.49564 | 0.49084
| 10 | 0.49544 | 0.49185 | 0.48705
| 11 | 0.49163 | 0.48804 | 0.48323
| 12 | 0.4878 | 0.4842 | 0.47938
| 13 | 0.48393 | 0.48033 | 0.4755
| 14 | 0.48004 | 0.47642 | 0.4716
| 15 | 0.47611 | 0.47249 | 0.46765
| 16 | 0.47215 | 0.46852 | 0.46368
| 17 | 0.46816 | 0.46452 | 0.45967
| 18 | 0.46413 | 0.46049 | 0.45563
| 19 | 0.46007 | 0.45642 | 0.45155
| 20 | 0.45597 | 0.45232 | 0.44744
| 21 | 0.45184 | 0.44817 | 0.44328
| 22 | 0.44767 | 0.44399 | 0.43909
| 23 | 0.44346 | 0.43977 | 0.43485
| 24 | 0.43921 | 0.43551 | 0.43058
| 25 | 0.43491 | 0.4312 | 0.42626
| 26 | 0.43058 | 0.42686 | 0.4219
| 27 | 0.4262 | 0.42246 | 0.41749
| 28 | 0.42177 | 0.41803 | 0.41303
| 29 | 0.4173 | 0.41354 | 0.40853
| 30 | 0.41278 | 0.409 | 0.40397
| 31 | 0.40821 | 0.40441 | 0.39936
| 32 | 0.40358 | 0.39977 | 0.3947
| 33 | 0.39891 | 0.39507 | 0.38997
| 34 | 0.39417 | 0.39032 | 0.38519
| 35 | 0.38938 | 0.3855 | 0.38035
| 36 | 0.38452 | 0.38063 | 0.37545
| 37 | 0.3796 | 0.37569 | 0.37047
| 38 | 0.37462 | 0.37068 | 0.36544
| 39 | 0.36957 | 0.3656 | 0.36032
| 40 | 0.36445 | 0.36045 | 0.35513
| 41 | 0.35925 | 0.35522 | 0.34987
| 42 | 0.35397 | 0.34991 | 0.34452
| 43 | 0.34861 | 0.34452 | 0.33908
| 44 | 0.34317 | 0.33904 | 0.33355
| 45 | 0.33764 | 0.33347 | 0.32793
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5076 - EST. 32 - QUINQUIMO 110 kV C1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 0.52596 | 0.52357 | 0.52044
| -4 | 0.52238 | 0.52 | 0.51686
| -3 | 0.51879 | 0.51639 | 0.51326
| -2 | 0.51516 | 0.51277 | 0.50963
| -1 | 0.51152 | 0.50913 | 0.50599
| 0 | 0.50785 | 0.50545 | 0.50231
| 1 | 0.50416 | 0.50176 | 0.49861
| 2 | 0.50043 | 0.49803 | 0.49488
| 3 | 0.49669 | 0.49428 | 0.49113
| 4 | 0.49291 | 0.49051 | 0.48735
| 5 | 0.48911 | 0.4867 | 0.48354
| 6 | 0.48528 | 0.48287 | 0.4797
| 7 | 0.48142 | 0.479 | 0.47583
| 8 | 0.47753 | 0.47511 | 0.47193
| 9 | 0.47361 | 0.47118 | 0.468
| 10 | 0.46966 | 0.46722 | 0.46404
| 11 | 0.46567 | 0.46323 | 0.46004
| 12 | 0.46165 | 0.4592 | 0.45601
| 13 | 0.45759 | 0.45514 | 0.45194
| 14 | 0.4535 | 0.45105 | 0.44783
| 15 | 0.44938 | 0.44691 | 0.44369
| 16 | 0.44521 | 0.44274 | 0.43951
| 17 | 0.44101 | 0.43853 | 0.43529
| 18 | 0.43676 | 0.43428 | 0.43103
| 19 | 0.43248 | 0.42999 | 0.42673
| 20 | 0.42815 | 0.42565 | 0.42238
| 21 | 0.42378 | 0.42127 | 0.41798
| 22 | 0.41936 | 0.41684 | 0.41354
| 23 | 0.41489 | 0.41236 | 0.40906
| 24 | 0.41038 | 0.40784 | 0.40452
| 25 | 0.40581 | 0.40326 | 0.39993
| 26 | 0.4012 | 0.39863 | 0.39528
| 27 | 0.39653 | 0.39395 | 0.39058
| 28 | 0.3918 | 0.3892 | 0.38582
| 29 | 0.38701 | 0.3844 | 0.381
| 30 | 0.38216 | 0.37954 | 0.37612
| 31 | 0.37725 | 0.37461 | 0.37117
| 32 | 0.37227 | 0.36962 | 0.36615
| 33 | 0.36723 | 0.36455 | 0.36107
| 34 | 0.36211 | 0.35942 | 0.35591
| 35 | 0.35692 | 0.35421 | 0.35067
| 36 | 0.35165 | 0.34892 | 0.34535
| 37 | 0.3463 | 0.34354 | 0.33995
| 38 | 0.34086 | 0.33808 | 0.33445
| 39 | 0.33534 | 0.33253 | 0.32887
| 40 | 0.32971 | 0.32688 | 0.32318
| 41 | 0.32399 | 0.32113 | 0.31739
| 42 | 0.31817 | 0.31527 | 0.31149
| 43 | 0.31223 | 0.3093 | 0.30547
| 44 | 0.30617 | 0.3032 | 0.29933
| 45 | 0.29999 | 0.29698 | 0.29306
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5076 - EST. 32 - QUINQUIMO 110 kV C1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 0.54038 | 0.53779 | 0.53437
| -4 | 0.53688 | 0.53429 | 0.53086
| -3 | 0.53336 | 0.53077 | 0.52734
| -2 | 0.52982 | 0.52722 | 0.5238
| -1 | 0.52626 | 0.52366 | 0.52023
| 0 | 0.52267 | 0.52007 | 0.51664
| 1 | 0.51907 | 0.51646 | 0.51303
| 2 | 0.51543 | 0.51283 | 0.5094
| 3 | 0.51178 | 0.50917 | 0.50573
| 4 | 0.5081 | 0.50548 | 0.50205
| 5 | 0.50439 | 0.50178 | 0.49834
| 6 | 0.50066 | 0.49804 | 0.4946
| 7 | 0.4969 | 0.49428 | 0.49083
| 8 | 0.49311 | 0.49049 | 0.48703
| 9 | 0.48929 | 0.48667 | 0.48321
| 10 | 0.48545 | 0.48282 | 0.47936
| 11 | 0.48158 | 0.47894 | 0.47547
| 12 | 0.47767 | 0.47503 | 0.47156
| 13 | 0.47374 | 0.47109 | 0.46761
| 14 | 0.46977 | 0.46711 | 0.46363
| 15 | 0.46576 | 0.46311 | 0.45962
| 16 | 0.46173 | 0.45907 | 0.45557
| 17 | 0.45766 | 0.45499 | 0.45148
| 18 | 0.45355 | 0.45088 | 0.44736
| 19 | 0.44941 | 0.44673 | 0.4432
| 20 | 0.44523 | 0.44254 | 0.439
| 21 | 0.441 | 0.43831 | 0.43476
| 22 | 0.43674 | 0.43403 | 0.43048
| 23 | 0.43244 | 0.42972 | 0.42616
| 24 | 0.42808 | 0.42536 | 0.42179
| 25 | 0.42369 | 0.42096 | 0.41737
| 26 | 0.41926 | 0.41651 | 0.41291
| 27 | 0.41477 | 0.41201 | 0.40839
| 28 | 0.41023 | 0.40747 | 0.40383
| 29 | 0.40565 | 0.40287 | 0.39922
| 30 | 0.40101 | 0.39821 | 0.39455
| 31 | 0.39631 | 0.3935 | 0.38982
| 32 | 0.39156 | 0.38873 | 0.38503
| 33 | 0.38675 | 0.38391 | 0.38018
| 34 | 0.38187 | 0.37901 | 0.37527
| 35 | 0.37694 | 0.37406 | 0.3703
| 36 | 0.37193 | 0.36904 | 0.36525
| 37 | 0.36686 | 0.36394 | 0.36013
| 38 | 0.36171 | 0.35878 | 0.35493
| 39 | 0.35649 | 0.35353 | 0.34966
| 40 | 0.35119 | 0.3482 | 0.3443
| 41 | 0.3458 | 0.3428 | 0.33886
| 42 | 0.34033 | 0.3373 | 0.33332
| 43 | 0.33477 | 0.3317 | 0.32769
| 44 | 0.32911 | 0.32601 | 0.32196
| 45 | 0.32335 | 0.32022 | 0.31612
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.