## PARÁMETROS DE ENTRADA
ID - Nombre seccion tramo |  | 5067 - LOS VILOS -EST.140 220KV C1
Tipo de conductor |  |  | AAAC FLINT
Numero de conductores por fase |  |  | 1
Temperatura de diseño del conductor en régimen permanente [°C] |  |  | 55
Temperatura máxima del conductor en régimen transitorio [°C] |  |  | 55
Elevación [m.s.n.m.] |  |  | 310
Ubicación de la línea |  | Coordenadas |  | Radiación [W/m^2]
|  | Latitud | Longitud | Diciembre 13:00-13:59 | Julio 13:00-13:59
Inicio | ESTRUCTURA N°140 | -32.4556 | -71.267 | 1018.2 | 402.1
Mitad |  | -32.2248 | -71.4839 | 933.2 | 403.2
Término | S/E LOS VILOS | -31.9394 | -71.4781 | 938.3 | 393.4
Radiación máxima promedio en diciembre y julio |  |  |  | 963.2333 | 399.5667
En la sección 5.1.2.6 de la Guía Técnica Descripción y Respaldo de Parámetros V.3 se describe como obtener el nivel de radiación.
Note on C8: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos permanentes, respetando la flecha máxima permitida en el vano más crítico.
Note on C9: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos transitorios, durante un periodo de sobrecarga de 15 minutos.
Note on C10: Considerar la máxima altura que se obtiene del perfil longitudinal o Google Earth, mediante la opción “Mostrar perfil de elevación” luego de tener dibujada la línea en el mapa.

## LÍMITES TÉRMICOS
LÍMITES TÉRMICOS | HOJA
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.30 CON SOL INVIERNO

## 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Sin Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5067 - LOS VILOS -EST.140 220KV C1 | -5 | 0.57531 | 0.63877 | 0.69502 | 0.7458 | 0.79222 | 0.83508 | 0.87495 | 0.91229 | 0.94744 | 0.98067 | 1.0122 | 1.0423 | 1.071 | 1.0985 | 1.125 | 1.1505
| -4 | 0.56091 | 0.62605 | 0.68355 | 0.73529 | 0.7825 | 0.82601 | 0.86644 | 0.90425 | 0.93982 | 0.97343 | 1.0053 | 1.0357 | 1.0647 | 1.0925 | 1.1191 | 1.1448
| -3 | 0.54611 | 0.61305 | 0.67187 | 0.72463 | 0.77265 | 0.81683 | 0.85783 | 0.89614 | 0.93213 | 0.96612 | 0.99835 | 1.029 | 1.0583 | 1.0863 | 1.1132 | 1.1391
| -2 | 0.53088 | 0.59976 | 0.65996 | 0.71379 | 0.76265 | 0.80754 | 0.84912 | 0.88794 | 0.92438 | 0.95875 | 0.99132 | 1.0223 | 1.0519 | 1.0801 | 1.1073 | 1.1334
| -1 | 0.51518 | 0.58614 | 0.64783 | 0.70276 | 0.75252 | 0.79812 | 0.84032 | 0.87965 | 0.91654 | 0.95132 | 0.98424 | 1.0155 | 1.0454 | 1.0739 | 1.1013 | 1.1276
| 0 | 0.49897 | 0.57219 | 0.63544 | 0.69156 | 0.74223 | 0.78859 | 0.83141 | 0.87128 | 0.90863 | 0.94381 | 0.9771 | 1.0087 | 1.0389 | 1.0677 | 1.0953 | 1.1218
| 1 | 0.4822 | 0.55788 | 0.6228 | 0.68015 | 0.73179 | 0.77892 | 0.82239 | 0.86281 | 0.90064 | 0.93624 | 0.96989 | 1.0018 | 1.0323 | 1.0614 | 1.0892 | 1.116
| 2 | 0.4648 | 0.54317 | 0.60988 | 0.66853 | 0.72118 | 0.76913 | 0.81327 | 0.85425 | 0.89257 | 0.92859 | 0.96263 | 0.99491 | 1.0256 | 1.055 | 1.0831 | 1.1101
| 3 | 0.4467 | 0.52803 | 0.59666 | 0.6567 | 0.7104 | 0.75919 | 0.80403 | 0.8456 | 0.88441 | 0.92088 | 0.95529 | 0.98792 | 1.019 | 1.0486 | 1.077 | 1.1042
| 4 | 0.42782 | 0.51242 | 0.58313 | 0.64463 | 0.69944 | 0.74911 | 0.79467 | 0.83684 | 0.87617 | 0.91308 | 0.9479 | 0.98088 | 1.0122 | 1.0422 | 1.0708 | 1.0983
| 5 | 0.40803 | 0.49631 | 0.56926 | 0.63232 | 0.6883 | 0.73888 | 0.78518 | 0.82798 | 0.86784 | 0.90521 | 0.94043 | 0.97377 | 1.0055 | 1.0357 | 1.0646 | 1.0923
| 6 | 0.38722 | 0.47963 | 0.55502 | 0.61974 | 0.67695 | 0.72849 | 0.77557 | 0.81901 | 0.85942 | 0.89727 | 0.9329 | 0.9666 | 0.99861 | 1.0291 | 1.0583 | 1.0863
| 7 | 0.36519 | 0.46233 | 0.5404 | 0.6069 | 0.6654 | 0.71794 | 0.76582 | 0.80993 | 0.85091 | 0.88924 | 0.92529 | 0.95937 | 0.99172 | 1.0225 | 1.052 | 1.0802
| 8 | 0.34171 | 0.44433 | 0.52534 | 0.59375 | 0.65363 | 0.70722 | 0.75594 | 0.80074 | 0.8423 | 0.88113 | 0.91762 | 0.95208 | 0.98476 | 1.0159 | 1.0456 | 1.0741
| 9 | 0.31646 | 0.42556 | 0.50982 | 0.58029 | 0.64163 | 0.69632 | 0.74592 | 0.79143 | 0.83359 | 0.87293 | 0.90986 | 0.94472 | 0.97775 | 1.0092 | 1.0392 | 1.0679
| 10 | 0.28898 | 0.40588 | 0.4938 | 0.5665 | 0.62938 | 0.68524 | 0.73574 | 0.78199 | 0.82477 | 0.86464 | 0.90203 | 0.93729 | 0.97068 | 1.0024 | 1.0327 | 1.0617
| 11 | 0.25855 | 0.38518 | 0.47721 | 0.55234 | 0.61688 | 0.67395 | 0.72541 | 0.77243 | 0.81585 | 0.85626 | 0.89412 | 0.92979 | 0.96355 | 0.99563 | 1.0262 | 1.0555
| 12 | 0.22399 | 0.36327 | 0.46001 | 0.53779 | 0.60409 | 0.66246 | 0.71491 | 0.76274 | 0.80682 | 0.84779 | 0.88614 | 0.92223 | 0.95635 | 0.98876 | 1.0196 | 1.0492
| 13 | 0.18294 | 0.33992 | 0.44211 | 0.52282 | 0.59102 | 0.65075 | 0.70425 | 0.7529 | 0.79767 | 0.83922 | 0.87806 | 0.91458 | 0.9491 | 0.98184 | 1.013 | 1.0428
| 14 | 0.1294 | 0.31481 | 0.42343 | 0.50738 | 0.57763 | 0.63881 | 0.6934 | 0.74293 | 0.7884 | 0.83055 | 0.8699 | 0.90687 | 0.94177 | 0.97487 | 1.0064 | 1.0365
| 15 | 0 | 0.28748 | 0.40386 | 0.49144 | 0.56391 | 0.62663 | 0.68237 | 0.7328 | 0.77902 | 0.82178 | 0.86166 | 0.89908 | 0.93438 | 0.96783 | 0.99965 | 1.03
| 16 | 0 | 0.25721 | 0.38327 | 0.47494 | 0.54982 | 0.61418 | 0.67114 | 0.72252 | 0.7695 | 0.8129 | 0.85332 | 0.89121 | 0.92692 | 0.96073 | 0.99287 | 1.0235
| 17 | 0 | 0.22283 | 0.36147 | 0.45782 | 0.53535 | 0.60147 | 0.65971 | 0.71208 | 0.75985 | 0.80391 | 0.84489 | 0.88325 | 0.91938 | 0.95357 | 0.98604 | 1.017
| 18 | 0 | 0.182 | 0.33824 | 0.44001 | 0.52045 | 0.58846 | 0.64806 | 0.70146 | 0.75007 | 0.79481 | 0.83636 | 0.87522 | 0.91178 | 0.94634 | 0.97915 | 1.0104
| 19 | 0 | 0.12874 | 0.31326 | 0.42143 | 0.50509 | 0.57514 | 0.63617 | 0.69067 | 0.74014 | 0.78558 | 0.82773 | 0.8671 | 0.9041 | 0.93905 | 0.9722 | 1.0038
| 20 | 0 | 0 | 0.28606 | 0.40196 | 0.48922 | 0.56148 | 0.62405 | 0.67969 | 0.73006 | 0.77624 | 0.819 | 0.85889 | 0.89634 | 0.93169 | 0.9652 | 0.99709
| 21 | 0 | 0 | 0.25595 | 0.38147 | 0.4728 | 0.54746 | 0.61166 | 0.66852 | 0.71983 | 0.76677 | 0.81016 | 0.85059 | 0.8885 | 0.92426 | 0.95813 | 0.99034
| 22 | 0 | 0 | 0.22174 | 0.35978 | 0.45577 | 0.53305 | 0.59901 | 0.65713 | 0.70943 | 0.75716 | 0.80121 | 0.84219 | 0.88059 | 0.91676 | 0.951 | 0.98354
| 23 | 0 | 0 | 0.18111 | 0.33666 | 0.43805 | 0.51823 | 0.58606 | 0.64554 | 0.69886 | 0.74742 | 0.79215 | 0.8337 | 0.87259 | 0.90919 | 0.9438 | 0.97668
| 24 | 0 | 0 | 0.12811 | 0.3118 | 0.41955 | 0.50294 | 0.5728 | 0.63371 | 0.68812 | 0.73754 | 0.78297 | 0.82511 | 0.8645 | 0.90154 | 0.93654 | 0.96976
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.28474 | 0.40017 | 0.48715 | 0.5592 | 0.62164 | 0.67719 | 0.72751 | 0.77366 | 0.81642 | 0.85633 | 0.89381 | 0.92921 | 0.96279
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.25477 | 0.37978 | 0.47081 | 0.54525 | 0.60931 | 0.66607 | 0.71732 | 0.76423 | 0.80762 | 0.84806 | 0.88601 | 0.92181 | 0.95575
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.22072 | 0.35819 | 0.45385 | 0.53091 | 0.59671 | 0.65474 | 0.70697 | 0.75467 | 0.79871 | 0.8397 | 0.87813 | 0.91435 | 0.94864
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.18028 | 0.33518 | 0.43621 | 0.51615 | 0.58382 | 0.64319 | 0.69645 | 0.74497 | 0.78968 | 0.83125 | 0.87016 | 0.9068 | 0.94148
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.12753 | 0.31043 | 0.4178 | 0.50093 | 0.57062 | 0.63141 | 0.68575 | 0.73513 | 0.78054 | 0.82269 | 0.86211 | 0.89919 | 0.93425
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28349 | 0.3985 | 0.48521 | 0.55708 | 0.61939 | 0.67487 | 0.72513 | 0.77127 | 0.81403 | 0.85397 | 0.89149 | 0.92695
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25366 | 0.3782 | 0.46894 | 0.54319 | 0.60712 | 0.66379 | 0.71499 | 0.76188 | 0.80527 | 0.84573 | 0.88372 | 0.91958
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21976 | 0.35671 | 0.45205 | 0.52891 | 0.59457 | 0.6525 | 0.70468 | 0.75236 | 0.79639 | 0.83741 | 0.87587 | 0.91214
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1795 | 0.3338 | 0.43449 | 0.51421 | 0.58173 | 0.641 | 0.6942 | 0.7427 | 0.7874 | 0.82899 | 0.86793 | 0.90462
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12697 | 0.30916 | 0.41615 | 0.49905 | 0.56859 | 0.62928 | 0.68355 | 0.73289 | 0.7783 | 0.82046 | 0.85991 | 0.89704
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28233 | 0.39694 | 0.4834 | 0.55511 | 0.61731 | 0.67271 | 0.72294 | 0.76907 | 0.81184 | 0.8518 | 0.88937
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25262 | 0.37672 | 0.46719 | 0.54127 | 0.60508 | 0.66167 | 0.71283 | 0.75971 | 0.80311 | 0.8436 | 0.88163
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21886 | 0.35532 | 0.45038 | 0.52705 | 0.59258 | 0.65044 | 0.70257 | 0.75022 | 0.79426 | 0.8353 | 0.87381
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17877 | 0.3325 | 0.43289 | 0.5124 | 0.5798 | 0.63898 | 0.69213 | 0.7406 | 0.78531 | 0.82691 | 0.8659
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12646 | 0.30796 | 0.41462 | 0.49731 | 0.5667 | 0.6273 | 0.68152 | 0.73083 | 0.77624 | 0.81842 | 0.8579
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28124 | 0.39549 | 0.48171 | 0.55327 | 0.61537 | 0.67072 | 0.72092 | 0.76704 | 0.80983 | 0.84982
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25165 | 0.37535 | 0.46557 | 0.53949 | 0.60319 | 0.65972 | 0.71085 | 0.75772 | 0.80113 | 0.84165
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21803 | 0.35403 | 0.44882 | 0.52532 | 0.59074 | 0.64852 | 0.70062 | 0.74827 | 0.79232 | 0.83338
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17809 | 0.3313 | 0.43139 | 0.51073 | 0.578 | 0.63711 | 0.69022 | 0.73867 | 0.78339 | 0.82502
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12598 | 0.30685 | 0.4132 | 0.49569 | 0.56495 | 0.62547 | 0.67964 | 0.72894 | 0.77435 | 0.81656
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28023 | 0.39414 | 0.48015 | 0.55157 | 0.61359 | 0.66888 | 0.71906 | 0.76519 | 0.80799
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5067 - LOS VILOS -EST.140 220KV C1 | -5 | 0.44138 | 0.5236 | 0.5928 | 0.65324 | 0.70724 | 0.75627 | 0.8013 | 0.84304 | 0.88199 | 0.91857 | 0.9531 | 0.98582 | 1.0169 | 1.0467 | 1.0751 | 1.1024
| -4 | 0.42243 | 0.508 | 0.5793 | 0.64122 | 0.69634 | 0.74625 | 0.792 | 0.83434 | 0.87381 | 0.91084 | 0.94575 | 0.97882 | 1.0103 | 1.0403 | 1.069 | 1.0965
| -3 | 0.40257 | 0.4919 | 0.56547 | 0.62896 | 0.68525 | 0.73608 | 0.78257 | 0.82553 | 0.86554 | 0.90302 | 0.93834 | 0.97177 | 1.0035 | 1.0338 | 1.0628 | 1.0906
| -2 | 0.38166 | 0.47522 | 0.55127 | 0.61644 | 0.67396 | 0.72575 | 0.77302 | 0.81663 | 0.85717 | 0.89513 | 0.93087 | 0.96466 | 0.99675 | 1.0273 | 1.0566 | 1.0846
| -1 | 0.35951 | 0.45793 | 0.53669 | 0.60364 | 0.66247 | 0.71526 | 0.76334 | 0.80761 | 0.84872 | 0.88716 | 0.92332 | 0.95748 | 0.98991 | 1.0208 | 1.0503 | 1.0786
| 0 | 0.33587 | 0.43993 | 0.52167 | 0.59055 | 0.65076 | 0.7046 | 0.75352 | 0.79848 | 0.84017 | 0.87911 | 0.9157 | 0.95025 | 0.98301 | 1.0142 | 1.044 | 1.0725
| 1 | 0.3104 | 0.42114 | 0.50619 | 0.57715 | 0.63882 | 0.69377 | 0.74356 | 0.78923 | 0.83152 | 0.87098 | 0.90801 | 0.94295 | 0.97606 | 1.0076 | 1.0376 | 1.0664
| 2 | 0.28262 | 0.40145 | 0.49021 | 0.56342 | 0.62664 | 0.68275 | 0.73345 | 0.77987 | 0.82277 | 0.86275 | 0.90024 | 0.93558 | 0.96904 | 1.0009 | 1.0312 | 1.0602
| 3 | 0.25175 | 0.38071 | 0.47367 | 0.54932 | 0.61421 | 0.67154 | 0.72319 | 0.77037 | 0.81392 | 0.85444 | 0.8924 | 0.92815 | 0.96197 | 0.99411 | 1.0248 | 1.0541
| 4 | 0.21647 | 0.35876 | 0.4565 | 0.53484 | 0.6015 | 0.66012 | 0.71277 | 0.76075 | 0.80496 | 0.84604 | 0.88447 | 0.92064 | 0.95484 | 0.98731 | 1.0182 | 1.0478
| 5 | 0.17414 | 0.33534 | 0.43864 | 0.51993 | 0.5885 | 0.64849 | 0.70218 | 0.75099 | 0.79588 | 0.83754 | 0.87647 | 0.91307 | 0.94764 | 0.98045 | 1.0117 | 1.0415
| 6 | 0.11734 | 0.31012 | 0.42001 | 0.50457 | 0.57519 | 0.63663 | 0.69142 | 0.74109 | 0.78669 | 0.82894 | 0.86838 | 0.90542 | 0.94038 | 0.97354 | 1.0051 | 1.0352
| 7 | 0 | 0.28263 | 0.40048 | 0.4887 | 0.56155 | 0.62453 | 0.68047 | 0.73105 | 0.77738 | 0.82024 | 0.86021 | 0.8977 | 0.93306 | 0.96656 | 0.99843 | 1.0288
| 8 | 0 | 0.25212 | 0.37992 | 0.47228 | 0.54755 | 0.61218 | 0.66933 | 0.72085 | 0.76795 | 0.81144 | 0.85194 | 0.8899 | 0.92567 | 0.95953 | 0.99172 | 1.0224
| 9 | 0 | 0.21732 | 0.35815 | 0.45524 | 0.53317 | 0.59955 | 0.65798 | 0.71049 | 0.75838 | 0.80253 | 0.84359 | 0.88202 | 0.9182 | 0.95243 | 0.98495 | 1.016
| 10 | 0 | 0.17571 | 0.33495 | 0.43752 | 0.51837 | 0.58664 | 0.64642 | 0.69997 | 0.74868 | 0.79351 | 0.83513 | 0.87406 | 0.91067 | 0.94528 | 0.97813 | 1.0094
| 11 | 0 | 0.1204 | 0.30997 | 0.41903 | 0.50311 | 0.57342 | 0.63464 | 0.68927 | 0.73884 | 0.78437 | 0.82659 | 0.86601 | 0.90306 | 0.93806 | 0.97125 | 1.0029
| 12 | 0 | 0 | 0.28277 | 0.39965 | 0.48735 | 0.55987 | 0.62261 | 0.67839 | 0.72885 | 0.77512 | 0.81794 | 0.85788 | 0.89538 | 0.93077 | 0.96431 | 0.99624
| 13 | 0 | 0 | 0.25261 | 0.37926 | 0.47105 | 0.54596 | 0.61034 | 0.66731 | 0.71872 | 0.76573 | 0.80918 | 0.84966 | 0.88762 | 0.92342 | 0.95732 | 0.98956
| 14 | 0 | 0 | 0.21828 | 0.35768 | 0.45414 | 0.53167 | 0.59779 | 0.65604 | 0.70842 | 0.75622 | 0.80032 | 0.84135 | 0.87979 | 0.91599 | 0.95026 | 0.98283
| 15 | 0 | 0 | 0.17736 | 0.33468 | 0.43655 | 0.51697 | 0.58496 | 0.64455 | 0.69796 | 0.74658 | 0.79135 | 0.83295 | 0.87187 | 0.9085 | 0.94314 | 0.97604
| 16 | 0 | 0 | 0.12347 | 0.30995 | 0.41819 | 0.50182 | 0.57182 | 0.63283 | 0.68732 | 0.73679 | 0.78226 | 0.82445 | 0.86387 | 0.90093 | 0.93596 | 0.9692
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.28302 | 0.39897 | 0.48617 | 0.55836 | 0.62088 | 0.6765 | 0.72686 | 0.77306 | 0.81584 | 0.85578 | 0.89329 | 0.92871 | 0.9623
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.25321 | 0.37874 | 0.46998 | 0.54454 | 0.60868 | 0.66549 | 0.71678 | 0.76373 | 0.80714 | 0.8476 | 0.88557 | 0.92139 | 0.95533
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.21933 | 0.35735 | 0.45319 | 0.53035 | 0.59621 | 0.65428 | 0.70654 | 0.75427 | 0.79832 | 0.83934 | 0.87777 | 0.914 | 0.94831
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.17909 | 0.33455 | 0.43572 | 0.51574 | 0.58346 | 0.64286 | 0.69614 | 0.74468 | 0.7894 | 0.83098 | 0.8699 | 0.90655 | 0.94123
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12657 | 0.31004 | 0.41751 | 0.50068 | 0.5704 | 0.63121 | 0.68556 | 0.73494 | 0.78036 | 0.82252 | 0.86194 | 0.89902 | 0.93408
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28339 | 0.39843 | 0.48514 | 0.55702 | 0.61933 | 0.6748 | 0.72507 | 0.7712 | 0.81396 | 0.85389 | 0.89141 | 0.92686
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25391 | 0.37836 | 0.46906 | 0.54329 | 0.6072 | 0.66385 | 0.71504 | 0.76192 | 0.8053 | 0.84575 | 0.88373 | 0.91958
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22047 | 0.35713 | 0.45238 | 0.52918 | 0.5948 | 0.6527 | 0.70485 | 0.75251 | 0.79653 | 0.83753 | 0.87597 | 0.91223
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1809 | 0.33453 | 0.43504 | 0.51466 | 0.58212 | 0.64134 | 0.69451 | 0.74297 | 0.78765 | 0.82921 | 0.86813 | 0.90481
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12967 | 0.31025 | 0.41695 | 0.4997 | 0.56914 | 0.62976 | 0.68398 | 0.73329 | 0.77865 | 0.82079 | 0.86021 | 0.89731
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029741 | 0.28386 | 0.39801 | 0.48426 | 0.55584 | 0.61795 | 0.67328 | 0.72346 | 0.76954 | 0.81227 | 0.8522 | 0.88974
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25471 | 0.3781 | 0.46828 | 0.54219 | 0.60588 | 0.66239 | 0.71348 | 0.76031 | 0.80365 | 0.84411 | 0.8821
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2217 | 0.35704 | 0.45172 | 0.52816 | 0.59356 | 0.6513 | 0.70335 | 0.75094 | 0.79493 | 0.83592 | 0.87438
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18277 | 0.33463 | 0.43449 | 0.51374 | 0.58095 | 0.64001 | 0.69306 | 0.74145 | 0.78609 | 0.82764 | 0.86657
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13279 | 0.31057 | 0.41653 | 0.49887 | 0.56804 | 0.62849 | 0.68259 | 0.73181 | 0.77714 | 0.81926 | 0.85869
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042865 | 0.28444 | 0.39773 | 0.48352 | 0.55481 | 0.61673 | 0.67194 | 0.72204 | 0.76807 | 0.81078 | 0.85071
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0.37796 | 0.46764 | 0.54124 | 0.60474 | 0.66111 | 0.71211 | 0.75888 | 0.8022 | 0.84265
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0.35707 | 0.45118 | 0.5273 | 0.59247 | 0.65007 | 0.70203 | 0.74956 | 0.79352 | 0.8345
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1847 | 0.33484 | 0.43407 | 0.51296 | 0.57993 | 0.63883 | 0.69178 | 0.74011 | 0.78472 | 0.82626
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13591 | 0.31099 | 0.41623 | 0.49818 | 0.5671 | 0.62737 | 0.68136 | 0.73052 | 0.77581 | 0.81792
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052928 | 0.2851 | 0.39756 | 0.48292 | 0.55394 | 0.61568 | 0.67077 | 0.72079 | 0.76678 | 0.80948
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25658 | 0.37794 | 0.46714 | 0.54045 | 0.60374 | 0.65999 | 0.71091 | 0.75763 | 0.80094
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2244 | 0.3572 | 0.45078 | 0.52658 | 0.59155 | 0.64901 | 0.70087 | 0.74835 | 0.79229
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18669 | 0.33515 | 0.43378 | 0.51232 | 0.57907 | 0.63782 | 0.69067 | 0.73895 | 0.78353
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13902 | 0.3115 | 0.41606 | 0.49762 | 0.5663 | 0.62642 | 0.68031 | 0.7294 | 0.77466
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061451 | 0.28586 | 0.39751 | 0.48245 | 0.55322 | 0.61478 | 0.66976 | 0.71971 | 0.76567
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25764 | 0.37802 | 0.46677 | 0.53979 | 0.60291 | 0.65903 | 0.70988 | 0.75656
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22586 | 0.35744 | 0.45051 | 0.526 | 0.59077 | 0.6481 | 0.69989 | 0.74732
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18873 | 0.33556 | 0.43361 | 0.51181 | 0.57836 | 0.63697 | 0.68973 | 0.73795
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5067 - LOS VILOS -EST.140 220KV C1 | -5 | 0.52392 | 0.59371 | 0.65456 | 0.70887 | 0.75813 | 0.80333 | 0.84518 | 0.88422 | 0.92085 | 0.9554 | 0.98813 | 1.0192 | 1.0489 | 1.0773 | 1.1046 | 1.1308
| -4 | 0.50807 | 0.58 | 0.64236 | 0.69781 | 0.74796 | 0.7939 | 0.83636 | 0.87593 | 0.91302 | 0.94797 | 0.98105 | 1.0125 | 1.0425 | 1.0711 | 1.0986 | 1.125
| -3 | 0.49168 | 0.56595 | 0.62992 | 0.68656 | 0.73765 | 0.78434 | 0.82744 | 0.86755 | 0.9051 | 0.94046 | 0.97391 | 1.0057 | 1.0359 | 1.0649 | 1.0926 | 1.1192
| -2 | 0.47471 | 0.55152 | 0.6172 | 0.67511 | 0.72718 | 0.77466 | 0.81842 | 0.85908 | 0.89711 | 0.93289 | 0.9667 | 0.99879 | 1.0294 | 1.0586 | 1.0865 | 1.1134
| -1 | 0.45709 | 0.53669 | 0.60421 | 0.66345 | 0.71654 | 0.76484 | 0.80928 | 0.85051 | 0.88904 | 0.92524 | 0.95944 | 0.99187 | 1.0227 | 1.0522 | 1.0804 | 1.1075
| 0 | 0.43874 | 0.52142 | 0.59091 | 0.65156 | 0.70573 | 0.75488 | 0.80002 | 0.84184 | 0.88088 | 0.91753 | 0.95211 | 0.98488 | 1.0161 | 1.0458 | 1.0743 | 1.1016
| 1 | 0.41956 | 0.50566 | 0.5773 | 0.63944 | 0.69474 | 0.74478 | 0.79065 | 0.83308 | 0.87263 | 0.90973 | 0.94471 | 0.97784 | 1.0093 | 1.0394 | 1.0681 | 1.0957
| 2 | 0.39944 | 0.48938 | 0.56333 | 0.62707 | 0.68355 | 0.73453 | 0.78115 | 0.82421 | 0.8643 | 0.90187 | 0.93725 | 0.97074 | 1.0026 | 1.0329 | 1.0619 | 1.0897
| 3 | 0.37823 | 0.47253 | 0.549 | 0.61444 | 0.67217 | 0.72412 | 0.77152 | 0.81524 | 0.85588 | 0.89392 | 0.92972 | 0.96358 | 0.99572 | 1.0264 | 1.0556 | 1.0837
| 4 | 0.35573 | 0.45502 | 0.53426 | 0.60152 | 0.66058 | 0.71354 | 0.76176 | 0.80615 | 0.84736 | 0.88589 | 0.92212 | 0.95635 | 0.98883 | 1.0198 | 1.0493 | 1.0776
| 5 | 0.33167 | 0.43679 | 0.51908 | 0.58831 | 0.64876 | 0.7028 | 0.75186 | 0.79695 | 0.83874 | 0.87778 | 0.91444 | 0.94906 | 0.98189 | 1.0131 | 1.043 | 1.0715
| 6 | 0.3057 | 0.41775 | 0.50343 | 0.57477 | 0.63672 | 0.69187 | 0.74182 | 0.78763 | 0.83003 | 0.86958 | 0.90669 | 0.94171 | 0.97488 | 1.0064 | 1.0366 | 1.0654
| 7 | 0.27726 | 0.39777 | 0.48726 | 0.5609 | 0.62442 | 0.68075 | 0.73163 | 0.77818 | 0.82121 | 0.86129 | 0.89887 | 0.93428 | 0.96782 | 0.99969 | 1.0301 | 1.0592
| 8 | 0.24552 | 0.3767 | 0.4705 | 0.54665 | 0.61186 | 0.66944 | 0.72128 | 0.76861 | 0.81228 | 0.85291 | 0.89096 | 0.92679 | 0.96069 | 0.99289 | 1.0236 | 1.053
| 9 | 0.20896 | 0.35435 | 0.45311 | 0.532 | 0.59902 | 0.65791 | 0.71076 | 0.7589 | 0.80324 | 0.84444 | 0.88297 | 0.91923 | 0.9535 | 0.98604 | 1.017 | 1.0467
| 10 | 0.16439 | 0.33047 | 0.435 | 0.51692 | 0.58589 | 0.64617 | 0.70007 | 0.74906 | 0.79409 | 0.83587 | 0.8749 | 0.91159 | 0.94625 | 0.97913 | 1.0104 | 1.0403
| 11 | 0.10181 | 0.30468 | 0.41608 | 0.50136 | 0.57243 | 0.63419 | 0.68921 | 0.73907 | 0.78482 | 0.8272 | 0.86675 | 0.90388 | 0.93893 | 0.97216 | 1.0038 | 1.034
| 12 | 0 | 0.27647 | 0.39623 | 0.48528 | 0.55864 | 0.62196 | 0.67815 | 0.72893 | 0.77543 | 0.81843 | 0.8585 | 0.8961 | 0.93155 | 0.96513 | 0.99707 | 1.0275
| 13 | 0 | 0.24498 | 0.3753 | 0.46864 | 0.54447 | 0.60947 | 0.6669 | 0.71864 | 0.76591 | 0.80955 | 0.85017 | 0.88823 | 0.92409 | 0.95804 | 0.9903 | 1.0211
| 14 | 0 | 0.20874 | 0.3531 | 0.45135 | 0.52991 | 0.59671 | 0.65544 | 0.70818 | 0.75625 | 0.80056 | 0.84174 | 0.88028 | 0.91657 | 0.95089 | 0.98348 | 1.0146
| 15 | 0 | 0.16466 | 0.32938 | 0.43335 | 0.51491 | 0.58365 | 0.64375 | 0.69755 | 0.74646 | 0.79145 | 0.83321 | 0.87225 | 0.90897 | 0.94367 | 0.9766 | 1.008
| 16 | 0 | 0.10309 | 0.30378 | 0.41455 | 0.49945 | 0.57027 | 0.63184 | 0.68674 | 0.73652 | 0.78223 | 0.82459 | 0.86414 | 0.9013 | 0.93639 | 0.96967 | 1.0014
| 17 | 0 | 0 | 0.27577 | 0.39482 | 0.48347 | 0.55655 | 0.61968 | 0.67574 | 0.72644 | 0.77288 | 0.81586 | 0.85594 | 0.89355 | 0.92904 | 0.96267 | 0.99467
| 18 | 0 | 0 | 0.24453 | 0.37402 | 0.46691 | 0.54246 | 0.60726 | 0.66455 | 0.71619 | 0.76341 | 0.80702 | 0.84764 | 0.88572 | 0.92162 | 0.95561 | 0.98794
| 19 | 0 | 0 | 0.20862 | 0.35197 | 0.44973 | 0.52798 | 0.59456 | 0.65315 | 0.70579 | 0.7538 | 0.79808 | 0.83925 | 0.87781 | 0.91413 | 0.94849 | 0.98115
| 20 | 0 | 0 | 0.16499 | 0.32841 | 0.43184 | 0.51307 | 0.58157 | 0.64153 | 0.69521 | 0.74406 | 0.78902 | 0.83077 | 0.86982 | 0.90657 | 0.94131 | 0.9743
| 21 | 0 | 0 | 0.10442 | 0.30298 | 0.41315 | 0.49769 | 0.56826 | 0.62967 | 0.68446 | 0.73417 | 0.77984 | 0.82218 | 0.86174 | 0.89893 | 0.93406 | 0.9674
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.27518 | 0.39354 | 0.4818 | 0.55462 | 0.61758 | 0.67352 | 0.72414 | 0.77054 | 0.8135 | 0.85358 | 0.89122 | 0.92675 | 0.96043
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.24418 | 0.37287 | 0.46534 | 0.54061 | 0.60522 | 0.66238 | 0.71394 | 0.76111 | 0.8047 | 0.84532 | 0.88343 | 0.91936 | 0.95341
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.20857 | 0.35096 | 0.44825 | 0.5262 | 0.59259 | 0.65104 | 0.70359 | 0.75155 | 0.7958 | 0.83697 | 0.87555 | 0.9119 | 0.94632
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.1654 | 0.32754 | 0.43046 | 0.51137 | 0.57966 | 0.63947 | 0.69307 | 0.74185 | 0.78678 | 0.82853 | 0.8676 | 0.90438 | 0.93917
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.10578 | 0.30229 | 0.41187 | 0.49607 | 0.56642 | 0.62768 | 0.68236 | 0.73201 | 0.77765 | 0.81998 | 0.85956 | 0.89677 | 0.93195
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.39238 | 0.48027 | 0.55285 | 0.61564 | 0.67147 | 0.72202 | 0.76839 | 0.81134 | 0.85143 | 0.88909 | 0.92467
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24391 | 0.37183 | 0.4639 | 0.53891 | 0.60335 | 0.66039 | 0.71188 | 0.759 | 0.80258 | 0.84321 | 0.88134 | 0.91731
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2086 | 0.35005 | 0.4469 | 0.52458 | 0.59078 | 0.6491 | 0.70157 | 0.74949 | 0.79372 | 0.8349 | 0.8735 | 0.90989
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16587 | 0.32678 | 0.42921 | 0.50982 | 0.57791 | 0.63759 | 0.6911 | 0.73983 | 0.78474 | 0.82649 | 0.86558 | 0.90239
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10718 | 0.30169 | 0.41072 | 0.4946 | 0.56474 | 0.62585 | 0.68044 | 0.73003 | 0.77564 | 0.81798 | 0.85757 | 0.89482
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27426 | 0.39134 | 0.47887 | 0.55123 | 0.61387 | 0.6696 | 0.72009 | 0.76642 | 0.80937 | 0.84948 | 0.88717
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24372 | 0.37091 | 0.46259 | 0.53736 | 0.60163 | 0.65857 | 0.70999 | 0.75708 | 0.80065 | 0.84129 | 0.87945
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20871 | 0.34925 | 0.44568 | 0.52309 | 0.58912 | 0.64733 | 0.69973 | 0.7476 | 0.79182 | 0.83301 | 0.87164
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0.32612 | 0.42808 | 0.50841 | 0.57632 | 0.63587 | 0.6893 | 0.73799 | 0.78288 | 0.82464 | 0.86375
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 0.30118 | 0.40969 | 0.49326 | 0.5632 | 0.62418 | 0.67869 | 0.72824 | 0.77382 | 0.81616 | 0.85578
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0.39041 | 0.47761 | 0.54975 | 0.61226 | 0.6679 | 0.71833 | 0.76464 | 0.80759 | 0.84771
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0.37009 | 0.46141 | 0.53595 | 0.60007 | 0.65691 | 0.70828 | 0.75534 | 0.7989 | 0.83956
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20888 | 0.34855 | 0.44458 | 0.52175 | 0.58762 | 0.64572 | 0.69806 | 0.7459 | 0.79011 | 0.83131
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.32556 | 0.42707 | 0.50713 | 0.57487 | 0.63431 | 0.68767 | 0.73632 | 0.78121 | 0.82297
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11009 | 0.30077 | 0.40877 | 0.49206 | 0.56181 | 0.62267 | 0.6771 | 0.72661 | 0.77218 | 0.81453
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2737 | 0.38959 | 0.47648 | 0.54842 | 0.6108 | 0.66636 | 0.71674 | 0.76304 | 0.80599
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24358 | 0.36937 | 0.46035 | 0.53467 | 0.59866 | 0.65541 | 0.70673 | 0.75377 | 0.79734
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20912 | 0.34795 | 0.4436 | 0.52054 | 0.58626 | 0.64426 | 0.69655 | 0.74437 | 0.78858
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16764 | 0.32508 | 0.42617 | 0.50599 | 0.57356 | 0.6329 | 0.6862 | 0.73483 | 0.7797
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Sin Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5067 - LOS VILOS -EST.140 220KV C1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 1.1225 | 1.0933 | 1.0544
| -4 | 1.1127 | 1.0834 | 1.0442
| -3 | 1.1029 | 1.0734 | 1.0339
| -2 | 1.093 | 1.0633 | 1.0236
| -1 | 1.083 | 1.0531 | 1.0132
| 0 | 1.0729 | 1.0428 | 1.0027
| 1 | 1.0628 | 1.0325 | 0.99204
| 2 | 1.0525 | 1.0221 | 0.98132
| 3 | 1.0422 | 1.0116 | 0.97051
| 4 | 1.0319 | 1.001 | 0.9596
| 5 | 1.0214 | 0.99026 | 0.94858
| 6 | 1.0108 | 0.97945 | 0.93745
| 7 | 1.0001 | 0.96855 | 0.9262
| 8 | 0.98937 | 0.95754 | 0.91484
| 9 | 0.9785 | 0.9464 | 0.90334
| 10 | 0.96752 | 0.93516 | 0.89171
| 11 | 0.95644 | 0.92381 | 0.87996
| 12 | 0.94525 | 0.91232 | 0.86807
| 13 | 0.93393 | 0.90071 | 0.85602
| 14 | 0.92249 | 0.88896 | 0.84382
| 15 | 0.91093 | 0.87707 | 0.83146
| 16 | 0.89923 | 0.86503 | 0.81893
| 17 | 0.88739 | 0.85284 | 0.80623
| 18 | 0.87541 | 0.84049 | 0.79333
| 19 | 0.86327 | 0.82797 | 0.78024
| 20 | 0.85098 | 0.81528 | 0.76695
| 21 | 0.83853 | 0.8024 | 0.75344
| 22 | 0.82591 | 0.78933 | 0.7397
| 23 | 0.81309 | 0.77605 | 0.72572
| 24 | 0.8001 | 0.76256 | 0.71149
| 25 | 0.78691 | 0.74885 | 0.69697
| 26 | 0.77351 | 0.7349 | 0.68217
| 27 | 0.75988 | 0.72069 | 0.66706
| 28 | 0.74602 | 0.70621 | 0.65161
| 29 | 0.73191 | 0.69144 | 0.63581
| 30 | 0.71754 | 0.67637 | 0.61961
| 31 | 0.70289 | 0.66097 | 0
| 32 | 0.68795 | 0.64522 | 0
| 33 | 0.67269 | 0.62909 | 0
| 34 | 0.65709 | 0.61255 | 0
| 35 | 0.64112 | 0.59558 | 0
| 36 | 0.62477 | 0.57812 | 0
| 37 | 0.60799 | 0.56013 | 0
| 38 | 0.59075 | 0.54156 | 0
| 39 | 0.573 | 0.52235 | 0
| 40 | 0.55472 | 0.50243 | 0
| 41 | 0.53581 | 0.4817 | 0
| 42 | 0.51622 | 0.46005 | 0
| 43 | 0.49588 | 0.43733 | 0
| 44 | 0.47469 | 0.41342 | 0
| 45 | 0.4525 | 0 | 0
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5067 - LOS VILOS -EST.140 220KV C1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 1.0392 | 1.0242 | 1.0047
| -4 | 1.0289 | 1.0138 | 0.99413
| -3 | 1.0185 | 1.0032 | 0.98348
| -2 | 1.008 | 0.99264 | 0.97273
| -1 | 0.99745 | 0.98193 | 0.96187
| 0 | 0.98676 | 0.97113 | 0.9509
| 1 | 0.97597 | 0.96022 | 0.93983
| 2 | 0.96508 | 0.9492 | 0.92864
| 3 | 0.95409 | 0.93808 | 0.91733
| 4 | 0.94298 | 0.92683 | 0.9059
| 5 | 0.93176 | 0.91547 | 0.89434
| 6 | 0.92041 | 0.90397 | 0.88265
| 7 | 0.90894 | 0.89235 | 0.87082
| 8 | 0.89735 | 0.88059 | 0.85884
| 9 | 0.88561 | 0.86868 | 0.84671
| 10 | 0.87374 | 0.85663 | 0.83442
| 11 | 0.86171 | 0.84443 | 0.82197
| 12 | 0.84954 | 0.83206 | 0.80933
| 13 | 0.8372 | 0.81952 | 0.79652
| 14 | 0.82469 | 0.8068 | 0.78352
| 15 | 0.81202 | 0.7939 | 0.77031
| 16 | 0.79915 | 0.78079 | 0.75689
| 17 | 0.78609 | 0.76749 | 0.74324
| 18 | 0.77283 | 0.75396 | 0.72936
| 19 | 0.75934 | 0.74021 | 0.71522
| 20 | 0.74563 | 0.7262 | 0.70082
| 21 | 0.73168 | 0.71195 | 0.68613
| 22 | 0.71747 | 0.69741 | 0.67113
| 23 | 0.70299 | 0.68259 | 0.65581
| 24 | 0.68823 | 0.66745 | 0.64014
| 25 | 0.67315 | 0.65197 | 0.6241
| 26 | 0.65775 | 0.63613 | 0.60765
| 27 | 0.64199 | 0.61991 | 0.59075
| 28 | 0.62586 | 0.60326 | 0.57338
| 29 | 0.60931 | 0.58616 | 0.55548
| 30 | 0.59231 | 0.56857 | 0.53701
| 31 | 0.57483 | 0.55042 | 0.51789
| 32 | 0.55684 | 0.53168 | 0.49805
| 33 | 0.53823 | 0.51228 | 0.47743
| 34 | 0.51898 | 0.49211 | 0.45587
| 35 | 0.49901 | 0.47112 | 0
| 36 | 0.47822 | 0.44914 | 0
| 37 | 0.4565 | 0.42608 | 0
| 38 | 0.43371 | 0.4017 | 0
| 39 | 0.40969 | 0.37576 | 0
| 40 | 0.38418 | 0.34792 | 0
| 41 | 0.35688 | 0.31767 | 0
| 42 | 0.3273 | 0 | 0
| 43 | 0.29483 | 0 | 0
| 44 | 0.2583 | 0 | 0
| 45 | 0.21572 | 0 | 0
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5067 - LOS VILOS -EST.140 220KV C1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 1.0885 | 1.0709 | 1.0479
| -4 | 1.0785 | 1.0608 | 1.0377
| -3 | 1.0685 | 1.0506 | 1.0273
| -2 | 1.0583 | 1.0403 | 1.0169
| -1 | 1.0481 | 1.03 | 1.0064
| 0 | 1.0378 | 1.0196 | 0.99582
| 1 | 1.0274 | 1.0091 | 0.98513
| 2 | 1.0169 | 0.99845 | 0.97435
| 3 | 1.0064 | 0.98774 | 0.96346
| 4 | 0.99571 | 0.97693 | 0.95246
| 5 | 0.98495 | 0.96602 | 0.94135
| 6 | 0.97408 | 0.95501 | 0.93013
| 7 | 0.96311 | 0.94388 | 0.91879
| 8 | 0.95203 | 0.93263 | 0.90732
| 9 | 0.94083 | 0.92127 | 0.89573
| 10 | 0.92952 | 0.90978 | 0.88399
| 11 | 0.91808 | 0.89816 | 0.87212
| 12 | 0.90652 | 0.8864 | 0.86011
| 13 | 0.89482 | 0.87451 | 0.84794
| 14 | 0.88298 | 0.86245 | 0.83561
| 15 | 0.871 | 0.85026 | 0.82311
| 16 | 0.85886 | 0.8379 | 0.81043
| 17 | 0.84658 | 0.82537 | 0.79758
| 18 | 0.83412 | 0.81267 | 0.78453
| 19 | 0.82149 | 0.79978 | 0.77128
| 20 | 0.80868 | 0.78669 | 0.75781
| 21 | 0.79568 | 0.7734 | 0.74411
| 22 | 0.78248 | 0.75989 | 0.73017
| 23 | 0.76908 | 0.74616 | 0.71598
| 24 | 0.75543 | 0.73219 | 0.70151
| 25 | 0.74156 | 0.71795 | 0.68677
| 26 | 0.72744 | 0.70344 | 0.67172
| 27 | 0.71306 | 0.68865 | 0.65633
| 28 | 0.6984 | 0.67355 | 0.6406
| 29 | 0.68343 | 0.65811 | 0.62448
| 30 | 0.66815 | 0.64232 | 0.60795
| 31 | 0.65253 | 0.62615 | 0.59098
| 32 | 0.63653 | 0.60956 | 0.57353
| 33 | 0.62015 | 0.59254 | 0.55555
| 34 | 0.60333 | 0.57503 | 0.53698
| 35 | 0.58604 | 0.55696 | 0.51776
| 36 | 0.56825 | 0.53833 | 0.49782
| 37 | 0.54991 | 0.51905 | 0.47706
| 38 | 0.53093 | 0.49903 | 0
| 39 | 0.51126 | 0.47818 | 0
| 40 | 0.49083 | 0.45642 | 0
| 41 | 0.46953 | 0.43358 | 0
| 42 | 0.44722 | 0.40947 | 0
| 43 | 0.42378 | 0.38389 | 0
| 44 | 0.39898 | 0.35649 | 0
| 45 | 0.37255 | 0.32682 | 0
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.