## PARÁMETROS DE ENTRADA
ID - Nombre seccion tramo |  | 5065 - EST. 139 - TAP OFF DOÑA CARMEN 220 kV C1
Tipo de conductor |  |  | AAAC FLINT
Numero de conductores por fase |  |  | 1
Temperatura de diseño del conductor en régimen permanente [°C] |  |  | 55
Temperatura máxima del conductor en régimen transitorio [°C] |  |  | 55
Elevación [m.s.n.m.] |  |  | 80
Ubicación de la línea |  | Coordenadas |  | Radiación [W/m^2]
|  | Latitud | Longitud | Diciembre 13:00-13:59 | Julio 13:00-13:59
Inicio | TAP OFF DONA CARMEN | -32.4786 | -71.2557 | 1020.2 | 398.9
Mitad |  | -32.4682 | -71.257 | 1021.9 | 400.5
Término | ESTRUCTURA N°139 | -32.458 | -71.2649 | 1021 | 399
Radiación máxima promedio en diciembre y julio |  |  |  | 1021.0333 | 399.4667
En la sección 5.1.2.6 de la Guía Técnica Descripción y Respaldo de Parámetros V.3 se describe como obtener el nivel de radiación.
Note on C8: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos permanentes, respetando la flecha máxima permitida en el vano más crítico.
Note on C9: Corresponde a la temperatura máxima de operación que se emplea para el cálculo de los límites térmicos transitorios, durante un periodo de sobrecarga de 15 minutos.
Note on C10: Considerar la máxima altura que se obtiene del perfil longitudinal o Google Earth, mediante la opción “Mostrar perfil de elevación” luego de tener dibujada la línea en el mapa.

## LÍMITES TÉRMICOS
LÍMITES TÉRMICOS | HOJA
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno) | 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano) | 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno) | 1.30 CON SOL INVIERNO

## 1.27 SIN SOL
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Sin Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5065 - EST. 139 - TAP OFF DOÑA CARMEN 220 Kv c1 | -5 | 0.57881 | 0.64263 | 0.69921 | 0.75028 | 0.79696 | 0.84005 | 0.88014 | 0.91767 | 0.95301 | 0.98641 | 1.0181 | 1.0483 | 1.0772 | 1.1049 | 1.1314 | 1.157
| -4 | 0.56431 | 0.62983 | 0.68767 | 0.73971 | 0.78717 | 0.83092 | 0.87157 | 0.90959 | 0.94534 | 0.97912 | 1.0112 | 1.0417 | 1.0708 | 1.0987 | 1.1255 | 1.1513
| -3 | 0.54942 | 0.61675 | 0.67591 | 0.72897 | 0.77726 | 0.82169 | 0.86291 | 0.90142 | 0.93761 | 0.97177 | 1.0042 | 1.035 | 1.0644 | 1.0926 | 1.1196 | 1.1456
| -2 | 0.5341 | 0.60338 | 0.66393 | 0.71806 | 0.7672 | 0.81233 | 0.85415 | 0.89317 | 0.9298 | 0.96435 | 0.99709 | 1.0282 | 1.0579 | 1.0863 | 1.1136 | 1.1398
| -1 | 0.5183 | 0.58968 | 0.65172 | 0.70697 | 0.757 | 0.80286 | 0.84529 | 0.88483 | 0.92191 | 0.95687 | 0.98996 | 1.0214 | 1.0514 | 1.0801 | 1.1076 | 1.134
| 0 | 0.50199 | 0.57564 | 0.63926 | 0.69569 | 0.74665 | 0.79326 | 0.83632 | 0.8764 | 0.91395 | 0.94931 | 0.98277 | 1.0145 | 1.0448 | 1.0738 | 1.1015 | 1.1282
| 1 | 0.48512 | 0.56124 | 0.62654 | 0.68421 | 0.73614 | 0.78354 | 0.82725 | 0.86788 | 0.90591 | 0.94169 | 0.97552 | 1.0076 | 1.0382 | 1.0674 | 1.0954 | 1.1223
| 2 | 0.46761 | 0.54644 | 0.61354 | 0.67253 | 0.72547 | 0.77368 | 0.81806 | 0.85927 | 0.89779 | 0.934 | 0.9682 | 1.0006 | 1.0315 | 1.061 | 1.0893 | 1.1164
| 3 | 0.4494 | 0.5312 | 0.60024 | 0.66062 | 0.71462 | 0.76368 | 0.80876 | 0.85056 | 0.88958 | 0.92623 | 0.96082 | 0.99361 | 1.0248 | 1.0546 | 1.0831 | 1.1105
| 4 | 0.4304 | 0.5155 | 0.58662 | 0.64847 | 0.7036 | 0.75354 | 0.79934 | 0.84174 | 0.88129 | 0.91839 | 0.95338 | 0.98652 | 1.018 | 1.0481 | 1.0769 | 1.1045
| 5 | 0.41049 | 0.49929 | 0.57266 | 0.63609 | 0.69238 | 0.74325 | 0.7898 | 0.83283 | 0.87291 | 0.91047 | 0.94587 | 0.97937 | 1.0112 | 1.0416 | 1.0706 | 1.0984
| 6 | 0.38955 | 0.48251 | 0.55834 | 0.62343 | 0.68097 | 0.73279 | 0.78013 | 0.8238 | 0.86443 | 0.90247 | 0.93828 | 0.97216 | 1.0043 | 1.035 | 1.0643 | 1.0924
| 7 | 0.36738 | 0.4651 | 0.54362 | 0.61051 | 0.66934 | 0.72218 | 0.77032 | 0.81467 | 0.85586 | 0.89439 | 0.93063 | 0.96488 | 0.99738 | 1.0283 | 1.0579 | 1.0863
| 8 | 0.34376 | 0.447 | 0.52848 | 0.59728 | 0.6575 | 0.71139 | 0.76038 | 0.80542 | 0.8472 | 0.88623 | 0.9229 | 0.95754 | 0.99039 | 1.0217 | 1.0515 | 1.0801
| 9 | 0.31836 | 0.4281 | 0.51286 | 0.58374 | 0.64542 | 0.70042 | 0.75029 | 0.79605 | 0.83843 | 0.87798 | 0.9151 | 0.95013 | 0.98333 | 1.0149 | 1.0451 | 1.0739
| 10 | 0.29072 | 0.40831 | 0.49674 | 0.56986 | 0.6331 | 0.68927 | 0.74005 | 0.78656 | 0.82956 | 0.86964 | 0.90722 | 0.94266 | 0.97622 | 1.0081 | 1.0386 | 1.0677
| 11 | 0.26011 | 0.38748 | 0.48005 | 0.55562 | 0.62052 | 0.67791 | 0.72965 | 0.77693 | 0.82058 | 0.86121 | 0.89927 | 0.93511 | 0.96904 | 1.0013 | 1.032 | 1.0614
| 12 | 0.22533 | 0.36544 | 0.46274 | 0.54098 | 0.60766 | 0.66635 | 0.71909 | 0.76718 | 0.81149 | 0.85268 | 0.89123 | 0.9275 | 0.9618 | 0.99436 | 1.0254 | 1.0551
| 13 | 0.18404 | 0.34195 | 0.44474 | 0.52591 | 0.5945 | 0.65457 | 0.70836 | 0.75728 | 0.80229 | 0.84406 | 0.8831 | 0.91981 | 0.95449 | 0.9874 | 1.0187 | 1.0487
| 14 | 0.13018 | 0.31669 | 0.42594 | 0.51038 | 0.58103 | 0.64256 | 0.69745 | 0.74725 | 0.79297 | 0.83534 | 0.87489 | 0.91205 | 0.94712 | 0.98038 | 1.012 | 1.0423
| 15 | 0 | 0.28919 | 0.40626 | 0.49434 | 0.56723 | 0.6303 | 0.68635 | 0.73706 | 0.78352 | 0.82651 | 0.86659 | 0.90421 | 0.93968 | 0.97329 | 1.0053 | 1.0358
| 16 | 0 | 0.25875 | 0.38554 | 0.47774 | 0.55305 | 0.61778 | 0.67506 | 0.72671 | 0.77395 | 0.81758 | 0.8582 | 0.89628 | 0.93217 | 0.96615 | 0.99845 | 1.0293
| 17 | 0 | 0.22415 | 0.36361 | 0.46052 | 0.53849 | 0.60499 | 0.66355 | 0.71621 | 0.76424 | 0.80853 | 0.84972 | 0.88828 | 0.92459 | 0.95894 | 0.99157 | 1.0227
| 18 | 0 | 0.18308 | 0.34024 | 0.44261 | 0.5235 | 0.5919 | 0.65183 | 0.70553 | 0.75439 | 0.79937 | 0.84114 | 0.8802 | 0.91694 | 0.95167 | 0.98464 | 1.0161
| 19 | 0 | 0.1295 | 0.31511 | 0.42391 | 0.50805 | 0.57849 | 0.63987 | 0.69467 | 0.7444 | 0.79009 | 0.83246 | 0.87203 | 0.90921 | 0.94433 | 0.97765 | 1.0094
| 20 | 0 | 0 | 0.28776 | 0.40432 | 0.49209 | 0.56475 | 0.62767 | 0.68362 | 0.73426 | 0.78069 | 0.82367 | 0.86377 | 0.90141 | 0.93693 | 0.9706 | 1.0026
| 21 | 0 | 0 | 0.25746 | 0.38371 | 0.47557 | 0.55065 | 0.61522 | 0.67238 | 0.72397 | 0.77116 | 0.81478 | 0.85541 | 0.89352 | 0.92945 | 0.96349 | 0.99585
| 22 | 0 | 0 | 0.22305 | 0.36189 | 0.45844 | 0.53616 | 0.60248 | 0.66093 | 0.71351 | 0.7615 | 0.80577 | 0.84697 | 0.88556 | 0.92191 | 0.95631 | 0.98901
| 23 | 0 | 0 | 0.18218 | 0.33864 | 0.44061 | 0.52124 | 0.58946 | 0.64926 | 0.70288 | 0.7517 | 0.79665 | 0.83842 | 0.87751 | 0.91429 | 0.94907 | 0.98211
| 24 | 0 | 0 | 0.12887 | 0.31363 | 0.422 | 0.50586 | 0.57612 | 0.63736 | 0.69207 | 0.74175 | 0.78742 | 0.82978 | 0.86937 | 0.90659 | 0.94176 | 0.97514
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.28641 | 0.40251 | 0.48998 | 0.56244 | 0.62522 | 0.68107 | 0.73166 | 0.77806 | 0.82103 | 0.86114 | 0.89882 | 0.93439 | 0.96812
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.25626 | 0.38199 | 0.47354 | 0.5484 | 0.61282 | 0.66988 | 0.72141 | 0.76857 | 0.81218 | 0.85283 | 0.89097 | 0.92695 | 0.96104
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.22201 | 0.36028 | 0.45648 | 0.53398 | 0.60014 | 0.65848 | 0.711 | 0.75895 | 0.80321 | 0.84442 | 0.88304 | 0.91943 | 0.95389
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.18134 | 0.33713 | 0.43874 | 0.51913 | 0.58717 | 0.64687 | 0.70041 | 0.74919 | 0.79413 | 0.83591 | 0.87502 | 0.91184 | 0.94668
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.12827 | 0.31224 | 0.42022 | 0.50382 | 0.57389 | 0.63502 | 0.68965 | 0.73929 | 0.78494 | 0.8273 | 0.86692 | 0.90418 | 0.93941
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28514 | 0.40081 | 0.488 | 0.56028 | 0.62293 | 0.6787 | 0.72924 | 0.77561 | 0.81859 | 0.85873 | 0.89644 | 0.93206
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25513 | 0.38039 | 0.47164 | 0.5463 | 0.61058 | 0.66756 | 0.71903 | 0.76617 | 0.80977 | 0.85044 | 0.88862 | 0.92465
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22103 | 0.35877 | 0.45465 | 0.53194 | 0.59796 | 0.65621 | 0.70866 | 0.75658 | 0.80085 | 0.84207 | 0.88072 | 0.91716
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18054 | 0.33572 | 0.43699 | 0.51715 | 0.58505 | 0.64464 | 0.69812 | 0.74687 | 0.7918 | 0.83359 | 0.87273 | 0.9096
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12771 | 0.31094 | 0.41854 | 0.50191 | 0.57182 | 0.63284 | 0.6874 | 0.737 | 0.78264 | 0.82502 | 0.86466 | 0.90197
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28396 | 0.39922 | 0.48616 | 0.55826 | 0.6208 | 0.6765 | 0.72699 | 0.77336 | 0.81634 | 0.8565 | 0.89426
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0.37888 | 0.46986 | 0.54434 | 0.6085 | 0.6654 | 0.71683 | 0.76394 | 0.80756 | 0.84825 | 0.88647
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22012 | 0.35735 | 0.45295 | 0.53004 | 0.59593 | 0.65409 | 0.7065 | 0.7544 | 0.79866 | 0.83991 | 0.8786
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 | 0.3344 | 0.43535 | 0.51531 | 0.58307 | 0.64257 | 0.696 | 0.74472 | 0.78966 | 0.83147 | 0.87064
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12719 | 0.30972 | 0.41698 | 0.50013 | 0.56989 | 0.63082 | 0.68532 | 0.73489 | 0.78053 | 0.82292 | 0.8626
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28285 | 0.39774 | 0.48444 | 0.55639 | 0.61882 | 0.67446 | 0.72492 | 0.77128 | 0.81428 | 0.85447
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25309 | 0.37748 | 0.4682 | 0.54252 | 0.60657 | 0.6634 | 0.71479 | 0.7619 | 0.80553 | 0.84625
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21927 | 0.35603 | 0.45136 | 0.52827 | 0.59405 | 0.65213 | 0.7045 | 0.75239 | 0.79666 | 0.83793
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1791 | 0.33317 | 0.43383 | 0.5136 | 0.58123 | 0.64065 | 0.69404 | 0.74274 | 0.78769 | 0.82952
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1267 | 0.30859 | 0.41553 | 0.49847 | 0.56811 | 0.62894 | 0.6834 | 0.73295 | 0.77859 | 0.82101
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28181 | 0.39636 | 0.48284 | 0.55465 | 0.61699 | 0.67258 | 0.72301 | 0.76937 | 0.81239
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL VERANO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Verano)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5065 - EST. 139 - TAP OFF DOÑA CARMEN 220 Kv c1 | -5 | 0.43667 | 0.52065 | 0.59106 | 0.65242 | 0.70716 | 0.7568 | 0.80236 | 0.84456 | 0.88392 | 0.92086 | 0.95572 | 0.98873 | 1.0201 | 1.0501 | 1.0788 | 1.1063
| -4 | 0.41727 | 0.50477 | 0.57736 | 0.64023 | 0.69612 | 0.74666 | 0.79296 | 0.83576 | 0.87565 | 0.91305 | 0.9483 | 0.98168 | 1.0134 | 1.0436 | 1.0726 | 1.1003
| -3 | 0.39689 | 0.48835 | 0.5633 | 0.6278 | 0.68489 | 0.73637 | 0.78342 | 0.82687 | 0.86729 | 0.90516 | 0.94082 | 0.97456 | 1.0066 | 1.0371 | 1.0663 | 1.0943
| -2 | 0.3754 | 0.47134 | 0.54887 | 0.6151 | 0.67345 | 0.72592 | 0.77376 | 0.81786 | 0.85884 | 0.89719 | 0.93327 | 0.96738 | 0.99975 | 1.0306 | 1.0601 | 1.0883
| -1 | 0.35256 | 0.45368 | 0.53403 | 0.60211 | 0.66181 | 0.7153 | 0.76397 | 0.80875 | 0.8503 | 0.88914 | 0.92565 | 0.96014 | 0.99285 | 1.024 | 1.0537 | 1.0822
| 0 | 0.32811 | 0.43527 | 0.51875 | 0.58883 | 0.64994 | 0.70452 | 0.75404 | 0.79952 | 0.84166 | 0.88101 | 0.91796 | 0.95283 | 0.98589 | 1.0173 | 1.0474 | 1.0761
| 1 | 0.30166 | 0.41604 | 0.50299 | 0.57522 | 0.63784 | 0.69355 | 0.74396 | 0.79017 | 0.83293 | 0.87279 | 0.91019 | 0.94546 | 0.97887 | 1.0106 | 1.041 | 1.07
| 2 | 0.27262 | 0.39584 | 0.4867 | 0.56127 | 0.62549 | 0.68239 | 0.73374 | 0.7807 | 0.82408 | 0.86448 | 0.90235 | 0.93802 | 0.97179 | 1.0039 | 1.0345 | 1.0638
| 3 | 0.24005 | 0.37453 | 0.46983 | 0.54694 | 0.61288 | 0.67103 | 0.72335 | 0.7711 | 0.81514 | 0.85609 | 0.89442 | 0.93052 | 0.96465 | 0.99708 | 1.028 | 1.0575
| 4 | 0.20225 | 0.35191 | 0.4523 | 0.53221 | 0.59999 | 0.65947 | 0.71281 | 0.76137 | 0.80608 | 0.8476 | 0.88642 | 0.92294 | 0.95745 | 0.99021 | 1.0214 | 1.0512
| 5 | 0.15546 | 0.3277 | 0.43405 | 0.51705 | 0.58679 | 0.64768 | 0.70209 | 0.7515 | 0.7969 | 0.83901 | 0.87834 | 0.91529 | 0.95019 | 0.98329 | 1.0148 | 1.0449
| 6 | 0.086085 | 0.30152 | 0.41497 | 0.5014 | 0.57328 | 0.63566 | 0.69119 | 0.74149 | 0.78761 | 0.83032 | 0.87017 | 0.90757 | 0.94286 | 0.97631 | 1.0081 | 1.0385
| 7 | 0 | 0.2728 | 0.39494 | 0.48523 | 0.55942 | 0.62339 | 0.6801 | 0.73132 | 0.7782 | 0.82153 | 0.86191 | 0.89977 | 0.93547 | 0.96927 | 1.0014 | 1.0321
| 8 | 0 | 0.24064 | 0.37382 | 0.46848 | 0.5452 | 0.61086 | 0.66882 | 0.721 | 0.76866 | 0.81264 | 0.85356 | 0.89189 | 0.928 | 0.96217 | 0.99464 | 1.0256
| 9 | 0 | 0.2034 | 0.3514 | 0.45109 | 0.53057 | 0.59805 | 0.65733 | 0.71052 | 0.75899 | 0.80363 | 0.84512 | 0.88394 | 0.92047 | 0.95501 | 0.98782 | 1.0191
| 10 | 0 | 0.15753 | 0.32742 | 0.43298 | 0.51551 | 0.58495 | 0.64561 | 0.69987 | 0.74918 | 0.79451 | 0.83658 | 0.8759 | 0.91286 | 0.94779 | 0.98093 | 1.0125
| 11 | 0 | 0.090783 | 0.3015 | 0.41405 | 0.49998 | 0.57153 | 0.63367 | 0.68904 | 0.73922 | 0.78528 | 0.82794 | 0.86777 | 0.90518 | 0.9405 | 0.97399 | 1.0059
| 12 | 0 | 0 | 0.2731 | 0.39419 | 0.48393 | 0.55776 | 0.62148 | 0.67802 | 0.72912 | 0.77592 | 0.8192 | 0.85956 | 0.89743 | 0.93314 | 0.96699 | 0.99918
| 13 | 0 | 0 | 0.24134 | 0.37325 | 0.4673 | 0.54363 | 0.60903 | 0.6668 | 0.71886 | 0.76643 | 0.81036 | 0.85126 | 0.88959 | 0.92572 | 0.95993 | 0.99245
| 14 | 0 | 0 | 0.20465 | 0.35103 | 0.45004 | 0.52911 | 0.59631 | 0.65538 | 0.70844 | 0.75681 | 0.8014 | 0.84286 | 0.88168 | 0.91823 | 0.9528 | 0.98565
| 15 | 0 | 0 | 0.15968 | 0.32727 | 0.43207 | 0.51415 | 0.58328 | 0.64374 | 0.69785 | 0.74706 | 0.79234 | 0.83437 | 0.87368 | 0.91066 | 0.94562 | 0.97881
| 16 | 0 | 0 | 0.095361 | 0.30161 | 0.41329 | 0.49872 | 0.56995 | 0.63187 | 0.68709 | 0.73716 | 0.78315 | 0.82578 | 0.8656 | 0.90302 | 0.93837 | 0.9719
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.27352 | 0.39359 | 0.48279 | 0.55628 | 0.61976 | 0.67613 | 0.72712 | 0.77384 | 0.81709 | 0.85743 | 0.8953 | 0.93105 | 0.96493
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.24214 | 0.37282 | 0.46628 | 0.54224 | 0.60738 | 0.66498 | 0.71692 | 0.76441 | 0.80829 | 0.84917 | 0.88751 | 0.92366 | 0.95791
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.20599 | 0.35079 | 0.44914 | 0.52781 | 0.59474 | 0.65363 | 0.70656 | 0.75485 | 0.79939 | 0.84082 | 0.87964 | 0.91621 | 0.95082
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1619 | 0.32725 | 0.4313 | 0.51295 | 0.5818 | 0.64206 | 0.69603 | 0.74515 | 0.79037 | 0.83238 | 0.87168 | 0.90868 | 0.94367
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0.099829 | 0.30184 | 0.41266 | 0.49763 | 0.56854 | 0.63026 | 0.68532 | 0.73531 | 0.78123 | 0.82383 | 0.86364 | 0.90108 | 0.93645
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27405 | 0.39312 | 0.4818 | 0.55496 | 0.61821 | 0.67443 | 0.72532 | 0.77197 | 0.81519 | 0.85552 | 0.8934 | 0.92917
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24305 | 0.37251 | 0.4654 | 0.54101 | 0.60591 | 0.66335 | 0.71517 | 0.76259 | 0.80643 | 0.8473 | 0.88565 | 0.92182
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20742 | 0.35067 | 0.44839 | 0.52667 | 0.59334 | 0.65206 | 0.70487 | 0.75308 | 0.79757 | 0.83899 | 0.87781 | 0.9144
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16417 | 0.32734 | 0.43068 | 0.51191 | 0.58048 | 0.64055 | 0.6944 | 0.74343 | 0.7886 | 0.83059 | 0.86989 | 0.90691
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 0.30218 | 0.41218 | 0.49668 | 0.56731 | 0.62882 | 0.68375 | 0.73364 | 0.77951 | 0.82209 | 0.86189 | 0.89934
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.39278 | 0.48096 | 0.5538 | 0.61684 | 0.67292 | 0.7237 | 0.7703 | 0.81348 | 0.85381 | 0.8917
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24406 | 0.37234 | 0.46467 | 0.53994 | 0.60461 | 0.66189 | 0.71361 | 0.76096 | 0.80477 | 0.84563 | 0.88399
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20894 | 0.35068 | 0.44777 | 0.52568 | 0.59211 | 0.65066 | 0.70336 | 0.7515 | 0.79596 | 0.83736 | 0.87619
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.32755 | 0.43019 | 0.51101 | 0.57932 | 0.63922 | 0.69294 | 0.7419 | 0.78703 | 0.829 | 0.86831
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.30263 | 0.41182 | 0.49589 | 0.56623 | 0.62755 | 0.68235 | 0.73216 | 0.77798 | 0.82053 | 0.86035
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27541 | 0.39256 | 0.48026 | 0.5528 | 0.61564 | 0.67157 | 0.72227 | 0.76882 | 0.81197 | 0.8523
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24515 | 0.37228 | 0.46408 | 0.53902 | 0.60348 | 0.66061 | 0.71223 | 0.75953 | 0.8033 | 0.84416
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21053 | 0.3508 | 0.44729 | 0.52485 | 0.59104 | 0.64944 | 0.70203 | 0.75011 | 0.79453 | 0.83592
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16888 | 0.32787 | 0.42982 | 0.51027 | 0.57833 | 0.63805 | 0.69167 | 0.74055 | 0.78564 | 0.8276
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11267 | 0.30318 | 0.41159 | 0.49523 | 0.5653 | 0.62644 | 0.68113 | 0.73086 | 0.77664 | 0.81917
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27624 | 0.39247 | 0.4797 | 0.55195 | 0.6146 | 0.6704 | 0.72102 | 0.76751 | 0.81065
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24633 | 0.37234 | 0.46362 | 0.53824 | 0.6025 | 0.65949 | 0.71102 | 0.75827 | 0.80202
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21219 | 0.35103 | 0.44694 | 0.52416 | 0.59013 | 0.64837 | 0.70087 | 0.74889 | 0.79328
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.32829 | 0.42959 | 0.50966 | 0.57748 | 0.63705 | 0.69056 | 0.73938 | 0.78444
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | 0.30382 | 0.41147 | 0.49471 | 0.56453 | 0.6255 | 0.68007 | 0.72973 | 0.77547
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27716 | 0.39249 | 0.47927 | 0.55124 | 0.61371 | 0.6694 | 0.71993 | 0.76639
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24759 | 0.37251 | 0.4633 | 0.53761 | 0.60167 | 0.65853 | 0.70999 | 0.75718
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21391 | 0.35136 | 0.44672 | 0.5236 | 0.58937 | 0.64747 | 0.69988 | 0.74785
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17376 | 0.32881 | 0.42947 | 0.50919 | 0.57678 | 0.6362 | 0.68961 | 0.73838
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.28 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Permanente Sección Tramo (Con sol / Invierno)
| La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  |  |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | Con Sol
Temperatura en el Conductor ºC
Nombre Sección Tramo | Temperatura Ambiente ºC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
5065 - EST. 139 - TAP OFF DOÑA CARMEN 220 Kv c1 | -5 | 0.52777 | 0.59788 | 0.65902 | 0.71359 | 0.76308 | 0.8085 | 0.85056 | 0.88978 | 0.92659 | 0.9613 | 0.99417 | 1.0254 | 1.0552 | 1.0838 | 1.1111 | 1.1374
| -4 | 0.51184 | 0.5841 | 0.64675 | 0.70247 | 0.75286 | 0.79902 | 0.84169 | 0.88144 | 0.9187 | 0.95382 | 0.98705 | 1.0186 | 1.0487 | 1.0775 | 1.1051 | 1.1316
| -3 | 0.49537 | 0.56997 | 0.63424 | 0.69115 | 0.74249 | 0.78941 | 0.83272 | 0.87301 | 0.91074 | 0.94627 | 0.97986 | 1.0118 | 1.0422 | 1.0712 | 1.0991 | 1.1258
| -2 | 0.47832 | 0.55547 | 0.62146 | 0.67964 | 0.73196 | 0.77967 | 0.82363 | 0.86449 | 0.9027 | 0.93865 | 0.97262 | 1.0049 | 1.0355 | 1.0649 | 1.093 | 1.12
| -1 | 0.46062 | 0.54056 | 0.60839 | 0.66791 | 0.72126 | 0.76979 | 0.81444 | 0.85587 | 0.89458 | 0.93096 | 0.96531 | 0.99788 | 1.0289 | 1.0585 | 1.0868 | 1.1141
| 0 | 0.44218 | 0.52521 | 0.59503 | 0.65596 | 0.71039 | 0.75978 | 0.80513 | 0.84715 | 0.88637 | 0.92319 | 0.95793 | 0.99085 | 1.0222 | 1.0521 | 1.0807 | 1.1081
| 1 | 0.42293 | 0.50938 | 0.58134 | 0.64377 | 0.69933 | 0.74962 | 0.7957 | 0.83834 | 0.87808 | 0.91535 | 0.95049 | 0.98377 | 1.0154 | 1.0456 | 1.0744 | 1.1021
| 2 | 0.40273 | 0.49303 | 0.5673 | 0.63134 | 0.68809 | 0.73931 | 0.78615 | 0.82942 | 0.8697 | 0.90744 | 0.94298 | 0.97662 | 1.0086 | 1.039 | 1.0682 | 1.0961
| 3 | 0.38143 | 0.47609 | 0.55289 | 0.61864 | 0.67664 | 0.72884 | 0.77647 | 0.82039 | 0.86122 | 0.89944 | 0.93541 | 0.96942 | 1.0017 | 1.0325 | 1.0619 | 1.0901
| 4 | 0.35885 | 0.4585 | 0.53808 | 0.60565 | 0.66498 | 0.7182 | 0.76665 | 0.81125 | 0.85265 | 0.89136 | 0.92776 | 0.96215 | 0.99477 | 1.0258 | 1.0555 | 1.084
| 5 | 0.33472 | 0.44019 | 0.52283 | 0.59237 | 0.65311 | 0.7074 | 0.7567 | 0.80199 | 0.84399 | 0.8832 | 0.92004 | 0.95481 | 0.98778 | 1.0192 | 1.0491 | 1.0778
| 6 | 0.30867 | 0.42107 | 0.5071 | 0.57876 | 0.64099 | 0.69641 | 0.7466 | 0.79262 | 0.83522 | 0.87495 | 0.91224 | 0.94741 | 0.98074 | 1.0124 | 1.0427 | 1.0716
| 7 | 0.28018 | 0.401 | 0.49085 | 0.56481 | 0.62863 | 0.68523 | 0.73634 | 0.78312 | 0.82635 | 0.86662 | 0.90437 | 0.93994 | 0.97363 | 1.0056 | 1.0362 | 1.0654
| 8 | 0.2484 | 0.37985 | 0.47402 | 0.55049 | 0.61601 | 0.67385 | 0.72593 | 0.77349 | 0.81737 | 0.85819 | 0.89641 | 0.93241 | 0.96646 | 0.99881 | 1.0296 | 1.0591
| 9 | 0.21186 | 0.35743 | 0.45654 | 0.53577 | 0.6031 | 0.66226 | 0.71536 | 0.76373 | 0.80828 | 0.84967 | 0.88838 | 0.9248 | 0.95923 | 0.99191 | 1.023 | 1.0528
| 10 | 0.16747 | 0.33347 | 0.43835 | 0.52061 | 0.58989 | 0.65045 | 0.70461 | 0.75383 | 0.79907 | 0.84105 | 0.88026 | 0.91712 | 0.95193 | 0.98496 | 1.0164 | 1.0464
| 11 | 0.10576 | 0.30761 | 0.41935 | 0.50498 | 0.57637 | 0.63841 | 0.69368 | 0.74378 | 0.78975 | 0.83233 | 0.87206 | 0.90936 | 0.94457 | 0.97794 | 1.0097 | 1.04
| 12 | 0 | 0.27934 | 0.39942 | 0.48883 | 0.5625 | 0.62611 | 0.68257 | 0.73359 | 0.7803 | 0.8235 | 0.86376 | 0.90153 | 0.93714 | 0.97087 | 1.0029 | 1.0336
| 13 | 0 | 0.24782 | 0.37841 | 0.4721 | 0.54826 | 0.61356 | 0.67125 | 0.72323 | 0.77073 | 0.81457 | 0.85538 | 0.89362 | 0.92964 | 0.96374 | 0.99614 | 1.027
| 14 | 0 | 0.2116 | 0.35613 | 0.45474 | 0.53363 | 0.60073 | 0.65973 | 0.71272 | 0.76102 | 0.80553 | 0.8469 | 0.88562 | 0.92207 | 0.95654 | 0.98928 | 1.0205
| 15 | 0 | 0.16767 | 0.33234 | 0.43666 | 0.51856 | 0.5876 | 0.64798 | 0.70203 | 0.75117 | 0.79637 | 0.83833 | 0.87755 | 0.91443 | 0.94928 | 0.98236 | 1.0139
| 16 | 0 | 0.10692 | 0.30667 | 0.41777 | 0.50302 | 0.57415 | 0.63601 | 0.69116 | 0.74118 | 0.78709 | 0.82965 | 0.86938 | 0.90671 | 0.94196 | 0.97538 | 1.0072
| 17 | 0 | 0 | 0.2786 | 0.39797 | 0.48696 | 0.56036 | 0.62378 | 0.6801 | 0.73103 | 0.7777 | 0.82087 | 0.86113 | 0.89891 | 0.93456 | 0.96834 | 1.0005
| 18 | 0 | 0 | 0.24733 | 0.37709 | 0.47033 | 0.5462 | 0.6113 | 0.66885 | 0.72073 | 0.76817 | 0.81198 | 0.85279 | 0.89104 | 0.9271 | 0.96124 | 0.99371
| 19 | 0 | 0 | 0.21142 | 0.35496 | 0.45307 | 0.53165 | 0.59853 | 0.65738 | 0.71027 | 0.75851 | 0.80299 | 0.84435 | 0.88309 | 0.91956 | 0.95408 | 0.98688
| 20 | 0 | 0 | 0.16795 | 0.33132 | 0.4351 | 0.51666 | 0.58547 | 0.6457 | 0.69964 | 0.74871 | 0.79387 | 0.83582 | 0.87505 | 0.91196 | 0.94686 | 0.97999
| 21 | 0 | 0 | 0.10813 | 0.30583 | 0.41633 | 0.50121 | 0.5721 | 0.63378 | 0.68882 | 0.73877 | 0.78464 | 0.82718 | 0.86692 | 0.90428 | 0.93956 | 0.97304
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.27796 | 0.39664 | 0.48524 | 0.55838 | 0.62162 | 0.67782 | 0.72867 | 0.77529 | 0.81845 | 0.85871 | 0.89652 | 0.9322 | 0.96604
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.24693 | 0.37589 | 0.46871 | 0.5443 | 0.6092 | 0.66662 | 0.71843 | 0.76581 | 0.8096 | 0.85041 | 0.88868 | 0.92477 | 0.95897
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.21133 | 0.3539 | 0.45154 | 0.52982 | 0.59651 | 0.65522 | 0.70801 | 0.75619 | 0.80065 | 0.84201 | 0.88076 | 0.91727 | 0.95184
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 | 0.33041 | 0.43368 | 0.51492 | 0.58351 | 0.64359 | 0.69743 | 0.74644 | 0.79158 | 0.83352 | 0.87276 | 0.9097 | 0.94465
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | 0.30509 | 0.41501 | 0.49955 | 0.57021 | 0.63174 | 0.68667 | 0.73655 | 0.78239 | 0.82492 | 0.86467 | 0.90205 | 0.93739
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27742 | 0.39544 | 0.48367 | 0.55656 | 0.61964 | 0.67572 | 0.7265 | 0.77308 | 0.81622 | 0.8565 | 0.89433 | 0.93006
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24661 | 0.37481 | 0.46722 | 0.54255 | 0.60728 | 0.66458 | 0.7163 | 0.76364 | 0.80742 | 0.84823 | 0.88653 | 0.92266
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21131 | 0.35295 | 0.45015 | 0.52815 | 0.59464 | 0.65323 | 0.70594 | 0.75407 | 0.7985 | 0.83987 | 0.87864 | 0.91519
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16871 | 0.32961 | 0.43238 | 0.51332 | 0.58171 | 0.64166 | 0.69541 | 0.74436 | 0.78947 | 0.83141 | 0.87068 | 0.90765
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11069 | 0.30445 | 0.41382 | 0.49803 | 0.56847 | 0.62986 | 0.6847 | 0.73451 | 0.78033 | 0.82285 | 0.86262 | 0.90004
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27696 | 0.39435 | 0.48223 | 0.55489 | 0.61781 | 0.6738 | 0.72451 | 0.77106 | 0.81419 | 0.85448 | 0.89234
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24638 | 0.37385 | 0.46587 | 0.54095 | 0.60551 | 0.6627 | 0.71436 | 0.76166 | 0.80543 | 0.84625 | 0.88457
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21137 | 0.35211 | 0.44889 | 0.52662 | 0.59294 | 0.6514 | 0.70404 | 0.75213 | 0.79655 | 0.83792 | 0.87672
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16919 | 0.32891 | 0.43121 | 0.51186 | 0.58007 | 0.63989 | 0.69355 | 0.74247 | 0.78756 | 0.8295 | 0.86879
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11202 | 0.3039 | 0.41274 | 0.49665 | 0.56689 | 0.62814 | 0.68289 | 0.73266 | 0.77845 | 0.82098 | 0.86077
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 | 0.39338 | 0.48092 | 0.55337 | 0.61615 | 0.67204 | 0.7227 | 0.76922 | 0.81235 | 0.85266
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24623 | 0.37299 | 0.46464 | 0.5395 | 0.6039 | 0.66099 | 0.71259 | 0.75986 | 0.80362 | 0.84446
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2115 | 0.35137 | 0.44774 | 0.52523 | 0.59138 | 0.64974 | 0.70231 | 0.75037 | 0.79478 | 0.83617
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16972 | 0.3283 | 0.43015 | 0.51054 | 0.57857 | 0.63827 | 0.69187 | 0.74074 | 0.78583 | 0.82778
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11339 | 0.30344 | 0.41178 | 0.4954 | 0.56545 | 0.62658 | 0.68125 | 0.73098 | 0.77675 | 0.81929
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27631 | 0.39252 | 0.47975 | 0.55199 | 0.61464 | 0.67044 | 0.72106 | 0.76756 | 0.81069
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24616 | 0.37223 | 0.46354 | 0.53818 | 0.60244 | 0.65944 | 0.71099 | 0.75824 | 0.802
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21169 | 0.35073 | 0.44672 | 0.52397 | 0.58998 | 0.64824 | 0.70075 | 0.74878 | 0.79319
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17032 | 0.32779 | 0.42922 | 0.50935 | 0.57722 | 0.63682 | 0.69035 | 0.73919 | 0.78427
Nota 1: Los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.29 SIN SOL
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Sin sol / Verano o Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Sin Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5065 - EST. 139 - TAP OFF DOÑA CARMEN 220 Kv c1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 1.1258 | 1.097 | 1.0586
| -4 | 1.116 | 1.0871 | 1.0484
| -3 | 1.1062 | 1.077 | 1.0381
| -2 | 1.0962 | 1.0669 | 1.0277
| -1 | 1.0862 | 1.0567 | 1.0173
| 0 | 1.0761 | 1.0464 | 1.0067
| 1 | 1.0659 | 1.036 | 0.99608
| 2 | 1.0557 | 1.0256 | 0.98534
| 3 | 1.0454 | 1.0151 | 0.97451
| 4 | 1.0349 | 1.0044 | 0.96358
| 5 | 1.0244 | 0.9937 | 0.95254
| 6 | 1.0138 | 0.98287 | 0.94138
| 7 | 1.0031 | 0.97194 | 0.93012
| 8 | 0.99234 | 0.9609 | 0.91873
| 9 | 0.98144 | 0.94974 | 0.90721
| 10 | 0.97043 | 0.93848 | 0.89556
| 11 | 0.95932 | 0.92709 | 0.88379
| 12 | 0.94809 | 0.91558 | 0.87187
| 13 | 0.93675 | 0.90393 | 0.85981
| 14 | 0.92528 | 0.89215 | 0.84759
| 15 | 0.91368 | 0.88024 | 0.8352
| 16 | 0.90194 | 0.86817 | 0.82265
| 17 | 0.89007 | 0.85595 | 0.80992
| 18 | 0.87806 | 0.84357 | 0.79701
| 19 | 0.86588 | 0.83102 | 0.78389
| 20 | 0.85356 | 0.8183 | 0.77058
| 21 | 0.84108 | 0.80539 | 0.75706
| 22 | 0.82841 | 0.79229 | 0.7433
| 23 | 0.81557 | 0.77898 | 0.7293
| 24 | 0.80254 | 0.76546 | 0.71504
| 25 | 0.7893 | 0.75172 | 0.70051
| 26 | 0.77586 | 0.73773 | 0.68569
| 27 | 0.76219 | 0.72349 | 0.67056
| 28 | 0.74829 | 0.70898 | 0.6551
| 29 | 0.73414 | 0.69418 | 0.63928
| 30 | 0.71973 | 0.67908 | 0.62307
| 31 | 0.70504 | 0.66364 | 0
| 32 | 0.69005 | 0.64786 | 0
| 33 | 0.67475 | 0.6317 | 0
| 34 | 0.6591 | 0.61512 | 0
| 35 | 0.64309 | 0.59812 | 0
| 36 | 0.62668 | 0.58062 | 0
| 37 | 0.60985 | 0.56261 | 0
| 38 | 0.59256 | 0.54401 | 0
| 39 | 0.57476 | 0.52476 | 0
| 40 | 0.55643 | 0.50481 | 0
| 41 | 0.53746 | 0.48404 | 0
| 42 | 0.51781 | 0.46237 | 0
| 43 | 0.49741 | 0.43963 | 0
| 44 | 0.47615 | 0 | 0
| 45 | 0.45392 | 0 | 0
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL VERANO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Verano)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5065 - EST. 139 - TAP OFF DOÑA CARMEN 220 Kv c1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 1.0383 | 1.0237 | 1.0047
| -4 | 1.0279 | 1.0132 | 0.99413
| -3 | 1.0175 | 1.0026 | 0.98342
| -2 | 1.0069 | 0.99195 | 0.97261
| -1 | 0.99626 | 0.98118 | 0.96169
| 0 | 0.98551 | 0.97031 | 0.95067
| 1 | 0.97465 | 0.95934 | 0.93953
| 2 | 0.96369 | 0.94826 | 0.92828
| 3 | 0.95263 | 0.93707 | 0.91691
| 4 | 0.94145 | 0.92575 | 0.90541
| 5 | 0.93015 | 0.91431 | 0.89378
| 6 | 0.91873 | 0.90274 | 0.88202
| 7 | 0.90718 | 0.89104 | 0.87012
| 8 | 0.8955 | 0.8792 | 0.85806
| 9 | 0.88369 | 0.86722 | 0.84586
| 10 | 0.87172 | 0.85508 | 0.83349
| 11 | 0.85961 | 0.84279 | 0.82095
| 12 | 0.84734 | 0.83033 | 0.80823
| 13 | 0.83491 | 0.8177 | 0.79533
| 14 | 0.8223 | 0.80489 | 0.78224
| 15 | 0.80952 | 0.79188 | 0.76894
| 16 | 0.79655 | 0.77867 | 0.75542
| 17 | 0.78338 | 0.76526 | 0.74167
| 18 | 0.77 | 0.75162 | 0.72767
| 19 | 0.75639 | 0.73775 | 0.71342
| 20 | 0.74255 | 0.72362 | 0.6989
| 21 | 0.72847 | 0.70924 | 0.68409
| 22 | 0.71413 | 0.69457 | 0.66896
| 23 | 0.6995 | 0.6796 | 0.6535
| 24 | 0.68458 | 0.66431 | 0.63768
| 25 | 0.66935 | 0.64867 | 0.62148
| 26 | 0.65377 | 0.63266 | 0.60487
| 27 | 0.63783 | 0.61625 | 0.5878
| 28 | 0.6215 | 0.59942 | 0.57024
| 29 | 0.60474 | 0.58211 | 0.55213
| 30 | 0.58752 | 0.56427 | 0.53343
| 31 | 0.5698 | 0.5459 | 0.51407
| 32 | 0.55154 | 0.52689 | 0.49396
| 33 | 0.53264 | 0.50719 | 0.47304
| 34 | 0.51308 | 0.4867 | 0.45115
| 35 | 0.49275 | 0.46534 | 0
| 36 | 0.47157 | 0.44295 | 0
| 37 | 0.4494 | 0.41941 | 0
| 38 | 0.42612 | 0.39448 | 0
| 39 | 0.4015 | 0.36788 | 0
| 40 | 0.37529 | 0.33923 | 0
| 41 | 0.34712 | 0.30793 | 0
| 42 | 0.31647 | 0 | 0
| 43 | 0.28256 | 0 | 0
| 44 | 0.24398 | 0 | 0
| 45 | 0.19803 | 0 | 0
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.

## 1.30 CON SOL INVIERNO
Límite Térmico Transitorio Sección Tramo (Con sol / Invierno)
La Tabla representa la capacidad del Sección Tramo considerando |  | 1 | conductores por fase
| Valores en [kA] | (Con Sol y Tº diseño conductor)
Nombre Sección Tramo | Temperatura ambiente °C | % Corriente Inicial a Máx T° de diseño
5065 - EST. 139 - TAP OFF DOÑA CARMEN 220 Kv c1 |  | Ii =0% In | Ii =50% In | Ii =75% In
| -5 | 1.0922 | 1.0747 | 1.0519
| -4 | 1.0822 | 1.0646 | 1.0417
| -3 | 1.0721 | 1.0544 | 1.0313
| -2 | 1.0619 | 1.0441 | 1.0209
| -1 | 1.0517 | 1.0337 | 1.0104
| 0 | 1.0413 | 1.0233 | 0.99974
| 1 | 1.0309 | 1.0127 | 0.98903
| 2 | 1.0204 | 1.0021 | 0.97822
| 3 | 1.0098 | 0.99137 | 0.96731
| 4 | 0.99916 | 0.98054 | 0.95629
| 5 | 0.98836 | 0.96961 | 0.94516
| 6 | 0.97747 | 0.95856 | 0.93391
| 7 | 0.96647 | 0.94741 | 0.92255
| 8 | 0.95536 | 0.93614 | 0.91106
| 9 | 0.94414 | 0.92475 | 0.89944
| 10 | 0.93279 | 0.91323 | 0.88768
| 11 | 0.92133 | 0.90159 | 0.87579
| 12 | 0.90974 | 0.8898 | 0.86375
| 13 | 0.89801 | 0.87788 | 0.85156
| 14 | 0.88614 | 0.8658 | 0.8392
| 15 | 0.87413 | 0.85358 | 0.82668
| 16 | 0.86196 | 0.84119 | 0.81399
| 17 | 0.84964 | 0.82864 | 0.8011
| 18 | 0.83716 | 0.81589 | 0.78803
| 19 | 0.82449 | 0.80298 | 0.77475
| 20 | 0.81166 | 0.78987 | 0.76126
| 21 | 0.79863 | 0.77655 | 0.74754
| 22 | 0.7854 | 0.76302 | 0.73358
| 23 | 0.77196 | 0.74926 | 0.71937
| 24 | 0.75828 | 0.73525 | 0.70487
| 25 | 0.74438 | 0.72099 | 0.69011
| 26 | 0.73023 | 0.70645 | 0.67503
| 27 | 0.71581 | 0.69163 | 0.65963
| 28 | 0.70111 | 0.6765 | 0.64386
| 29 | 0.68611 | 0.66104 | 0.62774
| 30 | 0.6708 | 0.64522 | 0.61119
| 31 | 0.65514 | 0.62902 | 0.59421
| 32 | 0.63911 | 0.6124 | 0.57674
| 33 | 0.62269 | 0.59536 | 0.55875
| 34 | 0.60583 | 0.57781 | 0.54017
| 35 | 0.58851 | 0.55973 | 0.52094
| 36 | 0.57068 | 0.54106 | 0.501
| 37 | 0.55231 | 0.52176 | 0
| 38 | 0.53329 | 0.50173 | 0
| 39 | 0.5136 | 0.48086 | 0
| 40 | 0.49313 | 0.45908 | 0
| 41 | 0.4718 | 0.43623 | 0
| 42 | 0.44946 | 0.41213 | 0
| 43 | 0.42599 | 0.38655 | 0
| 44 | 0.40116 | 0.35918 | 0
| 45 | 0.37471 | 0.32956 | 0
I Corta Duración: Se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 minutos
Corriente Inicial: Siendo: Ii: Corriente Inicial por circuito; In: Corriente Nominal por circuito
Nota 1: los cálculos se deben realizar suponiendo época estival considerando un tiempo de exposición al sol de 12 horas. Consultar norma IEEE std.738-2006 y 2012.
Nota 2: En caso de que la temperatura de diseño de la línea o segmento no se encuentre dentro de las presentadas en la tabla, se debe agregar una nueva columna completando las capacidades térmicas para dicha temperatura.
Nota 3: Para el caso de circuitos o segmentos que utilicen conductores desnudos, los valores informados en esta tabla deben ser calculados según norma IEEE 738 "IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors" vigente.
Nota 4: La tabla representa la capacidad de la sección tramo considerando la totalidad de los conductores por fase.