## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social | Transelec S.A.
Rol único Tributario | 76.555.400-4
Domicilio Legal Empresa Solicitante | Orinoco 90, piso 14. Las Condes.
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) | Jorge Vargas Romero
Correo Electrónico | jvargas@transelec.cl
Teléfono de contacto | 562-24677000
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador | Omar Pincheira Roa |  |  | Rut |  | 7.726.374-8
e-mail | opincheira@transelec.cl |  |  | Teléfono |  | 977213519
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador | Sebastian Quirland Lazo |  |  | Rut |  | 16.008.157-0
e-mail | squirland@transelec.cl |  |  | Teléfono |  | 224967403
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso | 18H | Este | 738037 |  | Norte | 5891216
Región | VIII - Biobío | Provincia | Bío Bío |  | Comuna | Cabrero
Información del Proyecto
Nombre Proyecto | Reemplazo de desconectadores 89B5-1, 89B5-2, 89B5-2T, 89B5-3 SE Charrúa 66kV
Punto de Conexión | S/E Charrúa
Tipo de instalación | Transmisión | Tecnología | Otro |  | Segmento | Nacional
Nivel de Tensión (kV) | 66 kV | Capacidad (MVA) | N/A |  | Potencia (MW) | N/A
Nombre del DUF | C006-54e-43 (89B5)
(Incorporar como Anexo 1) Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional.
Link material de ayuda | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
El Proyecto corresponde al reemplazo de los desconectadores 89BR-1 y 89BR-2 SE Charrúa 66kV, cuyo cronograma estimado es el siguiente: - Ingeniería: Revisión de antecedentes, levantamiento en terreno, ingeniería civil, electromécanica y control. - Gestión de permisos: autorización de trabajos, gestión de permisos a terceros. - Suministros: compra de materiales y equipos, pruebas FAT. - Trabajos en terreno y pruebas SAT: Desvinculación de control & fuerza, desmontaje antiguo desconectadores, obras civiles fundación y reforzamiento de estructuras (si aplica), montaje de nuevo desconectador, tendido de cables, conexionado de baja & alta tensión, pruebas punto a punto y protocolos SAT. - Puesta en servicio y energización del equipo.
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha declaración en construcción | N/A | Fecha Estimada de PES | 2025-05-18 |  | Fecha Estimada de EO | 2025-05-25
(Incorporar como Anexo 2) La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto. Cronograma de construcción del proyecto: Reemplazo de desconectadores 89B5-1, 89B5-2, 89B5-2T, 89B5-3 SE Charrúa - Desvinculación de desconectador: 01-03-2025 - Desmontaje y montaje de desconectador: 02-03-2025 al 20-03-2024 - Proyecto de control: 21-03-2025 al 10-04-2025 - Pruebas SAT: 11-04-2024 al 09-05-2025 - Pruebas de señales SITR: 12-05-2024 al 14-05-2024 - Puesta en Servicio: 18-05-2025
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio | NA
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos de protecciones, se deberá adjuntar un estudio de homologación en el cual se indique la forma en que se implementarán los ajustes en el nuevo equipo.
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio | Los parámetros modificados se muestran en la Anexo 4 - Parámetros modificados"
(Incorporar como Anexo 4) En el caso de recambios de equipos que implique modificaciones de información técnica, se deberán indicar los parámetros que serán modificados, junto con sus valores vigentes y los modificados.
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  | Instalaciones afectadas
NA |  |  | NA
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Note on B37: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B38: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on B41: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B45: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B54: Señalada en la Resolución Exenta de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Note on B55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actualizar fechas de acuerdo al cronograma
Note on B60: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B66: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B71: Indicar Razón Social.
Note on E40: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on E54: - Corresponde a la fecha de la primera energización de una instalación del proyecto. - En caso que el Proyecto sea por etapas indicar fecha para cada una.
Note on F71: Nombre de Subestación - Paño involucrado.
Note on H40: Capacidad instalada de la central de generación.

## Anexo 4-Parámetros modificados
Anexo - Parámetros modificados de Información Técnica
N° | INFORMACIÓN TÉCNICA | 89B5-1 |  | 89B5-2 y 2T |  | 89B5-3
|  | Valor actual | Valor modificado | Valor actual | Valor modificado | Valor actual | Valor modificado
| Nombre de la subestación o punto de conexión de derivación en la cual se encuentra el desconectador | Charrúa | Charrúa | Charrúa | Charrúa | Charrúa | Charrúa
| Nombre del paño en el cual se encuentra el desconectador | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5
22.1 | Mecanismo de operación (manual o automático) | MANUAL | Automático | MANUAL | Automático | MANUAL | Automático
22.2 | Tipo de desconectador (disposición) | COLUMNAS GIRATORIAS | Horizontal | COLUMNAS GIRATORIAS | Horizontal | COLUMNAS GIRATORIAS | Horizontal
22.2 | Tipo de desconectador (apertura) | APERTURA CENTRAL | Apertura Central | APERTURA CENTRAL | Apertura Central | APERTURA CENTRAL | Apertura Central
22.3 | Indicar si posee puesta a tierra | NO | NO | NO | NO | NO | NO
22.4 | Corriente nominal [kA] | 0.8 | 3.15 | 0.8 | 3.15 | 0.8 | 3.15
22.5 | Corriente nominal admisible de corta duración [kA] | 10 kA/ 3Seg | 40 kA/ 3s | 10 kA/ 3Seg | 40 kA/ 3s | 10 kA/ 3Seg | 40 kA/ 3s
22.6 | Fecha de entrada en operación | 1973-12-31 | 2025-05-25 | 1973-12-31 | 2025-05-25 | 1973-12-31 | 2025-05-25
| Nivel de tensión [kV] | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
| Modelo desconectador | A1008 | GW55 | A1008 | GW55 | A1008 | GW55
| Fabricante | LEL | HITACHI | LEL | HITACHI | LEL | HITACHI

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble