1.- OBJETIVO Establecer las maniobras necesarias para realizar prueba de partida autónoma y cierre contra sección 1 barra de 154 kV sin tensión, con unidades 1 y 2 de central Cipreses. 2.- CONDICIONES PREVIAS - Verificar SS/AA de C. Isla alimentados de U2 de Isla. - Avisar a CCG del comienzo de las pruebas y pedir vigencia de la S.D. por Unidad N°1 y 2 de Cipreses y Unidad 1 de Isla y S.I. 52AT2. - Verificar en central Cipreses U1 F/S y U2 E/S. 3.- MANIOBRAS EN S/E CIPRESES. LUGAR MANIOBRA CONFIRMACIÓN TRANSFERENCIA DE INTERRUPTOR 52 AT2 S/E CIPRESES 3.1 S/E Cipreses Verificar abiertos 89A1-3, 89A2-3, 89AT1-3, 89AT2-3 89AT3-3 y 89A4-3, 89A3-3 y 89AR-2  3.2 S/E Cipreses Cerrar 89AR-2  3.3 S/E Cipreses Cerrar 89AT2-3  3.4 S/E Cipreses Cerrar 89AR-1  3.5 S/E Cipreses Pasar switch de transferencia 52AT2 a posición Intermedia  3.6 S/E Cipreses Cerrar 52AR  3.7 S/E Cipreses Abrir 52AT2  3.8 S/E Cipreses Pasar switch de transferencia 52AT2 a posición transferido  3.9 S/E Cipreses Abrir 89AT2-1  APERTURA INTERRUPTOR 52A3, 52A1 Y 52AS 3.10 S/E Cipreses Abrir 52A3  3.11 S/E Cipreses Abrir 89A3-1  3.12 COZ Centro Abrir 52A1  3.13 COZ Centro Abrir 89A1-1  3.14 COZ Centro Abrir 52 AS  3.15 COZ Centro Abrir 89 AS-1  3.16 S/E Cipreses Verificar cero tensión en sección 1 de 154 kV 

4.- SIMULACIÓN DE PERDIDA DE SS/AA 4.1 Comando Abrir 52B3 en Cipreses  4.2 Comando Cerrar 52B1 en Isla, para alimentar BT Maule.  4.3 Comando Abrir 52BT1 y 52BT2  5.- PARTIDA MANUAL GRUPO DE EMERGENCIA 5.1 Sala G.E. Poner en servicio Grupo de Emergencia  5.2 Sala G.E. Cerrar interruptor 52G.  5.3 Sala Reyrolle Verificar abierto 52SA  5.4 Sala Reyrolle Verificar abierto o abrir 52SA3  5.5 Sala Reyrolle Verificar abierto o abrir 52SA4  5.6 Sala Reyrolle Cerrar interruptor 52GE (grupo emergencia)  5.7 Sala Reyrolle Verificar tensión barra de 400 V en ±380 Volts.  6.- PRUEBA CON UNIDAD 1 6.1 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°1  6.2 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  6.3 SCADA Verificar “Tensión barra 13,8 kV” en cero Volts.  6.4 S/E Cipreses Verificar tensión en sección 1 de 154 kV en cero volts.  6.5 Piso Ppal. Dar orden de cierre a 52G1  6.6 SCADA Verificar “Tensión barra 13,8 kV” (apróx. en 13,8 kV)  6.7 S/E Cipreses Verificar tensión en barra 154 kV (apróx. en 154 kV)  6.8 SCADA Abrir interruptor 52G1  7.- NORMALIZACION SECCIÓN 1 EN S/E CIPRESES 7.1 COZ Centro Cerrar 89 AS-1  7.2 COZ Centro Cerrar 52 AS, verificar tensión en barra de 154 kV  7.3 COZ Centro Cerrar 89 A1-1  7.4 COZ Centro Cerrar 52 A1  8.- TRANSFERENCIA DE POTENCIA DE U2 A U1 EN CIPRESES 8.1 Comando Sincronizar U1 de Cipreses y tomar carga de U2  8.2 Comando Dar orden de detención a Unidad N°2 de Cipreses 

9.- DESTRANSFERENCIA DE INTERRUPTOR 52 AT2 S/E CIPRESES Informar al CCG y COZ Centro del inicio de la normalización de las maniobras 9.1 S/E Cipreses Verificar abierto 52AT2  9.2 S/E Cipreses Cerrar 89AT2-1  9.3 S/E Cipreses Cerrar 89AT2-2  9.4 S/E Cipreses Pasar switch de transferencia 52AT2 a posición Intermedia  9.5 S/E Cipreses Mantener abierto 52AT2  9.6 S/E Cipreses Abrir 52AR.  9.7 S/E Cipreses Pasar switch de transferencia 52AT2 a posición Normal  9.8 S/E Cipreses Abrir 89 AR-1  9.9 S/E Cipreses Abrir 89 AT2-3  9.10 S/E Cipreses Abrir 89 AR-2  10.- PRUEBA CON UNIDAD 2 energizando hasta el transformador 10.1 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°2  10.2 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  10.3 SCADA Verificar “Tensión barra 13,8 kV” en cero Volts.  10.4 Piso Ppal. Dar orden de cierre a 52G2  10.5 SCADA Verificar “Tensión barra 13,8 kV” (apróx. en 13,8 kV)  10.6 SCADA Detener Unidad N°2  11.- NORMALIZACIÓN INTERRUPTORES EN S/E CIPRESES 11.1 S/E Cipreses Cerrar 89A3-1  11.2 S/E Cipreses Cerrar 52A3 Isla 1  11.2 S/E Cipreses Cerrar 52AT2 Cipreses 2  12.- MANIOBRAS DE NORMALIZACIÓN SS/AA 12.1 Comando Cerrar 52BT1  12.2 Sala Reyrolle Abrir 52GE  12.3 Sala Reyrolle Cerrar 52SA3 ó 52SA4  12.4 Sala Reyrolle Verificar tensión normal en barra de 400V  12.5 Sala G.E. Abrir 52G  12.6 Sala G.E. Dar orden de detención grupo de emergencia  12.7 SCADA Abrir 52B1 de Central Isla  12.8 Comando Cerrar 52B3 en Cipreses 

12.9 Comando Informar a CCG., que las pruebas estarían realizadas y las unidades disponibles, cancelar las SD’s. Y la S.I.  12.10 Comando Informar al COZ, que las pruebas estarían realizadas y cancelar SODI. 

Claudio Helfmann Soto

Head of Hydro Business Unit center Maule