1. CONDICIÓN N°1:

- 1.1 Barra 220 KV S/E Charrúa desenergizada

- 1.2 Barra 220 kV S/E Antuco desenergizada.

- 1.3 Barra 220KV S/E El Toro desenergizada.

- 1.4 Barra de servicios auxiliares 13,8 kV desenergizada.

- 1.5 Unidades de Central El Toro en giro y /o en proceso de detención.

- 1.6 Unidades de Central Antuco en giro y /o en proceso de detención.

- 1.7 Central Abanico con SS/AA.

ACCIONES

- 1.1 Abrir 52J3, 52J4 ,52J5 Antuco Charrúa 1, 2, 3.

- 1.2 Abrir 52J1 y 52J2 El Toro Antuco 1 y 2.

- 1.3 Verificar SS/AA Central Antuco desde C Abanico.

- 1.4 Dar orden de partida a una unidad.

- 1.5 Informar a COR Sur y Energizar Barra 220 KV S/E Antuco.

- 1.6 Dar orden de partida a una segunda unidad.

- 1.7 Sincronizar segunda unidad.

- 1.8 Coordinar con COR Sur Energización de circuito Antuco Charrúa N°3.

2. CONDICIÓN N°2:

- 2.1 Barra 220 kV S/E Antuco desenergizada.

- 2.2 Barra 220 KV S/E Charrúa desenergizada

- 2.3 Barra 220KV S/E El Toro desenergizada.

- 2.4 Barra de servicios auxiliares 13,8 kV desenergizada.

- 2.5 Unidades de Central El Toro en giro y /o en proceso de detención.

- 2.6 Unidades de Central Antuco en giro y /o en proceso de detención.

- 2.7 Central Abanico sin SS/AA.

ACCIONES

- 2.1 Abrir 52J3, 52J4, 52J5 Antuco Charrúa 1, 2,3.

- 2.2 Abrir 52J1 y 52J2 El Toro Antuco 1 y 2.

- 2.3 Verificar en servicio del grupo de emergencia Sala de Comando.

- 2.4 Verificar en servicio del grupo de emergencia Caverna de Válvulas.

- 2.5 Central Antuco espera Energización SS/AA desde Central El Toro.

- 2.6 Energizar las celdas de 13,8 kV en Central Antuco cerrando el interruptor 52 C3.

- 2.7 Normalizar las barras de distribución de fuerza y de unidades en Central Antuco.

- 2.8 Dar orden de partida a una unidad en Central Antuco.

- 2.9 Coordinar con COR Sur energización Barra 220 KV S/E Antuco.

- 2.10 Dar orden de partida a una segunda unidad.

- 2.11 Sincronizar segunda unidad.

- 2.12 Coordinar con COR Sur Energización de circuito Antuco Charrúa N°3.

_____________________                                    ________________________

Víctor Sáez Alveal			     	        Eduardo Pérez Varas

Responsable Operación 	                             Hydro Business Unit South

B.U. SUR