1.- OBJETIVO Establecer las maniobras necesarias para realizar prueba locales (trimestrales) de cierre contra barra muerta con partida autónoma en Central Cipreses y Central ODA retirada de servicio solo para prueba U3. 2.- CONDICIONES PREVIAS - Poner en vigencia solicitudes de desconexión Cipreses y ODA. - Poner en vigencia SODI otras empresas Despacho Maule (Emelectric) - Verificar personal para limpieza de rejas en ODA - Dar aviso de corte energía a Carabineros Retén la Mina - Dar aviso corte energía a Casino y Población Cipreses - Verificar SS/AA de C. Isla alimentados de U1 ó U2 de Isla - Unidad N° 1 de Cipreses “Lista para partir” - Unidad N° 2 de Cipreses “Lista para partir” - Unidad N° 3 de Cipreses “Lista para partir” 3.- MANIOBRAS DE PREPARACIÓN LUGAR MANIOBRA CONFIRMACIÓN 3.1 Comando Abrir 52B3 Cipreses.  3.2 SCADA Cerrar 52B1 Isla (alimentar BT Maule)  3.3 Sala G.E. Verificar Grupo Emergencia listo para partir  3.4 Comando Abrir 52SA1 y 52SA2 (pérdida de SS/AA)  3.5 Sala G.E. Verificar Grupo Emergencia en servicio  3.6 Sala Reyrolle Verificar abierto 52SA  3.7 Sala Reyrolle Cerrar interruptor 52GE (grupo emergencia)  3.8 Sala Reyrolle Verificar tensión barra de 400 V en ±380 Volts.  3.9 S/E Cipreses Abrir 52AT1 Unidad 1 Cipreses  3.10 S/E Cipreses Abrir 52AT2 Unidad 2 Cipreses  4. PRUEBA UNIDAD 1 * 4.1 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad 1  4.2 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  4.3 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV en 0 kV (pantalla control unidad) 

* 4.4 Piso Ppal. .Dar orden de cierre a interruptor 52G1, con dispositivo cierre a distancia  4.5 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV (pantalla control unidad)  4.6 SCADA Dar orden de detención a Unidad 1 Cipreses  * 4.7 SCADA Verificar Apertura de 52G1  5.- PRUEBA UNIDAD 2 * 5.1 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad 2  5.2 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  5.3 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV en 0 kV (Pantalla control unidad)  * 5.4 Piso Ppal. Dar orden de cierre a interruptor 52G2, con dispositivo cierre a distancia  5.5 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV (Pantalla control unidad)  5.6 SCADA Dar orden de detención a Unidad 2 Cipreses  * 5.7 SCADA Verificar Apertura de 52G2  6.- PRUEBA UNIDAD 3 * 6.1 SCADA Detener central ODA (verificar cierre válv. Mariposa)  * 6.2 S/E Cipreses Abrir 52AT3 Unidad 3 Cipreses  6.3 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV en 0 kV (Pantalla control unidad)  * 6.4 SCADA Dar orden de partida sin sincronización Unidad 3  6.5 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  * 6.6 Piso Ppal. Dar orden de cierre a interruptor 52G3, con dispositivo cierre a distancia  6.7 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV (Pantalla control unidad)  6.8 SCADA Dar orden de detención a Unidad 3 Cipreses  * 6.9 SCADA Verificar Apertura de 52G3 

7.- MANIOBRAS DE NORMALIZACIÓN 7.1 S/E Cipreses Cerrar 52AT1 Unidad N°1 Cipreses  7.2 S/E Cipreses Cerrar 52AT2 Unidad N°2 Cipreses  7.3 S/E Cipreses Cerrar 52AT3 Unidad N°3 Cipreses  7.4 Comando Verificar cerrado 52BT1 ó 52BT2  7.5 Sala Reyrolle Abrir 52GE (grupo electrógeno)  7.6 Comando Cerrar 52SA1 y 52SA2 (recuperación SS/AA)  * 7.7 Comando Dar orden de partida unidad Central ODA  7.7 Sala G.E. Verificar detención grupo emergencia  7.8 SCADA Abrir 52B1 de Central Isla  7.9 Comando Cerrar 52B3 en Cipreses (alimentación B/T Maule)  7.10 SCADA Verificar Unidad N°1 “Lista para partir”  7.11 SCADA Verificar Unidad N°2 “Lista para partir”  7.12 SCADA Verificar Unidad N°3 “Lista para partir”  7.13 Comando Dar aviso a CCG del término de pruebas y cancelar solicitudes de desconexión. 7.14 Comando Dar aviso a Despacho Maule término de pruebas y cancelar SODI otras empresas (EMELECTRIC)  *: Registro de tiempos

Claudio Helfmann Soto

Head of Hydro Business Unit center Maule