1.- OBJETIVO Establecer las maniobras necesarias para realizar prueba de partida autónoma y cierre contra barra muerta con unidades de la central Cipreses. 2.- CONDICIONES PREVIAS - Verificar SS/AA de C. Isla alimentados de U1 ó U2 de Isla - Avisar a CCG del comienzo de las pruebas y pedir vigencia de la Solicitud de desconexión por Unidad N°1 de Cipreses. 3.- MANIOBRAS DE PREPARACIÓN LUGAR MANIOBRA CONFIRMACIÓN 3.1 Comando Verificar abierto 52BT1  3.2 Comando Verificar cerrado 52BT2  3.2 Comando Abrir 52B1 Maule-Talca (pérdida SS/AA V4)  3.2 Sala Reyrolle Verificar abierto 52SA  3.3 Sala Reyrolle Verificar abierto o abrir 52SA3  3.4 Sala Reyrolle Verificar abierto o abrir 52SA4  3.5 Sala Reyrolle Cerrar interruptor 52GE (grupo emergencia)  4.- PARTIDA MANUAL GRUPO DE EMERGENCIA Cuando se pierda la alimentación de los SS/AA, se esperarán 5 segundos y se dará partida al G.E. 4.1 Sala G.E. Poner en servicio Grupo de Emergencia  4.2 Sala G.E. Cerrar interruptor 52G.  4.3 Sala Reyrolle Verificar tensión barra de 400 V en ±380 Volts.  5. PRUEBA CON UNIDAD 1 5.1 S/E Cipreses Abrir 52AT1  5.2 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°1  5.3 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  5.4 Piso Ppal. Dar orden de cierre a 52G1  5.5 SCADA Verificar tensión en barra 13,8 kV.  5.6 Comando Informar a CCG., que la prueba de unidad 1 estaría realizada, unidad disponible y cancelar la SD. 

6. PRUEBA CON UNIDAD 2 6.1 Comando Solicitar la vigencia de la SD. por la Unidad N°2  6.2 Comando Realizar cambio de SS/AA en 13,8 kV, de 52BT2 a 52BT1  6.3 S/E Cipreses Abrir 52AT2  6.4 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°2  6.5 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  6.6 Piso Ppal. Dar orden de cierre a 52G2  6.7 SCADA Verificar tensión en barra 13,8 kV.  6.8 Comando Informar a CCG., que la prueba de unidad 2 estaría realizada, unidad disponible y cancelar la SD.  7. PRUEBA CON UNIDAD 3 7.1 Comando Solicitar la vigencia de la SD. por la Unidad N°3  7.2 SCADA Retirar del servicio unidad de ODA  7.3 S/E Cipreses Abrir 52AT3  7.4 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°3  7.5 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  7.6 Piso Ppal. Dar orden de cierre a 52G3  7.7 SCADA Verificar tensión en barra 13,8 kV.  7.8 Comando Informar a CCG., que la prueba de unidad 3 estaría realizada, unidad disponible y cancelar la SD.  8.- MANIOBRAS DE NORMALIZACIÓN 8.1 Comando Cerrar 52B1 Maule-Talca  8.2 Sala Reyrolle Abrir 52GE  8.2 Sala Reyrolle Cerrar 52SA3 ó 52SA4  8.3 Sala Reyrolle Verificar tensión normal en barra de 400V  8.4 Sala G.E. Abrir 52G  8.6 Sala G.E. Dar orden de detención grupo de emergencia 

Claudio Helfmann Soto

Head of Hydro Business Unit center Maule