# 1.-	OBJETIVO:

La presente Guía indica los procedimientos a seguir según el tipo de falla que se presente.

(Tener presente que el El COZ Sur actuará como COR dependiente del CDC para coordinar la recuperación del área Biobío.)

# 2.- 	RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad del mantenedor-operador de turno su conocimiento y aplicación.

# 3.- 	NORMA:

3.1. FALLA TIPO 1

CONSECUENCIAS DE LA FALLA:

- Las barras de cada una de las Centrales están sin tensión

- Las centrales Antuco y el Toro se encuentran con sus unidades fuera de sincronismo, en proceso de detención y sus servicios auxiliares des energizados.

Central Abanico con sus unidades fuera de sincronismo y alimentando los Servicios Auxiliares en 13,8 KV hacia Central El Toro y Central Antuco.

VERIFICACIONES

- C. Abanico:

- Línea 154 KV Abanico Charrúa abierta.

- Interruptor 52 A2 ABIERTO

- Barra 154 KV desenergizada

- Interruptores 52 AT4, 52 AT1 y 52 AT3 cerrados.

- Barra de servicios auxiliares 13,8 KV energizada

Unidades que se encontraban en servicio quedan girando excitadas.

Verificar cerrados los Interruptores 52C1 y/o 52C4 barra de servicios auxiliares de 13,8KV C Abanico, de acuerdo con Orden de Operación ATA-8.

Verificar cerrados los interruptores 52C2 alimentación de servicios auxiliares Central Antuco desde C Abanico y/o 52C5 alimentación de servicios auxiliares de Central El Toro desde C Abanico

- C El Toro:

- Línea 220 KV Antuco El Toro 1 y 2 abiertas, (Lo normal es que estas queden cerradas al igual que sus interruptores)

- Interruptores de línea 52J1 y 52 J2 abiertos

- Barra 220 KV desenergizada.

- Barra de servicios 13,8 KV auxiliares energizada

Unidades de Central el Toro en giro y /o en proceso de detención.

El Operador desde C Antuco verifica alimentación normal de servicios auxiliares de C El Toro, de acuerdo con Orden de Operación ATA-8.

- C Antuco:

- Línea 220 KV Antuco Charrúa 1, 2, 3 abiertas.

- Interruptores de línea 52J3, 52J4, 52J5 abiertos.

- Barra 220KV desenergizada.

- Barra de servicios auxiliares 13,8 KV energizada

- Unidades de Central Antuco quedan en giro y/o en proceso de detención.

El mantenedor-operador en Central Antuco verifica alimentación normal de servicios auxiliares en Central Antuco y Central el Toro, de acuerdo con Orden de Operación

ATA-8.

MANIOBRAS:

3.1.1. El mantenedor-operador debe verificar la apertura de las líneas entre Central Antuco y Charrúa, en caso contrario debe proceder a su apertura, siempre y cuando no tenga tensión en la barra de 220KV en la S/E Antuco, al objeto de iniciar a la brevedad el plan particular de recuperación de servicio de las Centrales del Laja.

3.1.2. El mantenedor-operador inicia la secuencia de partida de una unidad de Central El Toro y una unidad de Central Antuco. (Hay que considerar que el tiempo de partida de una unidad del Toro que se encontraba fuera de servicio es de 8 minutos, y el de una unidad que se encontraba en servicio es de 43 minutos, 35 en llegar a cero rpm más 8 de partida; En el caso de Antuco la partida desde cero rpm toma 7 minutos y su desaceleración toma 55 minutos).

3.1.3. Energiza la barra 220KV en S/E el Toro cerrando el Interruptor de la unidad correspondiente contra barra desenergizada.

3.1.4. Se da orden de partida a una segunda unidad de central el Toro

3.1.5. Energiza la línea de 220 KV el Toro Antuco 1 o 2, cerrando el Interruptor 52JT1 y/o 52 JT2. (Siempre y cuando estas se hayan abierto producto del colapso del sistema, de lo contrario continuar con el punto 3.1.9)

3.1.6. Energiza la barra 220KV en S/E Antuco cerrando el Interruptor 52J1 o 52J2.

3.1.7. Se da orden de partida a una segunda unidad de Central Antuco.

3.1.8. Nota: La recuperación del esquema en estas circunstancias puede arrojar dos posibilidades:

3.1.8.1. Se recupera primero Central Antuco y energiza su S/E, alimentando las líneas Antuco-El Toro para energizar la S/E El Toro y permitir la sincronización de una unidad de Central el Toro.

3.1.8.2 Se recupera primero una unidad de central El Toro, energiza su S/E, alimentando las líneas El Toro-Antuco, para energizar la S/E Antuco y permitir la sincronización de una unidad de Central Antuco.

3.1.9. Una vez sincronizadas las unidades el mantenedor-operador informa al COR SUR que tiene la barra energizada de S/E Antuco y está en condiciones de energizar las líneas Antuco Pangue Charrúa N°3 de acuerdo con el Plan general de recuperación de servicios Zona Sur, Área Biobío.

3.1.10. Se da orden de partida a una tercera unidad de Central El Toro.

3.1.11. Se normalizan los servicios auxiliares en Central Antuco de acuerdo con la orden de Operación F-3.

3.1.12. Se normalizan los servicios auxiliares en Central El Toro de acuerdo con la orden de Operación F-1.

3.1.13. Se da orden de partida a una cuarta unidad de Central El Toro.

3.1.14. Central Abanico prepara una segunda unidad para sincronizar, a la espera de la energización por parte de Charrúa de la línea y de la barra de 154 KV, según orden de Operación B-5 de C Abanico.

Si Charrúa no puede energizar la Línea, C Abanico se preparará para energizar la barra y la línea de acuerdo con la orden de Operación B-5 de C Abanico.

3.2. FALLA TIPO 2

CONSECUENCIAS DE LA FALLA

- Las barras de cada una de las Centrales están sin tensión

- Las centrales Antuco y el Toro se encuentran con sus unidades fuera de sincronismo, en proceso de detención y sus servicios auxiliares des energizados.

- Central Abanico con sus unidades girando y excitadas.

- No es posible alimentar los servicios auxiliares de las Centrales Antuco y /o el Toro desde C Abanico.

VERIFICACIONES:

- C. ABANICO

- Línea 154 KV Abanico Charrúa abierta.

- Interruptor 52 A2 ABIERTO

- Barra 154 KV desenergizada

- Interruptores 52 AT4, 52 AT1 y 52 AT3 cerrados

- Barra de servicios auxiliares 13,8 KV desenergizada

- Unidades que se encontraban en servicio quedan girando excitadas.

- C. ANTUCO

- Línea 220 KV Antuco Charrúa 1, 2, 3 abiertas

- Interruptores de línea 52J3, 52J4, 52J5 abiertos.

- Barra 220kv desenergizada.

- Barra de servicios auxiliares 13,8 kv desenergizada

- Unidades de Central Antuco quedan en giro y/o en proceso de detención.

- C.  El Toro

- Línea 220 kv Antuco El toro 1 y 2 abiertas. (Lo normal es que estas quedan cerradas, al igual que sus interruptores)

- Interruptores de línea 52J1 y 52 J2 abiertos.

- Barra 220 kv desenergizada.

- Barra de servicios 13,8 kv auxiliares desenergizada

- Unidades de central el toro en giro y /o en proceso de detención.

##### MANIOBRAS:

3.2.1 El mantenedor-operador debe verificar la apertura de las líneas entre C. Antuco y Charrúa, en caso contrario debe proceder a su apertura, siempre y cuando no tenga tensión en la barra de 220kv en la S/E Antuco, al objeto de iniciar a la brevedad el plan particular de recuperación de servicio de las centrales del laja. A través de una partida negra con Central El Toro.

3.2.1.1 El mantenedor-operador debe verificar la entrada en servicio de los grupos de emergencia de:

3.2.1.1.1 Casa de máquinas, se energiza barra MGF de la unidad seleccionada

3.2.1.1.2. Sala de mando, se energiza barra de alimentación permanente

3.2.1.1.3. Caverna de válvulas,  se energiza barra de alimentación permanente.

3.2.2. Verificar la energización automática de la barra MGF de unidad con el G.E. de casa de máquinas. Si la secuencia automática no ha operado, debe solicitar la presencia del ayudante de operación en caverna de máquinas, para pasar el control del G.E. a manual y energizar la barra de la unidad.

3.2.3. Dar orden de partida en control automático a la unidad disponible

3.2.4. Energizar un transformador regulador TREG N°1 o TREG N°2

3.2.5 Normalizar los servicios auxiliares de la caverna de máquinas desde la unidad cerrando el interruptor 52G correspondiente

3.2.6. Normalizar los servicios auxiliares del edificio de mando desde la caverna de máquinas a través del interruptor 52C3 y 52C8 en edificio de mando.

3.2.7. En edificio de mando cerrar la alimentación en 13,8 kv a los servicios auxiliares hacia Central Antuco desde C El Toro. Interruptor 52 C10

3.2.8. Energizar las celdas de 13,8 kv en C Antuco cerrando el interruptor 52 C3.

3.2.9. Normalizar las barras de distribución de fuerza y de unidades en C Antuco

3.2.10. Dar orden de partida a una Unidad en C Antuco

3.2.11. Energizar la barra de 220 KV de S/E El Toro en comando Antuco

3.2.12. Energizar circuito 220 KV El Toro Antuco 1, cerrando el interruptor 52 J1 en comando Antuco. (Esto siempre y cuando se hayan abierto, de lo contrario pasar al punto 3.2.15)

3.2.13. Energizar La S/E Antuco 220 KV, cerrando el interruptor 52 J2 en comando Antuco. (Esto siempre y cuando se hayan abierto, de lo contrario pasar al punto 3.2.15)

3.2.14. Sincronizar una Unidad de Antuco en S/E Antuco

Sincronizadas las unidades el Operador informa al COR SUR que tiene la barra energizada y está en condiciones de energizar las líneas respectivas de acuerdo con el Plan general de recuperación de servicios Zona Sur, Área Biobío

# 4.-	APLICACIÓN:

Esta Orden de Operación se aplica en la Central ANTUCO perteneciente a la BU SUR – Laja.

# 5.- 	VIGENCIA:

Esta Orden de Operación entra en vigor desde la fecha indicada en el encabezado.

# 6.-	 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Teléfonos de contacto.

COR

Operacional: 8841

CTC	        382376

COT   CTC: 892-6508586

892-4677153

892-4677070

892-4677190

CDC CTC:    892-3805670

892-3805671

892-3805672

COE   Hot Line

Planta interna 3997

3998

3999

CTC	         892-2229139

892-2227981

892-6309926

892-6309265

7.- 	INTERPRETACIÓN:

En caso de requerirse la interpretación de la presente Orden de Operación, se solicitará esta colaboración al jefe de la BU SUR.

8.- 	APROBACIÓN:

| Redactado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| VICTOR SAEZ A. | ANDRES BASSO C. | EDUARDO PEREZ V. |
| Head Plant Unit Laja | Jefe de O & M. | Hydro Business Unit South |
| Centrales Hidráulicas Laja y Biobío. |  |  |