1.-    OBJETIVO:

La presente Orden de Operación tiene por objetivo, que los Operadores puedan dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6– 11 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, en el cual se establece que con posterioridad a un Apagón Total o Parcial, las Centrales generadoras deberán suministrar la potencia activa y reactiva necesaria para energizar los SS/AA, las barras principales y abastecer la demanda del SEN de una manera segura y organizada, restableciendo el suministro eléctrico en el menor tiempo posible, iniciando las acciones con la Partida Autónoma de las unidades generadoras disponibles, continuando con la reconstrucción de la estructura topológica de cada isla hasta su posterior vinculación con el resto del SEN.

2.-    RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad del Responsable de Operación Biobío, su divulgación, actualización y aplicación. Será responsabilidad de Operadores dar cumplimiento a lo establecido en esta Orden de Operación.

3.-    NORMAS:

3.1.- DEFINICIONES

3.1.1.-  Nomenclatura.

DO      : Dirección de Operación.

CDC   : Centro de Despacho y Control del CEN.

PRS    : Planes de Recuperación de Servicio.

PPRS : Planes Particulares de Recuperación de Servicio.

CC      : Centro de Control.

COR   : Centro de Operación Regional.

COZ   : Centro de Operación Zonal.

CCG   : Centro de Control de Generación de Endesa.

3.1.2.-  Apagón Total: Desmembramiento incontrolado del SEN que conduce a una pérdida sustancial del suministro eléctrico. Por sustancial, se entenderá la pérdida mayor o igual a un 70 % de la demanda del SEN previo al desmembramiento.

3.1.3.- Apagón Parcial: Desmembramiento incontrolado del SEN que conduce a la formación de Islas Eléctricas, con una pérdida menor a un 70 % de la demanda del SEN, por un periodo mayor a 30 minutos.

3.1.4.-  Se entenderá por “Perdida Total de Servicio en una Central” cuando las unidades generadoras han salido de sincronismo, los SS/AA se han desenergizado y no hay tensión en las barras ni en líneas primarías. (Capítulo N °2, Publicación N °3 del manual de Operación).

3.1.5.-  Se entenderá por “Perdida Total de Servicio en una  Zona o Área”, cuando en una zona o área no hay tensión en las barras principales de las subestaciones y líneas de transmisión (500 – 220 – 154 - 110 y 66 kv.). Esta condición deberá ser confirmada con el CCG -Enel.

3.1.5.-  Para los fines de recuperación del servicio, el SEN se ha dividido en cuatro (4) Zonas:

- Centro  Operación Zonal Norte de Transelec como COR NORTE.

- Centro  Operación de Gener como COR QUINTA REGIÓN.

- Centro  Operación Zonal Centro de Transelec como COR CENTRO.

- Centro de Operación Zonal Sur de Transelec como COR SUR.

3.1.6.-  El COR que coordina las maniobras para la aplicación de los Planes de Recuperación de Servicio de las Centrales del Biobío corresponde al Centro de Operación Regional Sur, en adelante el COR SUR.

4.- PROCEDIMIENTO:

4.1.- Verificar la condición de pérdida de servicio, de acuerdo a lo señalado en el Plan General de Recuperación de Servicio, emitido por el Coordinador. Aislarse del sistema abriendo o verificando abiertos los siguientes interruptores:

- Central Pangue: Interruptores  52J1, 52J2, 52J3, 52J4.

- Central Ralco: Interruptores  52J1, 52J2, 52J3, 52J4.

- Central Palmucho: Interruptores 52JT, 52BT.

4.3.- En Comando Ralco, verificar abierta o abrir válvula DN 2400 para evacuar caudal ecológico en Ralco.

4.4.- Recuperar los SS/AA de cada central por medios propios. Si esto no es posible, se deberá esperar que COR SUR energice desde el exterior línea 66 Kv Los Ángeles – Pangue y recuperar SS/AA Pangue, o bien energización de Circuito Ralco – Charrúa N °2 para recuperar SS/AA de Ralco y Palmucho.

4.5.- Verificar alarmas y protecciones operadas. Sólo se podrá reponer para el servicio una unidad, cuando se halla conocida la causa que produjo la desconexión y la posterior solución de la falla.

4.6.- Cada vez que opere un relé de reposición manual (86D, 86U y 86V), se deberá realizar una revisión del equipo o instalación para establecer la causa que las hizo operar. Se deberá proceder de la siguiente forma para proceder a su normalización:

- Relé 86 V: Dejar registro en bitácora de la hora y causa de la operación. Operador de Turno puede autorizar su normalización.

- Relés 86U y 86D: Dejar registro en bitácora de la hora y causa de la operación. Personal de mantenimiento determinarán si el equipo o Instalación puede ser puesta en servicio nuevamente. El Jefe de BU autoriza su normalización.

4.7.- Una vez que la Central se encuentre aislada del sistema, se hayan verificado las protecciones operadas, recibido la autorización del Jefe de BU para rearmar los relés maestros (86D, 86U), recuperado los SS/AA y las condiciones de arranque cumplidas, se procederá a Coordinar la aplicación de los Planes Particulares de Recuperación de Servicio con el COR SUR, de acuerdo a lo indicado en Guía de Maniobras:

    - AT - 01: RECUPERACION DE SERVICIO RALCO.

    - AT - 01: RECUPERACION DE SERVICIO PANGUE.

    - AT - 01: RECUPERACION DE SERVICIO PALMUCHO.

    - D - 32: PARTIDA DE UNIDAD N °1 CON LINEA MUERTA (CIRCUITOS RALCO - CHARRUA ABIERTOS EN AMBOS EXTREMOS).

    - D – 33: PARTIDA DE UNIDAD N °2 CON LINEA MUERTA (CIRCUITOS RALCO - CHARRUA ABIERTOS EN AMBOS EXTREMOS).

5.-   VIGENCIA:

Esta Orden de Operación entra en vigencia a partir de  mayo  de 2019.

6.-	   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

6.1.- Plan General de Recuperación de Servicio emitido por la dirección de Operación del CEN, en abril de 2019.

7.-   INTERPRETACIÓN:

En caso de requerirse la interpretación de la presente Orden de Operación, se

solicitará esta colaboración al  Jefe de BU Sur..

| - FRANCISCO CAMARADA U |  | - ANDRÉS BASSO C |
| --- | --- | --- |
| - RESPONSABLE DE OPERACIÓN - CENTRALES DEL BIOBÍO |  | - JEFE DE O&M - BU SUR |