1.- OBJETIVO Establecer las maniobras necesarias para realizar prueba de partida autónoma y cierre contra sección 1 barra de 154 kV sin tensión, con unidades 1 y 2 de central Cipreses. 2.- CONDICIONES PREVIAS - Verificar SS/AA de C. Isla alimentados de U1 ó U2 de Isla - Avisar a CCG del comienzo de las pruebas y pedir vigencia de la S.D. por Unidad N°1 y 2 de Cipreses y S.I. 52A3. 3.- MANIOBRAS DE PREPARACIÓN LUGAR MANIOBRA CONFIRMACIÓN 3.1 Comando Abrir 52B3 en Cipreses  3.2 Comando Cerrar 52B1 en Isla, para alimentar BT Maule.  3.3 SCADA Retirar del servicio unidad 1 de Cipreses  3.4 SCADA Retirar del servicio unidad 2 de Cipreses  3.5 Comando Abrir 52BT1 y 52BT2  4- PARTIDA MANUAL GRUPO DE EMERGENCIA 4.1 Sala G.E. Poner en servicio Grupo de Emergencia  4.2 Sala G.E. Cerrar interruptor 52G.  4.3 Sala Reyrolle Verificar abierto 52SA  4.4 Sala Reyrolle Verificar abierto o abrir 52SA3  4.5 Sala Reyrolle Verificar abierto o abrir 52SA4  4.6 Sala Reyrolle Cerrar interruptor 52GE (grupo emergencia)  4.7 Sala Reyrolle Verificar tensión barra de 400 V en ±380 Volts.  5. MANIOBRAS EN S/E CIPRESES, avisar al COZ Centro, vigencia SODI 5.1 S/E Cipreses Abrir y bloquear 52 AS  5.2 S/E Cipreses Abrir y bloquear 89 AS – 1  5.3 S/E Cipreses Abrir y bloquear 52 A1  5.4 S/E Cipreses Abrir y bloquear 89 A1– 1  5.5 S/E Cipreses Verificar cero tensión en sección 1 de 154 kV 

6. TRANSFERENCIA DE INTERRUPTOR 52 A3 S/E CIPRESES 6.1 S/E Cipreses Verificar abiertos 89A1-3, 89A2-3, 89AT1-3, 89AT2-3 89AT3-3 y 89A4-3, 89A3-3 y 89AR-2  6.2 S/E Cipreses Cerrar 89 AR-2  6.3 S/E Cipreses Cerrar 89 A3-3  6.4 S/E Cipreses Cerrar 89AR-1  6.5 S/E Cipreses Pasar switch de transferencia 52 A3 a posición Intermedia  6.6 S/E Cipreses Cerrar 52 AR  6.7 S/E Cipreses Abrir 52 A3  6.8 S/E Cipreses Pasar switch de transferencia 52A3 a posición transferido  6.9 S/E Cipreses Abrir 89A3-1  7. PRUEBA CON UNIDAD 1 7.1 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°1  7.2 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  7.3 SCADA Verificar “Tensión barra 13,8 kV” en cero Volts.  7.4 S/E Cipreses Verificar tensión en sección 1 de 154 kV en cero volts.  7.5 Piso Ppal. Dar orden de cierre a 52G1  7.6 SCADA Verificar “Tensión barra 13,8 kV” (apróx. en 13,8 kV)  7.7 S/E Cipreses Verificar tensión en barra 154 kV (apróx. en 154 kV)  7.8 SCADA Detener Unidad N°1  8. PRUEBA CON UNIDAD 2 8.1 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°2  8.2 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  8.3 SCADA Verificar “Tensión barra 13,8 kV” en cero Volts.  8.4 S/E Cipreses Verificar tensión en sección 1 de 154 kV en cero volts.  8.5 Piso Ppal. Dar orden de cierre a 52G2  8.6 SCADA Verificar “Tensión barra 13,8 kV” (apróx. en 13,8 kV)  8.7 S/E Cipreses Verificar tensión en barra 154 kV (apróx. en 154 kV)  8.8 SCADA Detener Unidad N°2 

9.- MANIOBRAS DE NORMALIZACIÓN SS/AA 9.1 Comando Cerrar 52BT1 ó 52BT2  9.2 Sala Reyrolle Abrir 52GE  9.3 Sala Reyrolle Cerrar 52SA3 ó 52SA4  9.4 Sala Reyrolle Verificar tensión normal en barra de 400V  9.5 Sala G.E. Abrir 52G  9.6 Sala G.E. Dar orden de detención grupo de emergencia  9.7 SCADA Abrir 52B1 de Central Isla  9.8 Comando Cerrar 52B3 en Cipreses 10. DESTRANSFERENCIA DE INTERRUPTOR 52 A3 S/E CIPRESES Informar al CCG y COZ Centro del inicio de la normalización de las maniobras 10.1 S/E Cipreses Verificar abierto 52A3  10.2 S/E Cipreses Cerrar 89A3-1  10.3 S/E Cipreses Pasar switch de transferencia 52A3 a posición Intermedia  10.4 S/E Cipreses Cerrar 52A3  10.5 S/E Cipreses Abrir 52AR.  10.6 S/E Cipreses Pasar switch de transferencia 52A3 a posición Normal  10.7 S/E Cipreses Abrir 89 AR-1  10.8 S/E Cipreses Abrir 89 A3-3  10.9 S/E Cipreses Abrir 89 AR-2  11.- NORMALIZACION SECCIÓN 1 EN S/E CIPRESES 11.1 S/E Cipreses Cerrar 89 A1-1  11.2 S/E Cipreses Cerrar 52 A1, verificar tensión en barra de 154 kV  11.3 S/E Cipreses Desbloquear y cerrar 89 AS-1  11.4 S/E Cipreses Cerrar 52 AS  11.5 Comando Informar a CCG., que las pruebas estarían realizadas y las unidades disponibles, cancelar las SD’s. Y la S.I. 11.6 Comando Informar al COZ, que las pruebas estarían realizadas y cancelar SODI 

Claudio Helfmann Soto

Head of Hydro Business Unit center Maule