1.- OBJETIVO Establecer las maniobras necesarias para realizar prueba de cierre contra barra muerta con partida autónoma en central Cipreses con central ODA retirada del servicio sólo para prueba de Unidad 3. 2.- CONDICIONES PREVIAS - Poner en vigencia solicitudes de desconexión de Cipreses y ODA. - Verificar SS/AA de C. Isla alimentados de U1 ó U2 de Isla - Unidad N° 1 de Cipreses “Lista para partir” - Unidad N° 2 de Cipreses “Lista para partir” - Unidad N° 3 de Cipreses “Lista para partir” 3.- MANIOBRAS DE PREPARACIÓN LUGAR MANIOBRA CONFIRMACIÓN 3.1 Comando Abrir 52B3 Cipreses.  3.2 SCADA Cerrar 52B1 Isla (alimentar BT Maule)  3.3 Comando Abrir 52SA1 y 52SA2 (pérdida de SS/AA)  3.4 Sala G.E. Verificar en servicio Grupo de Emergencia  3.5 Sala Reyrolle Verificar abierto 52SA  3.6 Sala Reyrolle Cerrar interruptor 52GE (grupo emergencia)  3.7 Sala Reyrolle Verificar tensión barra de 400 V en ±380 Volts.  3.8 S/E Cipreses Abrir 52AT1 Unidad N°1 Cipreses  3.9 S/E Cipreses Abrir 52AT2 Unidad N°2 Cipreses  4. PRUEBA UNIDAD 1 4.1 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°1  4.2 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  4.3 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV en 0 kV (pantalla control unidad)  4.4 Comando Informar a CCG que se procederá a cerrar 52G1  4.5 Piso Ppal. Dar orden cierre a interruptor 52G1(botonera o palanca)  4.6 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV (pantalla control unidad)  4.7 SCADA Dar orden de detención a Unidad N°1 de Cipreses  4.8 SCADA Verificar Apertura de 52G1 

5.- PRUEBA UNIDAD 2 5.1 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°2  5.2 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  5.3 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV en 0 kV (Pantalla control unidad)  5.4 Comando Informar a CCG que se procederá a cerrar 52G2  5.5 Piso Ppal. Dar orden de cierre al interruptor 52G2 (switch)  5.6 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV (Pantalla control unidad)  5.7 SCADA Dar orden de detención a Unidad N°2 de Cipreses  5.8 SCADA Verificar Apertura de 52G2  6.- PRUEBA UNIDAD 3 6.1 SCADA Detener central ODA (verificar cierre válv. Mariposa)  6.2 S/E Cipreses Abrir 52AT3 Unidad 3 Cipreses  6.3 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV en 0 kV (Pantalla control unidad)  6.4 SCADA Dar orden de partida sin sincronización a Unidad N°3  6.5 SCADA Verificar unidad lista para sincronización  6.6 Comando Informar a CCG que se procederá a cerrar 52G3 6.7 Piso Ppal. Dar orden de cierre al interruptor 52G3 (switch)  6.7 SCADA Verificar tensión barra 13.8 kV (Pantalla control unidad)  6.8 SCADA Dar orden de detención a Unidad N°3 de Cipreses  6.9 SCADA Verificar Apertura de 52G3 

7.- MANIOBRAS DE NORMALIZACIÓN 7.1 S/E Cipreses Cerrar 52AT1 Unidad N°1 Cipreses  7.2 S/E Cipreses Cerrar 52AT2 Unidad N°2 Cipreses  7.3 S/E Cipreses Cerrar 52AT3 Unidad N°3 Cipreses  7.4 Comando Verificar cerrado 52BT1 ó 52BT2  7.5 Sala Reyrolle Abrir 52GE (grupo electrógeno)  7.6 Comando Cerrar 52SA1 y 52SA2 (recuperación SS/AA)  7.7 Comando Poner en servicio central ODA  7.7 Sala G.E. Verificar detención grupo emergencia  7.8 SCADA Abrir 52B1 de C. Isla  7.9 Comando Cerrar 52B3 en Cipreses (alimentación B/T Maule)  7.10 SCADA Verificar Unidad N°1 “Lista para partir”  7.11 SCADA Verificar Unidad N°2 “Lista para partir”  7.12 SCADA Verificar Unidad N°3 “Lista para partir”  7.13 Comando Dar aviso a CCG del término de las pruebas y cancelar solicitudes de desconexión. 

Claudio Helfmann Soto

Head of Hydro Business Unit center Maule