## Definiciones
Nombre de Celda | Descripción
Relé | Marca y modelo del relé auditado (ejemplo: SEL351R, Form F5, Siemens 7SJ622, GE IAC51A, etc.)
Paño(s) | Corresponde al nombre codificado del paño al cual se asocia el relé auditado (por ejemplo: B1, C3, etc). En el caso de un relé diferencial se asocian los paños en que se realiza la apertura del interruptor (por ejemplo: BT1-ET1)
ID Infotécnica | Es el código ID con el cual se identifica a la instalación protegida en la plataforma Infotécnica.
Clasificación del Hallazgo | En esta celda está disponible la siguiente lista de clasificación: Verificación DUF / Verificación ECAP / Ver. Coor. de Protecciones / Ver. Tiempo Máx. Actuación / Ver. Acceso, Registro y Sinc. / Prueba Oper. de Protección / Prueba Apert. Interruptor / Prueba Estabilidad 87T / Prueba Pendiente / Servicios Auxiliares CA-CC / Limpieza, roedores, etc.
Descripción del Hallazgo | Corresponde a la descripción detallada del hallazgo, especificando el incumplimiento normativo si corresponde e indicando el riesgo de las consecuencias potenciales en caso de no realizar una acción correctiva
Acción Correctiva del Hallazgo | Corresponde a la descripción de la acción correctiva que permite eliminar el riesgo de las consecuencias potenciales indicadas en el campo "Descripción del Hallazgo"
Calificación | En esta celda está disponible la siguiente lista de calificación: - Relevante: Corresponde a un hallazgo que potencialmente puede afectar la continuidad de suministro eléctrico de los clientes regulados al producirse una falla en las Instalaciones de Distribución, por lo que requiere ser corregido en el menor plazo posible. Los siguientes hallazgos podrían ser calificados como Relevantes: Ver. Coord. de Protecciones, Ver. Tiempo Máx. Actuación, Prueba Oper. de Protección, Prueba Apert. Interruptor, Prueba Estabilidad 87T, Pruebas Pendientes. - Menor: Todo hallazgo que no califique en categoría "Relevante".
SE SOLICITA NO MODIFICAR EL FORMATO DE LA TABLA DE HALLAZGOS

## Tabla de Hallazgos
|  |  | Verificación DUF |  |  | Relevante
|  |  | Verificación ECAP |  |  | Menor
Ver. Coord. de Protecciones
Ver. Tiempo Máx. Actuación
Ver. Acceso, Registro y Sincr.
Prueba Oper. de Protección
Prueba Apert. de Interruptor
Prueba Estabilidad 87T
Prueba Pendiente
Servicios Auxiliares CA-CC
Limpieza, roedores, etc.
TABLA DE HALLAZGOS
Fecha |  |  | Miércoles, 02-04-2025
Coordinado |  |  | CGE TRANSMISIÓN
Subestación |  |  | Placilla
Informe de Auditoría |  |  | CGE TRANSMISIÓN-RELE-MAY23-PPP-279 Revisión E (de fecha 03.04.2025)
Paño | Relé | ID Infotécnica | Clasificación del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva del Hallazgo | Calificación
C1 | COOPER FORM 5 | 7623 | Limpieza, roedores, etc. | Presencia de panal de avispas al interior de gabinete de protección. | Se recomienda verificar estado interno del equipo de protección. | Menor
C1 | COOPER FORM 5 | 7623 | Verificación DUF | DUF desactualizado para las relaciones de transformación. | Se recomienda actualizar relaciones de transformación en el DUF. | Menor
C1 | COOPER FORM 5 | 7623 | Verificación ECAP | “EAP 02 2015 Placilla Aumento de Potencia v2_Revisado”, no corresponde a lo ajustado en terreno para el paño C1. Además, no se encuentra adjunto en plataforma de Infotécnica. | Se debe actualizar ECAP entregado para el paño C1, ya que no se mencionan todos los ajustes encontrados y se debe adjuntar en plataforma Infotécnica. | Relevante
C1 | COOPER FORM 5 | 7623 | Ver. Acceso, Registro y Sincr. | Equipo no cuenta con sincronización horaria. | Se debe implementar la sincronización horaria vía GPS, ya que incumple con el artículo 3-24 de la NTSyCS. | Relevante
C1 | COOPER FORM 5 | 7623 | Ver. Acceso, Registro y Sincr. | Equipo no cuenta con almacenamiento de eventos oscilográficos. | Se debe implementar el registro y almacenamiento de oscilografías, ya que se incumple con el artículo 1-7.48 de la NTSyCS. | Relevante
C1 | COOPER FORM 5 | 7623 | Ver. Acceso, Registro y Sincr. | Unidad de control cuenta con lógica de fábrica, que permite el correcto disparo de las funciones de protección ajustadas, exceptuando el ajuste de la función SEF para el grupo normal, la cual no permite la habilitación en local, ni por SCADA | Se debe verificar las lógicas asociadas al disparo de la función SEF en grupo normal. | Relevante
C1 | COOPER FORM 5 | 7623 | Prueba Oper. de Protección | Mediante inyección secundaria con equipo COOPER TYPE MET, se obtuvieron tiempos de actuación correctamente efectuados, exceptuando la función SEF, la que, al momento de probarla para el grupo normal, esta no actúa, sobrepasando los 90 segundos para la cual está configurada. A modo de prueba, se activa el grupo alternativo y se ejecuta la función SEF, y esta actúa en el tiempo estipulado, por lo que se encuentra que la función SEF configurada para el grupo normal posee problemas de comunicación al momento de habilitarla o bloquearla en la protección y por SCADA. | Se debe verificar condición de la función SEF para grupo normal. | Relevante
C1 | COOPER FORM 5 | 7623 | Servicios Auxiliares CA-CC | El equipo COOPER FORM 5 del paño C1 dispone de batería propia, la cual posee una tensión de 27,1 [V], lo cual cumple con el voltaje de batería establecido en el manual del fabricante. Se realiza la verificación del estado de esta, mediante le método indicado por el fabricante, el cual es realizar la descarga a través de la botonera, y su resultado es satisfactorio. En relación al banco de baterías de la subestación Placilla (banco que no respalda la protección del paño C1), el documento entregado titulado '9.- SE PLACILLA NOVIEMBRE 2022' corresponde a la pauta de mantenimiento más reciente de dicho banco, el cual presenta observaciones que requieren atención. | Se recomienda atender las verificaciones y correcciones asociadas al banco de baterías. | Menor
C2 | COOPER FORM 6 | 7624 | Prueba Oper. de Protección | Por medio de inyecciones primarias en el equipo de protección, se consideran incorrectos los valores primarios de corrientes en las fases A, B y C, en base al rango de tolerancia indicado por el fabricante.. | Se debe verificar el estado general del relé y/o interruptor del paño. | Relevante
C2 | COOPER FORM 6 | 7624 | Verificación DUF | DUF desactualizado para las relaciones de transformación. | Se recomienda actualizar relaciones de transformación en el DUF. | Menor
C2 | COOPER FORM 6 | 7624 | Verificación ECAP | EAP 02 2015 Placilla Aumento de Potencia v2_Revisado”, no corresponde a lo ajustado en terreno. Por otra parte, el ECAP “Modificación ajustes cabecera Peñuelas 52C2 V1” considera la conexión de la PMGD FV Placilla conectada en el paño C2. | Se debe actualizar ECAP entregado para el paño C2, ya que no se mencionan todos los ajustes encontrados y se debe adjuntar en plataforma Infotécnica. | Relevante
C2 | COOPER FORM 6 | 7624 | Ver. Coord. de Protecciones | La revisión de ajustes ha tenido por finalidad verificar el comportamiento de las protecciones eléctricas asociadas al alimentador C2 de la S/E Placilla. La verificación se ha realizado mediante la modelación de las funciones de protección en la base de datos DIgSILENT considerando los ajustes actuales. Existe un incumplimiento normativo conforme al Art. 5-40, literal e), de la NTSyCS, debido a que uno o más tiempos de paso de coordinación son inferiores a 15 ciclos (300 ms). | Se debe reajustar la o las curvas de las protecciones presentadas en esta sección para cumplir con el tiempo de paso estipulado por la NTSyCS. | Relevante
C2 | COOPER FORM 6 | 7624 | Servicios Auxiliares CA-CC | El equipo COOPER FORM 6 del paño C2 dispone de batería propia, la cual posee una tensión de 27,1 [V], lo cual cumple con el voltaje de batería establecido en el manual del fabricante. Se realiza la verificación del estado de esta, mediante le método indicado por el fabricante, el cual es realizar la descarga a través de la botonera, y su resultado es satisfactorio. En relación al banco de baterías de la subestación Placilla (banco que no respalda la protección del paño C2), el documento entregado titulado '9.- SE PLACILLA NOVIEMBRE 2022' corresponde a la pauta de mantenimiento más reciente de dicho banco, el cual presenta observaciones que requieren atención. | Se recomienda atender las verificaciones y correcciones asociadas al banco de baterías. | Menor
CT | COOPER FORM 6 | No se menciona | Prueba Oper. de Protección | Por medio de inyecciones primarias en el equipo de protección, se consideran incorrectos los valores primarios de corrientes en las fases A, B y C, en base al rango de tolerancia indicado por el fabricante. | Se debe verificar el estado general del relé y/o interruptor del paño. | Relevante
CT | COOPER FORM 6 | No se menciona | Verificación DUF | DUF desactualizado para las relaciones de transformación. | Se recomienda actualizar relaciones de transformación en el DUF. | Menor
CT | COOPER FORM 6 | No se menciona | Verificación ECAP | “EAP 02 2015 Placilla Aumento de Potencia v2_Revisado”, no corresponde a lo ajustado en terreno para el paño CT. Además, no se encuentra adjunto en plataforma de Infotécnica. | Se debe actualizar ECAP entregado para el paño CT, ya que no se mencionan todos los ajustes encontrados y se debe adjuntar en plataforma Infotécnica. | Relevante
CT | COOPER FORM 6 | No se menciona | Ver. Coord. de Protecciones | La revisión de ajustes ha tenido por finalidad verificar el comportamiento de las protecciones eléctricas asociadas a la celda CT de la S/E Placilla. La verificación se ha realizado mediante la modelación de las funciones de protección en la base de datos DIgSILENT considerando los ajustes actuales. Con lo anterior, se han simulado diferentes tipos de fallas eléctricas mediante el método IEC 60909 2001 en la barra de 13,2kV de la S/E Placilla. Se identifica un incumplimiento del Art. 3-24, literal b), numeral III, de la NTSyCS (2019) en la barra de 13,2kV. Aunque la barra no está seccionada, una falla en la misma no se despeja en un tiempo inferior a 20 ciclos (400 ms), como lo exige la normativa. | Se recomienda implementar un esquema simple de protección diferencial de barra, tal como establece el artículo 3-24, literal b), numeral III, de la NTSyCS. | Relevante
CT | COOPER FORM 6 | No se menciona | Servicios Auxiliares CA-CC | El equipo COOPER FORM 6 del paño CT dispone de batería propia, la cual posee una tensión de 24,9 [V], lo cual cumple con el voltaje de batería establecido en el manual del fabricante. Se realiza la verificación del estado de esta, mediante le método indicado por el fabricante, el cual es realizar la descarga a través de la botonera, y su resultado es satisfactorio. En relación al banco de baterías de la subestación Placilla (banco que no respalda la protección del paño CT), el documento entregado titulado '9.- SE PLACILLA NOVIEMBRE 2022' corresponde a la pauta de mantenimiento más reciente de dicho banco, el cual presenta observaciones que requieren atención. | Se recomienda atender las verificaciones y correcciones asociadas al banco de baterías . | Menor