## Barrick
Centrales
ID | 81 | 223
Nombre | TER PUNTA COLORADA | PE PUNTA COLORADA
Nombre Centro Control | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A.
Nombre Propietario | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Coordinado | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Comuna | La Higuera | La Higuera
Tipo Central | Termoeléctricas | Eólicas
Nemotecnico | CE02G0062 | CE01G0062
Descripcion
Estado (operativa/en pruebas/en construcción) | Operativa | Operativa
11.1.1 Cantidad unidades generadoras | 1 | 10
11.1.2 Puntos de conexión al SI a través de los cuales inyecta energía. | S/E PUNTA COLORADA 220KV | S/E PUNTA COLORADA 220KV
11.1.4 Potencia máxima bruta, para cada tipo de combustible que pueda operar (Dato ingresado por el Coordinador) | 16,056 | 20
11.1.5 Consumos propios como % de la potencia máxima bruta (Dato ingresado por el Coordinador) | 1,24 | 0,0100
11.1.6 Capacidad máxima, potencia neta efectiva (Dato ingresado por el Coordinador) | 15,856 | 19,9980
11.1.7 Potencia mínima técnica, para cada combustible que pueda operar (Dato ingresado por el Coordinador) | 12,3 | 0,1
11.1.11 Fecha de entrada en operación (Dato ingresado por el Coordinador) | 03-12-2010 | 15-12-2011
Distribuidora | NO APLICA | NO APLICA
Diagrama PQ equivalente de la central | PQ_TER PUNTA COLORADA U1.pdf | Curva PQ PE Punta Colorada.pdf
10.1.35 Tipo de conversión de energía | Termoeléctrica | Eólica
10.1.35 Convencional / ERNC | Convencional | ERNC
10.1.35 Medio de generación según DS 125-2019 y DS 88-2020 | Instalaciones de generación | Instalaciones de generación
11.1.35 Combustible (solo para termoeléctricas) | Diésel | No Aplica
11.1.38 Tipo de tecnología de la central | Termoeléctrica de turbina a gas | Parque eólico
11.1.38 Región | Coquimbo | Coquimbo
11.1.8 Provincia | Elqui | Elqui
11.1.8 Comuna | La Higuera | La Higuera
11.1.38 Número de comunas de emplazamiento | 1 | 1
11.1.38 Sala de máquinas: comuna | No aplica | No aplica
11.1.38 Bocatoma: comuna | No aplica | No aplica
11.1.38 Represa: comuna | No aplica | No aplica
11.1.38 Embalse comuna 1 | No aplica | No aplica
11.1.38 Embalse comuna 2 | No aplica | No aplica
11.1.38 Embalse comuna 3 | No aplica | No aplica
11.1.39 Coordenada este | 301661.24 | 300187,601095726
11.1.39 Coordenada norte | 6749612.96 | 6749678,36136697
11.1.39 Zona o huso [ej: 18H, 19J] | 19J | 19J
11.1.40 Parámetros de partida y detención (Dato ingresado por el Coordinador) | DE04050-21 | Parametros_de_Partida_y_detencion_-_Paque_eolico_Punta_Colorada.pdf
1 Diagrama unilineal, señalando capacidad nominal de equipos primarios (*.dwg y *.pdf) | ANEXO G CBCGL001-8400-E-DI-0001_2.pdf | ANEXO G CBCGL001-8400-E-DI-0001_2.pdf
Configuraciones
ID | 925 | 926 | 1190
Nombre | PCOLORADA_DIESEL | PCOLORADA_IFO | PE-PCOLORADA
Número | 1 | 2 | 1
Nombre Central | TER PUNTA COLORADA | TER PUNTA COLORADA | PE PUNTA COLORADA
Nemotecnico | CE02CF01G0062 | CE02CF02G0062 | CE01CF01G0062
Descripcion | TG | TG | Eolicas
Tipo de configuración de unidad generadora | TG | TG | Eólicas
Sistema eléctrico | SEN | SEN | SEN
Fecha entrada en operación comercial
Fecha primera sincrocnización
Potencia bruta máxima | 15,949 | 16,056 | 20
Consumos propios (SS/AA) | 0,197 | 0,2 | 0,002
Potencia neta máxima | 15,752 | 15,856 | 1.98
Carta Pmax | DE05263-21 | DE05263-21
Fecha emisión carta Pmax | [19-10-2021] | [19-10-2021]
Potencia bruta mínima con CPF | Sin información | Sin información | 0,1
Potencia bruta mínima ambiental | 12,3 | 12,3 | 0,1
Potencia bruta mínima (A.T.) | 12,3 | 12,3 | 0,1
Potencia neta mínima excedentes que puede inyectar la Cogeneradora | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Carta Pmin | DE 04103-17 |  | DE04141-19
Fecha emisión carta Pmin | [26-09-2017] |  | 29-07-2019 0:00:00
Tasa de toma de carga |  |  | 12
Tasa de bajada de carga |  |  | 12
Tiempo desde partida hasta sincronización | [04:06:00] | 00:01:59 | 00:01:59
Tiempo desde sincronización hasta mínimo técnico | [00:20:00] | 00:01:04 | 00:01:04
Tiempo desde mínimo técnico hasta potencia nominal | [00:06:00] | 00:11:00 | 00:11:00
Tiempo desde potencia nominal hasta mínimo técnico | [00:06:00] | 00:05:00 | 00:05:00
Tiempo desde mínimo técnico hasta desconexión | [00:06:00] | 00:00:00 | 00:00:00
Tiempo desde desconexión hasta apagado | [00:03:00] | 00:01:12 | 00:01:00
Carta PPyD | DE04050-21 | DE00135-21 | DE00135-21
Fecha emisión carta PPyD | 19-08-2021 | 13-01-2021 0:00:00 | 13-01-2021
Ralación de acoplamiento |  |  | NO APLICA
Capacidad de estanque combustible líquido | 98000 lts Almacenamiento / 55000 lts Diario | 80 m3 Diario / 35m3 Paso / 655m3 Almacenamiento | NO APLICA
Autonomía sin recarga para potencia activa bruta máxima |  |  | NO APLICA
Autonomía sin recarga para potencia mínima técnica |  |  | NO APLICA
Tiempo máximo de enbancamiento | NO APLICA |  | NO APLICA
Tiempo mínimo de embancamiento | NO APLICA |  | NO APLICA
Consumo especifico neto | DE05262-21 | DE05262-21 | NO APLICA
Carta - Consumo Específico Neto (Carta - CEN) | DE05262-21 | DE05262-21 | NO APLICA
Fecha carta - Consumo Específico Neto (Fecha Carta - CEN) | [19-10-2021] | [19-10-2021]
Capacidad operacional de estanque o embalse | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Cota máxima de estanque o embalse | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Cota máxima operacional de estanque o embalse | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Cota mínima operacional de estanque o embalse | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Cota mínima de estanque o embalse | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Curva de rendimiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Rendimiento medio | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Potencia bruta máxima según cota de estanque o embalse | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Interruptores
ID | 4784 | 4785 | 4786
Nombre | IM S/E PUNTA COLORADA J7 | IM S/E PUNTA COLORADA J8 | IM S/E PUNTA COLORADA J9
Nombre Centro Control | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A.
Nombre Propietario | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Coordinado | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Subestación | S/E PUNTA COLORADA | S/E PUNTA COLORADA | S/E PUNTA COLORADA
Nombre Paño-Barra | S/E PUNTA COLORADA J7 | S/E PUNTA COLORADA J8 | S/E PUNTA COLORADA J9
Número | 1 | 1 | 1
Nemotecnico | IM01G0062PA014G0062SE056T0002 | IM01G0062PA015G0062SE056T0002 | IM01G0062PA016G0062SE056T0002
Descripcion
4.3 Tipo de interruptor (L: línea, S: seccionador, C: compensación, A: acoplador, G: generador, etc.) | L | T | T
4.4 Tensión nominal | 245 | 245 | 245
4.5 Corriente nominal | 3150 | 3150 | 3150
4.6 Capacidad de ruptura simétrica [valores RMS] | 40 | 40 | 40
4.6 Capacidad de ruptura asimetrica [valores RMS] | 44,93 | 44,93 | 44,93
4.7 Capacidad de cierre en cortocircuito | 100 | 100 | 100
4.8 Ciclo de operación nominal (señalar la secuencia de operación en caso de falla) | O-0. 3S-CO-3min-CO | O-0. 3S-CO-3min-CO | O-0. 3S-CO-3min-CO
4.9 Modo de accionamiento (monopolar o tripolar) | MONOPOLAR | MONOPOLAR | MONOPOLAR
4.11 Nombre del elemento conectado al interruptor | ID3522-PUNTA COLORADA – EST.A 220kV C1; ID1359-BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 | ID3522-PUNTA COLORADA – EST.A 220kV C1; ID617-PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | ID617-PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA; ID1630-BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 2
4.12 Tiempo de apertura | 1 | 1 | 1
4.12 tiempo de corte (tiempo de apertura + tiempo de arco) | 2 | 2 | 2
4.13 Tiempo de Cierre | 3,6 | 3,6 | 3,6
4.14 Sistemas de protección | ID12332-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S1; ID12333-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S2; ID12334-SP S/E PUNTA COLORADA J7 | ID12335-SP S/E PUNTA COLORADA J8 | ID12336-SP S/E PUNTA COLORADA J9; ID12337-SP S/E PUNTA COLORADA J9-S2
4.15 Fecha de entrada en operación (Dato ingresado por el Coordinador) | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00
4.17 Modelo | AREVA GL 314 | AREVA GL 314 | AREVA GL 314
4.18 fabricante | Areva | Areva | Areva
4.19 Tipo de medio aislante (aceite, neumático, SF6, entre otros) | SF6 | SF6 | SF6
4.20 Tipo de accionamiento (hidráulico, resorte, etc.) | RESORTE | RESORTE | RESORTE
4.21 Especificación de la norma de fabricación (institución emisora, número, año) | IEC 62271.100 | IEC 62271.100 | IEC 62271.100
1 Datos de placa y hoja de datos (*.jpg o *.pdf) | ID4784-ANEXO1 | ID4785-ANEXO1 | ID4786-ANEXO1
2 Hoja de vida del equipo. informando fecha de fabricación, lugares donde se utilizó, etc. | ID4784-Hoja de Vida | ID4785-Hoja de Vida | ID4786-Hoja de Vida
Medidores
ID | 968
Nombre | MD S/E PUNTA COLORADA J9
Nombre Centro Control | ENORCHILE S.A.
Nombre Propietario | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Coordinado | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Subestación | S/E PUNTA COLORADA
Nombre Paño-Barra | S/E PUNTA COLORADA J9
Número | 1
Nemotecnico | MD01G0062SE056T0002
Descripcion
24.1 Nro. serie medidor | MW-1510A036-02
24.2 Marca medidor | SCHNEIDER ELECTRIC
24.3 Modelo medidor | ION 8650
24.4 Clase medidor | 0,2
24.5 Constante de lectura | 1
24.6 Año fabricacion | 2015
24.7 Norma fabricación medidor | IEC 62053-22:2003
Método sincronización | IRIG-B
Puerta de comunicación PRMTE | Ethernet | ok
24.8 Nombre empresa de calibración/verificación de medidores | TECNORED AGOSTO 2017
24.9 Nro. Folio certificado de calibración/verificación | CVM-TD01001-16-00 INFORME 36618 VER ANEXO
24.10 Fecha de calibracion/verificacion | 2017-08-01
24.13 Número de elementos e hilos. Indicar N° de elementos (Ne) y de hilos (Nh) con los que cuenta el esquema de medida | 3e/4h | ok
Código sello medidor | TECNORED
Fecha instalación sello | 12-05-2016
Estado | Activo
24.15 N° de serie TC fase 1 | 07.533508 - 08.50003
24.15 Nº de serie TC fase 2 | 21010511/3 - 08.50002
24.15 Nº de serie TC fase 3 | 07.533117 - 08.50001
24.16 Clase precisión TT/CC | 0,2
24.17 Relación TT/CC | 300/5
24.19 Nº de serie TP fase 1 | 07533214
24.19 Nº de serie TP fase 2 | 07533302
24.19 Nº de serie TP fase 3 | 07533207
24.20 clase de precisión de los TTPP | 0.2
24.21 Relación TTPP | 230000/115
24.22 Exclusividad TTCC | Cumple
24.23 Clave punto de medida | PTACOLOR_220_J8-J9
24.24 Tensión de punto de medida | 220
24.25 fecha de puesta en servicio del punto de medida | 03-05-16
24.27 Ubicación Coordenadas UTM, Datum WGS84: coordenada este | 6749942,3
24.27 Ubicación Coordenadas UTM, Datum WGS84: coordenada norte | 301513,47
24.27 Ubicación Coordenadas UTM, Datum WGS84: Zona o Huso (ej. 18H, 19J, etc.) | 19S
a. Certificado fábrica de medidor, en formato PDF.
b. Certificado exactitud de medidor emitido por laboratorio autorizado por la SEC, en formato PDF.
c. Foto placa de medidor, nº serie legible, en formato JPEG. | VER ANEXO
d. Reporte de configuración de medidor, en formato PDF.
e. Certificado fábrica de transformador de corriente, en formato PDF. | VER ANEXO
f. Foto placa de transformador de corriente, en formato JPEG. | VER ANEXO
g. Certificado fábrica de transformador de potencial, en formato PDF. | VER ANEXO
Pararrayos
ID | 6802
Nombre | PR S/E PUNTA COLORADA J7
Nombre Centro Control
Nombre Propietario | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Coordinado | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Subestación | S/E PUNTA COLORADA
Nombre Paño-Barra | S/E PUNTA COLORADA J7
Número | 2
Nemotecnico | PY02G0062SE056T0002
Descripcion | Ver Anexo Carpeta Pararrayos
23.1 Tensión nominal | 192
23.2 Corriente de descarga nominal (peak) | 10
23.3 Tensión residual. Datos solicitados con peak de 10KA y forma de onda 8/20us | 508
23.4 señalar si cuenta con contador de descarga | NO
1 Datos de placa (*.pdf o *.jpg) | Hoja_datos_PRJ7_Fase3; Foto de Placa
Sistemas Protecciones
ID | 12332 | 12333 | 12334 | 12335 | 12336 | 12337 | 19265 | 20977
Nombre | SP S/E PUNTA COLORADA J7/J8-S1 | SP S/E PUNTA COLORADA J7/J8-S2 | SP S/E PUNTA COLORADA J7 | SP S/E PUNTA COLORADA J8 | SP S/E PUNTA COLORADA J9 | SP S/E PUNTA COLORADA J9/J8-S2 | SP S/E PUNTA COLORADA J9/J8-S1 | SP S/E PUNTA COLORADA JT1N
Nombre Centro Control | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A.
Nombre Propietario | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Coordinado | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Subestación | S/E PUNTA COLORADA | S/E PUNTA COLORADA | S/E PUNTA COLORADA | S/E PUNTA COLORADA | S/E PUNTA COLORADA | S/E PUNTA COLORADA | S/E PUNTA COLORADA | S/E PUNTA COLORADA
Nombre Paño-Barra | S/E PUNTA COLORADA J7 | S/E PUNTA COLORADA J7 | S/E PUNTA COLORADA J7 | S/E PUNTA COLORADA J8 | S/E PUNTA COLORADA J9 | S/E PUNTA COLORADA J9 | S/E PUNTA COLORADA J9 | S/E PUNTA COLORADA JT
Número | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nemotecnico | SP0003G0062SE056T0002 | SP0004G0062SE056T0002 | SP0005G0062SE056T0002 | SP0006G0062SE056T0002 | SP0007G0062SE056T0002 | SP0008G0062SE056T0002 | SP0009G0062SE056T0002 | SP0010G0062SE056T0002
Descripcion | Protección de Línea, Sistema 1 (21/21N) | Protección de Línea, Sistema 2 (21/21N) | Protección Falla Interruptor (50BF) | Protección Falla Interruptor (50BF) | Protección Falla Interruptor (50BF) | Protección de Transformador T1, Sistema 2 (51/51N) | Protección de Transformador T1, Sistema 1 (87T) | Protección Neutro Transformador T1 (50N/51N)
10.3 Instalación protegida por el sistema de protección. | 52J7/52J8: Línea Punta Colorada - Pascua Lama 220kV | 52J7/52J8: Línea Punta Colorada - Pascua Lama 220kV | 52J7: Interruptor J7 | 52J8: Interruptor J8 | 52J9: Interruptor J9 | 52J8/52J9: Transformador N°1 | Transformador N°1 | Neutro Transformador T1
10.4 Tipos de relés de protección o tipos funciones de protección habilitadas (código NEMA) | 21/21N, 67/67N, 79, 25, 27, 59, 85 | 21/21N, 67/67N, 79, 25, 27, 59, 85 | 50BF | 50BF | 50BF | 51/51N, 50/50N | 87T, 51/51N, 50/50N | SOBRECORRIENTE
10.5 Principales características de operación (tipo inverso, muy inverso, tiempo definido, instantáneo, etc.) | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3
10.6 Rangos de operación en función del tiempo | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3
10.7 Ajustes de protecciones | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3 | Ver Anexo 3
10.8 Fecha de entrada en operación (Dato ingresado por el Coordinador) | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00
10.10 Modelo relé de protección | 7SA61 | 7SA61 | 7VK61 | 7VK61 | 7VK611 | 7SJ622 | 7UT6135 | 7UT61
10.10 Sistema 1/Sistema 2/Principal/Respaldo | Sistema 1 | Sistema 2 | Principal | Principal | Principal | Sistema 2 | Sistema 1 | Principal
10.10 Elemento asociado | 52J7/52J8: Línea Punta Colorada - Pascua Lama 220kV | 52J7/52J8: Línea Punta Colorada - Pascua Lama 220kV | 52J7: Interruptor J7 | 52J8: Interruptor J8 | 52J9: Interruptor J9 | 52J8/52J9: Transformador N°1 | 52J9 | 52J9, 52J8
10.10 Marca relé o protección | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS
10.10 Marca y modelo de cada uno de los relés de protección que contempla el sistema de protección, así como todas las funciones que el relé tiene activo. | Siemens 7SA61 (21/21N-2,85,67,79/25,59) | Siemens 7SA61 (21/21N-2,85,67,79/25,59) | Siemens 7VK61 (50BF) | Siemens 7VK61 (50BF) | SIEMENS - 7VK611 | SIEMENS - 7SJ622 - 51/51N, 50/50N | SIEMENS - 7UT6135 - 87T, 51/51N, 50/50N | SIEMENS - 7UT61 - 50, 51
1 Diagrama unilineal funcional de control y protecciones | PUC-10-CP-PL-0165-L0001 | PUC-10-CP-PL-0165-L0001 | PUC-10-CP-PL-0165-L0001 | PUC-10-CP-PL-0165-L0001 | PUC-10-CP-PL-0165-L0001 | PUC-10-CP-PL-0165-L0001 | PUC-10-CP-PL-0001-L0000.PDF | PUC-10-CP-PL-0001-L0000.PDF
2 Arquitectura de comunicaciones (*.dwg y *.pdf) | SIEMENS: ID12332-ANEXO2; SIEMENS: ID12333-ANEXO2; SIEMENS: ID12334-ANEXO2; SIEMENS: ID12335-ANEXO2
3 Print out con los ajustes y parámetros vigentes (¨.pdf) | J7F21S1 | J7F21S2 | J7F50BF | J8F50BF | J9F50BF | J9F51S2 | J9F87TS1 | SE Punta 220kV DIAGONAL3 J9F87TS1
4 Informe de ajustes de protecciones | SIEMENS: 1300-E-CS-0007-9.pdf; SIEMENS: 1300-E-CS-0007-9.pdf; SIEMENS: 1300-E-CS-0007-9.pdf; SIEMENS: 1300-E-CS-0007-9.pdf
5 Información requerida para los estudios de protecciones de acuerdo a los requerimientos que el Coordinador establezca. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Subestaciones
ID | SIEMENS: 210
Nombre | SIEMENS: S/E CENTRAL PUNTA COLORADA
Nombre Centro Control | SIEMENS: ENORCHILE S.A.
Nombre Propietario | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Coordinado | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Número | bar: SIEMENS
Nemotecnico | SIEMENS: SE001G0062
Descripcion
Región | SIEMENS: Coquimbo
Provincia | SIEMENS: Elqui
Comuna | SIEMENS: La Higuera
5.1 Barras por nivel de tensión y su respectiva capacidad térmica, en función de la T° ambiente y T° conductor (Tabla de Relación Corriente – Temperatura) | SIEMENS: No Aplica
5.2 Tipo de configuración (barra simple, barra doble, interruptor y medio, etc.) | SIEMENS: BARRA SIMPLE
5.3 Equipos de transformación | bar: SIEMENS
5.4 Interruptores (especificar si corresponden a interruptores de paño de línea, seccionadores de barra, de transferencia, u otros) | bar: SIEMENS
5.5 Desconectadores | bar: SIEMENS
5.6 Conexiones de puesta a tierra. Indicar si la subestación posee conexiones y sus ubicaciones | bar: SIEMENS
5.7 Equipos de medida | bar: SIEMENS
5.8 Equipos de sincronización | bar: SIEMENS
5.9 Equipos de comunicaciones | bar: SIEMENS
5.10 Sistemas de protección | bar: SIEMENS
5.11 Transformadores de medida (corriente y tensión) | bar: SIEMENS
5.12 Pararrayos | bar: SIEMENS
5.13 Fecha de entrada en operación (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 01-05-2020 0:00:00
Coordenada Este | SIEMENS: 301655,607302844
Coordenada Norte | SIEMENS: 6749627,26913701
Zona o Huso [Ej: 18H-19J etc.] | SIEMENS: 19J
1 Diagrama unilineal, señalando capacidad nominal de equipos primarios (*.dwg y *.pdf) | SIEMENS: NEVA0634-6314-E-DI-0101+Rev+6_cen+(sin+nubes)
2 Plano de planta y elevación de la subestación (*dwg y *. pdf) | SIEMENS: NEVA0634-6314-E-DG-0001_2+As-Built y NEVA0634-6314-E-DG-0401_1+As-Built
3 Plano de la malla de tierra: aérea y subterránea (*dwg y *.pdf) | SIEMENS: NEVA0634-6314-E-DG-0105_4+As-Built
4 Diagramas unilineales de los servicios auxiliares de CA y CC (*.dwg y *.pdf) | SIEMENS: NEVA0634-6314-E-DI-0109_2+As-Built y NEVA0634-6314-E-DI-0110_2+As-Built y NEVA0634-6314-E-DI-0111_1+As-Built y NEVA0634-6314-E-DI-0112_1+As-Built
5 Disposición de equipos en sala de servicios generales. | SIEMENS: NEVA0634-6314-A-DW-0601+REV+2 y NEVA0634-6314-E-DG-0601_3+As-Built
Transformadores 2D
ID | SIEMENS: 617
Nombre | SIEMENS: T2D S/E PUNTA COLORADA J9
Nombre Centro Control | SIEMENS: ENORCHILE S.A.
Nombre Propietario | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Coordinado | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Subestación | SIEMENS: S/E PUNTA COLORADA
Tipo Transformador | SIEMENS: TEC 35-45M / 242 / 15
Nemotecnico | SIEMENS: ET01G0062SE056T0002
Descripcion
2.1 Capacidad nominal AT | SIEMENS: 35
2.2 Capacidad máxima con refrigeración forzada AT | SIEMENS: 45
2.3 Límite de sobrecarga admisible de corta duración. se entenderá por corta duración al período de duración igual a 15 min. (ref. art. 5-35 NTSyCS). | SIEMENS: 100%
2.4 Capacidad máxima con refrigeración forzada (siguientes etapas) | SIEMENS: No aplica
2.5 Tipo de refrigeración (ONAN-OFAF etc.) | SIEMENS: ONAN-ONAF
2.6 Sobrecarga admisible para los distintos niveles de tensión y refrigeración | SIEMENS: Manuales O&M Vendor, y diagramas proveedor Trafo 2D_PC.pdf
Tensión nominal del sistema AT | SIEMENS: 220
2.7 Tensión nominal AT (f-f) el equipo | SIEMENS: 220
2.7 Tensión nominal BT (f-f) del equipo | SIEMENS: 11
2.8 Impedancia de secuencia positiva Tap máxima tensión | SIEMENS: 12,16
2.9 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia positiva Tap máxima tensión | SIEMENS: 35
2.8 Impedancia de secuencia positiva tap central Z | SIEMENS: 11,63
2.9 Potencia utilizada para calcular impedancias de secuencia positiva tap central | SIEMENS: 35
2.8 Impedancia de secuencia positiva Tap mínima tensión | SIEMENS: 11,7
2.9 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia positiva Tap mínima tensión | SIEMENS: 35
2.10 Impedancia de secuencia cero Tap máxima tensión | SIEMENS: 10,35
2.11 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia cero Tap máxima tensión | SIEMENS: 35
2.10 Impedancia de secuencia cero Tap Central Z | SIEMENS: 9,9
2.11 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia cero Tap central | SIEMENS: 35
2.10 Impedancia de secuencia cero Tap mínima tensión | SIEMENS: 9.9
2.11 Potencia utilizada para calcular las impedancias de secuencia cero Tap mínima tensión | SIEMENS: 35
2.12 Reactancia de magnetizacion de Secuencia Positiva Z | SIEMENS: NO APLICA
2.13 Potencia utilizada para calcular la reactancia de magnetización de secuencia positiva | SIEMENS: NO APLICA
2.14 Reactancia de magnetizacion de Secuencia Cero Z | SIEMENS: NO APLICA
2.15 Potencia utilizada para calcular la reactancia de magnetización de secuencia cero | SIEMENS: NO APLICA
2.16 Pérdidas en el cobre de la prueba de cortocircuito Tap de máxima tensión | SIEMENS: 107,216
2.16 Pérdidas en el cobre de la prueba de cortocircuito Tap central | SIEMENS: 112,76
2.16 Pérdidas en el cobre de la prueba de cortocircuito Tap de mínima tensión | SIEMENS: 119,624
2.17 Resistencia de neutro a tierra AT Re | SIEMENS: 0
2.17 reactancia de neutro a tierra AT Xe | SIEMENS: 0
2.17 Resistencia de neutro a tierra BT Re | SIEMENS: No Aplica
2.17 reactancia de neutro a tierra BT Xe | SIEMENS: No Aplica
2.18 Ubicación cambiador de tap | bar: SIEMENS
2.18 Tipo de cambiador de tap [V: en vacio, C: con carga] | bar: SIEMENS
2.18 Tipo de cambiador AT [V: en vacio, C: con carga] | bar: SIEMENS
2.18 Tipo de cambiador BT [V: en vacio, C: con carga] | SIEMENS: NO APLICA
2.18 Cantidad de pasos cambiador de tap | SIEMENS: 9
2.18 Rango de regulación de tap respecto a la posición central | SIEMENS: 22
2.18 N° Tap máxima tensión | SIEMENS: 9
2.18 N° Tap mínima tensión | bar: SIEMENS
2.19 Tap de operación normal (sólo para transf. con cambiador de Tap en vacío) | SIEMENS: 5
2.20 Tap central | SIEMENS: 5
2.21 Relación tensión/Tap | SIEMENS: 2,5
2.22 BIL: Nivel básico de aislamiento (interno) | SIEMENS: 1050
2.23 Grupo de conexión | SIEMENS: YNd11
2.24 Corriente en vacío % | SIEMENS: 0,1
2.24 Potencia base utilizada para calcular la corriente en vacío % | SIEMENS: 35
2.24 Pérdidas en vacío sec(+) Pfe | SIEMENS: 27,576
2.25 Perdidas bajo carga (load loss) Tap máxima tensión | SIEMENS: 126,589
2.25 Perdidas bajo carga (load loss) Tap central | SIEMENS: 124,181
2.25 Perdidas bajo carga (load loss) Tap mínima tensión | SIEMENS: 133,105
2.25 Potencia base utilizada para calcular las Pérdidas bajo carga y Pérdidas en el cobre | SIEMENS: 35
Pérdidas totales (pérdidas bajo carga + pérdidas en vació) | SIEMENS: 151,758
2.26 Método de conexión a tierra de cada neutro (sólidamente conectado, vía impedancia u otro) | SIEMENS: SÓLIDAMENTE ATERRIZADO
2.27 Máxima sobrecarga admisible y curva de sobrecarga de vida útil [% de sobrecarga v/s tiempo] | SIEMENS: Manuales O&M Vendor, y diagramas proveedor Trafo 2D_PC.pdf
2.28 Sistemas de protección | SIEMENS: ID20977 - SP S/E PUNTA COLORADA JT1N
2.29 Fecha de entrada en operación (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 01-05-2020 0:00:00
Marca del transformador | SIEMENS: TRAFO EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS SA
2.32 Tipo de equipo de transformación | SIEMENS: TRIFÁSICO
2.33 Estado del equipo de transformación (S: en servicio, RC: en reserva conectada, RF:reserva en frío, RS: retirado de servicio, SR: en Servicio mas Reserva para bancos de transformadores) | bar: SIEMENS
2.36 Marca del cambiador de Tap | SIEMENS: CAPT ITALY
2.37 Modelo del cambiador de Tap | SIEMENS: K9245
2.38 Datos de placa del cambiador de Tap (*jpg o *pdf) | SIEMENS: Placa_Trafo_Central_Punta_Colorada.pdf
1 Curva de daño de transformador (hoja de datos) *.pdf | SIEMENS: Manuales O&M Vendor, y diagramas proveedor Trafo 2D_PC.pdf
2 Datos de placa y hoja de datos del transformador (*.pdf o *.jpg) | SIEMENS: Placa_Trafo_Central_Punta_Colorada.pdf
3 Ensayos del transformador (*.pdf) | SIEMENS: Ensayos de fabrica Trafo 2D_PC.pdf
4 Hoja de vida del transformador (informando fecha de fabricación, lugares donde se utilizó el equipo, todo lo que permita estimar la condición del equipo) | SIEMENS: ID617_Hoja_de_Vida_Trafo2D.xlsx
Transformadores Corriente
ID | 5900 | 5902 | 20379 | 20391 | 21468
Nombre | TC S/E PUNTA COLORADA J7-1 | TC S/E PUNTA COLORADA J9-1 | TC S/E PUNTA COLORADA J9-2 | TC S/E PUNTA COLORADA J8-1 | TC S/E PUNTA COLORADA J7-2
Nombre Centro Control | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A. | ENORCHILE S.A.
Nombre Propietario | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Coordinado | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Paño-Barra | S/E PUNTA COLORADA J7 | S/E PUNTA COLORADA J9 | S/E PUNTA COLORADA J9 | S/E PUNTA COLORADA J8 | S/E PUNTA COLORADA J7
Número | 18 | 20 | 21 | 1 | 23
Nemotecnico | TC18G0062PA014G0062SE056T0002 | TC20G0062PA016G0062SE056T0002 | TC21G0062PA016G0062SE056T0002 | TC01G0062PA015G0062SE056T0002 | TC23G0062PA014G0062SE056T0002
Descripcion
19.1 Identificación de la protección asociada. | ID12334-SP S/E PUNTA COLORADA J7; ID12332-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S1; ID12333-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S2 | ID12336-SP S/E PUNTA COLORADA J9; ID20977-SP S/E PUNTA COLORADA JT1N | ID12336-SP S/E PUNTA COLORADA J9; ID12337-SP S/E PUNTA COLORADA J9-S2 | ID12335-SP S/E PUNTA COLORADA J8; ID12332-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S1; ID12333-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S2; ID20977-SP S/E PUNTA COLORADA JT1N | SP ID: 6341 - SP S/E PUNTA COLORADA JBP1
19.2 Nombre de la línea, barra, transformador o equipo que se conecta al TC | ID4784-IM S/E PUNTA COLORADA J7 | BA: ID 1630 BA S/E PUNTA COLORADA 220kV BP2-1 | ID617-PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | ID3522 - PUNTA COLORADA - EST.A 220kV C1; ID4785-IM S/E PUNTA COLORADA J8 | ID3522 - PUNTA COLORADA - EST.A 220kV C1; ID4784-IM S/E PUNTA COLORADA J7
19.3 Cantidad de núcleos de medida y de protecciones | 1 medida, 4 protección | 1 MEDIDA / 4 PROTECCIONES | 1 medida, 4 protección | 1 medida, 4 protección | 1 medida, 4 protección
19.4 TAP seleccionado del primario | 1.2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2
19.4 Factor de sobrecarga permanente | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
19.4 Sobrecarga permanente | 1,44 | 1,44 | 0,36 | 1,44 | 1,44
19.5 Razón(es) de transformación de los TT/CC | 1200-5/600-5 | 1200/5-5-5-5-5 | 150-300/5-5-5-5-5 | 600-1200/5-5-5-5-5 | 600-1200/5-5-5-5-5
19.6 Corriente de sobrecarga de corta duración (evaluada en 1 o 3 segundos) de los TT/CC | 31,5kA/3Seg | 31,5kA/3Seg | 31,5kA/3Seg | 31,5kA/3Seg | 31,5kA/1Seg
19.7 Precisión de los TT/CC | 0.2-5P20 | N1:0.2FS5 - 30VA; N2=N3=N4=N5: 5P20 - 30VA | N1: CL0,2FS5-30VA N2=N3=N4=5: 5P20-30VA | N1: CL0,2FS5-30VA; N2=N3=N4=N5: 5P20-30VA | N1: CL0,2FS5-30VA; N2=N3=N4=N5: 5P20-30VA
19.8 Fecha entrada en operación (Dato ingresado por el Coordinador) | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00 | 01-05-2020 0:00:00 | 06-08-2021 | 29-08-2020
1 Datos de placa (*.pdf o *.jpg) | ID5900-Fotos-de-Placa | ID5902_Fotos-de-Placa | ID20379_Fotos-de-Placa | ID20391-ANEXO1 | ID21468-Fotos de Placa
2 Data sheet (*.pdf) | ID5900-ANEXO2 | ID5902-ANEXO2 | ID20379-ANEXO2 | ID20391-ANEXO2 | ID21468-ANEXO2
3 Hoja de vida del equipo (fecha fabricación, lugares donde se utilizó, fechas en servicio, etc., que permita estimar el estado del equipo) | ID5900-Hoja de Vida | ID5902-Hoja de Vida | ID20379-Hoja de Vida | ID20391-Hoja de Vida | ID21468-Hojas de Vida
Transformadores Potenciales
ID | SIEMENS: 4222; SIEMENS: 4223; SIEMENS: 4224
Nombre | SIEMENS: TP S/E PUNTA COLORADA J7; SIEMENS: TP S/E PUNTA COLORADA J8; SIEMENS: TP S/E PUNTA COLORADA J9
Nombre Centro Control | SIEMENS: ENORCHILE S.A.; SIEMENS: ENORCHILE S.A.; SIEMENS: ENORCHILE S.A.
Nombre Propietario | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA; SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA; SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Coordinado | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA; SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA; SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Paño-Barra | SIEMENS: S/E PUNTA COLORADA J7; SIEMENS: S/E PUNTA COLORADA J8; SIEMENS: S/E PUNTA COLORADA J9
Número | SIEMENS: 18; SIEMENS: 19; SIEMENS: 20
Nemotecnico | SIEMENS: TP18G0062PA014G0062SE056T0002; SIEMENS: TP19G0062PA015G0062SE056T0002; SIEMENS: TP20G0062PA016G0062SE056T0002
Descripcion
20.1 Identificación de la protección asociada. | SIEMENS: ID12332-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S1; ID12333-SP S/E PUNTA COLORADA J7-S2; ID12334-SP S/E PUNTA COLORADA J7; SIEMENS: ID12336-SP S/E PUNTA COLORADA J9; ID12337-SP S/E PUNTA COLORADA J9-S2; ID20977-SP S/E PUNTA COLORADA JT1N
20.2 Nombre de la línea o barra conectada al T/P | SIEMENS: ST: ID3523-TRES QUEBRADAS – EST. A 220 kV C1; SIEMENS: T: ID617-PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA
20.3 Cantidad de núcleos de medida y de protecciones. | SIEMENS: 1 medida, 1 protección; SIEMENS: 1 medida, 1 protección
20.4 Clase de aislación del TT/PP | SIEMENS: 1050; SIEMENS: 1050
20.5 Razón de transformación de los TT/PP. | SIEMENS: 230000:v3/115:v3; SIEMENS: 230000/v3:115v3:122; SIEMENS: 230000:v3/115:v3
20.6 Precisión de los TT/PP | SIEMENS: 0.2-3P; SIEMENS: 0.2-3P; SIEMENS: 0.2-3P
20.7 Fecha de entrada en operación (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 01-05-2020 0:00:00; SIEMENS: 01-05-2020 0:00:00
1 Datos de placa y hoja de datos (*.jpg o *.pdf) | SIEMENS: ID4222-ANEXO1; SIEMENS: EQUIPO NO EXISTE; SIEMENS: ID4224-ANEXO1
Unidades Generadoras
ID | SIEMENS: 694; SIEMENS: 722
Nombre | SIEMENS: PE PUNTA COLORADA (U1-U10); SIEMENS: TER PUNTA COLORADA U1
Número Unidad | bar: SIEMENS to SIEMENS
Nombre Propietario | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA; SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Central | SIEMENS: PE PUNTA COLORADA; SIEMENS: TER PUNTA COLORADA
Tipo Tecnología | SIEMENS: Eólica; SIEMENS: Termoeléctrica TG
Nemotecnico | SIEMENS: CE01U01G0062; SIEMENS: CE02U01G0062
Descripcion
Tipo de tecnología según cálculo de Índice de Indisponibilidad Programada y Forzada (NTSyCS) | SIEMENS: Parques Eólicos y Fotovoltaicos; SIEMENS: Turbina Gas
11.1.2 Subestación primaria de conexión (ID_S/E "Nombre") | SIEMENS: S/E CENTRAL PUNTA COLORADA; SIEMENS: S/E CENTRAL PUNTA COLORADA
11.1.2 Puntos de conexión al SI a través de los cuales inyecta energía. | SIEMENS: S/E PUNTA COLORADA 220KV; SIEMENS: S/E PUNTA COLORADA 220KV
11.1.3 Potencia aparente máxima (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 2220 KVA; SIEMENS: 21345 KVA
11.1.4 Potencia máxima bruta, para cada tipo de combustible que pueda operar (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 2000 KW; SIEMENS: 16,056
11.1.5 Consumos propios como % de la potencia máxima bruta (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 0.0004; SIEMENS: 1,24
11.1.6 Capacidad máxima, potencia neta efectiva (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 800 W; SIEMENS: 15,856
11.1.7 Potencia mínima técnica, para cada combustible que pueda operar (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 0,1; SIEMENS: 12,3
Mínimo técnico para control de frecuencia (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: No aplica; SIEMENS: 12,3
Mínimo técnico acorde a normativa ambiental (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 0,1; SIEMENS: 12,3
11.1.8 Tensión nominal | SIEMENS: 0,69; SIEMENS: 11
11.1.9 Factor de potencia nominal | SIEMENS: 0,95; SIEMENS: 0.8
11.1.10 Método de conexión del neutro a tierra | SIEMENS: Yn-T; SIEMENS: Yn-T
11.1.11 Fecha de entrada en operación (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 15-12-2011; SIEMENS: 03-12-2010
Informe de homologación de modelos matemáticos | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada.pdf; SIEMENS: ANEXO F Infome Tecnico EE-EN-2010-261.pdf
11.1.38 Tipo de tecnología de la unidad | SIEMENS: Parque eólico; SIEMENS: Termoeléctrica de turbina a gas
11.1.38 Identificación de la centrales (ver art. 11.1.38 Anexo técnico) | SIEMENS: PE Punta Colorada.pdf; SIEMENS: PE Punta Colorada.pdf
11.1.39 Coordenada Este | SIEMENS: 300187,601095726; SIEMENS: 301710,043893434
11.1.39 Coordenada Norte | SIEMENS: 6749678,36136697; SIEMENS: 6749640,97134978
11.1.39 Zona o Huso [ej: 18H, 19J] | SIEMENS: 19J; SIEMENS: 19J
11.1.40 Parámetros de partida y detención (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: Parametros_de_Partida_y_detencion_-_Paque_eolico_Punta_Colorada.pdf; SIEMENS: DE04050-21
11.1.41 Curva de consumo especifico de las unidades generadoras | SIEMENS: No aplica; SIEMENS: Consumo Especifico TER Punta Colorada.rar
Generadores
ID | SIEMENS: 722
Nombre | SIEMENS: TER PUNTA COLORADA U1
Número Unidad | bar: SIEMENS
Nombre Propietario | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Central | SIEMENS: TER PUNTA COLORADA
Tipo Tecnología | SIEMENS: Termoeléctrica TG
Nemotecnico | SIEMENS: CE02U01G0062
Descripcion
11.1.12 Tipo de rotor (polos salientes , rotor cilíndrico, etc.) | SIEMENS: Polos salientes
11.1.13 Reactancia sincrónica de eje directo (Xd) | SIEMENS: 188
11.1.14 Reactancia sincrónica de eje en cuadratura (Xq) | SIEMENS: 94.4
11.1.15 Reactancia de secuencia cero (X0) | SIEMENS: 10.3
11.1.16 Resistencia de secuencia cero (r0)
11.1.17 Reactancia de secuencia negativa (X2) | SIEMENS: 20.8
11.1.18 Resistencia de secuencia negativa (r2)
11.1.19 Reactancia subtransitoria saturada (X''dsat) | SIEMENS: 19.4
11.1.20 Resistencia del estator Ra | SIEMENS: 0.00325 (*)
11.1.21 Cte. de tiempo transitoria de cortocircuito eje directo (T'd) | SIEMENS: 1.393
11.1.22 Cte. de tiempo transitoria de cortocircuito eje en cuadratura (T'q) | SIEMENS: 0
11.1.23 Cte. de tiempo subtransitorio de cortocircuito eje directo (T''d) | SIEMENS: 0.01787
11.1.24 Cte. de tiempo subtransitoria de cortocircuito eje en cuadratura (T''q) | SIEMENS: 0.0327
11.1.25 Reactancia transitoria de eje directo (X'd) | SIEMENS: 32.3
11.1.26 Reactancia transitoria de eje en cuadratura (X'q) | SIEMENS: 0.88
11.1.27 Reactancia subtransitoria de eje directo (X''d) | SIEMENS: 19.4
11.1.28 Reactancia subtransitoria de eje en cuadratura (X''q) | SIEMENS: 22.1
11.1.29 Reactancia de saturación de Potier o de dispersión (Xp o Xsigma) | SIEMENS: 26.7
11.1.30 Momento de inercia del generador | SIEMENS: 1894.309
11.1.31 Reactancia de neutro a tierra | SIEMENS: 0
11.1.32 Resistencia de neutro a tierra | SIEMENS: 1270
11.1.33 Curva de magnetización a cto. abierto incluyendo puntos a 110% y 120% tensión nominal | SIEMENS: ANEXO F Infome Tecnico EE-EN-2010-261.pdf
11.1.34 Sistemas de protecciones propias del generador y sus ajustes | SIEMENS: ANEXO F Infome Tecnico EE-EN-2010-261.pdf
11.1.36 Marca y modelo del generador | SIEMENS: ABB AMG 1600SS12 DSE
11.1.36 Fabricante del generador | SIEMENS: ABB
11.1.36 Año fabricación del generador | SIEMENS: 2007
11.1.36 Potencia nominal del generador | SIEMENS: 17.1
11.1.36 Velocidad nominal del generador | SIEMENS: 500
11.1.36 Sobrevelocidad máxima admisible del generador | SIEMENS: 600
11.1.37 Constante de inercia mecánica H del conjunto turbina-generador (incluyendo compresor cuando corresponda). | SIEMENS: 5.474375
11.1.37 Tiempo de lanzamiento [Ta] | SIEMENS: 10.94875
15.1 Diagrama de bloques con sus correspondientes parámetros de control. | SIEMENS: ANEXO F Infome Tecnico EE-EN-2010-261.pdf
15.2 Ganancia estática | bar: SIEMENS
15.3 Corrientes máximas de excitación | SIEMENS: 12,24
15.3 Corrientes mínimas de excitación | SIEMENS: 3.8
Corriente nominal de excitación | SIEMENS: 10.2
15.4 Limitadores del sistema de excitación | SIEMENS: ANEXO F Infome Tecnico EE-EN-2010-261.pdf
15.5 Diagrama de bloques con los correspondientes parámetros de control del PSS. | SIEMENS: ANEXO F Infome Tecnico EE-EN-2010-261.pdf
15.6 Tensión máxima admisible | SIEMENS: 12.32
15.6 Tensión mínima admisible | SIEMENS: 8.8
15.6.1 Margenes de subexcitación y sobreexcitación | SIEMENS: ANEXO F Infome Tecnico EE-EN-2010-261.pdf
15.6.2 Diagrama PQ (ver art. 29, punto 15.6.2 del Anexo Técnico de instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: PQ_TER PUNTA COLORADA U1
15.6.3 Para el caso de parques Eólicos, Fotovoltaicos y Sistemas de Almacenamiento de Energía, informar protocolos o ensayos (ver art. 15.6.3 AT de instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: No aplica
15.6.4. Zonas prohibidas de generación de potencia activa y reactiva. | SIEMENS: PQ_TER PUNTA COLORADA U1
Turbinas Gas
ID | SIEMENS: 722
Nombre | SIEMENS: TER PUNTA COLORADA U1
Número Unidad | bar: SIEMENS
Nombre Propietario | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Central | SIEMENS: TER PUNTA COLORADA
Tipo Tecnología | SIEMENS: Termoeléctrica TG
Nemotecnico | SIEMENS: CE02U01G0062
Descripcion
11.1.36 Marca de la turbina a gas | SIEMENS: No Aplica
11.1.36 Fabricante de la turbina a gas | SIEMENS: No Aplica
11.1.36 Año de fabricación de la turbina a gas | SIEMENS: No Aplica
11.1.36 Potencia nominal | SIEMENS: No Aplica
11.1.36 Velocidad nominal | SIEMENS: No Aplica
11.1.36 Sobrevelocidad máxima admisible | SIEMENS: No Aplica
11.1.36 Curvas características dadas por el fabricante | SIEMENS: No Aplica
12.3.1 Diagrama de bloques de la turbina con sus respectivos parámetros | SIEMENS: No Aplica
12.3.2 Constante de Tiempo (dinamica de la turbina, combustor, compresor y gases de escape) | SIEMENS: No Aplica
12.3.3 Curvas características de la turbina | SIEMENS: No Aplica
12.3.4 Gradiente máximo de toma de carga | SIEMENS: No Aplica
12.3.4 Gradiente máximo de reducción de carga | SIEMENS: No Aplica
12.3.5 Tipos de combustibles y consumo específico | SIEMENS: No Aplica
12.3.6 Restricciones para el funcionamiento en subfrecuencia | SIEMENS: No Aplica
14.1.1 Marca del controlador de velocidad de la turbina a gas | SIEMENS: No Aplica
14.1.1 Fabricante del controlador de velocidad de la turbina a gas | SIEMENS: No Aplica
14.1.1 Año fabricación del controlador de velocidad de la turbina a gas | SIEMENS: No Aplica
14.1.1 Tipo de controlador: PI O PID, mecánico-hidráulico, electro-hidráulico etc. | SIEMENS: No Aplica
14.1.2 Banda muerta ajustable (rango ajustable) | SIEMENS: No Aplica
14.1.2 Banda muerta ajustable (calibracion actual) | SIEMENS: No Aplica
14.1.3 Estatismo permanente (rango de ajuste) | SIEMENS: No Aplica
14.1.3 Estatismo permanente (valor actual) | SIEMENS: No Aplica
14.1.4 Compensaciones dinámicas (amortiguamientos del regulador) | SIEMENS: No Aplica
14.1.5 Diagramas funcionales (ver art. 28, punto 14.1.5 del Anexo Técnico de Instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: No Aplica
14.1.6 Si la central cuenta con control centralizado de generación (ver art. 28 del Anexo técnico de instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: No Aplica
14.1.7 Resultados de los ensayos del lazo de control (ver art. 28 del Anexo Técnico de instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: No Aplica
14.1.8 Tiempo de crecimiento [Tr] (ver art. 28 del Anexo técnico de instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: No Aplica
14.1.8 Tiempo de establecimiento [Ts] (ver art. 28 del Anexo técnico de instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: No Aplica
14.4.2 Diagrama de bloques y parámetros de aceleración | SIEMENS: No Aplica
14.4.3 Diagrama de bloques y parámetros del control de temp. de gases de escape | SIEMENS: No Aplica
14.4.4 Diagramas de bloques y parámetros del control de caudal de aire de entrada al comp. (IGV) | SIEMENS: No Aplica
14.4.5 Características del limitador electrónico de carga | SIEMENS: No Aplica
Es una cogeneradora
Potencia mínima de los consumos eléctricos internos (Cogeneradora)
Potencia máxima de los consumos eléctricos internos (Cogeneradora)
Potencia mínima de los excedentes (Cogeneradora)
Potencia máxima de los excedentes (Cogeneradora)
Turbinas Eólicas
ID | SIEMENS: 694
Nombre | SIEMENS: PE PUNTA COLORADA (U1-U10)
Número Unidad | bar: SIEMENS
Nombre Propietario | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Central | SIEMENS: PE PUNTA COLORADA
Tipo Tecnología | SIEMENS: Eólica
Nemotecnico | SIEMENS: CE01U01G0062
Descripcion
11.1.36 Marca de la turbina eólica | SIEMENS: DEWIND D8,0
Modelo Turbina | bar: SIEMENS
11.1.36 Fabricante de la turbina eólica | SIEMENS: LAURENCE SCOTT
11.1.36 Año de fabricación de la turbina eólica | SIEMENS: 2007
11.1.36 Potencia nominal | SIEMENS: 2
11.1.36 Velocidad nominal | SIEMENS: 1660
11.1.36 Sobrevelocidad máxima admisible | SIEMENS: 1950
11.1.36 Curvas características dadas por el fabricante | SIEMENS: ANEXO_B_Exhibit_S_Measured_Power_Curve.pdf
12.4.1 Curva caracteristica de la potencia de salida en funcion de la velocidad del viento | SIEMENS: ANEXO_F_Real_Performance_Curve_PCWF.pdf
12.4.2 Tipo de tecnología | SIEMENS: DFIG
12.4.3 Tasa máxima de toma de carga | SIEMENS: 12
12.4.3 Tasa de reducción de carga | SIEMENS: 12
12.4.4 Modelo dinámico del parque eólico (informe de homologación) | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada
13.3.1 Número de aerogeneradores | SIEMENS: 10
Altura Turbina | SIEMENS: 80
13.2.2 Disposición física | SIEMENS: NEVA0634-6314-E-DG-0001_2 As-Built.PDF NEVA0634-6314-E-DG-0001_2 As-Built.DWG
13.3.3 Distribución de frecuencia para velocidad del viento (estadística del viento) | SIEMENS: Estadistica_viento_PE_Punta_Colorada.xls
13.3.4 Potencia y energía generable | SIEMENS: Estadistica_viento_PE_Punta_Colorada.xls
13.3.5 Estadísticas de los vientos (ver art. 27, punto 13.3.5 del Anexo Técnico de instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: Estadistica_viento_PE_Punta_Colorada.xls
14.1.1 Marca del controlador de velocidad de la turbina eólica | SIEMENS: DEWIND
14.1.1 Fabricante del controlador de velocidad de la turbina eólica | SIEMENS: LAURENCE SCOTT
14.1.1 Año fabricación del controlador de velocidad de la turbina eólica | SIEMENS: 2007
14.1.1 Tipo de controlador: PI O PID, mecánico-hidráulico, electro-hidráulico etc. | bar: SIEMENS
14.6.1 Diagrama de bloques del controlador de velocidad, con sus compensaciones dinámicas y parámetros | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada
14.7.1 Diagrama de bloques del controlador frecuencia/potencia (ver art. 14.7.1 del Anexo Técnico de instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada
14.7.2 Diagrama de bloques del controlador de arranque (ver art. 28, punto 14.7.2 del Anexo técnico de instalaciones y equipamiento) | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada
14.7.3 Modelo dinámico | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada
15.1 Diagrama de bloques con sus correspondientes parámetros de control. | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada
15.2 Ganancia estática. | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada
15.3 Corrientes mínimas de excitación
15.3 Corrientes máximas de excitación
15.4 Limitadores del sistema de excitación
15.5 Diagrama de bloques con los correspondientes parámetros de control del PSS.
15.6 Tensión máxima admisible
15.6 Tensión mínima admisible
15.6 Sistemas de Protecciones y ajustes, incluyendo: | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada
15.6.1 Margenes de subexcitación y sobreexcitación
15.6.2 Diagrama PQ (ver art. 29, punto 15.6.2 del Anexo Técnico de instalaciones y equipamiento)
15.6.3 Datos del fabricante del equipamiento (Ver Anexo Técnico, turbinas eólicas). | SIEMENS: R 1060-15 Informe implementación de modelos - CDEC SIC - 15 - PE Punta Colorada
15.6.4. Zonas prohibidas de generación de potencia activa y reactiva.
11.2.1 Tipo de rotor (rotor bobinado, jaula de ardilla, etc.) | SIEMENS: rotor bobinado
11.2.2 Resistencia del devanado del estator Re | SIEMENS: 0,0087
11.2 3 Reactancia de estator Xe | SIEMENS: 0,0924
11.2.4 Reactancia de magnetización Xm | SIEMENS: 462
11.2.5 Resistencia del devanado del rotor referida al estator Rr' | SIEMENS: 0,00111
11.2.6 Reactancia del rotor referida al estator Xr' | SIEMENS: 0,172
11.1.37 Constante de inercia mecánica H del conjunto turbina-generador (incluyendo compresor cuando corresponda). | SIEMENS: 2,35
11.1.37 Tiempo de lanzamiento [Ta] | SIEMENS: 60
Tensión nominal DC | SIEMENS: No Aplica
Tensión nominal AC | SIEMENS: No Aplica
Factor de potencia nominal | SIEMENS: No Aplica
Potencia nominal AC | SIEMENS: No Aplica
Información del fabricante | SIEMENS: No Aplica
Equipamiento Partida Automatica
ID | SIEMENS: 722
Nombre | SIEMENS: TER PUNTA COLORADA U1
Número Unidad | bar: SIEMENS
Nombre Propietario | SIEMENS: COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA
Nombre Central | SIEMENS: TER PUNTA COLORADA
Tipo Tecnología | SIEMENS: Termoeléctrica TG
Nemotecnico | SIEMENS: CE02U01G0062
Descripcion
26.1 Potencia nominal | SIEMENS: 16,056
26.2 Potencia Máxima | SIEMENS: 16,056
26.3 Potencia mínima técnica | SIEMENS: 12,3
26.4 Tasa de toma de carga | SIEMENS: 0,89
26.5 Tiempo de partida en caliente, medido en minutos, contados a partir de la instrucción de entrada en servicio y hasta alcanzar la plena carga. | SIEMENS: 6
26.6 Tiempo de partida en frío, medido en minutos, contados a partir de la instrucción de entrada en servicio y hasta alcanzar la plena carga. | SIEMENS: 600
26.7 Tiempo de autonomía de generación de energía a plena carga, medido en horas.
26.8 Capacidad para sincronizarse al sistema bajo cualquier condición de operación (SI / NO). | bar: SIEMENS
26.9 Fecha entrada en operación [dd-mm-aaaa]. (Dato ingresado por el Coordinador) | SIEMENS: 01-05-2020 0:00:00
26.12 Identificación de la instalación que puede partir en forma autónoma. | SIEMENS: No Aplica
26.13 Tipo, Marca y Modelo de los motores auxiliares de partida. | SIEMENS: No Aplica
26.14 Tipo, Marca y Modelo de los equipos de sincronización. | SIEMENS: No Aplica
26.15 Tiempo de comunicaciones, incluyendo la totalidad de las comunicaciones a realizar (CDC-COR-CC-Operador, CDC-CC-Operador, CDC-Operador, etc.). | SIEMENS: No Aplica
26.16 Medios de respaldo o alternativos de comunicación con el CDC (comunicación pasando por distintos CC, teléfonos satelitales, telefonía pública, etc.), estimando los tiempos involucrados | SIEMENS: No Aplica
1 Diagrama Unilineal Funcional de todas las instalaciones involucradas en la Partida Autónoma (.dwg y .pdf) | SIEMENS: No Aplica
2 Diagramas de planta y corte de todas las instalaciones involucradas en la Partida Autónoma (.dwg y .pdf) | SIEMENS: No Aplica
3 Arquitectura de comunicaciones (.dwg y .pdf) | SIEMENS: No Aplica
4 Hojas de Datos de los motores auxiliares de partida. | SIEMENS: No Aplica
5 Hojas de Datos de los equipos de sincronización. | SIEMENS: No Aplica
6 Manual de Operación de la instalación (.pdf) | SIEMENS: No Aplica
7 Manual de Mantenimiento de la instalación (.pdf) | SIEMENS: No Aplica
8 Planilla de Datos de las instalaciones que participan en la Partida Autónoma, como unidades generadoras o Sistemas de Almacenamiento de energía, obtenida a partir de los ensayos de verificación del servicio, conteniendo: | SIEMENS: No Aplica
8.1 Tiempos de arranque medidos | SIEMENS: No Aplica
8.2 Sobrevalor en vacío para variación en la consigna de velocidad | SIEMENS: No Aplica
8.3 Tiempo de establecimiento para una variación en la consigna de velocidad | SIEMENS: No Aplica
8.4 Cumplimento de la condición (SI / NO) de funcionamiento de la unidad aislada durante el tiempo mínimo que establezca el Coordinador, operando establemente con el controlador velocidad –potencia en el modo control de carga. | SIEMENS: No Aplica
8.5 Verificación de la curva de capabilidad del generador (SI / NO). | SIEMENS: No Aplica
8.6 Menor umbral de sobrefrecuencia que desconecta la unidad | SIEMENS: No Aplica
8.7 Tiempo de ajuste del menor umbral de sobrefrecuencia | SIEMENS: No Aplica
8.8 Mayor umbral de subfrecuencia que desconecta la unidad | SIEMENS: No Aplica
8.9 Tiempo de actuación del mayor umbral de subfrecuencia | SIEMENS: No Aplica
8.10 Umbral inferior de la protección de sobretensión | SIEMENS: No Aplica
8.11 Umbral superior de la protección de subtensión | SIEMENS: No Aplica
9 Información específica requerida para los Estudios de PRS, de acuerdo a los requerimientos que el Coordinador establezca. | SIEMENS: No Aplica