## Información PA
Unidad | Rango en MW del primer escalón de carga | Condiciones particulares para la recuperación del primer escalón | Rango en MW de los escalones sucesivos | Tiempo máximo de permanencia en giro en vacío (sin carga) | Tiempo de detención y condiciones de virado de cada unidad en casos que correspondan, luego de estar operando en condiciones normales de operación previo a la aplicación de un PRS. | Tiempo de detención y condiciones de virado de cada unidad en casos que correspondan, en caso de que no se haya encontrado operando previo a la aplicación de un PRS. | Tasa de toma de carga en MW/min en condiciones de operación isócrona
102 | 1 MW | 400 psi de presión de aire de arranque | 500 KW | 30 minutos | 13 minutos | 13 minutos | 0,3 MW/min
103 | 1 MW | 400 psi de presión de aire de arranque | 500 KW | 30 minutos | 13 minutos | 13 minutos | 0,3 MW/min
104 | 1 MW | 400 psi de presión de aire de arranque | 500 KW | 30 minutos | 13 minutos | 13 minutos | 0,3 MW/min
106 | 1 MW | 400 psi de presión de aire de arranque | 500 KW | 30 minutos | 13 minutos | 13 minutos | 0,3 MW/min
108 | 1 MW | 400 psi de presión de aire de arranque | 500 KW | 30 minutos | 13 minutos | 13 minutos | 0,3 MW/min
109 | 1 MW | 400 psi de presión de aire de arranque | 500 KW | 30 minutos | 13 minutos | 13 minutos | 0,3 MW/min