## Hoja1
N° | Etapa | Empresa | Ref. EAF Comentarios | Hallazgo y/o Instalacion | Informar | Empresa entregó información
1 | Falla Inicial | GM Holdings S.A. | Pto 9.1 EAF a)Ejecución de trabajos no informados en instalaciones de su propiedad y bajo coordinación del Coordinador Eléctrico Nacional. Trabajos en el cual se produce el error de operador provocando falla 3FT. b)Operación de protecciones desconecta Central completa. Esto por Descordinación | Central PFV CEME 1 | Conclusiones respecto a la información solicitada de acuerdo a 11 a) del EAF
2 | Reducción Generación | Inversiones Fotovoltaicas SpA | Pto 10. si bien no existió operación de protecciones, las reducciones de generación registradas se consideran erróneas, ya que no existieron condiciones sistémicas con parámetros fuera de norma como para que se justificasen dichas reducciones | PFV Willka | Conclusiones respecto a la información solicitada de acuerdo a 11 a) del EAF
3 | Reducción Generación | Pozo Almonte Solar III S.A. | Pto 10. si bien no existió operación de protecciones, las reducciones de generación registradas se consideran erróneas, ya que no existieron condiciones sistémicas con parámetros fuera de norma como para que se justificasen dichas reducciones | PFV Pozo Almonte Solar III | Conclusiones respecto a la información solicitada de acuerdo a 11 b) del EAF
4 | Reducción Generación | Generación Solar SpA | Pto 10. si bien no existió operación de protecciones, las reducciones de generación registradas se consideran erróneas, ya que no existieron condiciones sistémicas con parámetros fuera de norma como para que se justificasen dichas reducciones | PFV María Elena | Conclusiones respecto a la información solicitada de acuerdo a 11 b) del EAF
5 | Reducción Generación | Planta Solar Tocopilla SpA | Pto 10. si bien no existió operación de protecciones, las reducciones de generación registradas se consideran erróneas, ya que no existieron condiciones sistémicas con parámetros fuera de norma como para que se justificasen dichas reducciones | PFV Taira | Conclusiones respecto a la información solicitada de acuerdo a 11 a) del EAF
6 | Reducción Generación | Chungungo S.A. | Pto 10. si bien no existió operación de protecciones, las reducciones de generación registradas se consideran erróneas, ya que no existieron condiciones sistémicas con parámetros fuera de norma como para que se justificasen dichas reducciones | PFV Quilapilún | Conclusiones respecto a la información solicitada de acuerdo a 11 a) del EAF
7 | Reducción Generación | Enlight Investments SpA | Pto 10 Falta información | PFV La Huayca II | Conclusiones respecto a la información solicitada de acuerdo a 11 a) del EAF
8 | Operación de EDAC | Anglo American Sur S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; SS/EE 220kV/ Div.--> Aliment; Los Bronces-Romana No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; SS/EE 220kV/ Div.--> Aliment; Los Bronces-Romana | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
9 | Operación de EDAC | Arauco Bioenergía S.A. | 9.4 Desempeño EDAC La operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF no fue conforme con lo esperado para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | La operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF no fue conforme con lo esperado para el alimentador indicado: SE; Licantén--> Aliment; Planta Licantén No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; LCoosn sBtritounccieósn--> Aliment; Planta Viñales ¦ SE; Ciruelos--> Aliment; Planta Valdivía ¦ SE; Nueva Aldea--> Aliment; Paneles Nva. Aldea No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; LCoosn sBtritounccieósn--> Aliment; Planta Viñales ¦ SE; Ciruelos--> Aliment; Planta Valdivia ¦ SE; Nueva Aldea--> Aliment; Paneles Nva. Aldea | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
10 | Operación de EDAC | Bioenergías Forestales SpA | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Puente Alto--> Aliment; Chimolsa1 No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Celulosa Santa Fe--> Aliment; Planta AGA 2 ¦ SE; Puente Alto--> Aliment; Chimolsa1 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
11 | Operación de EDAC | ENAP Refinerías S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Petropower--> Aliment; Enap Bio Bio-OLE Cab.23 No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Petropower--> Aliment; Enap Bio Bio-J1165 Cab.29A, Enap Bio Bio-OLE Cab.23 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
12 | Operación de EDAC | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Metro--> Aliment; Alumbrado Líneas 1-2-5 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
13 | Operación de EDAC | CGE Transmisión S.A. | 9.4 Desempeño EDAC La operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF no fue conforme con lo esperado para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | La operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF no fue conforme con lo esperado para el alimentador indicado: SE; Chinchorro--> Aliment; Puerto / C11 ¦ SE; Pukará--> Aliment; Pesquero / C3 No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Casas Viejas--> Aliment; Alim. Quebradilla ¦ SE; Cachapoal--> Aliment; Alim. Lo Conty No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Casas Viejas--> Aliment; Alim. Quebradilla ¦ SE; Cachapoal--> Aliment; Alim. Lo Conty | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
14 | Operación de EDAC | CIA. Minera Mantos de Oro | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Carrera Pinto--> Aliment; La Coipa No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Carrera Pinto--> Aliment; La Coipa | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
15 | Operación de EDAC | Cemento Polpaico S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; (PCoMlpPaCic)o 110 kV--> Aliment; E21-1S1 - E21-1S2 (0,73 No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; (PCoMlpPaCic)o 110 kV--> Aliment; E21-1S1 - E21-1S2 (0,73 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
16 | Operación de EDAC | Cementos Bío Bío Centro S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Cementos Bio Bío--> Aliment; MCeWm)e ntos Bio Bío No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Cementos Bio Bío--> Aliment; MCeWm)e ntos Bio Bío | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
17 | Operación de EDAC | Chilquinta Transmisión S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Casablanca--> Aliment; Cooperativa Agrícola / C2 ¦ SE; San Antonio--> Aliment; Barrancas / C6 No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Casablanca--> Aliment; Cooperativa Agrícola / C2 ¦ SE; Playa Ancha--> Aliment; Pacífico / C4 ¦ SE; Quilpué--> Aliment; Quilpué / C4 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
18 | Operación de EDAC | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Diego de Almagro--> Aliment; Salvador ¦ SE; Colón--> Aliment; H1 y H15 ¦ SE; SS/EE 220 kV--> Aliment; Codelco Andina y PDA-F1 ¦ SE; SS/EE 66 kV--> Aliment; Codelco Andina y PDA-F1 ¦ SE; MMH--> Aliment; Óxidos 23 kV / E32 No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Diego de Almagro--> Aliment; Salvador ¦ SE; Colón--> Aliment; H1 y H15 ¦ SE; SS/EE 220 kV--> Aliment; Codelco Andina y PDA-F1 ¦ SE; SS/EE 66 kV--> Aliment; Codelco Andina y PDA-F1 ¦ SE; Chuquicamata--> Aliment; Rectificador 3 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
19 | Operación de EDAC | Compañía Contractual Minera Candelaria | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Cardones--> Aliment; Minera La Candelaria No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Cardones--> Aliment; Minera La Candelaria | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
20 | Operación de EDAC | Compañía Explotadora de Minas S.C.M. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Dos Amigos--> Aliment; Cemin Planta Dos Amigos No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Dos Amigos--> Aliment; Cemin Planta Dos Amigos | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
21 | Operación de EDAC | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Cerro Colorado--> Aliment; No informado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Cerro Colorado--> Aliment; No informado | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
22 | Operación de EDAC | Compañía Minera Zaldívar SpA | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Zaldívar--> Aliment; Remanejo / E15.6 No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Zaldívar--> Aliment; Remanejo / E15.6 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
23 | Operación de EDAC | Compañía Minera del Pacífico S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Pellets--> Aliment; Planta Pellet No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Pellets--> Aliment; Planta Pellet | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
24 | Operación de EDAC | Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Huachipato--> Aliment; EAM-2 ¦ SE; San Vicente--> Aliment; CAP Huachipato (52-009), CAP Huachipato (52-3A) No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Huachipato--> Aliment; EAM-2 ¦ SE; San Vicente--> Aliment; CAP Huachipato (52-009), CAP Huachipato (52-3A) | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
25 | Operación de EDAC | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Alto Norte--> Aliment; No informado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Alto Norte--> Aliment; No informado | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
26 | Operación de EDAC | Cooperativa de Abastecimiento de Energía | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Curicó--> Aliment; 52C6 No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Curicó--> Aliment; 52C6 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
27 | Operación de EDAC | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Confluencia--> Aliment; 52C82 Alim. K No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Confluencia--> Aliment; 52C82 Alim. K | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
28 | Operación de EDAC | Cristalerías de Chile S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Cristalerías--> Aliment; Cristalerías Chile | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
29 | Operación de EDAC | Fundición Talleres Ltda. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; R--> Aliment; Rancagua - R 66 kV No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; R--> Aliment; Rancagua - R 66 kV | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
30 | Operación de EDAC | Industria Chilena de Alambre S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; San Vicente--> Aliment; Inchalam No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; San Vicente--> Aliment; Inchalam | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
31 | Operación de EDAC | Luzlinares S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Linares Norte--> Aliment; Linares Norte ¦ SE; Longaví--> Aliment; Longaví ¦ SE; Yerbas Buenas--> Aliment; Llano Blanco, Peñuelas No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Linares Norte--> Aliment; Linares Norte ¦ SE; Longaví--> Aliment; Longaví ¦ SE; Yerbas Buenas--> Aliment; Llano Blanco, Peñuelas | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
32 | Operación de EDAC | MLP TRANSMISION S.A. (M. Los Pelambres) | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Quillota--> Aliment; Min. Pelambres No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Quillota--> Aliment; Min. Pelambres | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
33 | Operación de EDAC | Masisa S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Planta MAPAL--> Aliment; Georgia Pacific No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Planta MAPAL--> Aliment; Georgia Pacific | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
34 | Operación de EDAC | Minera Antucoya | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Antucoya--> Aliment; No informado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Antucoya--> Aliment; No informado | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
35 | Operación de EDAC | Minera Centinela | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Tap Off Captación--> Aliment; 712-PP-002 / 712-PP-005 / ¦ SE; Tap Off Sairecabur--> Aliment; 771221--PPPP--000165 ¦ SE; Tap Off Guayaques--> Aliment; 723-PP-027 ¦ SE; Tap Off EB4--> Aliment; 724-PP-034 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
36 | Operación de EDAC | Minera Escondida Ltda. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Escondida--> Aliment; 52B25, 52B38 ¦ SE; 401--> Aliment; 52B04 ¦ SE; Laguna Seca--> Aliment; No informado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Laguna Seca--> Aliment; No informado | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
37 | Operación de EDAC | Minera Spence S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Spence--> Aliment; Planta concentradora (SGO) No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Spence--> Aliment; Planta concentradora (SGO) | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
38 | Operación de EDAC | Minera Valle Central S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; Minera Valle--> Aliment; Alim. motores de molinos | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
39 | Operación de EDAC | Papeles Bio Bio S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; CPaepnetrleasl Bío Bio--> Aliment; Papeles Bío Bio No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Papeles Bío Bio--> Aliment; Papeles Bío Bio | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
40 | Operación de EDAC | Sociedad Contractual Minera El Abra | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; El Abra--> Aliment; /N oJ2 i8n formado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; El Abra--> Aliment; /N oJ2 i8n formado | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
41 | Operación de EDAC | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 9.4 Desempeño EDAC No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre la operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF para el alimentador indicado: SE; El Loa--> Aliment; No informado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; El Loa--> Aliment; No informado | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
42 | Operación de EDAC | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | 9.4 Desempeño EDAC La operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF no fue conforme con lo esperado para el alimentador indicado No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF. | La operación del relé asociado al escalón N°2 del EDAC-BF no fue conforme con lo esperado para el alimentador indicado: SE; Cisterna--> Aliment; Alim. Ciencias/52C12, Alim. Cisterna/52C6, Alim. Dávila/52C7, Alim. El Parrón/52C4, Alim. Espejo/52C5, Alim. Fernández, AAllbiman. oG/e5n2eCr1a1l Freire/52C2, Alim. José Joaquín, PArliimet.o /5J2osCé1 Miguel Carrera, /A5li2mC.1 L0a Granja/52C3, Alim. Uruguay/52C9, Alim. General Freire/52C2 ¦ SE; Recoleta--> Aliment; Alim. Aguirre Luco/52C19, Alim. Juan Cristóbal/52C18, Alim. Zapadores/52C17 ¦ SE; Santa Marta--> Aliment; Alim. Carvallo/52C2, Alim. Las Naciones/52C3, Alim. Satélite/52C1 No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación de los siguientes interruptores asociados al escalón N°2 del EDAC-BF.: SE; Ochagavía--> Aliment; Alim. Caro/52C8, Alim. Gran Avenida/52C3, Alim. Pedro Aguirre ¦ SE; San Bernardo--> Aliment; CAleimrd aB/a5l2mCa7c eda/52C10, Alim. Barrancón/52C8, Alim. Palmeras/52C12 ¦ SE; Santa Marta--> Aliment; Alim. Carvallo/52C2, Alim. Las Naciones/52C3, Alim. Satélite/52C1 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente
43 | Operación de EDAC | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA | 9.4 Desempeño EDAC incorrecto modo de operación del interruptor asociado al EDAC-BF | incorrecto modo de operación del interruptor asociado al EDAC-BF: SE; Puente Alto (EEPA)--> Aliment; Camilo Henríquez / C6 | Informar si empresa entregó informacion y si EDAC operó correctamente