## Ficha
Ficha Técnica Solicitud de Esquemas de Medida de Energía - 4-29 NTSyCS
ID Elemento Infotecnica | Propietario | Subestación | Paño | Medidor PRMTE | Fecha de Propuesta Coordinado | Nombre Responsable Empresa Coordinada | Correo contacto | Incumplimiento Detectado (a,b,c,d,e) Indicado en Art. 9-25 de NTSyCS | Prioridad (1, 2, 3) Indicada en Art. 9-25 de NTSyCS | Propuesta de Reemplazo o Adecuación | Fecha Estimada de Reemplazo o Adecuación | Comentarios Adicionales

## Descripcion Campos
Campo | Descripción | a. Aquellos transformadores de corriente que no verifiquen el requisito de núcleo exclusivo para los equipos de medida. | 1- Deberá procederse al reemplazo de todos los TTCC que no cumplan copulativamente con las características establecidas en los literales a., b. y c. del presente artículo. En caso de que dichos equipos incumplan únicamente la característica indicada en el literal a., los Coordinados podrán implementar la medida provisional descrita en este artículo. | Reemplazo
ID Elemento Infotecnica | ID Elemento Infotecnica según ficha técnica | b. Aquellos transformadores de medida que no verifiquen la clase de precisión requerida. En particular, aquellos cuya carga o burden exceda el especificado por el fabricante. Para el caso en que se requiera realizar suma de corrientes, se deberá tener en consideración el artículo 118 del Anexo Técnico de Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión. | 2- Se deberá proceder al reemplazo de los equipos de medida o compactos de medidas que no cumplan con la clase de precisión requerida. | Adecuación
Propietario | Nombre empresa coordinada propietaria según ficha técnica Empresas de Infotécnica. | c. Aquellos transformadores de medida cuyo tiempo en operación supere los 40 años. | 3- Se deberá modificar los esquemas de medida que no cumplan con las exigencias para el cableado secundario. En este caso, el estudio técnico deberá incluir una propuesta de adecuación de los esquemas de medida.
Subestación | Nombre subestación según ficha técnica Subestaciones de Infotécnica. | d. Aquellos equipos de medida o compactos de medidas que no verifiquen la clase de precisión requerida.
Paño | Nombre paño según ficha técnica Subestaciones de Infotécnica. | e. Aquellos esquemas de medida que no verifiquen las exigencias para el cableado secundario.
Medidor PRMTE | Numero de serie medidor incorporado en PRMTE (listado disponible en https://medidas.coordinador.cl/SOCKET/SOCKET_HABILITADO.xlsx)
Fecha de Propuesta Coordinado | Indicar fecha de envió de plan de trabajo, en formato "dd-mm-aaaa".
Nombre Responsable Empresa Coordinada | Nombre de contacto de empresa Coordinada para comunicación y seguimiento de la implementación
Correo contacto | Correo de contacto de empresa Coordinada para comunicación y seguimiento de la implementación
Incumplimiento Detectado (a,b,c,d,e) Indicado en Art. 9-25 de NTSyCS | Art. 9-25 de NTSyCS: a. Aquellos transformadores de corriente que no verifiquen el requisito de núcleo exclusivo para los equipos de medida. b. Aquellos transformadores de medida que no verifiquen la clase de precisión requerida. En particular, aquellos cuya carga o burden exceda el especificado por el fabricante. Para el caso en que se requiera realizar suma de corrientes, se deberá tener en consideración el artículo 118 del Anexo Técnico de Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión. c. Aquellos transformadores de medida cuyo tiempo en operación supere los 40 años. d. Aquellos equipos de medida o compactos de medidas que no verifiquen la clase de precisión requerida. e. Aquellos esquemas de medida que no verifiquen las exigencias para el cableado secundario.
Prioridad (1, 2, 3) Indicada en Art. 9-25 de NTSyCS | Art. 9-25 de NTSyCS: 1- Deberá procederse al reemplazo de todos los TTCC que no cumplan copulativamente con las características establecidas en los literales a., b. y c. del presente artículo. En caso de que dichos equipos incumplan únicamente la característica indicada en el literal a., los Coordinados podrán implementar la medida provisional descrita en este artículo. 2- Se deberá proceder al reemplazo de los equipos de medida o compactos de medidas que no cumplan con la clase de precisión requerida. 3- Se deberá modificar los esquemas de medida que no cumplan con las exigencias para el cableado secundario. En este caso, el estudio técnico deberá incluir una propuesta de adecuación de los esquemas de medida.
Propuesta de Reemplazo o Adecuación | Indicar trabajo a realizar
Fecha Estimada de Reemplazo o Adecuación | Indicar fecha de Reemplazo o Adecuación, en formato "dd-mm-aaaa".
Comentarios Adicionales | Campo de libre uso para información complementaria