## Información PA
Nombre de la Carga | Subestación | Rango en MW del primer escalón de carga instantáneo al energizar | Carga a los 15 min | Carga a los 30 min | Carga a los 45 min | Carga a 1 h | Carga a 2 h
Compañia Minera Teck Carmen de Andacollo | S/E Pan de Azucar | 6 | 10 | 30 | 51 | 61 | 65
MB1 | S/E Teck Carmen de Andacollo |  |  | 15 | 15 | 15 | 15
MB2 | S/E Teck Carmen de Andacollo |  |  |  | 15 | 15 | 15
SAG | S/E Teck Carmen de Andacollo |  |  |  |  | 10 | 12
Chancado Hipogeno | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
Prechancado 24K | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
Prechancado 10k | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
Transporte de Mineral | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
Chancado de Pebbles | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
Molienda | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4
Flotacion | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Concentrados | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
Relaves | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6
Distribucion de Relaves | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Recuperación de Agua Clara | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Planta de Catodos | S/E Teck Carmen de Andacollo | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2