## Escenarios
PMG North West 7845-01-ES-IF-003_RB Anexo II Tiempos de Operación Sistema 23kV- Revisión B
Condiciones de operación | En el presente estudio, se evalúa el comportamiento del sistema considerando escenarios demanda (DA y DB). | Demanda : Considerar escenarios base de demanda alta en día laboral y demanda en fin de semana para la zona Norte Chico del SEN
Condición de Operación 1 (CO1): Escenario diurno, con alta presencia de generación ERNC fotovoltaica, considerando como generación térmica en la zona del norte chico sólo a central Guacolda a mínimo técnico con 3 unidades en servicio. A nivel de transmisión, todos los circuitos conectados entre las SS/EE Los Changos y Polpaico con enmalle en 500 kV y 220 kV. CCSS conectadas en el sistema de 500 kV entre las SS/EE Los Changos y Polpaico. Transferencias de potencia en las líneas 2x500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico y 2x220 kV entre las SS/EE Pan de Azúcar y Nogales de acuerdo con la capacidad máxima operacional indicada en el Estudio de Restricciones en el Sistema de Transmisión vigente, considerando un escenario de 25°C con presencia de sol. Central FV North West a plena carga. Respecto del resto de las centrales conectadas a S/E Don Héctor, considerar en servicio a las centrales El Romero, El Pelícano y La Huella. Central Pajonales fuera de servicio. .
Condición de Operación 2 (CO2): Condición de operación 1, pero con el enlace 2x220 kV Maitencillo - Punta Colorada desenmallado. En específico, S/E Don Héctor operando con sus barras 220 kV separadas (desacopladas), quedando las centrales El Pelícano y La Huella conectadas a una barra, y las centrales El Romero y Pajonales conectada a la barra contraria.
Condición de Operación 3 (CO3): Condición de operación 1, pero con la central Pajonales en servicio y a plena carga.
Tipos de fallas analizadas bajo el método completo |  | Falla trifásica |  | 3pcs
|  | Falla bifásica |  | 2psc
|  | Falla bifásica a tierra |  | 2pgf
|  | Falla monofásica a tierra |  | spgf
Los tiempos de operación mostrados en el presente Anexo están coloreados según los rangos de tiempo de operación de cada función de protección, tal como se define a continuación: |  | Celda Rojizo: | Tiempos de operación instantanea
|  | Celda Verde: | Tiempos de operación entre 200ms y 700ms
|  | Celda Azul: | Tiempos de operación sobre 700ms

## Resultados
Index | Escenario de operacion | Tipo de falla | Rf | Subestacion | Pano | Rele | Devanados T4 (23 kV) | Devanados T4 (220 kV) | Devanados T2 (13,8 kV) | Devanados T2 (23 kV) | Mejillones 23 kV | Alm. Punta Angamos | Alm. Megapuerto | Alm. Polpaico | Alm. City Gate | Mejillones 13,8 kV
0 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.752
16 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
17 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
19 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
20 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
21 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.30075
22 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.73252 | 0 | --- | --- | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | ---
28 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
29 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.73252 | 0 | --- | --- | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | ---
30 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
31 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
32 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
33 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.46956 | 0.46956 | 0.46956 | 0.46956 | 0.46956 | ---
34 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
35 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.44895 | 0.44895 | 0.44895 | 0.44895 | 0.44895 | ---
36 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
37 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
38 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
39 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
40 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
41 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
42 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
43 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
44 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
45 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
46 | CO1 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
47 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
48 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
49 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
50 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
51 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
52 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
53 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
54 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
55 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
56 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
57 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
58 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
59 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
60 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
61 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
62 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.1029
63 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
64 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
65 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
66 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
67 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
68 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.301
69 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
70 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
71 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
72 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
73 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
74 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.73872 | 0 | --- | --- | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | ---
75 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
76 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.73872 | 0 | --- | --- | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | ---
77 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
78 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
79 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
80 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.51376 | 0.51376 | 0.51376 | 0.51376 | 0.51376 | ---
81 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
82 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.48919 | 0.48919 | 0.48919 | 0.48919 | 0.48919 | ---
83 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
84 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
85 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
86 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
87 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
88 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
89 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
90 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
91 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
92 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
93 | CO1 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
94 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
95 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 0.80846 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
96 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
97 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
98 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
99 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
100 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 0.80846 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
101 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
102 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
103 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
104 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
105 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
106 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
107 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
108 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
109 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.8007
110 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 2.1067 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
111 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
112 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
113 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 2.1054 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
114 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | 3.3802 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
115 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.301
116 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
117 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
118 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
119 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
120 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
121 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.73421 | 0 | --- | --- | 0.73421 | 0.73421 | 0.73421 | 0.73421 | 0.73421 | ---
122 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
123 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.73421 | 0 | --- | --- | 0.73421 | 0.73421 | 0.73421 | 0.73421 | 0.73421 | ---
124 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
125 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 0.81 | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
126 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
127 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | ---
128 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
129 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.44416 | 0.44416 | 0.44416 | 0.44416 | 0.44416 | ---
130 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ---
131 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
132 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5058 | --- | --- | --- | ---
133 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
134 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | ---
135 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
136 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
137 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
138 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
139 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
140 | CO1 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
141 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
142 | CO1 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 0.91208 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
143 | CO1 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
144 | CO1 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
145 | CO1 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
146 | CO1 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
147 | CO1 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 0.91208 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
148 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
149 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
150 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
151 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
152 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
153 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
154 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
155 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
156 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
157 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 2.3713 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
158 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
159 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
160 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 2.5218 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
161 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | 4.2836 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
162 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 86.947
163 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
164 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
165 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
166 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
167 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
168 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 1.0204 | 0 | --- | --- | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | ---
169 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
170 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 1.0204 | 0 | --- | --- | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | ---
171 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
172 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 0.81 | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
173 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
174 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.45846 | 0.45846 | 0.45846 | 0.45846 | 0.45846 | ---
175 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
176 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | ---
177 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ---
178 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
179 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5058 | --- | --- | --- | ---
180 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
181 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | ---
182 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
183 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
184 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
185 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
186 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
187 | CO1 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
188 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
189 | CO1 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 1.9189 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
190 | CO1 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
191 | CO1 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 1.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
192 | CO1 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
193 | CO1 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 1.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
194 | CO1 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 1.9189 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
195 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
196 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
197 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
198 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
199 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
200 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
201 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.215 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
202 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
203 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
204 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 4.8266 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
205 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
206 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
207 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 12.7221 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
208 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
209 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
210 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
211 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
212 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
213 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
214 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
215 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
216 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
217 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
218 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
219 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 1.11 | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
220 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
221 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
222 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
223 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
224 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
225 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 54.5853 | --- | --- | --- | ---
226 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.556 | --- | --- | --- | ---
227 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 5.9769 | --- | --- | --- | ---
228 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.34142 | --- | --- | --- | ---
229 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.9971 | --- | --- | ---
230 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
231 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.5462 | --- | ---
232 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
233 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.27389 | ---
234 | CO1 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
235 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0638 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
236 | CO1 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
237 | CO1 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
238 | CO1 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
239 | CO1 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
240 | CO1 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
241 | CO1 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
242 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
243 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
244 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
245 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
246 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
247 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
248 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
249 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
250 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
251 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 14.4244 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
252 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
253 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
254 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
255 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
256 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
257 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
260 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
261 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
262 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | 0.44171 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
263 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
264 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | 0.44171 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
265 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
266 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 1.11 | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
267 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
268 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
269 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
270 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
271 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
272 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
273 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.74788 | --- | --- | --- | ---
274 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
275 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46798 | --- | --- | --- | ---
276 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.712 | --- | --- | ---
277 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
278 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.7733 | --- | ---
279 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
280 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.99857 | ---
281 | CO1 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.47197 | ---
282 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
283 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
284 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
285 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
286 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
287 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
288 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
289 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
290 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
291 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
292 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
293 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
294 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
295 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
296 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
297 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.5988
298 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
299 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
300 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
301 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
302 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
303 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.30075
304 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
305 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
306 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
307 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
308 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
309 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.73551 | 0 | --- | --- | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | ---
310 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
311 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.73551 | 0 | --- | --- | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | ---
312 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
313 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
314 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
315 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.46491 | 0.46491 | 0.46491 | 0.46491 | 0.46491 | ---
316 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
317 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.44585 | 0.44585 | 0.44585 | 0.44585 | 0.44585 | ---
318 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
319 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
320 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
321 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
322 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
323 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
324 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
325 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
326 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
327 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
328 | CO1 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
329 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
330 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
331 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
332 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
333 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
334 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
335 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
336 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
337 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
338 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
339 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
340 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
341 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
342 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
343 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
344 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.9879
345 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
346 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
347 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
348 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
349 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
350 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.301
351 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
352 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
353 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
354 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
355 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
356 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.74089 | 0 | --- | --- | 0.74089 | 0.74089 | 0.74089 | 0.74089 | 0.74089 | ---
357 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
358 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.74089 | 0 | --- | --- | 0.74089 | 0.74089 | 0.74089 | 0.74089 | 0.74089 | ---
359 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
360 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
361 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
362 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | ---
363 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
364 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.48033 | 0.48033 | 0.48033 | 0.48033 | 0.48033 | ---
365 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
366 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
367 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
368 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
369 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
370 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
371 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
372 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
373 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
374 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
375 | CO1 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
376 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
377 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 0.79328 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
378 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
379 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
380 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
381 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
382 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 0.79328 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
383 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
384 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
385 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
386 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
387 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
388 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
389 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
390 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
391 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.4006
392 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 2.1244 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
393 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
394 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
395 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 2.0802 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
396 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | 3.3288 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
397 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.301
398 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
399 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
400 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
401 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
402 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
403 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.73491 | 0 | --- | --- | 0.73491 | 0.73491 | 0.73491 | 0.73491 | 0.73491 | ---
404 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
405 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.73491 | 0 | --- | --- | 0.73491 | 0.73491 | 0.73491 | 0.73491 | 0.73491 | ---
406 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
407 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 0.81 | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
408 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
409 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.45854 | 0.45854 | 0.45854 | 0.45854 | 0.45854 | ---
410 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
411 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.44157 | 0.44157 | 0.44157 | 0.44157 | 0.44157 | ---
412 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ---
413 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
414 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5058 | --- | --- | --- | ---
415 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
416 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | ---
417 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
418 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
419 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
420 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
421 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
422 | CO1 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
423 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
424 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 0.8858 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
425 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
426 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
427 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
428 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
429 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 0.8858 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
430 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
431 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
432 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
433 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
434 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
435 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
436 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
437 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
438 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
439 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 2.3747 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
440 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
441 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
442 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 2.4558 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
443 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | 4.1335 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
444 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 85.3442
445 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
446 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
447 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
448 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
449 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
450 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 1.0163 | 0 | --- | --- | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | ---
451 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
452 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 1.0163 | 0 | --- | --- | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | ---
453 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
454 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 0.81 | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
455 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
456 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.45597 | 0.45597 | 0.45597 | 0.45597 | 0.45597 | ---
457 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
458 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.43983 | 0.43983 | 0.43983 | 0.43983 | 0.43983 | ---
459 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ---
460 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
461 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5058 | --- | --- | --- | ---
462 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
463 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | ---
464 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
465 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
466 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
467 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
468 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
469 | CO1 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
470 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
471 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 1.8303 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
472 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
473 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 1.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
474 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
475 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 1.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
476 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 1.8303 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
477 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
478 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
479 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
480 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
481 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
482 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
483 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.215 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
484 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
485 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
486 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 4.9058 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
487 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
488 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
489 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 11.7648 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
490 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
491 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
492 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
493 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
494 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
495 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
496 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
497 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
498 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
499 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
500 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
501 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 1.11 | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
502 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
503 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
504 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
505 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
506 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
507 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 9.0412 | --- | --- | --- | ---
508 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5556 | --- | --- | --- | ---
509 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3826 | --- | --- | --- | ---
510 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3411 | --- | --- | --- | ---
511 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.9953 | --- | --- | ---
512 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
513 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.5519 | --- | ---
514 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
515 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.27307 | ---
516 | CO1 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
517 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0522 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
518 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
519 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
520 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
521 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
522 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
523 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
524 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
525 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
526 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
527 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
528 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
529 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
530 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
531 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
532 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
533 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 15.3476 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
534 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
535 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
536 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
537 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
538 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
539 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
540 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
541 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
542 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
543 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
544 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | 0.43537 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
545 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
546 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | 0.43537 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
547 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
548 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 1.11 | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
549 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
550 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
551 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
552 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
553 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
554 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 70.0286 | --- | --- | --- | ---
555 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.74664 | --- | --- | --- | ---
556 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4837 | --- | --- | --- | ---
557 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46729 | --- | --- | --- | ---
558 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7146 | --- | --- | ---
559 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
560 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.8409 | --- | ---
561 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
562 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.99651 | ---
563 | CO1 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.47146 | ---
564 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
565 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
566 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
567 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
568 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
569 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
570 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
571 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
572 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
573 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
574 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
575 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
576 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
577 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
578 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
579 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | 8.6778 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.6778
580 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
581 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
582 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
583 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
584 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
585 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.30075 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.30075
586 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.001 | 0.57729 | 0.57729 | 0.57729 | 0.57729 | 0.57729 | 0.57729 | ---
587 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
588 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
589 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ---
590 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
591 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
592 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
593 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
594 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
595 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
596 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
597 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
598 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
599 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
600 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
601 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.41898 | --- | --- | --- | ---
602 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
603 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.20223 | --- | --- | --- | ---
604 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
605 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
606 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
607 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
608 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
609 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
610 | CO2 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
611 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
612 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
613 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
614 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
615 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
616 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
617 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
618 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
619 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
620 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
621 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
622 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
623 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
624 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
625 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
626 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | 9.0243 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.0243
627 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
628 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
629 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
630 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
631 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
632 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.301 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.301
633 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ---
634 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
635 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
636 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ---
637 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
638 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
639 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
640 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
641 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
642 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
643 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
644 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
645 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
646 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
647 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
648 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.55829 | --- | --- | --- | ---
649 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
650 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.23747 | --- | --- | --- | ---
651 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
652 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
653 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
654 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
655 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
656 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
657 | CO2 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
658 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
659 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
660 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
661 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
662 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
663 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
664 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
665 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
666 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
667 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
668 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
669 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
670 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
671 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
672 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
673 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | 8.725 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.725
674 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
675 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
676 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
677 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
678 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
679 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.301 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.301
680 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ---
681 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
682 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 0.9 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
683 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ---
684 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ---
685 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
686 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
687 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
688 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
689 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
690 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
691 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
692 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
693 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
694 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
695 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5362 | --- | --- | --- | ---
696 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.78092 | --- | --- | --- | ---
697 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.23213 | --- | --- | --- | ---
698 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48627 | --- | --- | --- | ---
699 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
700 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
701 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
702 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
703 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
704 | CO2 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48546 | ---
705 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
706 | CO2 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
707 | CO2 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
708 | CO2 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
709 | CO2 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
710 | CO2 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
711 | CO2 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
712 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
713 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
714 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
715 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
716 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
717 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
718 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
719 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
720 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
721 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
722 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
723 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
724 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
725 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
726 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 38.783 | 202.7401 | 202.7401 | 202.7401 | 202.7402 | 202.7402 | 202.7402 | 38.783
727 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 6.5664 | 22.6959 | 22.6959 | 22.6959 | 22.6959 | 22.6959 | 22.6959 | ---
728 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
729 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.55
730 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 29.6106 | 29.6106 | 29.6106 | 29.6106 | 29.6106 | ---
731 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ---
732 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
733 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
734 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
735 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
736 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
737 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
738 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
739 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
740 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
741 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
742 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 39.4114 | --- | --- | --- | ---
743 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.58082 | --- | --- | --- | ---
744 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 4.4865 | --- | --- | --- | ---
745 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.36105 | --- | --- | --- | ---
746 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.4156 | --- | --- | ---
747 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
748 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.2533 | --- | ---
749 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
750 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.36207 | ---
751 | CO2 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
752 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
753 | CO2 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
754 | CO2 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
755 | CO2 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
756 | CO2 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
757 | CO2 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
758 | CO2 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
759 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
760 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
761 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
762 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
763 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
764 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
765 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
766 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
767 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
768 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
769 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
770 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
771 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
772 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
773 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
774 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
775 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
776 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ---
777 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
778 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ---
779 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
780 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
781 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
782 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
783 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
784 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
785 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
786 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
787 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
788 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
789 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
790 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.73789 | --- | --- | --- | ---
791 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
792 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46233 | --- | --- | --- | ---
793 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.6054 | --- | --- | ---
794 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
795 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.5036 | --- | ---
796 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
797 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.95955 | ---
798 | CO2 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46775 | ---
799 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
800 | CO2 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
801 | CO2 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
802 | CO2 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
803 | CO2 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
804 | CO2 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
805 | CO2 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
806 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
807 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
808 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
809 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
810 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
811 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
812 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
813 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
814 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
815 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
816 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
817 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
818 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
819 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
820 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
821 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
822 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
823 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ---
824 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
825 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ---
826 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
827 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
828 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
829 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
830 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
831 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
832 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
833 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
834 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
835 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
836 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
837 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.96384 | --- | --- | --- | ---
838 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
839 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.57913 | --- | --- | --- | ---
840 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.7559 | --- | --- | ---
841 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.80314 | --- | --- | ---
842 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.5778 | --- | ---
843 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.97521 | --- | ---
844 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.9221 | ---
845 | CO2 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.54992 | ---
846 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
847 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
848 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
849 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
850 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
851 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
852 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
853 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
854 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
855 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
856 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
857 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
858 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
859 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
860 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
861 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | 9.4657 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.4657
862 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
863 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
864 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
865 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
866 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
867 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.30075 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.30075
868 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.001 | 0.56186 | 0.56186 | 0.56186 | 0.56186 | 0.56186 | 0.56186 | ---
869 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
870 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
871 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ---
872 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
873 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
874 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
875 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
876 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
877 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
878 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
879 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
880 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
881 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
882 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
883 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40779 | --- | --- | --- | ---
884 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
885 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.19921 | --- | --- | --- | ---
886 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
887 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
888 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
889 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
890 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
891 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
892 | CO2 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
893 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
894 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
895 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
896 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
897 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
898 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
899 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
900 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
901 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
902 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
903 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
904 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
905 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
906 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
907 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
908 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | 9.8383 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.8382
909 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
910 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
911 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
912 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
913 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
914 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.30075 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.30075
915 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ---
916 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
917 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
918 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ---
919 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
920 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
921 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
922 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
923 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
924 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
925 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
926 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
927 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
928 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
929 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
930 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.54037 | --- | --- | --- | ---
931 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
932 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.23314 | --- | --- | --- | ---
933 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
934 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
935 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
936 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
937 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
938 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
939 | CO2 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
940 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
941 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
942 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
943 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
944 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
945 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
946 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
947 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
948 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
949 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
950 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
951 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
952 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
953 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
954 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
955 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | 9.2705 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.2705
956 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
957 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
958 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
959 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
960 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
961 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.30075 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.30075
962 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ---
963 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
964 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 0.9 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
965 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ---
966 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ---
967 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
968 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
969 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
970 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
971 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
972 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
973 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
974 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
975 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
976 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
977 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.49263 | --- | --- | --- | ---
978 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.782 | --- | --- | --- | ---
979 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.22134 | --- | --- | --- | ---
980 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48686 | --- | --- | --- | ---
981 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
982 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
983 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
984 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
985 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
986 | CO2 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48589 | ---
987 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
988 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
989 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
990 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
991 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
992 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
993 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
994 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
995 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
996 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
997 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
998 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
999 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1000 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1001 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1002 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1003 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1004 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1005 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1006 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1007 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1008 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 30.226 | 49.4222 | 49.4222 | 49.4222 | 49.4222 | 49.4222 | 49.4222 | 30.226
1009 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 5.7287 | 10.2647 | 10.2647 | 10.2647 | 10.2647 | 10.2647 | 10.2647 | ---
1010 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
1011 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.55
1012 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 11.8648 | 11.8648 | 11.8648 | 11.8648 | 11.8648 | ---
1013 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ---
1014 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1015 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1016 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1017 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1018 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1019 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1020 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1021 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1022 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1023 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1024 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 13.4394 | --- | --- | --- | ---
1025 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.58268 | --- | --- | --- | ---
1026 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 1.8602 | --- | --- | --- | ---
1027 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.36246 | --- | --- | --- | ---
1028 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.443 | --- | --- | ---
1029 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1030 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.3179 | --- | ---
1031 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1032 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.36888 | ---
1033 | CO2 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
1034 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1035 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1036 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1037 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1038 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1039 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1040 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1041 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1042 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1043 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1044 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1045 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1046 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1047 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1048 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1049 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1050 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1051 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1052 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1053 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1054 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1055 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 166.7088 | 95.3932 | 95.3932 | 95.3932 | 95.3932 | 95.3932 | 95.3932 | 166.7087
1056 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 36.426 | 20.6417 | 20.6417 | 20.6417 | 20.6417 | 20.6417 | 20.6417 | ---
1057 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1058 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ---
1059 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 28.206 | 28.206 | 28.206 | 28.206 | 28.206 | ---
1060 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ---
1061 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1062 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1063 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1064 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1065 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1066 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1067 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1068 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1069 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1070 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1071 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 67.247 | --- | --- | --- | ---
1072 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.74188 | --- | --- | --- | ---
1073 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 7.2128 | --- | --- | --- | ---
1074 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46459 | --- | --- | --- | ---
1075 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.6699 | --- | --- | ---
1076 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1077 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.7086 | --- | ---
1078 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1079 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.97754 | ---
1080 | CO2 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46945 | ---
1081 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1082 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1083 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1084 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1085 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1086 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1087 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1088 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1089 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1090 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1091 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1092 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1093 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1094 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1095 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1096 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1097 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1098 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1099 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1100 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1101 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1102 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | 524.7474 | 163.284 | 163.284 | 163.284 | 163.284 | 163.284 | 163.284 | 524.7473
1103 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | 102.3457 | 35.2909 | 35.2909 | 35.2909 | 35.2909 | 35.2909 | 35.2909 | ---
1104 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1105 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ---
1106 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | 63.9839 | 63.9839 | 63.9839 | 63.9839 | 63.9839 | ---
1107 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ---
1108 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1109 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1110 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1111 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1112 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1113 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1114 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1115 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1116 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1117 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1118 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1119 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.97073 | --- | --- | --- | ---
1120 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1121 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.58243 | --- | --- | --- | ---
1122 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.9136 | --- | --- | ---
1123 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.812 | --- | --- | ---
1124 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.337 | --- | ---
1125 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9935 | --- | ---
1126 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.9561 | ---
1127 | CO2 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5521 | ---
1128 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1129 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1130 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1131 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1132 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1133 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1134 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1135 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1136 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1137 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1138 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1139 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1140 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1141 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1142 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1143 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1144 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1145 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1146 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1147 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1148 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1149 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1150 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.58548
1151 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1152 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1153 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.54 | 0.082494 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.54
1154 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1155 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.73252 | 0 | 1.6812 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 1.6812
1156 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1157 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.73252 | 0 | 1.6812 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 0.73252 | 1.6812
1158 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1159 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1160 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1161 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | 1.1016 | 0.46956 | 0.46956 | 0.46956 | 0.46956 | 0.46956 | 0.46956 | 1.1016
1162 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1163 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | 1.0831 | 0.44895 | 0.44895 | 0.44895 | 0.44895 | 0.44895 | 0.44895 | 1.0831
1164 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1165 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
1166 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1167 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
1168 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1169 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1170 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1171 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
1172 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1173 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
1174 | CO3 Diurno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1175 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1176 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1177 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1178 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1179 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1180 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1181 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1182 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1183 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1184 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1185 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1186 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1187 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1188 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1189 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1190 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1191 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1192 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1193 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1194 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1195 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1196 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1197 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6
1198 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1199 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1200 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.54 | 0.11298 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.54
1201 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1202 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.73872 | 0 | 1.7112 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 1.7112
1203 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1204 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.73872 | 0 | 1.7112 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 0.73872 | 1.7112
1205 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1206 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1207 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1208 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | 1.3722 | 0.51376 | 0.51376 | 0.51376 | 0.51376 | 0.51376 | 0.51376 | 1.3722
1209 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1210 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | 1.3591 | 0.48919 | 0.48919 | 0.48919 | 0.48919 | 0.48919 | 0.48919 | 1.3591
1211 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1212 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
1213 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1214 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
1215 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1216 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1217 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1218 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
1219 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1220 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
1221 | CO3 Diurno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1222 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1223 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 0.80846 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1224 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1225 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1226 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1227 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1228 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 0.80846 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1229 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1230 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1231 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1232 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1233 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1234 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1235 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1236 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1237 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1238 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 2.1067 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1239 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1240 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1241 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 2.1054 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1242 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | 3.3802 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1243 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1244 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6
1245 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9
1246 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | 1.55 | --- | 0.9 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.9
1247 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.54 | 0.078642 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.54
1248 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | 0.8 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8
1249 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.7342 | 0 | 1.6886 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 1.6886
1250 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1251 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.7342 | 0 | 1.6886 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 1.6886
1252 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1253 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 0.81 | --- | 1.11 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.11
1254 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
1255 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | 1.2147 | 0.46247 | 0.46247 | 0.46247 | 0.46247 | 0.46247 | 0.46247 | 1.2147
1256 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
1257 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | 1.204 | 0.44422 | 0.44422 | 0.44422 | 0.44422 | 0.44422 | 0.44422 | 1.204
1258 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | 6.6147 | --- | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.11
1259 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
1260 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5058 | --- | --- | --- | ---
1261 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
1262 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | ---
1263 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1264 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1265 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
1266 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1267 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
1268 | CO3 Diurno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
1269 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1270 | CO3 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 0.91208 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1271 | CO3 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1272 | CO3 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1273 | CO3 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1274 | CO3 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1275 | CO3 Diurno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 0.91208 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1276 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1277 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1278 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1279 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1280 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1281 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1282 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1283 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1284 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1285 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 2.3713 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1286 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1287 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1288 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 2.5218 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1289 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | 4.2835 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1290 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1291 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7503
1292 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9
1293 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | 1.55 | --- | 0.9 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.9
1294 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | 10.2518 | 0.07624 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.2518
1295 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | 0.8 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8
1296 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 1.0169 | 0 | --- | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | ---
1297 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1298 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 1.0169 | 0 | --- | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | ---
1299 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1300 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 0.81 | --- | 1.11 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.11
1301 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
1302 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | 0.45859 | 0.45859 | 0.45859 | 0.45859 | 0.45859 | 0.45859 | ---
1303 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
1304 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | 0.44161 | 0.44161 | 0.44161 | 0.44161 | 0.44161 | 0.44161 | ---
1305 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | 7.528 | --- | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.11
1306 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
1307 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5058 | --- | --- | --- | ---
1308 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
1309 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | ---
1310 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1311 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1312 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
1313 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1314 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
1315 | CO3 Diurno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
1316 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1317 | CO3 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 1.9189 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1318 | CO3 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1319 | CO3 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 1.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1320 | CO3 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1321 | CO3 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 1.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1322 | CO3 Diurno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 1.9189 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1323 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1324 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1325 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1326 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1327 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1328 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1329 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.215 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1330 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1331 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1332 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 4.8267 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1333 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1334 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1335 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 12.7222 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1336 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1337 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1338 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1339 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1340 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 1.55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.55
1341 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | 25.8674 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1342 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1343 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1344 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1345 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1346 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1347 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 1.11 | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
1348 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1349 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1350 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
1351 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1352 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
1353 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 54.8041 | --- | --- | --- | ---
1354 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.55607 | --- | --- | --- | ---
1355 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 5.9983 | --- | --- | --- | ---
1356 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.34148 | --- | --- | --- | ---
1357 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.998 | --- | --- | ---
1358 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1359 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.548 | --- | ---
1360 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1361 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.27412 | ---
1362 | CO3 Diurno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
1363 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0638 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1364 | CO3 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1365 | CO3 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1366 | CO3 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1367 | CO3 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1368 | CO3 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1369 | CO3 Diurno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1370 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1371 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1372 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1373 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1374 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1375 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1376 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1377 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1378 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1379 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 14.4247 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1380 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1381 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1382 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1383 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1384 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1385 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1386 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1387 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 1.55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.55
1388 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1389 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1390 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | 0.44171 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1391 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1392 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | 0.44171 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1393 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1394 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 1.11 | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
1395 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1396 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1397 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1398 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1399 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
1400 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1401 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.748 | --- | --- | --- | ---
1402 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1403 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46805 | --- | --- | --- | ---
1404 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7138 | --- | --- | ---
1405 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1406 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.7771 | --- | ---
1407 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1408 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.99908 | ---
1409 | CO3 Diurno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.47203 | ---
1410 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1411 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1412 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1413 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1414 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1415 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1416 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1417 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1418 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1419 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1420 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1421 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1422 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1423 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1424 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1425 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1426 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1427 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1428 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1429 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1430 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1431 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1432 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.57159
1433 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1434 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1435 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.54 | 0.079909 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.54
1436 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1437 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.73609 | 0 | 1.6964 | 0.7361 | 0.73609 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7361 | 1.6964
1438 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1439 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.73609 | 0 | 1.6964 | 0.7361 | 0.73609 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7361 | 1.6964
1440 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1441 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1442 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1443 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | 1.0766 | 0.46528 | 0.46528 | 0.46528 | 0.46528 | 0.46528 | 0.46528 | 1.0766
1444 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1445 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | 1.0553 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 1.0553
1446 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1447 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
1448 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1449 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
1450 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1451 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1452 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1453 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
1454 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1455 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
1456 | CO3 Nocturno | 3psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1457 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1458 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1459 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1460 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1461 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1462 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1463 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1464 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1465 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1466 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1467 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1468 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1469 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1470 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1471 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1472 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1473 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1474 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1475 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1476 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1477 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1478 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1479 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6
1480 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1481 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1482 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.54 | 0.10973 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.54
1483 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1484 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.74216 | 0 | 1.7217 | 0.74216 | 0.74216 | 0.74216 | 0.74216 | 0.74216 | 0.74216 | 1.7217
1485 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1486 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.74216 | 0 | 1.7217 | 0.74216 | 0.74216 | 0.74216 | 0.74216 | 0.74216 | 0.74216 | 1.7217
1487 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1488 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1489 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1490 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | 1.2427 | 0.50525 | 0.50525 | 0.50525 | 0.50525 | 0.50525 | 0.50525 | 1.2427
1491 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1492 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | 1.2326 | 0.48119 | 0.48119 | 0.48119 | 0.48119 | 0.48119 | 0.48119 | 1.2326
1493 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1494 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
1495 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1496 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
1497 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1498 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1499 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1500 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
1501 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1502 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
1503 | CO3 Nocturno | 2psc | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1504 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1505 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 0.79521 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1506 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1507 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1508 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1509 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1510 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 0.79521 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1511 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1512 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1513 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1514 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1515 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1516 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1517 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1518 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1519 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1520 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 2.1271 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1521 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1522 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1523 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 2.0999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1524 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | 3.369 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1525 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1526 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6
1527 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9
1528 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | 1.55 | --- | 0.9 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.9
1529 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | 0.54 | 0.07619 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.54
1530 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | 0.8 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8
1531 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 0.73555 | 0 | 1.6908 | 0.73555 | 0.73555 | 0.73555 | 0.73555 | 0.73555 | 0.73555 | 1.6908
1532 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1533 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 0.73555 | 0 | 1.6908 | 0.73555 | 0.73555 | 0.73555 | 0.73555 | 0.73555 | 0.73555 | 1.6908
1534 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1535 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 0.81 | --- | 1.11 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.11
1536 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
1537 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | 1.1191 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 1.1191
1538 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
1539 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | 1.1023 | 0.44177 | 0.44177 | 0.44177 | 0.44177 | 0.44177 | 0.44177 | 1.1023
1540 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | 6.4882 | --- | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.11
1541 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
1542 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5058 | --- | --- | --- | ---
1543 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
1544 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | ---
1545 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1546 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1547 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
1548 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1549 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
1550 | CO3 Nocturno | 2pgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
1551 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1552 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 0.89711 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1553 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1554 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1555 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1556 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1557 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 0.89711 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1558 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1559 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1560 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1561 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1562 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | 1.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1563 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1564 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1565 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1566 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1567 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 2.4023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1568 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1569 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1570 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 2.5223 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1571 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | 4.2847 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1572 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1573 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.6942
1574 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9
1575 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | 1.55 | --- | 0.9 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.9
1576 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | 10.1674 | 0.07619 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.1674
1577 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | 0.8 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8
1578 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | 1.0138 | 0 | --- | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | ---
1579 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1580 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | 1.0138 | 0 | --- | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | ---
1581 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1582 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 0.81 | --- | 1.11 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.11
1583 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ---
1584 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | 0.45641 | 0.45641 | 0.45641 | 0.45641 | 0.45641 | 0.45641 | ---
1585 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
1586 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013 | ---
1587 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | 7.3975 | --- | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.11
1588 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084211 | --- | --- | --- | ---
1589 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5058 | --- | --- | --- | ---
1590 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.085263 | --- | --- | --- | ---
1591 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | ---
1592 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1593 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1594 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | ---
1595 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1596 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13634 | ---
1597 | CO3 Nocturno | spgf | 0 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
1598 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1599 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | 1.8482 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1600 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1601 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | 1.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1602 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1603 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | 1.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1604 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | 1.8482 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1605 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1606 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1607 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1608 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1609 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1610 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1611 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | 1.215 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1612 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1613 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1614 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 4.9414 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1615 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1616 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1617 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | 12.6089 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1618 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1619 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1620 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1621 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1622 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 1.55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.55
1623 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | 25.6228 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1624 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1625 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1626 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1627 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1628 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1629 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 1.11 | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
1630 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1631 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1632 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | 0.9 | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ---
1633 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1634 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
1635 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 9.0481 | --- | --- | --- | ---
1636 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.55565 | --- | --- | --- | ---
1637 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3834 | --- | --- | --- | ---
1638 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.34114 | --- | --- | --- | ---
1639 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.9961 | --- | --- | ---
1640 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1641 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.5532 | --- | ---
1642 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1643 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.27323 | ---
1644 | CO3 Nocturno | spgf | 25 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.40812 | ---
1645 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Chacaya 220 kV | J1 | CH_J1_S2_7SD22_67N | --- | 1.0534 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1646 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7S6A12_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1647 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1648 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1649 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1650 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1651 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | O´Higgins | J1 | OH_J1_S2_7SA87_67N, | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1652 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1653 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1654 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S1_7SA612_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1655 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1656 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1657 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_7SA87_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1658 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_21/21N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1659 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | J2 | MEJ_J2_S2_SEL-421_67N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1660 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50/51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1661 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S1_7UT633_50N/51N | --- | 15.4257 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1662 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_JT_S2_7SA611_21T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1663 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1664 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_HT_S1_7UT633_51N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1665 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 110 kV | HT | MEJ_HT_S1_7UT633_51G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1666 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT | MEJ_CT1_S1_7UT633_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1667 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1668 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1669 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 13,8 kV | CT2 | MEJ_CT2_7SJ612_50N [Prop] | --- | --- | 1.55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.55
1670 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1671 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET2 | MEJ_ET2_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1672 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50/51 | --- | 0.43588 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1673 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S1_7UT85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1674 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50/51 | --- | 0.43588 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1675 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 220 kV | JT4 | MEJ_JT4_S2_7SJ85_50N/51N | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1676 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7SJ85_50G [Prop] | 1.11 | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
1677 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1678 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1679 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_7UT85_50G [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1680 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1681 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | ET4 | MEJ_ET4_RER620_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ---
1682 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 70.0876 | --- | --- | --- | ---
1683 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G1_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.74668 | --- | --- | --- | ---
1684 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4894 | --- | --- | --- | ---
1685 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E1 | MEJ_E1_G2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46731 | --- | --- | --- | ---
1686 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7159 | --- | --- | ---
1687 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E2 | MEJ_E2_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---
1688 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50/51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.8431 | --- | ---
1689 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E3 | MEJ_E3_7SC80_50N/51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05 | --- | ---
1690 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51 [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.99674 | ---
1691 | CO3 Nocturno | spgf | 50 | Mejillones 23 kV | E4 | MEJ_E4_7SC80_51N [Prop] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.47147 | ---
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.