## Norma
Visualización en Logger 3000 de Sungrow
Rango de tensión [% de Vn] | Tiempo de despeje [segundos] | Nivel | Inversor | Parameter Name | Parametro en inversor | Reconnection |  | Parameter Name | Value | Range | Tolerance
V < 50 | 1 | Subtensión 2 | 400 | Undervoltage Level-2 Protection Value | 400 |  |  | Lower Reconnection Voltage Limit | 848 | [800,1~1119,9] V | +6%
50 ≤ V ≤ 90 | 2 | Subtensión 1 | 400 y 720 | Undervoltage Level-1 Protection Value | 720 |  |  | Upper Reconnection Voltaje Limit | 752 | [40,1~800,0] V | -6%
110 < V < 120 | 1 | Sobretensión 1 | 880 y 960 | Overvoltaje Level-1 Protection Value | 880 |  |  | Lower Reconnection Frequency Limit | 50.4 | [50,02~54,98] Hz | +0,4 Hz
V ≥ 120 | 0.16 | Sobretensión 2 | 960 | Overvoltaje Level-2 Protection Value | 960 |  |  | Upper Reconnection Frequency Limit | 49.6 | [45,02~49,98] Hz | -0,4 Hz
[6 empty] | Protection Values | Level 1 | Undervoltage Level-1 Protection Value | 720
|  |  |  | Undervoltaje Level-1 Tripping Time | 2 |  |  | Overvoltaje Level-1 Protection Value | 880
|  |  |  | Overvoltaje Level-1 Tripping Time | 1 |  |  | Underfrecuency Level-1 Protection Value | 49
|  |  |  | Undervoltaje Level-2 Tripping Time | 1 |  |  | Overfrecuency Level-1 Protection Value | 51
|  |  |  | Overvoltaje Level-2 Tripping Time | 0.16 |  | Level 2 | Undervoltage Level-2 Protection Value | 400
[8 empty] | Overvoltaje Level-2 Protection Value | 960
[8 empty] | Underfrecuency Level-2 Protection Value | 47.49
[8 empty] | Overfrecuency Level-2 Protection Value | 51.51
Rango de Frecuencia [Hz] | Tiempo de despeje [segundos] | Nivel | Parametro en inversor 1 Avel (antes) | Parameter Name | Parametro en inversor | Tripping Time | Level 1 | Undervoltaje Level-1 Tripping Time | 2
>51,5 | 0.1 | sobrefrecuencia 2 | 52 | Overfrecuency Level-2 Protection Value | 51.51 |  |  | Overvoltaje Level-1 Tripping Time | 1
51,5 a 51,0 | 90 | sobrefrecuencia 1 | 52 | Overfrecuency Level-1 Protection Value | 51 |  |  | Underfrecuency Level-1 Tripping Time | 90
51,0 a 49,0 | Permanente | Permanente | - |  | - |  |  | Overfrecuency Level-1 Tripping Time | 90
49,0 a 47,5 | 90 | subfrecuencia 1 | 47.5 | Underfrecuency Level-1 Protection Value | 49 |  | Level 2 | Undervoltaje Level-2 Tripping Time | 1
< 47,5 | 0.1 | subfrecuencia 2 | 47.5 | Underfrecuency Level-2 Protection Value | 47.49 |  |  | Overvoltaje Level-2 Tripping Time | 0.16
[8 empty] | Underfrecuency Level-2 Tripping Time | 0.1
|  |  | 0.1 | Underfrecuency Level-1 Tripping Time | 90 |  |  | Overfrecuency Level-2 Tripping Time | 0.1
|  |  | 0.1 | Overfrecuency Level-1 Tripping Time | 90
|  |  |  | Underfrecuency Level-2 Tripping Time | 0.1
|  |  |  | Overfrecuency Level-2 Tripping Time | 0.1