## Datos Generales
Concepto | Respuesta | Notas
Coordinado | BETEL SPA | Seleccionar de la lista desplegable el nombre del Coordinado
Unidad PMGD | PMGD PFV DON JORGE (EX PERALILLO) | Seleccionar el nombre de la unidad según Coordinado
Comentario |  | En caso de no encontrar nombre de Coordinado y/o unidad, escribirlo en la celda B4

## Componentes y Coord (hidden)
Central | Coordinado | PMGD PFV SANTA AMELIA
PMGD HP AUXILIAR DEL MAIPO U1 | CARBOMET ENERGÍA S.A.
PMGD HP AUXILIAR DEL MAIPO U2 | CARBOMET ENERGÍA S.A.
PMGD HP AUXILIAR DEL MAIPO U3 | CARBOMET ENERGÍA S.A.
PMGD HP LOS BAJOS U1 | CARBOMET ENERGÍA S.A.
PMGD HP LOS MORROS U1 | CIA MOLINERA VILLARRICA LTDA
PMGD HP LOS MORROS U2 | CIA MOLINERA VILLARRICA LTDA
PMGD HP LOS MORROS U3 | CIA MOLINERA VILLARRICA LTDA
PMGD HP SAUCE ANDES U1 | ENERQUINTA S.A.
PMGD HP TRUFULTRUFUL U1 | ENERBOSCH S.A.
PMGD HP MALLARAUCO U1 | HIDROELÉCTRICA MALLARAUCO S.A.
PMGD HP RIO TRUENO U1 | HIDROELÉCTRICA TRUENO S.A.
PMGD HP PUCLARO U1 | HIDROELECTRICA PUCLARO S.A.
PMGD HP LOS MORROS U4 | CIA MOLINERA VILLARRICA LTDA
PMGD HP LOS MORROS U5 | CIA MOLINERA VILLARRICA LTDA
PMGD HP DONGUIL U1 | ENERGY ASSET SPA
PMGD TER MONTE PATRIA U1 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER MONTE PATRIA U2 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER MONTE PATRIA U3 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER MONTE PATRIA U4 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER MONTE PATRIA U5 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER MONTE PATRIA U6 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER MONTE PATRIA U7 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER MONTE PATRIA U8 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER PUNITAQUI U1 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER PUNITAQUI U2 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER PUNITAQUI U3 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER PUNITAQUI U4 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER PUNITAQUI U5 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER PUNITAQUI U6 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A.
PMGD TER MULTIEXPORT U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER MULTIEXPORT II U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER MULTIEXPORT II U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER SALMOFOOD U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CASABLANCA U1 | TECNORED S.A.
PMGD TER CASABLANCA U2 | TECNORED S.A.
PMGD HP EL MANZANO (MELIPEUCO) U1 | HIDROELÉCTRICA EL MANZANO S.A.
PMGD HP EYZAGUIRRE U1 | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO
PMGD HP PEHUI U1 | GENERADORA ELÉCTRICA PEHUI LTDA
PMGD HP DONGO U1 | DONGO ENERGÍA SPA
PMGD HP LA PALOMA U1 | HIDROPALOMA S.A.
PMGD HP EL TARTARO U1 | ON-GROUP S.A.
PMGD TER LONQUIMAY U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LONQUIMAY U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER TIRUA U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD HP LOS CORRALES U1 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A.
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC II U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CASABLANCA II U1 | TECNORED S.A.
PMGD TER TAPIHUE U1 | TECNORED S.A.
PMGD HP PURISIMA U1 | ENERBOSCH S.A.
PMGD HP RECA U1 | ENERBOSCH S.A.
PMGD HP EL DIUTO U1 | MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA EL DIUTO S.A.
PMGD TER HBS U1 | HBS ENERGÍA S.A.
PMGD TER TOMAVAL U1 | BIOCRUZ GENERACIÓN S.A.
PMGD HP MUCHI U1 | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD HP LA ARENA U1 | ENERGIA DE LA PATAGONIA Y AYSEN SPA
PMGD TER CAÑETE U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CAÑETE U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CAÑETE U3 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CHUFKEN U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CHUFKEN U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CURACAUTIN U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CURACAUTIN U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CURACAUTIN U3 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CURAUMA U1 | TECNORED S.A.
PMGD TER CURAUMA U2 | TECNORED S.A.
PMGD TER CURAUMA U3 | TECNORED S.A.
PMGD HP DOÑA HILDA U1 | SONNEDIX ENERGY TRADING CHILE SPA
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC U3 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC U4 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER ORAFTI U1 | ORAFTI CHILE S.A.
PMGD HP PUCLARO U2 | HIDROELECTRICA PUCLARO S.A.
PMGD HP SAUCE ANDES U2 | ENERQUINTA S.A.
PMGD HP SAUCE ANDES U3 | ENERQUINTA S.A.
PMGD HP SAUCE ANDES U4 | ENERQUINTA S.A.
PMGD TER TAPIHUE U2 | TECNORED S.A.
PMGD HP RIO TRUENO U2 | HIDROELÉCTRICA TRUENO S.A.
PMGD HP LA PALOMA U2 | HIDROPALOMA S.A.
PMGD TER TAMM U1 | ROBERTO TAMM Y CIA LTDA.
PMGD TER TREBAL MAPOCHO U1 | AGUAS ANDINAS S.A
PMGD HP ROBLERIA U1 | HIDROELÉCTRICA ROBLERIA SPA
PMGD TER LOS ALAMOS U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CONTULMO U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER TRONGOL-CURANILAHUE U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER TRONGOL-CURANILAHUE U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER TRONGOL-CURANILAHUE U3 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER TRONGOL-CURANILAHUE U4 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER TRONGOL-CURANILAHUE U5 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LEBU U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LEBU U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LEBU U3 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LEBU U4 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CAÑETE U4 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CAÑETE U5 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER CAÑETE U6 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER DANISCO U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER TIRUA U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC II U2 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC II U3 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC II U4 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD HP LOS CORRALES II U1 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A.
PMGD HP LAS VERTIENTES U1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.
PMGD HP EL LLANO U1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.
PMGD TER COELEMU U1 | ENERGÍA LEÓN S.A.
PMGD HP QUILLAILEO U1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUILLAILEO SPA
PMGD HP ALLIPEN U1 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A.
PMGD HP ALLIPEN U2 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A.
PMGD PFV SANTA CECILIA | COMMONPLACE ENERGY SPA
PMGD HP PICHILONCO U1 | HIDROELÉCTRICA PICHILONCO S.A.
PMGD HP EL ARRAYAN U1 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA
PMGD TER TOMAVAL U2 | BIOCRUZ GENERACIÓN S.A.
PMGD TER ANCALI U1 | AGRÍCOLA ANCALÍ LIMITADA
PMGD TER BIO CRUZ U1 | BIOCRUZ GENERACIÓN S.A.
PMGD HP BOQUIAMARGO U1 | GESTIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A
PMGD HP COLLIL U1 | ENERGÍA COLLIL S.A.
PMGD HP CONTRA U1 | GR POWER CHILE SPA
PMGD HP DON WALTERIO U1 | GENERADORA ELÉCTRICA RHOM LTDA
PMGD HP ENSENADA U1 | HIDROELÉCTRICA ENSENADA S.A.
PMGD TER ESTANCILLA U1 | GENERADORA ESTANCILLA SPA
PMGD HP LOS COLONOS U1 | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD HP LOS PADRES U1 | LOS PADRES HIDRO SPA
PMGD HP MAISAN U1 | HIDROELÉCTRICA MAISÁN SPA
PMGD HP MARIA ELENA U1 | GENERADORA ELÉCTRICA MARÍA ELENA LTDA
PMGD PFV LAS TERRAZAS | ENERGÍA ATACAMA S.A.
PMGD PFV LOMAS COLORADAS | PSF LOMAS COLORADAS S.A.
PMGD PFV PAMA | PSF PAMA S.A.
PMGD PFV TECHOS DE ALTAMIRA | EERM ENERGÍAS DEL FUTURO S.A.
PMGD PFV TAMBO REAL | GENERADORA ELÉCTRICA KALTEMP LTDA.
PMGD HP LAS FLORES U1 | HIDROELÉCTRICA LAS FLORES S.A.
PMGD HP EL CANELO U1 | HIDROELÉCTRICA EL CANELO S.A.
PMGD PE UCUQUER (U1-U4) | ENERGÍAS UCUQUER S.A.
PMGD HP COLLIL U2 | ENERGÍA COLLIL S.A.
PMGD HP EL CANELO U2 | HIDROELÉCTRICA EL CANELO S.A.
PMGD HP ENSENADA U2 | HIDROELÉCTRICA ENSENADA S.A.
PMGD HP ENSENADA U3 | HIDROELÉCTRICA ENSENADA S.A.
PMGD TER ESTANCILLA U2 | GENERADORA ESTANCILLA SPA
PMGD TER ESTANCILLA U3 | GENERADORA ESTANCILLA SPA
PMGD TER ESTANCILLA U4 | GENERADORA ESTANCILLA SPA
PMGD TER ESTANCILLA U5 | GENERADORA ESTANCILLA SPA
PMGD TER ESTANCILLA U6 | GENERADORA ESTANCILLA SPA
PMGD HP MAISAN U2 | HIDROELÉCTRICA MAISÁN SPA
PMGD PFV HORNITOS | SOLARITY SPA
PMGD HP CURILEUFU U1 | SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA CURILEUFU LTDA.
PMGD HP DOSAL U1 | DOSAL HNOS Y CIA LTDA
PMGD PFV LUNA DEL NORTE | TRALKA SPA
PMGD PE RAKI (U1-U3) | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD HP BUREO U1 | PMGD BIO BIO NEGRETE S.A.
PMGD HP MUNILQUE U1 | PMGD BIO BIO NEGRETE S.A.
PMGD HP MUNILQUE II U1 | PMGD BIO BIO NEGRETE S.A.
PMGD HP TRAILELFU U1 | HIDROELÉCTRICA TRAILELFU SPA
PMGD PFV SOL DEL NORTE | TRALKA SPA
PMGD HP EL MIRADOR U1 | EL MIRADOR SPA
PMGD PE HUAJACHE (U1-U2) | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD HP MUCHI U2 | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD HP PANGUIPULLI U1 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD HP RIO MULCHEN U1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO MULCHÉN S.A.
PMGD PFV LA CHAPEANA | LA CHAPEANA SPA
PMGD PFV LAS MOLLACAS | LAS MOLLACAS SPA
PMGD PFV LAGUNILLAS | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD TER EL MOLLE U1 | ENORCHILE S.A.
PMGD PFV TILTIL | HANWHA Q CELLS TIL TIL UNO SPA
PMGD HP MOLINERA VILLARRICA U1 | CIA MOLINERA VILLARRICA LTDA
PMGD PFV BELLAVISTA | PARQUE SOLAR BELLAVISTA SPA
PMGD TER RASO POWER U1 | ELÉCTRICA RASO POWER LTDA.
PMGD HP CUMPEO U1 | ACIERTA ENERGÍA SPA
PMGD TER EL CANELO U1 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD PFV SANTA JULIA | SPV P4 SPA
PMGD HP EL GALPON U1 | ENERBOSCH S.A.
PMGD HP EL AGRIO U1 | EL AGRIO HIDRO SPA
PMGD PFV CHUCHIÑI | SPV P4 SPA
PMGD HP LA MONTAÑA U1 | HIDROELÉCTRICA PUMA S.A.
PMGD PFV ALTOS DEL PAICO | SUNENERGREEN S.A.
PMGD PFV EL DIVISADERO | DIVISADERO SPA.
PMGD TER EL MOLLE U2 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER EL MOLLE U3 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER EL MOLLE U4 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER EL MOLLE U5 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER EL MOLLE U6 | ENORCHILE S.A.
PMGD HP EL COLORADO U1 | ENERBOSCH S.A.
PMGD HP VIÑA TARAPACA | ANDES ENERGY CAPITAL
PMGD PE LAS PEÑAS (U1-U4) | EÓLICO LAS PEÑAS SPA
PMGD TER MOLINA U1 | BIO ENERGÍA MOLINA SPA
PMGD TER HBS GNL U1 | HBS ENERGÍA S.A.
PMGD TER HBS GNL U2 | HBS ENERGÍA S.A.
PMGD TER HBS GNL U3 | HBS ENERGÍA S.A.
PMGD TER EL CANELO U2 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER RASO POWER U2 | ELÉCTRICA RASO POWER LTDA.
PMGD HP CURILEUFU U2 | SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA CURILEUFU LTDA.
PMGD PFV CORDILLERILLA SOLAR | NEOELECTRA ENERGÍA CHILE SPA
PMGD PFV ALTURAS DE OVALLE | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD PFV HORMIGA SOLAR | HORMIGA SOLAR SPA
PMGD PFV SAN PEDRO | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD TER REY U1 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD HP TRANQUIL U1 | EMPRESA ELÉCTRICA TRANQUIL SPA
PMGD PE LEBU III (U1-U3) | PARQUE EÓLICO LEBU-TORO SPA
PMGD PFV EL BOCO | SOCIEDAD BOCO SOLAR SPA
PMGD HP CHANLEUFU II U1 | LÁGRIMAS DEL SUR SPA
PMGD PFV EL SAUCE | CHESTER SOLAR V SPA
PMGD PFV ÑILHUE | GESTEL INGENIERÍA LIMITADA
PMGD HP PIUTEL U1 | PIUTEL GENERACIÓN ELÉCTRICA LIMITADA
PMGD PFV QUILLAY SOLAR | PV RODEO SPA
PMGD PFV LIRIO DEL CAMPO | LIRIO DE CAMPO SOLAR SPA
PMGD PFV EL LAUREL | LAUREL SPA
PMGD PFV EL ROBLE | CHESTER SOLAR IV SPA
PMGD TER ZOFRI U1 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ZOFRI U2 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ZOFRI U6 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ESTANDARTES U7 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ESTANDARTES U1 | ENORCHILE S.A.
PMGD PFV LA ESPERANZA II | GR ARAUCARIA SPA
PMGD HP LOS PORTONES | LOS PORTONES S.A.
PMGD TER EL NOGAL | GENERADORA ESTANCILLA SPA
PMGD TER ZOFRI U3 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ZOFRI U4 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ZOFRI U5 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ESTANDARTES U2 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ESTANDARTES U3 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ESTANDARTES U4 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ESTANDARTES U5 | ENORCHILE S.A.
PMGD TER ESTANDARTES U6 | ENORCHILE S.A.
PMGD PFV LOS PUQUIOS | PARQUE SOLAR LOS PUQUIOS SPA
PMGD HP ALTO HOSPICIO U1 | ENERNUEVAS S.A.
PMGD HP EL TORO Nº2 U1 | ENERNUEVAS S.A.
PMGD HP SANTA ROSA U1 | ENERNUEVAS S.A.
PMGD PFV PAS1 | POZO ALMONTE SOLAR 1 SPA
PMGD PFV PICA | ATACAMA SOLAR SPA
PMGD PFV CALAMA SOLAR | CALAMA SOLAR 1 SPA
PMGD TER LEPANTO | ENERKEY SPA
PMGD HP CALIBORO U1 | SOCER S.A.
PMGD PFV LAS TURCAS | TRALKA SPA
PMGD HP LA BIFURCADA | HIDRO MUNILQUE SPA
PMGD HP LA VIÑA - ALTO LA VIÑA U1 | HIDRO MUNILQUE SPA
PMGD HP LA VIÑA - ALTO LA VIÑA U2 | HIDRO MUNILQUE SPA
PMGD HP MELO U1 | SOCER S.A.
PMGD PFV MARCHIGUE II | GR CANELO SPA
PMGD HP SANTA ISABEL U1 | SOCER S.A.
PMGD TER EL CANELO II U1 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER EL CANELO II U2 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD PFV QUINTA SOLAR | QUINTA SOLAR SPA
PMGD PFV SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO SOLAR SPA
PMGD PFV VALLE DE LA LUNA II | VALLE DE LA LUNA II SPA
PMGD PFV FRANCISCO | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD PFV PANQUEHUE II | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD TER CHILE | PMGD CHILE GENERACIÓN LTDA.
PMGD PFV EL QUELTEHUE | TRALKA SPA
PMGD HP ARRAYAN U1 | PV SALVADOR S.A.
PMGD PFV SANTUARIO SOLAR | TRALKA SPA
PMGD TER LIPIGAS CONCON U1 | EMPRESAS LIPIGAS S.A.
PMGD PFV DON EUGENIO | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD HP LA MONTAÑA II U1 | HIDROELÉCTRICA RÍO CLARO S.A.
PMGD PFV EL PILPEN | TRALKA SPA
PMGD PFV LA MANGA | LA MANGA ENERGY SPA
PMGD PFV LA FRONTERA | TRALKA SPA
PMGD PFV CHIMBARONGO | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD TER LOS PINOS U1 | BIO ENERGÍA LOS PINOS SPA
PMGD PFV EL CERNICALO II | TRALKA SPA
PMGD TER RASO POWER U3 | ELÉCTRICA RASO POWER LTDA.
PMGD TER RASO POWER U4 | ELÉCTRICA RASO POWER LTDA.
PMGD PFV PORTEZUELO | TRALKA SPA
PMGD TER EL CAMPESINO U1 | AASA ENERGÍA S.A.
PMGD PFV LOS GORRIONES | TRALKA SPA
PMGD TER CONCHALI U1 | QUEMCHI GENERADORA DE ELECTRICIDAD S.A.
PMGD PFV EL CERNICALO | TRALKA SPA
PMGD PFV HOMERO SOLAR | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD PFV DIEGO DE ALMAGRO SOLAR | DIEGO DE ALMAGRO SOLAR SPA
PMGD PFV CABILSOL | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD PFV EL PITIO | TRALKA SPA
PMGD PFV PERALILLO | SONNEDIX METRO EXPANSION SPA
PMGD PFV AMPARO DEL SOL | SONNEDIX PARQUE SOLAR AMPARO DEL SOL SPA
PMGD PFV MOSTAZAL | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD PFV CHANCON | TRALKA SPA
PMGD TER ERMITAÑO | GENERADORA ERMITAÑO SPA
PMGD PFV LA ACACIA | LA ACACIA SPA
PMGD HP SANTA ELENA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA ELENA S.A.
PMGD PFV CUZ CUZ | TRALKA SPA
PMGD PFV LUDERS | IEH SOLAR CHILE SPA
PMGD PFV OVEJERIA | COLBÚN S.A.
PMGD PFV LOS PATOS | TRALKA SPA
PMGD TER CORTES U1 | MOCHO ENERGY SPA
PMGD TER AGNI U1 | TACORA ENERGY SPA
PMGD PFV OCOA | PARQUE FOTOVOLTAICO OCOA SPA
PMGD TER BIO CRUZ U2 | BIOCRUZ GENERACIÓN S.A.
PMGD TER BIO CRUZ U3 | BIOCRUZ GENERACIÓN S.A.
PMGD TER BIO CRUZ U4 | BIOCRUZ GENERACIÓN S.A.
PMGD TER SEPULTURA (U1-U6) | ENERGÍA GENERACIÓN SPA
PMGD HP MSA-I U1 | MINICENTRALES ARAUCANÍA S.A.
PMGD PFV TALHUEN | REDEN TALHUEN SOLAR SPA
PMGD PFV LOS LIBERTADORES | TRALKA SPA
PMGD PFV SANTA LAURA | PARQUE SOLAR SANTA LAURA SPA
PMGD TER CORTES U2 | MOCHO ENERGY SPA
PMGD PFV CATAN SOLAR | PLANETA INVESTMENTS SPA
PMGD PFV VILLA PRAT | SONNEDIX METRO EXPANSION SPA
PMGD PFV LAS PALOMAS | TRALKA SPA
PMGD TER RAMADILLA U1 | GENERADORA LA CALERA SPA
PMGD PFV EL PICURIO | TRALKA SPA
PMGD TER RAMADILLA U2 | GENERADORA LA CALERA SPA
PMGD TER RAMADILLA U3 | GENERADORA LA CALERA SPA
PMGD TER RAMADILLA U4 | GENERADORA LA CALERA SPA
PMGD TER RAMADILLA U5 | GENERADORA LA CALERA SPA
PMGD TER RAMADILLA U6 | GENERADORA LA CALERA SPA
PMGD HP EL BRINCO U1 | HIDRO MUNILQUE SPA
PMGD PFV EL CHINCOL | TRALKA SPA
PMGD HP MSA-I U2 | MINICENTRALES ARAUCANÍA S.A.
PMGD HP MSA-I U3 | MINICENTRALES ARAUCANÍA S.A.
PMGD PFV ALTO SOLAR | SONNEDIX METRO EXPANSION SPA
PMGD PFV ALICAHUE | PARQUE FOTOVOLTAICO ALICAHUE SOLAR SPA
PMGD PFV ENCON SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV CINTAC | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER LOMAS COLORADAS | ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A.
PMGD PFV OLIVILLO | TRALKA SPA
PMGD PFV PIQUERO | PIQUERO SPA
PMGD PFV VALLE SOLAR ESTE II | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV VALLE SOLAR OESTE II | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV EL QUEMADO | REDEN CABILDO SOLAR SPA
PMGD PFV RODEO | TRALKA SPA
PMGD TER AGNI U2 | TACORA ENERGY SPA
PMGD PFV EL QUEULE | SONNEDIX METRO EXPANSION SPA
PMGD PFV LUNA | LUNA ENERGY SPA
PMGD PFV MALAQUITA SOLAR II | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD TER ZAPALLAR U1 | GENERADORA ZAPALLAR SPA
PMGD TER ZAPALLAR U2 | GENERADORA ZAPALLAR SPA
PMGD TER ZAPALLAR U3 | GENERADORA ZAPALLAR SPA
PMGD TER ZAPALLAR U4 | GENERADORA ZAPALLAR SPA
PMGD TER ZAPALLAR U5 | GENERADORA ZAPALLAR SPA
PMGD TER ZAPALLAR U6 | GENERADORA ZAPALLAR SPA
PMGD TER MIMBRE U1 | GENERADORA MIMBRE SPA
PMGD TER MIMBRE U2 | GENERADORA MIMBRE SPA
PMGD TER MIMBRE U3 | GENERADORA MIMBRE SPA
PMGD TER MIMBRE U4 | GENERADORA MIMBRE SPA
PMGD TER MIMBRE U5 | GENERADORA MIMBRE SPA
PMGD TER MIMBRE U6 | GENERADORA MIMBRE SPA
PMGD PFV PUNTA BAJA SOLAR | SONNEDIX PARQUE SOLAR PUNTA COLORADA SPA
PMGD PFV CACHIYUYO SOLAR II | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD TER ALMENDRADO U1 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD PFV LA BLANQUINA | CHUNGUNGO SOLAR SPA
PMGD PFV CALLE LARGA | PMGD CALLE LARGA SPA
PMGD TER ALMENDRADO U2 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD PFV MARIN | ANTU ENERGY SPA
PMGD TER CHORRILLOS U1 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER CHORRILLOS U2 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER CHORRILLOS U3 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER CHORRILLOS U4 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER CHORRILLOS U5 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER CHORRILLOS U6 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER CHORRILLOS U7 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER CHORRILLOS U8 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD PFV VITUCO 2B | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV ARIZTIA | FOTOVOLTAICA ARIZTÍA SPA
PMGD TER RASO POWER U5 | ELÉCTRICA RASO POWER LTDA.
PMGD PFV LO SIERRA | PARQUE SOLAR H6 SPA
PMGD PFV CRUCERO | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV PIRQUE | SOLAR TI CUATRO SPA
PMGD PFV POBLACION | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV LA LAJUELA | RIGEL SPA
PMGD PFV GR SANTA ROSA | GR CHAQUIHUE SPA
PMGD PFV PEDREROS SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PE EL ARREBOL (U1-U3) | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A.
PMGD PFV SANTA CLARA | IMPULSO SOLAR LAS LLOYSAS SPA
PMGD PFV LIPANGUE | ESPINOS S.A.
PMGD TER LIPIGAS CONCON U2 | EMPRESAS LIPIGAS S.A.
PMGD TER LIPIGAS CONCON U3 | EMPRESAS LIPIGAS S.A.
PMGD PFV ALTOS DE TILTIL | EVOL SPA
PMGD HP CAVANCHA U1 | ENERNUEVAS S.A.
PMGD PFV LOS PERALES | PMGD SOLAR LOS PERALES I SPA
PMGD PFV SANTA ADRIANA | PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA ADRIANA SPA
PMGD PFV TRICAHUE II | TRICAHUE SOLAR SPA
PMGD PFV CASUTO | SOLAR TI DIEZ SPA
PMGD TER GAMI U1 | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD TER GAMI U2 | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD TER GAMI U3 | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD TER GAMI U4 | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD TER GAMI U5 | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD TER GAMI U6 | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD PFV ROVIAN | TRALKA SPA
PMGD PE EL NOGAL (U1-U3) | PARQUE EÓLICO EL NOGAL SPA
PMGD TER PICOLTUE U1 | ESPINOS S.A.
PMGD TER PICOLTUE U2 | ESPINOS S.A.
PMGD TER YUMBEL U1 | ESPINOS S.A.
PMGD TER YUMBEL U2 | ESPINOS S.A.
PMGD TER LOS SAUCES U1 | ESPINOS S.A.
PMGD TER LOS SAUCES U2 | ESPINOS S.A.
PMGD PFV NORTE CHICO | TRALKA SPA
PMGD PFV RANGUIL | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV CHALINGA SOLAR | SONNEDIX JOAQUÍN SOLAR SPA
PMGD PFV CRUZ SOLAR | TRALKA SPA
PMGD PFV ILLAPEL 5X | SONNEDIX PARSOSY ILLAPEL 5 SPA
PMGD PFV LAS CODORNICES | SONNEDIX LAS CODORNICES SPA
PMGD PFV EL CONDOR | PFV EL CÓNDOR SPA
PMGD PFV TALCA | SANTA CATALINA SOLAR SPA
PMGD PFV MONTT SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV RLA SOLAR | RLA SOLAR SPA
PMGD PFV CANESA SOLAR | SONNEDIX ÁNGELA SOLAR SPA
PMGD PFV LAS PERDICES | SONNEDIX LAS PERDICES SPA
PMGD PFV MARCHIHUE VII | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV DOÑIHUE | TRALKA SPA
PMGD PFV JAURURO SOLAR | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV TUCUQUERE | TUCUQUERE SPA
PMGD PFV JOSE SOLER MALLAFRE | FV SANTA LAURA SPA
PMGD TER RIO AZUL (U1-U6) | GENERADORA LA CALERA SPA
PMGD PFV LAS LECHUZAS | PFV LAS LECHUZAS SPA
PMGD TER CALFUCO (U1-U6) | GENERADORA AZUL SPA
PMGD PFV PLACILLA SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD TER DOÑA JAVIERA U1 | DOÑA JAVIERA VALLEDOR SPA
PMGD TER DOÑA JAVIERA U2 | DOÑA JAVIERA VALLEDOR SPA
PMGD TER DOÑA JAVIERA U3 | DOÑA JAVIERA VALLEDOR SPA
PMGD PFV VILLA SECA | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV LUCE SOLAR | LUCE SOLAR SPA
PMGD PFV LA LIGUA | ILLALOLEN S.A.
PMGD TER LOS PINOS U2 | BIO ENERGÍA LOS PINOS SPA
PMGD PFV SAN ISIDRO | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV LAS MERCEDES | SONNEDIX FOTOVOLTAICA ALGARROBO SPA
PMGD PFV BELLAVISTA 1 | TAMARUGAL SOLAR 1 S.A.
PMGD TER CIRUELILLO U1 | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD TER COPIULEMU U1 | DUERO ENERGÍA COPIULEMU SPA
PMGD PFV CITRINO | SOLAR TI ONCE SPA
PMGD PFV ECLIPSE SOLAR | ECLIPSE SOLAR SPA
PMGD PFV PILPILEN | PILPILÉN SPA
PMGD TER ALERCE (U1-U6) | GENERADORA LA CALERA SPA
PMGD TER CALAFATE (U1-U6) | GENERADORA CALAFATE SPA
PMGD PFV LORETO SOLAR | FOTOVOLTAICA ACACIA SPA
PMGD PFV EL ESTERO | FOTOVOLTAICA EL MANZANO SPA
PMGD HP LA COMPAÑIA II | EMPRESA ELÉCTRICA LA COMPAÑÍA SPA
PMGD PFV RINCONADA | GR TAMARUGO SPA
PMGD PFV LO MIRANDA | SPV P4 SPA
PMGD PFV KONDA | KONDA SOLAR SPA
PMGD PFV LOS PALTOS | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV LAS ROJAS | SONNEDIX LA SERENA SPA
PMGD PFV GUADALAO | FOTOVOLTAICA MAÑIO SPA
PMGD PFV PARAGUAY | SPV P4 SPA
PMGD PFV RAUQUEN | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV LA ESTANCIA | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV LAS CHACRAS | LAS CHACRAS ENERGY SPA
PMGD PFV CHACABUCO | CHUNGUNGO SOLAR SPA
PMGD PFV VILLA CRUZ | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV PULLALLI SOLAR | FOTOVOLTAICA LA LIGUA SPA
PMGD PFV MARIA PINTO | PFV MARÍA PINTO SPA
PMGD PFV TRICA-DOS | TRICAHUE SPA
PMGD PFV LLANOS DE POTROSO | SONNEDIX LA SERENA SPA
PMGD HP COSAPILLA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.
PMGD PFV CATEMU | PARQUE SOLAR CATEMU SPA
PMGD PFV EL CHUCAO | PFV EL CHUCAO SPA
PMGD PFV JAHUEL | CHESTER SOLAR I SPA
PMGD PFV DARLIN SOLAR | TRALKA SPA
PMGD PFV UTFSM VALPARAISO VALDES | MGM INNOVA CAPITAL CHILE SPA
PMGD PFV UTFSM VIÑA DEL MAR | MGM INNOVA CAPITAL CHILE SPA
PMGD PFV COVADONGA | CHUNGUNGO SOLAR SPA
PMGD PFV GIRASOLES | TRALKA SPA
PMGD PFV DON MARIANO | DON MARIANO ENERGY SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR SANTA FE | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV ÑIQUEN | MAITÉN SPA
PMGD PFV ANTONIA SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV VILLA ALEGRE | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV QUELTEHUE SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV PITOTOY | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV LA CHIMBA BIS | LA CHIMBA BIS SPA
PMGD PFV GR LEMU | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD TER AROMOS | ALTO CAUTÍN SPA
PMGD PFV EL RESPLANDOR | IMPULSO SOLAR EL RESPLANDOR SPA
PMGD PFV SANTA AMELIA | BETEL SPA
PMGD TER BOLDOS | ALTO CAUTÍN SPA
PMGD HP LOS PORTONES (AMPLIACION) | LOS PORTONES S.A.
PMGD PFV EL LITRE SOLAR | TRALKA SPA
PMGD PFV SOL DE SEPTIEMBRE | SOL DE SEPTIEMBRE SPA
PMGD PFV TREBAL SOLAR | LINXERGY SPA
PMGD PFV GRANADA | GRANADA SPA
PMGD PFV ARGOMEDO | GR GUINDO SPA
PMGD PFV COCHARCAS | FOTOVOLTAICA ALFA SPA
PMGD PFV VICTORIA | SONNEDIX VICTORIA SOLAR SPA
PMGD PFV PLAYERO | PLAYERO SPA
PMGD TER DEUCO | RESPALDO Y POTENCIA SPA
PMGD PFV SAN RAMIRO | PELEQUÉN SUR SPA
PMGD PFV FILOMENA SOLAR | TRALKA SPA
PMGD PFV PUENTE SOLAR | PMGD PUENTE SPA
PMGD PFV PEPA SOLAR | TRALKA SPA
PMGD PFV CIPRES | CIPRÉS SPA
PMGD PFV EL GUANACO SOLAR | INCAHUASI ENERGY SPA
PMGD TER EL FARO (U1-U6) | SCL III SPA
PMGD PFV LAS TORCAZAS | PFV LAS TORCAZAS SPA
PMGD TER PRP LOS NEGROS | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD TER PRP CAMPESINA (EX ALDEA) | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD PFV LOS TILOS | PARQUE FOTOVOLTAICO OCOA II SPA
PMGD PFV LAS TORTOLAS | PFV LAS TORTOLAS SPA
PMGD TER BLUEGATE | BLUEGATE ENERGÍA SPA
PMGD TER PRP TAMBORES | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD TER PRP CHIFIN | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD HP CENTRAL HIDROELECTRICA CHILCO | SONNEDIX ENERGY TRADING CHILE SPA
PMGD PFV EL BOCO - AMPLIACION | SOCIEDAD BOCO SOLAR SPA
PMGD PFV LAS TENCAS | PFV LAS TENCAS SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR BICENTENARIO | FOTOVOLTAICA SOLAR LAUREL SPA
PMGD PFV CANELILLO | AGROSOLAR V SPA
PMGD PFV COCINILLAS | AGROSOLAR IV SPA
PMGD TER PRP RAPACO (6U) | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD PFV CAIMI | FARO CORONA SPA
PMGD PFV QUILLAY | QUILLAY SOLAR SPA
PMGD PFV SANTA CAROLINA | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD HP CENTRAL EL ATAJO | CENTRAL EL ATAJO SPA
PMGD TER TREBAL MAPOCHO - AMPLIACION | AGUAS ANDINAS S.A
PMGD PFV CANDELARIA SOLAR | CANDELARIA SOLAR SPA
PMGD PFV DON JORGE (EX PERALILLO) | BETEL SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR SAN JAVIER | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV EL ROMERAL | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV PITRA | PITRA SPA
PMGD PFV PLAYERITO | PLAYERO SPA
PMGD PFV GR RAULI | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV SANTA INES SOLAR | CVE PROYECTO SEIS SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR MECO CHILLAN | PARQUE SOLAR MECO CHILLAN SPA
PMGD PFV QUINANTU SOLAR | TALTAL SOLAR S.A.
PMGD PFV SATURNO NORTE | LOS LIBERTADORES SOLAR SPA
PMGD PFV MERCURIO SUR | LOS LIBERTADORES SOLAR SPA
PMGD PFV MALINKE | SPV P4 SPA
PMGD PFV UTFSM VITACURA | MGM INNOVA CAPITAL CHILE SPA
PMGD TER DON PEDRO | RESPALDO Y POTENCIA SPA
PMGD PFV DON ANDRONICO | PARQUE SOLAR CANCHA SPA
PMGD PFV EL SALITRAL | PSF EL SALITRAL S.A.
PMGD PFV PAINE | SONNEDIX PAINE ENERGY SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR OVALLE NORTE | PARQUE SOLAR OVALLE NORTE SPA
PMGD PFV TRINIDAD | SPV P4 SPA
PMGD TER ETERSOL | ENERGÍA MORRO GUAYACÁN SPA
PMGD TER CHILLAN | ESPINOS S.A.
PMGD PFV SOCIAL ENERGY POWER | SOCIAL ENERGY CHILE SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR LA MURALLA | PARQUE SOLAR LA MURALLA SPA
PMGD PFV LUMBRERAS | BETEL SPA
PMGD PFV LINGUE | LINGUE SPA
PMGD PFV EL PIUQUEN | PFV EL PIUQUEN SPA
PMGD PFV LA FORESTA | SOCIEDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES LOS LIRIOS SPA
PMGD TER ELECTRICA PINARES LIMITADA | ELÉCTRICA PINARES LIMITADA
PMGD PFV LAS MAJADAS | SONNEDIX DON PEDRO SPA
PMGD PFV VENTURADA | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV VILLA SOLAR | VILLAPRAT SPA
PMGD PFV PARQUE ROMERIA | PARQUE SOLAR EL SAUCE SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR MEMBRILLO | FOTOVOLTAICA AVELLANO SPA
PMGD PFV BERRUECO | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV TAMARUGO | LOS LAGOS SPA
PMGD PFV CASABERMEJA | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD TER CENTRAL QUITRALMAN | CENTRAL EL ATAJO SPA
PMGD PFV SAN CAMILO | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV DADINCO | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV KAUFMANN | AES ANDES S.A.
PMGD PFV CURACAVI | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV EL FLAMENCO | PFV EL FLAMENCO SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR ALCALDESA | PARQUE SOLAR ALCALDESA SPA
PMGD PFV SANTA RITA | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV SDSI | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV NAHUEN | GR PILO SPA
PMGD PFV PRETTY FIELD | CAMPO LINDO SPA
PMGD PFV PARQUE PENCAHUE ESTE | PARQUE SOLAR PORVENIR SPA
PMGD PFV PARQUE CURICURA | PARQUE SOLAR AURORA SPA
PMGD PFV PARQUE ALHUE | MEMBRILLO SOLAR SPA
PMGD PFV LO BOZA | IMELSA ENERGÍA SPA
PMGD PFV GR PITAO | GR PITAO SPA
PMGD PFV LLAY LLAY | XUE SOLAR SPA
PMGD TER PRP LAS QUEMAS | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD PFV LINARES SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV LOS LAGOS | LOS LAGOS SPA
PMGD PFV RINCONADA NORTE (SLK 808) | FV RINCONADA SPA
PMGD PFV AVILES | AVILÉS SPA
PMGD PFV PEÑAFLOR SOLAR | TRALKA SPA
PMGD TER CAMPING DIESEL | TACORA ENERGY SPA
PMGD PFV SALERNO SOLAR | PMGD SALERNO SPA
PMGD PFV LAS CABRAS | RCL SOLAR SPA
PMGD TER ORAFTI U2 | ORAFTI CHILE S.A.
PMGD TER ORAFTI U3 | ORAFTI CHILE S.A.
PMGD PFV ESFENA | CVE PROYECTO NUEVE SPA
PMGD PFV VICENTE SOLAR | SOLAR TI DOS SPA
PMGD PFV MUTUPIN | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV ORION SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV QUETENA | PARQUE SOLAR QUETENA S.A.
PMGD PFV HUAPE | FARMDO ENERGY CHILE SPA
PMGD PFV SANTA ESTER | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV PARQUE PANGUILEMO AEROPUERTO | PARQUE SOLAR RETIRO SPA
PMGD PFV CORTIJO | APOLO SOLAR SPA
PMGD PFV MOYA | SUVAN SOLAR SPA
PMGD PFV PARQUE SANTA CRUZ | PARQUE SOLAR LO CHACÓN SPA
PMGD PFV PEGASUS SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV LOS MOLINOS | LOS MOLINOS SPA
PMGD PFV GR PEUMO | GR CIPRÉS SPA
PMGD PFV LA PALMA SOLAR | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD TER DAGOBERTO | BTG PACTUAL CHILE SPA
PMGD PFV LOS MAGNOLIOS SOLAR | LITRE SPA
PMGD TER DIESEL CEREZO | BEPATAGONIA GENERACIÓN S.A.
PMGD PFV PARQUE SOLAR MARAMBIO | PARQUE SOLAR COLINA SPA
PMGD PFV SANTA LUISA | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV PARQUE LA TRAVESIA | PARQUE SOLAR TABOLANGO SPA.
PMGD PFV ERINOME | LUCIANO SOLAR SPA
PMGD PFV PACHIRA | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV CONDOR PELVIN | ENERGÍAS RENOVABLES HOLDING S.A.
PMGD PFV FLORENCIA SOLAR | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD PFV EL CASTAÑO | EL CASTAÑO SPA
PMGD PFV SANTA MARGARITA | FOTOVOLTAICA PEUMO SPA
PMGD PFV GRANATE | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD PFV COLCHAGUA | TRALKA SPA
PMGD PFV SAN ANTONIO | CUENCA SOLAR SPA
PMGD PFV RECOLETA | DIEGO DE ALMAGRO SOLAR 3 S.A.
PMGD PFV MELI | MELI SPA
PMGD PFV ASTILLAS | GR CARZA SPA
PMGD PFV GUADALUPE | GUADALUPE SOLAR SPA
PMGD PFV SOLARPARK VILLA ALEMANA | ANUMAR ENERGÍA DEL SOL 1 SPA
PMGD PFV SANTA FRANCISCA | CVE PROYECTO DIECISIETE SPA
PMGD PFV ESCORIAL DEL VERANO SOLAR | CORCOVADO DE VERANO SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR NANCAGUA | TRALKA SPA
PMGD PFV LOS TAURETES | CVE PROYECTO OCHO SPA
PMGD PFV LAS CATITAS | PFV LAS CATITAS SPA
PMGD PFV EL ZORZAL | PFV EL ZORZAL SPA
PMGD PFV TARANTO | SONNEDIX METRO EXPANSION SPA
PMGD PFV PUELCHE SOLAR | EMOAC SPA
PMGD PFV NAZARINO DEL VERANO SOLAR | SOCOMPA DE VERANO SPA
PMGD TER GENERADORA LAGUNITAS | ENERGY PARTNERS SPA
PMGD PFV FARAMALLA | PARQUE FOTOVOLTAICO FARAMALLA SPA
PMGD PFV LOS TORDOS | PFV LOS TORDOS SPA
PMGD PFV LOICA | LOICA SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR EL PALQUI | FENIX SOLAR SPA
PMGD PFV ICB | FARO CORONA SPA
PMGD PFV ANAKENA | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD TER AGGREKO 01 | AGGREKO CHILE LIMITADA
PMGD PFV PASTRAN | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD PFV SUNHUNTER | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD PFV HUAQUELON | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD PFV TAMARAMA | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD PFV GABRIELA | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD PFV DON ENRIQUE | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD PFV MITCHI | GR RUIL SPA
PMGD PFV PARQUE VALPARAISO | TRALKA SPA
PMGD PFV PARQUE PVP ITIHUE | PARQUE SOLAR ITIHUE SPA
PMGD PFV EL MONTE | CALLAQUI DE VERANO SPA
PMGD PFV REXNER | ENERGÍA FIRST SPA
PMGD TER JANEQUEO | EMPRESAS LIPIGAS S.A.
PMGD PFV PLAYERON | PLAYERO SPA
PMGD PFV LAS TORTOLAS DEL VERANO | CALBUCO DE VERANO SPA
PMGD PFV PIQUERO - AMPLIACION | PIQUERO SPA
PMGD PFV FARDELA NEGRA | PFV EL CUERVO SPA
PMGD TER CENTRAL DE RESPALDO EGIDO | TACORA ENERGY SPA
PMGD TER CENTRAL DE RESPALDO TIGRE | TACORA ENERGY SPA
PMGD PFV SAN CARLOS SOLAR | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV PIDUCO | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV ENCINO | ENERGÍA RENOVABLE ENCINO SPA
PMGD PFV FULGOR | PARQUE FULGOR SPA
PMGD PFV GABARDO DEL VERANO SOLAR | SALADO ENERGY SPA
PMGD PFV GUARANA | SOLAR TI DIECISÉIS SPA
PMGD PFV PARQUE FOTOVOLTAICO EL SHARON | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV RINCONADA ALCONES | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV CARACOLES | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV EL TRILE | PFV EL TRILE SPA
PMGD PFV SAN EMILIO SOLAR I | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV NEWENTUN | NEWENTUN SPA
PMGD PFV SANTA ELIZABETH | PSF SANTA ISABEL SPA
PMGD PFV TREBO | SOLAR TI DIECISIETE SPA
PMGD PFV EL HUASO | PARQUE SOLAR SALAMANCA SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR CANTILLANA | PARQUE SOLAR CANTILLANA SPA
PMGD PFV MANAO | SOLAR TI DOCE SPA
PMGD PFV CENTRAL LLIU LLIU (FOSTER) | ANDINA SOLAR 6 SPA
PMGD PFV LA COLONIA | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV VENTISQUERO SOLAR | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV MANDINGA | MANDINGA SOLAR SPA
PMGD PFV PSF PUANGUE | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV LAS GOLONDRINAS | PFV LAS GOLONDRINAS SPA
PMGD PFV LAS CACHAÑAS | PFV LAS CACHAÑAS SPA
PMGD PFV EL TIUQUE | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV CANTERA | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD PFV PARANAL | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD PFV ARMAZONES | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A.
PMGD PFV CABILDO SUNLIGHT | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV GUANACO AMPLIACION | INCAHUASI ENERGY SPA
PMGD PFV DUQUECO SOLAR | COCHARCAS SOLAR SPA
PMGD PFV PLOMO DE VERANO | LINZOR DE VERANO SPA
PMGD PFV HELIOS | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV PSF HORIZONTE | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV GR ALCON SOLAR | GR LLEUQUE SPA
PMGD PFV LOCKMA | CE CENTINELA SOLAR SPA
PMGD PFV CKILIR | CE URIBE DE ANTOFAGASTA SOLAR SPA
PMGD PFV SAN JOSE II | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV AVEL SOLAR | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV PALTO SUNLIGHT | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV NIHUE | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV COLTAUCO ALMENDRO | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV PEQUEN | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV SLK CB NUEVE | SLK CB NUEVE SPA
PMGD PFV ITAHUE SOLAR | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV JAVIERA CARRERA | GR TORRES DEL PAINE SPA
PMGD PFV MILAN A | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD TER LAS DALIAS | GENERADORA AZUL SPA
PMGD PFV COINCO | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV DON RODRIGO | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV MALVILLA | FARMDO ENERGY CHILE SPA
PMGD PFV SOLAR TORINO | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD PFV SANTA EMILIA | NEXTPOWER III CHILE HOLDCO II SPA
PMGD PFV LITORAL SUNLIGHT | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV CONDOR CHEPICA | ENERGÍAS RENOVABLES HOLDING S.A.
PMGD PFV LIMA | ENERGÍAS RENOVABLES HOLDING S.A.
PMGD PFV PICUNCHE | NEXTPOWER III CHILE HOLDCO II SPA
PMGD TER BERLIOZ U1-U8 | AS ENERGÍA LTDA.
PMGD PFV NAN | NEXTPOWER III CHILE HOLDCO II SPA
PMGD PFV LOS JOTES | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV BERGAMO | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD PFV VILLA MOSCOSO | CFC HOLDINGS SPA
PMGD AÑUÑUCA DEL VERANO SOLAR | PACANA DEL VERANO SPA
PMGD PFV LAS PALMAS DEL VERANO SOLAR | CAPURATA DEL VERANO SPA
PMGD PFV MARAÑON | PSF SANTA ISABEL SPA
PMGD PFV PARQUE EL INGENIO | TRALKA SPA
PMGD PFV RDCL SAN | SAN ALFONSO SOLAR SPA
PMGD PFV CAÑONES SUNLIGHT | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV TIERRA | GR ALERCE ANDINO SPA
PMGD PFV SAMO BAJO | SAMO BAJO SPA
PMGD HP LOS PORTONES - AMPLIACION II | LOS PORTONES S.A.
PMGD PFV PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA VICTORIA | MAGDALENA SOLAR SPA
PMGD PFV CONDOR PETORCA | ENERGÍAS RENOVABLES HOLDING S.A.
PMGD PFV SAN EUGENIO SOLAR | SAN EUGENIO SOLAR SPA
PMGD PFV AROMO DEL VERANO SOLAR | PACIFIC SPA
PMGD PFV LO CHACON | PFV LO CHACÓN SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR RIO PEUCO | NUEVA ESPERANZA SOLAR SPA
PMGD PFV LIQUIDAMBAR | CVE PROYECTO SIETE SPA
PMGD PFV BULNES LOS BARONES | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR EL OLIVAR | ATRIA ENERGÍA SPA
PMGD PFV PSF CHAMPA | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV CLEMENTINA | CVE PROYECTO VEINTIUNO SPA
PMGD PFV EL CUERVO | PFV EL CUERVO SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR JOTABECHE | TRALKA SPA
PMGD TER MERCED U1-U6 | GENERADORA LOS HIBISCOS SPA
PMGD PFV CAUQUENES | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD TER CENTRAL LA GLORIA 21 | LA GLORIA S.A.
PMGD PFV LOS LIRIOS | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV PELUMPEN SOLAR | CVE PROYECTO DIECIOCHO SPA
PMGD PFV PARQUE SOLAR EL RECONQUISTADOR | PARQUE SOLAR EL CONQUISTADOR SPA
PMGD PFV RATULEMUS | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD PFV DON MARTIN | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV MAIKONO | TÓRTOLA SPA
PMGD PFV ALBOR SOLAR | TOESCA RENOVABLES SPA
PMGD PFV VIOLETA | NEXTPOWER III CHILE HOLDCO II SPA
PMGD PFV CONCON | ABASTIBLE S.A.
PMGD PFV CABRERO SOLAR | CABRERO SOLAR SPA
PMGD PFV ROSARIO | NEXTPOWER III CHILE HOLDCO II SPA
PMGD PFV COLINA | CHACABUCO SOLAR SPA
PMGD PFV QUEBRADA DE TALCA | SONNEDIX METRO EXPANSION SPA
PMGD PFV TALLADO | SONNEDIX METRO EXPANSION SPA
PMGD PFV BLU | BLU SOLAR SPA
PMGD PFV IDAHUE DEL VERANO SOLAR | PALPANA DE VERANO SPA
PMGD PFV AVELLANO SOLAR | SANTA CECILIA SOLAR SPA
PMGD PFV SANTA LUCIA | SONNEDIX METRO EXPANSION SPA
PMGD PFV PSF LA GAMBOINA | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV PATRICIA DEL VERANO SOLAR | POMERAPE SPA
PMGD PFV FV CHICAUMA DEL VERANO | PUNTIAGUDO ENERGY SPA
PMGD PFV FUSTER DEL VERANO | LASCAR ENERGY SPA
PMGD PFV PSF COYUNCHE | PER PARINACOTA SPA
PMGD PFV MAITENLAHUE | FOTOVOLTAICA SANTA ROSARIO SPA
PMGD PFV LOS MORROS I | COMPAÑIA ELECTRICA LOS MORROS S.A.
PMGD PFV EL PICHON | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV AYLA SOLAR | PFV AYLA SOLAR SPA
PMGD PFV LAS BANDURRIAS | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV ORQUIDEA SOLAR | CVE PROYECTO QUINCE SPA
PMGD PFV DON MATIAS | PARQUE FOTOVOLTAICO DON MATÍAS SPA
PMGD PFV PARQUE EL TRIGAL | TRALKA SPA
PMGD PFV PARQUE PUEBLO SECO | PARQUE SOLAR PUEBLO SECO SPA
PMGD PFV MALLOCO | PLANTA SOLAR PEÑAFLOR II SPA
PMGD PFV DOÑA IGNA | PARQUE FOTOVOLTAICO DOÑA IGNA SPA
PMGD PFV INDEPENDENCIA | LA INDEPENDENCIA SOLAR SPA
PMGD PFV LA PAZ | PLANTA SOLAR LA PAZ II SPA.
PMGD PFV CARA DE GALLO | PARQUE FOTOVOLTAICO EL LORETO SPA
PMGD PFV SANTA TERESITA | PLANTA SOLAR SANTA TERESITA II SPA
PMGD PFV MAIMALICAN | PS MAIMALICAN SPA
PMGD PFV OLIVIER | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD PFV LO MIGUEL | PLANTA SOLAR LO MIGUEL II SPA.
PMGD PFV OLIVIA | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD PFV LOS NOGALES | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD PFV EL GAVIOTIN | PFV EL GAVIOTÍN SPA
PMGD PFV REN | MILLARAY FOTOVOLTAICA SPA
PMGD PFV REN - AMPLIACION | MILLARAY FOTOVOLTAICA SPA
PMGD PFV FOTOVOLT LIN | AILIN FOTOVOLTAICA SPA
PMGD PFV AMPLIACION FOTOVOLT LIN | AILIN FOTOVOLTAICA SPA
PMGD PFV RIMINI | RIMINI SOLAR SPA
PMGD PFV PELLIN | SOLAR TI QUINCE SPA
PMGD PFV CAITI | PFV CAITI SPA
PMGD TER EL JARDIN | GENERADORA LA CALERA SPA
PMGD PFV YAHUTELA | CATEMU SOLAR SPA
PMGD PFV QUEMADOS | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV ALIANZA | PARQUE SOLAR ALIANZA SPA
PMGD PFV PSF EL PERAL | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV LOS CORRALES DEL VERANO | LICANCABUR DE VERANO SPA
PMGD PFV SOFIA | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD PFV SOY SOLAR | GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA
PMGD PFV EL CHERCAN | PFV EL CHERCAN SPA
PMGD PFV BELENOS TIL TIL | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV RENGO SOLAR | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD PFV POCILLAS | FARMDO ENERGY CHILE SPA
PMGD PFV SIETE COLORES | SIETE COLORES SPA
PMGD PFV CENTAURO SOLAR | CENTAURO SOLAR SPA
PMGD PFV ARICA | CHAPIQUINA SOLAR SPA
PMGD PFV CHILENER | CHILENER II SPA
PMGD PFV PATAGUA | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV PENCAHUE | CFC HOLDINGS SPA
PMGD TER DIESEL COYA | FACTOR LUZ SPA
PMGD PFV SAN ANTONIO DEL MONTE SUNLIGHT | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD PFV TIJERAL | NEXTPOWER III CHILE HOLDCO II SPA
PMGD PFV PAILLIHUE | ANDINA SOLAR 17 ESTE SPA
PRUEBA PPMGD | COORDINADOR ELECTRICO DE PRUEBA
PMGD PFV JARDIN SOLAR PETORCA | CFC HOLDINGS SPA
PMGD PFV AXEL SOLAR | ENFRAGEN CHILE SOLAR SPA
PMGD PFV LONCURA | TEDLAR DIEMOS SPA
PMGD PFV MACARENA SOLAR | CVE PROYECTO VEINTISÉIS SPA
PMGD PFV EL INTERLOCUTOR | PARQUE FOTOVOLTAICO IDAHUILLO SPA
PMGD PFV TALAGANTE | TEDLAR JUPITER SPA
PMGD PFV EL RAYADOR | PFV EL RAYADOR SPA
PMGD PFV LOS CISNES | PFV LOS CISNES SPA
PMGD PFV VERONA SOLAR | VERONA SOLAR SPA
PMGD PFV LAJA ANDINO | ANDINA SOLAR 10 SPA
PMGD TER LOS ARRAYANES | INMOBILIARIA AGUA MARINA S.A.
PMGD PFV LAS ARBOLEDAS | TENO III SPA
PMGD PFV SOL DEL MAULE | COX ENERGY COMERCIALIZADORA SPA
PMGD PFV EL LORO CHOROY | PFV EL LORO CHOROY SPA
PMGD PFV TRANQUE DEL SOL | ANDINA SOLAR 13 SPA
PMGD PFV ANDRÓMEDA SOLAR | ANDRÓMEDA SOLAR SPA
PMGD PFV CASA DE LATA | TEDLAR MERCURIO SPA
PMGD PFV ALDEBARAN | SOLAR TI TREINTA Y SIETE SPA
PMGD PFV CORSO | CORSO SOLAR SPA
PMGD PFV LAS TAGUAS | PFV LAS TAGUAS SPA
PMGD PFV ENAMI SOLAR | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD EA SF PICHILEMU | ENERGIA RENOVABLE CAOBA SPA
PMGD PFV LINCE SOLAR | CARBON FREE CHILE SPA
PMGD PFV EL CARDENAL | NEXTPOWER III CHILE HOLDCO II SPA
PMGD PFV SAN ALBERTO | DRACO SOLAR SPA
PMGD PFV PARQUE FAROL SOLAR | FAROL SOLAR SPA
PMGD PFV HUINGAN | ANTU ENERGY SPA
PMGD PFV RUCAPAINE | ENERGÍA RENOVABLE RUCAPAINE SPA
PMGD PFV CHEQUEN SOLAR | CHEQUEN SOLAR SPA
PMGD PFV EA SF GRANEROS | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV CE CALDERA | CALDERA SOLAR SPA
PMGD PFV PARQUE PVP UNIHUE | PARQUE SOLAR UNIHUE SPA
PMGD PFV HEFESTO | CVE PROYECTO VEINTISIETE SPA
PMGD PFV HURTADO | PATRICIA SOLAR SPA
PMGD PFV POMUYETO | ESTREMERA ENERGÍA SPA
PMGD PFV ELVIRA | TEDLAR MERCURIO SPA
PMGD PFV PARQUE SAN FRANCISCO PARRAL | PARQUE SOLAR DON FLAVIO SPA
PMGD PFV PVP MAYOS | PARQUE SOLAR SANTA CRUZ SPA
PMGD PFV TURQUÍA | TEDLAR LUNA SPA
PMGD PFV PLAZA SUNLIGHT | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD PFV CAUCE SOLAR | CAUCE SOLAR SPA
PMGD PFV EA MAITEN | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV DON SIMON | SOLAR TI TREINTA Y SEIS SPA
PMGD PFV SGT CATAPILCO | SAN MARINO SOLAR SPA
PMGD PFV MORA | ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
PMGD PFV LAS CHILCAS | LAS CHILCAS SOLAR SPA
PMGD PFV CHAMONATE SOLAR | TOLEDO SOLAR SPA
PMGD PFV CABIMAS | FOTOVOLTAICA ARRAYAN SPA
PMGD PFV SAN EDUARDO | JOEL SOLAR SPA
PMGD PFV AHE BUENAS YERBAS | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD PFV LA VENDIMIA | ENERGÍAS RENOVABLES EL BOLDO SPA
PMGD PFV ALAMEDA | SAO PAULO SOLAR SPA
PMGD PFV EL MIRLO | PFV EL MIRLO SPA
PMGD PFV ALTO BELLAVISTA SUNLIGHT | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD TER HOLLEY | ENERGÍA MORRO GUAYACÁN SPA
PMGD PFV LOS ROBLES | PANGUILEMO SPA
PMGD TER EXEQUIEL FERNANDEZ | ENERGÍA MORRO GUAYACÁN SPA
PMGD HP TRANCA DEL TORO | FORESTAL NELTUME CARRANCO S.A.
PMGD TER BELLET | ENERGÍA MORRO GUAYACÁN SPA
PMGD PFV HIJUELA 4 | FOTOVOLTAICA MOLLE SPA
PMGD PFV SANTA PAMELA | RUBÉN SOLAR SPA
PMGD PFV LA GONZALINA DE TUNICHE SUNLIGHT | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD PFV EL CARPINTERO | PFV EL CARPINTERO SPA
PMGD PFV CHACAICO | SOL DEL SUR 15 SPA
PMGD PFV LOMA TENDIDA DEL VERANO SOLAR | PACIFIC SPA
PMGD PVF DOÑA RUBENA | MVC SOLAR 48 SPA
PMGD PFV SAN SERAPIO | SOL DEL SUR 2 SPA
PMGD PFV LA PERLA | MVC SOLAR 38 SPA
PMGD PFV PUEBLO HUNDIDO | FOTOVOLTAICA PUEBLO HUNDIDO SPA
PMGD PFV YUNGAY II TRILALEO | MVC SOLAR 17 SPA
PMGD PFV LA HUERTA | LA HUERTA SPA
PMGD PFV CHILOE | MIGUEL SOLAR SPA
PMGD PFV EL CAIQUEN | PFV EL CAIQUÉN SPA
PMGD PFV SAN CLEMENTE FLOR DEL LLANO | VESPA SOLAR SPA
PMGD PFV DOÑA REGINA SOLAR | PACIFIC SPA
PMGD PFV LIEBRE DE VERANO | PACIFIC SPA
PMGD PFV MACAO | MACAO SOLAR SPA
PMGD PFV COLLANCO | BLUE SOLAR UNO SPA
PMGD PFV QUINTACABRERO | SOL DEL SUR 9 SPA
PMGD HP EL PORTAL | BTG PACTUAL CHILE SPA
PMGD PFV PARRONAL | SOL DEL SUR 8 SPA
PMGD PFV ROMA | ANTU ENERGY SPA
PMGD PFV PESARO SOLAR | PESARO SOLAR SPA
PMGD PFV COLIBRI | NEXTPOWER III CHILE HOLDCO II SPA
PMGD PFV CANQUEN | NEXTPOWER III CHILE HOLDCO II SPA
PMGD TER MAYOR POWER | FIRME ENERGÍA SPA
PMGD PFV ALBATROS | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV CHAÑAR DEL VERANO | PACIFIC SPA
PMGD PFV QUILMO SOLAR | QUILMO SOLAR SPA
PMGD PFV RCU (RTN) | RTN SOLAR SPA
PMGD PFV SOLARPARK MALLOA | CHRONOS SOLAR SPA
PMGD PFV PVP LA ROSA - AMPLIACION | ANTU ENERGY SPA
PMGD PFV VIÑAS DEL SOL | ANDINA SOLAR 1 SPA
PMGD PFV PVP LA ROSA | ANTU ENERGY SPA
PMGD PFV VELASCO SOLAR | SANTA BARBARA ENERGY SPA
PMGD PFV CHOLGUAN | RAVENNA SOLAR SPA
PMGD PFV FENIX | FENIX SPA
PMGD PFV LENGA SOLAR | SANTA BARBARA ENERGY SPA
PMGD PFV SAN RAFAEL | ENERGÍAS RENOVABLES HOLDING S.A.
PMGD PFV SAN RAMON | SAN RAMON SOLAR SPA
PMGD PFV JILGUERO | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV SGT TUCAPEL | RAVENNA SOLAR SPA
PMGD PFV ANCAHUAL SOLAR | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV SUNRAY | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD PFV CEFALU SOLAR | CEFALÚ SOLAR SPA
PMGD PFV AMANECER | ANTU ENERGY SPA
PMGD PFV LLUTA SOLAR | EL PERAL SPA
PMGD PFV SAGRADA FAMILIA LA FORTUNA 15 | FARMDO ENERGY CHILE SPA
PMGD PFV CURACO | SOLAR TI TREINTA Y OCHO SPA
PMGD PFV LLOICA | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV VILLA CVE | SOLAR TI VEINTICUATRO SPA
PMGD TER DIESEL CHOCALAN U1 | AGGREKO CHILE LIMITADA
PMGD PFV BULNES SOLAR | PACIFIC SPA
PMGD PFV BECACINA | PFV BECACINA SPA
PMGD PFV SANTA BLANCA DE ISLA DE MAIPO SUNLIGHT | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD PFV TABOLANGO | ANDINA SOLAR 2 SPA
PMGD PFV CARANCA SOLAR | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV LOS BANOS | PARQUE SOLAR ESMERALDA SPA
PMGD PFV TES SOLAR | PACIFIC SPA
PMGD HP LAS FLORES (AMPLIACIÓN) U2 | HIDROELÉCTRICA LAS FLORES S.A.
PMGD PFV CATO SOLAR | PACIFIC SPA
PMGD PFV LOS MORROS - AMPLIACION | COMPAÑIA ELECTRICA LOS MORROS S.A.
PMGD PFV MARIA DOLORES | PEDRO SOLAR SPA
PMGD PFV TOPACIO | PARQUE SOLAR ESMERALDA SPA
PMGD PFV BELEN | GR VILLARRICA SPA
PMGD PFV SAN VICENTE TT | BLUE SOLAR DOCE SPA
PMGD PFV SOLAR DEL BUENO | ATRIA ENERGÍA SPA
PMGD PFV GENOVA | GÉNOVA SOLAR SPA
PMGD PFV PERLA DEL NORTE | SOLAR TI TREINTA Y UNO SPA
PMGD PFV BARCELONA | BELÉN SOLAR SPA
PMGD PFV TORTUGA SOLAR | TORTUGA SOLAR SPA
PMGD PFV CHILLAN HUAMBALI HIPER | TAURO SOLAR SPA
PMGD PFV PERSEFONE | CVE PROYECTO TREINTA Y UNO SPA
PMGD PFV MARGARITA X | MARGARITA SOLAR SPA
PMGD PFV CUARZO | ENERGÍA RENOVABLE CUARZO SPA
PMGD PFV LAS TACAS | LAS TACAS II SPA
PMGD PFV BOIX | BOIX SPA
PMGD PFV CONDOR LA LIGUA | ENERGÍAS RENOVABLES HOLDING S.A.
PMGD PFV SOLARIS | CERRILLOS SPA
PMGD PFV CETUS | LA VIÑA SOLAR SPA
PMGD PFV EL TRIUNFO | BLUE SOLAR OCHO SPA
PMGD PFV EL TREBOL | PORTEZUELO SPA
PMGD PFV ORILLA DEL MAULE | CHAMPA SOLAR SPA
PMGD PFV GABARDO AMPLIACION SOLAR | SALADO ENERGY SPA
PMGD PFV MULCHEN SANTA BARBARA | TIERRA SOLAR SPA
PMGD PFV ISIDRO | PARQUE SOLAR SAN ISIDRO SPA
PMGD PFV TARUCA | TARUCA SOLAR SPA
PMGD PFV CHILLAN VICENTE MENDEZ | FARMDO ENERGY CHILE SPA
PMGD PIRINCHO SOLAR | CVE PROYECTO VEINTIOCHO SPA
PMGD PFV SIRIMAVO | PACIFIC SPA
PMGD PFV BELLOTO B XXVII | BELLOTO SPA
PMGD PFV ALGARROBO | ALGARROBO SPA
PMGD PFV FRAGATA | PFV FRAGATA SPA
PMGD PFV PVP CHINCHORRO | PARQUE SOLAR BENAVENTE SPA
PMGD TER DIESEL COLACO PARGUA (U1-U5) | BEPATAGONIA GENERACIÓN S.A.
PMGD PFV EL ÑANDU | PINGÜINO EMPERADOR SPA
PMGD PFV MILLAHUE | BLUE SOLAR CINCO SPA
PMGD PFV SAND SOLAR | PACIFIC SPA
PMGD PFV CHILLAN CONFLUENCIA / CE01L0661 | OSA MAYOR SOLAR SPA
PMGD PFV AMPLIACIÓN MARIN | ANTU ENERGY SPA
PMGD PFV PARQUE TACNA | PARQUE SOLAR PANGUILEMO SPA
PMGD PFV PUIG SUNLIGHT | SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA
PMGD RAMIREZ DEL VERANO SOLAR | PACIFIC SPA
PMGD PFV FALCON | ENERGÍA RENOVABLE ROBLE SPA
PMGD PFV RANGUIL SOLAR NORTE | RANGUIL SPA
PMGD PFV LUMILLA | GR LUMILLA SPA
PMGD PFV DINAMO | SOLAR TI TRECE SPA
PMGD PFV LAS PENITAS | LA PENA SOLAR SPA
PMGD PFV ESMERALDA | FOTOVOLTAICA CIPRES SPA
PMGD HP DON TITO | ENERGIAS PUDIDI SPA
PMGD PFV PUMAS | ESPINOS S.A.
PMGD PFV VALLE ALEGRE | FOTOVOLTAICA VALLE ALEGRE SPA
PMGD PARQUE DOÑA BERTA | PARQUE SOLAR DOÑA BERTA SPA
PMGD PFV ENCINA lll | ENCINA SPA
PMGD PFV LAS GUINDILLAS | SUR SOLAR SPA
PMGD PFV FARO SANTA ELENA | FOTOVOLTAICA FARO III SPA
PMGD PFV FARO SANTA ELENA | FOTOVOLTAICA FARO III SPA
PMGD PFV RITA DEL MAITEN | PSF LOS MAITENES SPA
PMGD PFV LAS GARZAS | PFV LAS GARZAS SPA
PMGD PFV LA BRUJULA | PS LA BRUJULA SPA
PMGD TER PRP MARVER (U1-U9) | GENERADORA ELÉCTRICA MARVER LTDA.
PMGD PFV HORTENSIAS | AURORA SOLAR SPA
PMGD PFV BALLOTA | MANZANARES ENERGÍA SPA

## LVRT
Tiempo [s] | Tensión [p.u.]
0 | 0.45 | LVRT: | Low Voltage Ride Through
0.3 | 0.45
0.3 | 0.8
1 | 0.8
60 | 0.9

## HVRT
Tiempo [s] | Tensión [p.u.]
0 | 1.2 | HVRT: | High Voltage Ride Through
0.1 | 1.2
0.1 | 1.15
0.1 | 1.15
1000 | 1.16

## LFRT
Tiempo [s] | Frecuencia [Hz]
0.1 | 47 | LFRT: | Low Frequency Ride Through
0.1 | 47.5
90 | 47.5
90 | 49.01
10000 | 49.01

## HFRT
Tiempo [s] | Frecuencia [Hz]
0.1 | 51.5 | HFRT: | High Frequency Ride Through
0.1 | 51.49
10000 | 51.49

## Artículo 7-29
Rango de Tensión [% de Vn] | Tiempo de despeje [s]
V<50 | 1 | *Artículo 7-29 NORMA TÉCNICA DE CONEXIÓN Y OPERACIÓN DE PMGD EN INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN
50≤V≤90 | 2
110<V<120 | 1
V≥120 | 0.16

## Artículo 7-30
Rango de Frecuencia [Hz] | Tiempo de despeje [s]
>51.5 | 0.1 | *Artículo 7-30 NORMA TÉCNICA DE CONEXIÓN Y OPERACIÓN DE PMGD EN INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN
51.5 a 51.0 | 90
51.0 a 49.0 | permanente
49.0 a 47.5 | 90
<47.5 | 0.1

## GCDataPoint (hidden)
GCDatapointID | XAxisValue | YAxisValue | CharacteristicID
1 | 0 | 0 | 5
2 | 0.42 | 0 | 5
3 | 1 | 0.8 | 5
4 | 5 | 0.8 | 5
5 | 0 | 0 | 6
6 | 0.14 | 0 | 6
7 | 1 | 0.8 | 6
8 | 0 | 0 | 9
9 | 1 | 0 | 9
10 | 1 | 0.5 | 9
11 | 2 | 0.5 | 9
12 | 2 | 0.9 | 9
13 | 5 | 0.9 | 9
14 | 0 | 1.4 | 10
15 | 0.16 | 1.4 | 10
16 | 0.16 | 1.2 | 10
17 | 1 | 1.2 | 10
18 | 1 | 1.1 | 10
19 | 5 | 1.1 | 10
20 | 0.1 | 47.5 | 7
21 | 1800 | 47.5 | 7
22 | 1800 | 48 | 7
23 | 5400 | 48 | 7
24 | 5400 | 49 | 7
25 | 0.1 | 51.5 | 8
26 | 5400 | 51.5 | 8
27 | 5400 | 51 | 8
28 | 0.1 | 47.5 | 11
29 | 90 | 47.5 | 11
30 | 90 | 49 | 11
31 | 10000 | 49 | 11
32 | 0.1 | 51.5 | 12
33 | 90 | 51.5 | 12
34 | 90 | 51 | 12
35 | 10000 | 51 | 12