## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social | Agrocomercial A.S. Limitada
Rol único Tributario | 77.805.520-1
Domicilio Legal Empresa Solicitante | Camino La Estrella 401, Oficina 24, Sector Punta de Cortes, Región del Libertador Bernardo O´Higgins
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) | Luis Fuenzalida Bascuñan
Correo Electrónico | lfuenzalida@agrosuper.com
Teléfono de contacto | 2722201000
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador | Alejandro Sánchez Jaramillo |  |  | Rut |  | 10.354.584-6
e-mail | asanchezj@agrosuper.com |  |  | Teléfono |  | 2722201000
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador | Ariel Ramos Soto |  |  | Rut |  | 13.946.914-3
e-mail | aramos@agrosuper.com |  |  | Teléfono |  | 2722201000
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso | 19J | Este | 314042.49 |  | Norte | 6836911.29
Región | III - Atacama | Provincia | Huasco |  | Comuna | Freirina
Información del Proyecto
Nombre Proyecto | Reemplazo de desconectador con puesta a tierra 89JT2-1/-1T de S/E Agrosuper 220 kV
Punto de Conexión | S/E Agrosuper
Tipo de instalación | Transmisión | Tecnología | Otro |  | Segmento | Dedicado
Nivel de Tensión (kV) | 220 | Capacidad (MVA) | N/A |  | Potencia (MW) | N/A
Tipo de Calificación (Transmisión zonal)
Nombre del DUF |  |  | AS1256-C-00002-EN-DWG-00001_0 Diagrama Unilineal
(Incorporar como Anexo 1) Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional.
Link material de ayuda | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
El proyecto consiste en el reemplazo de un desconectador trifásico con puesta a tierra 220 kV en la S/E Agrosuper 220/23 kV correspondiente al paño JT2. El equipo existente que será reemplazado de la marca Areva y modelo S2DAT, fabricado en el año 2006, con clase de aislación 245 kV; 1250 A; 31,5 kA - 1 s y BIL de 1050 kV será desinstalado y en su lugar se instalará la nueva unidad de desconectador fabricado en el año 2025, de la marca Henan Dingli y modelo GW4-252, con las mismas características eléctricas esenciales a excepción de la corriente nominal que sube a 2000 A y la corriente soportada de cortocircuito que sube a 50 kA. El montaje y fijación del nuevo desconectador de reemplazo se ejecutará de la misma forma en que se encuentra actualmente el desconectador existente, siendo que este se encuentra montado y fijado mediante estructuras bajas de soporte exclusivas de este equipamiento en el sector del paño JT2. De acuerdo con todo lo enunciado, se destaca que este proyecto de reemplazo de desconectador no genera cambio topológico alguno en S/E Agrosuper 220/23 kV.
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada de PES | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
| 2026-01-23 |  |  | 2026-01-27
(Incorporar como Anexo 2) La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto.
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio | N/A
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos de protecciones, se deberá adjuntar un estudio de homologación en el cual se indique la forma en que se implementarán los ajustes en el nuevo equipo.
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio | Ver Anexo 3 - Parámetros modificados
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos que implique modificaciones de información técnica, se deberán indicar los parámetros que serán modificados, junto con sus valores vigentes y los modificados.
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  | Instalaciones afectadas
N/A |  |  | N/A
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Clasificación Obras de Transmisión Zonal
1. Reemplazo de instalaciones de transmisión zonal dentro de subestaciones reutilizando equipamientos existentes.
2. Adecuaciones a las protecciones.
3. Modificaciones en las subestaciones primarias de distribución circunscritas a obras en media tensión, tales como, conexiones de alimentadores de media tensión.
Note on B38: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B39: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E41: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H41: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on B42: Este campo es solo para instalaciones de transmisión zonal.
Note on B43: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B47: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B63: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B69: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B74: Indicar Razón Social.
Note on F74: Nombre de Subestación - Paño involucrado.

## Anexo 2 - Cronograma
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2025-09-15 | 2025-10-03 | bar: 2025 SEP to 2025 OCT
B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2025-10-08 | 2025-10-14 | bar: 2025 OCT
C | Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP)
D | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones
E | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out
F | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios | 2026-01-13 | 2026-01-16 | bar: 2026 ENE
G | Esquema de Medidas de Energía (EME)
H | Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)
I | Pruebas end to end (Teleprotecciones)
J | Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) | 2026-01-21 | 2026-01-23 | bar: 2026 ENE
K | Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) | 2026-01-23 | 2026-01-27 | bar: 2026 ENE
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Anexo 3 - Parámetros modificado
Parámetros modificados
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REEMPLAZO DE DESCONECTADOR
N° | Descripción | Desconectador existente | Desconectador de reemplazo
1.1 | Instalación | S/E Agrosuper | S/E Agrosuper
1.2 | Paño | JT2 | JT2
1.3 | Tensión nominal | 220 kV | 220 kV
1.4 | Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz
1.5 | Fecha de entrada en operación | - | 2025-11-14
2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DESCONECTADOR 220 KV
N° | Descripción | Desconectador existente | Desconectador de reemplazo
2.1 | Fabricante | Areva | Henan (鼎力) Dingli
2.2 | Modelo | S2DAT | Y10W-180/500
2.3 | Tripolar | Sí | Sí
2.4 | Tipo de disposición desconectador | Horizontal | Horizontal
2.5 | Tipo de apertura desconectador | Central | Central
2.6 | Tensión máxima de operación CA (Um) | 245 kV | 245 kV
2.7 | Tensión de soporte en frecuencia industrial entre polos | - | 460 kV
2.8 | Tensión de soporte en frecuencia industrial longitudinal | - | 530 kV
2.9 | Tensión nominal soportada por impulso tipo rayo (BIL) | 1050 kV | 1050 kV
2.10 | Corriente nominal de operación | 1250 A | 2000 A
2.11 | Corriente soportada de cortocircuito de corta duración RMS | 31,5 kA | 50 kA
2.12 | Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz
2.13 | Fabricación | IEC 62271-102 | IEC 62271-102
2.14 | Nivel de contaminación USCD | (d) 43,3 mm/kV | (d) 43,3 mm/kV
2.15 | Distancia nominal de arco seco | - | 2350 mm
2.16 | Distancia entre polos eje a eje | 4100 mm | 4100 mm
2.17 | Distancia de aislamiento longitudinal eje a eje | 2650 mm | 2500 mm

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble