## Mantenimientos Mayores
Programa de Mantenimiento Oct 2025 - Abr 2027
NM | Instalación a Intervenir | Descripción General del Trabajo a realizar | Número total de días | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Fecha de Inicio Alternativo | Fecha de Térmimo Alternativo | Indicar tipo de solicitud | Justificación | Postergable o Impostergable | Propuesta del Fabricante | Horas de operación equivalente | Rango de flexibilidad | Comentarios
1 | KELAR TG1 | Inspección Tipo A | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  |  | Nuevo | De acuerdo a operación proyectada | Impostergable | Inspección Tipo A | 2143 WCE | ±30 WCE | Inspección A se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proyección.
2 | KELAR TG2 | Inspección Tipo A | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  |  | Nuevo | De acuerdo a operación proyectada | Impostergable | Inspección Tipo A | 1842 WCE | ±30 WCE | Inspección A se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proyección.
3 | KELAR TV | Inspección Menor | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  |  | Nuevo | De acuerdo a operación proyectada | Impostergable | Inspección Menor | 79993 EOH | ±900 EOH | Se realiza junto con la inspección A de KELAR TG2 y TG1
4 | KELAR TG1 | Inspección Tipo C | 38 | 2027-04-05 | 2027-05-12 |  |  | Nuevo | De acuerdo a operación proyectada | Impostergable | Inspección Tipo C | 2443 WCE | ±30 WCE | Inspección C se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proyección.
Formulas:
Fecha de Término = +[Fecha de Inicio]+[Número total de días]-1

## Descripción NM 1
Nombre de la Instalación
KELAR TG1
Descripción detallada de las tareas de mantención | Duración [días]
Reemplazo del filtro coalescente GT | 3
Inspección visual de la entrada del compresor | 1
Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados | 2
Inspección del boroscopio de la sección de la turbina | 2
Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares | 4
3
Programa general de pruebas durante el periodo de Mantenimiento Mayor | fecha inicial | hora inicial | fecha final | hora final

## Descripción NM 2
Nombre de la Instalación
KELAR TG2
Descripción detallada de las tareas de mantención | Duración [días]
Reemplazo del filtro coalescente GT | 3
Inspección visual de la entrada del compresor | 1
Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados | 2
Inspección del boroscopio de la sección de la turbina | 2
Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares | 4
3
Programa general de pruebas durante el periodo de Mantenimiento Mayor | fecha inicial | hora inicial | fecha final | hora final

## Descripción NM 3
Nombre de la Instalación
KELAR TV
Descripción detallada de las tareas de mantención | Duración [días]
Inspección visual de turbina | 5
Prueba de apertura y cierre de valvulas de gobierno y obturadoras | 4
Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares | 4
Inspección visual de cojinetes | 2
3
Programa general de pruebas durante el periodo de Mantenimiento Mayor | fecha inicial | hora inicial | fecha final | hora final

## Descripción NM 4
Nombre de la Instalación
KELAR TG1
Descripción detallada de las tareas de mantención | Duración [días]
Desarmado Turbina de Gas | 7
Cambio de filtros de aire de entrada a turbina | 7
Inspeccion de alaves fijos de carcasa | 8
Inspeccion de Rotor | 8
Inspeccion de camara de combustion y partes internas | 6
Mantenimiento general de partes y sistemas auxiliares | 10
Armado de turbina de gas | 10
Ajustes finales y comisionanamiento | 2
3
Programa general de pruebas durante el periodo de Mantenimiento Mayor | fecha inicial | hora inicial | fecha final | hora final