## 1. Resultados de las pruebas TV
Central | Santa Maria
Unidad | TV
Configuración | -
1. Ensayos de Curva PQ para tensión en terminales 1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd | Ifd | Desviación | T°estator | Vbarra | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] | [kV] | [V] | [A] | [%] | [ºC] | [kV]
1 | 2023-09-29 | 6:00 | 6:03 | 178 | 407.5 | 177.7 | 104.22 | 18.73 | 251.76 | 1385.05 | N/A | 30 | 233.2 | No se alcanza el punto objetivo ya que al subir la tensión se alcanza el siguiente nivel de tensión objetivo | Se sube tension en bornes a 1,04 pu. Punto no alcanzado
2 | 2023-09-29 | 3:30 | 3:33 | 243.3 | 387.9 | 243.46 | 86.46 | 18.71 | 265.74 | 1448.35 | N/A | 34 | 234.4 |  | Se sube tension en bornes a 1,04 pu. Punto no alcanzado
3 | 2023-09-28 | 6:31 | 6:34 | 308.7 | 351.6 | 307.8 | 103.63 | 18.74 | 304.29 | 1635.59 | N/A | 40 | 234.2 |  | Se sube tension en bornes a 1,04 pu. Punto no alcanzado
4 | 2023-09-28 | 1:39 | 1:42 | 374 | 280.9 | 371.24 | 100.52 | 18.73 | 337.75 | 1771.64 | N/A | 48 | 234.3 |  | Se sube tension en bornes a 1,04 pu. Punto no alcanzado
5 | 2023-09-28 | 3:02 | 3:05 | 374 | -124.3 | 369.85 | -17.73 | 17.29 | 284.9 | 1526.2 | N/A | 48 | 225.0333 | No se alcanza el punto objetivo ya que al bajar la tensión se alcanza el siguiente nivel de tensión objetivo | Se baja tension en bornes a 0,96 pu. Punto no alcanzado
6 | 2023-09-28 | 5:42 | 5:45 | 308.7 | -139.5 | 310.15 | -35.44 | 17.29 | 239.6 | 1307.4 | N/A | 40 | 225.9333 |  | Se baja tension en bornes a 0,96 pu. Punto no alcanzado
7 | 2023-09-29 | 2:24 | 2:27 | 243.3 | -149.1 | 243.83 | -44.36 | 17.28 | 196.99 | 1089.76 | N/A | 33 | 225.8667 |  | Se baja tension en bornes a 0,96 pu. Punto no alcanzado
8 | 2023-09-29 | 5:24 | 5:27 | 178 | -153.3 | 178.56 | -33.4 | 17.29 | 167.19 | 933.4 | N/A | 29 | 224.7333 |  | Se baja tension en bornes a 0,96 pu. Punto no alcanzado
2. Ensayos de Curva PQ para tensión en terminales 1,05 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd | Ifd | Desviación | T°estator | Vbarra | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] | [kV] | [V] | [A] | [%] | [ºC] | [kV]
1 | 2023-09-29 | 6:08 | 6:11 | 178 | 403.9 | 175.68 | 201.28 | 19.62 | 330.55 | 1766.36 | N/A | 33 | 238.8 | No se alcanza el punto objetivo ya que al subir la tensión se alcanza el siguiente nivel de tensión objetivo. Actúa Límite V/Hz en 1,09 pu. | Se sube tension en bornes a 1,09 pu. Punto no alcanzado
2 | 2023-09-29 | 3:40 | 3:43 | 243.3 | 385.6 | 242.48 | 180.81 | 19.61 | 336.42 | 1784.75 | N/A | 35 | 240.0667 |  | Se sube tension en bornes a 1,09 pu. Punto no alcanzado
3 | 2023-09-28 | 6:45 | 6:48 | 308.7 | 360.8 | 307.11 | 189.57 | 19.64 | 370.11 | 1920.23 | N/A | 42 | 239.8667 |  | Se sube tension en bornes a 1,09 pu. Punto no alcanzado
4 | 2023-09-28 | 2:02 | 2:05 | 374 | 318.4 | 370.07 | 196.99 | 19.65 | 405.8 | 2063.46 | N/A | 50 | 239.9333 |  | Se sube tension en bornes a 1,09 pu. Punto no alcanzado
5 | 2023-09-28 | 23:29 | 23:32 | 374 | -146.7 | 369.44 | 65.67 | 18.2 | 319.06 | 1681.64 | N/A | 48 | 230.2 | No se alcanza el punto objetivo ya que al bajar la tensión se alcanza el siguiente nivel de tensión objetivo | Se baja tension en bornes a 1,01 pu. Punto no alcanzado
6 | 2023-09-28 | 7:14 | 7:17 | 308.7 | -158.9 | 307.91 | 47.65 | 18.2 | 275.17 | 1478.09 | N/A | 42 | 230.9333 |  | Se baja tension en bornes a 1,01 pu. Punto no alcanzado
7 | 2023-09-29 | 2:14 | 2:17 | 243.3 | -166.4 | 243.99 | 40.3 | 18.2 | 239.06 | 1311.32 | N/A | 33 | 231.2 |  | Se baja tension en bornes a 1,01 pu. Punto no alcanzado
8 | 2023-09-29 | 5:15 | 5:18 | 178 | -168.5 | 177.36 | 48.6 | 18.18 | 214.34 | 1188.74 | N/A | 29 | 230.1333 |  | Se baja tension en bornes a 1,01 pu. Punto no alcanzado
3. Ensayos de Curva PQ para tensión en terminales 1,1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd | Ifd | Desviación | T°estator | Vbarra | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] | [kV] | [V] | [A] | [%] | [ºC] | [kV]
1 | 2023-09-29 | 6:15 | 6:18 | 178 | 393.6 | 178.78 | 209.56 | 19.61 | 340.81 | 1801.21 | N/A | 33 | 238.8 | Actúa Límite V/Hz en 1,09 pu. | Punto no alcanzado
2 | 2023-09-29 | 3:45 | 3:48 | 243.3 | 376.6 | 242.5 | 180.96 | 19.61 | 338.52 | 1785.89 | N/A | 37 | 240.4 |  | Punto no alcanzado
3 | 2023-09-28 | 6:53 | 6:56 | 308.7 | 353.7 | 307.52 | 185.91 | 19.64 | 368.22 | 1908.86 | N/A | 43 | 239.8667 |  | Punto no alcanzado
4 | 2023-09-28 | 2:20 | 2:23 | 374 | 324 | 367.05 | 199.86 | 19.64 | 409.05 | 2070.28 | N/A | 50 | 239.9333 |  | Punto no alcanzado
5 | 2023-09-28 | 23:20 | 23:23 | 374 | -168.7 | 372.06 | 155.13 | 19.09 | 371.81 | 1929.54 | N/A | 48 | 235.6 | Actúa Límite V/Hz en 1,09 pu. No se alcanza el punto objetivo ya que al bajar la tensión se alcanza el siguiente nivel de tensión objetivo | Se baja tension en bornes a 1,06 pu. Punto no alcanzado
6 | 2023-09-28 | 7:05 | 7:08 | 308.7 | -178.5 | 307.84 | 136.29 | 19.09 | 330.56 | 1733.45 | N/A | 43 | 236.3667 |  | Se baja tension en bornes a 1,06 pu. Punto no alcanzado | Resultados de las Pruebas, por cada nivel de tensión en bornes ensayado se deben registrar los siguientes datos:
7 | 2023-09-29 | 3:55 | 3:58 | 243.3 | -183.9 | 243.21 | 119.95 | 19.08 | 290.64 | 1557.44 | N/A | 38 | 237.1333 |  | Se baja tension en bornes a 1,06 pu. Punto no alcanzado
8 | 2023-09-29 | 6:24 | 6:27 | 178 | -184.4 | 178.5 | 148.12 | 19.08 | 287.68 | 1545.18 | N/A | 35 | 234.7 |  | Se baja tension en bornes a 1,06 pu. Punto no alcanzado | Puntos | Los ocho puntos de contorno de la curva PQ a ensayar
[16 empty] | Fecha | Fecha de la realización del ensayo
4. Ensayos de Curva PQ para tensión en terminales 0,95 pu | [15 empty] | Periodo de Evaluación | Inicio y Fin de evaluación HH:MM (inicial) a HH:MM (final)
[16 empty] | Puntos Teóricos | Valores o coordenadas P [MW] y Q [MVAr] de los ocho puntos a ensayar
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd | Ifd | Desviación | T°estator | Vbarra | Origen de la Limitación | Observaciones | P de ensayo | Promedio del valor real ensayado de P [MW].
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] | [kV] | [V] | [A] | [%] | [ºC] | [kV] |  |  | Q obtenida | Promedio del valor real obtenido de Q [MVAr] para las coordenadas de Potecia Activa ensayadas.
1 | 2023-09-29 | 5:52 | 5:55 | 178 | 405.5 | 177.11 | 16.02 | 17.81 | 194.09 | 1082.82 | N/A | 29 | 227.5 | No se alcanza el punto objetivo ya que al subir la tensión se alcanza el siguiente nivel de tensión objetivo | Se sube tension en bornes a 0,99 pu. Punto no alcanzado | VT | Tensión en los terminales o bornes del generador.
2 | 2023-09-29 | 3:21 | 3:24 | 243.3 | 372.1 | 243.06 | -9.95 | 17.82 | 211.72 | 1172.72 | N/A | 34 | 229.8 |  | Se sube tension en bornes a 0,99 pu. Punto no alcanzado | Vfd[V] | Tensión de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
3 | 2023-09-28 | 7:22 | 7:25 | 308.7 | 320 | 308.14 | 17.28 | 17.83 | 259.21 | 1406.54 | N/A | 40 | 228.4333 |  | Se sube tension en bornes a 0,99 pu. Punto no alcanzado | Ifd[A] | Corriente de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
4 | 2023-09-28 | 23:37 | 23:40 | 374 | 240 | 366.09 | 28.56 | 17.83 | 299.15 | 1593 | N/A | 47 | 228.0333 |  | Se sube tension en bornes a 0,99 pu. Punto no alcanzado | T° Rotor | Temperatura del Rotor del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
5 | 2023-09-28 | 23:48 | 29/9/2023 00:03 | 374 | -101.5 | 368.52 | -83.68 | 16.44 | 269.86 | 1455.96 | 17.5567 | 50 | 219.6667 | Actúa Límite UEL | Punto alcanzado disminuyendo la tensión en bornes a 0,91 pu. | T°estator | Temperatura del Estator del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
6 | 2023-09-28 | 5:50 | 5:55 | 308.7 | -119.5 | 311.14 | -103.66 | 16.43 | 223.65 | 1227.28 | 13.2552 | 40 | 220.3 |  | Punto alcanzado disminuyendo la tensión en bornes a 0,91 pu. | Desviación | Desviación entre el Q teórico y Q ensayada.
7 | 2023-09-29 | 2:32 | 2:37 | 243.3 | -131.4 | 244.55 | -118.24 | 16.41 | 174.75 | 972.23 | 10.0152 | 34 | 221 |  | Punto alcanzado disminuyendo la tensión en bornes a 0,91 pu. | Origen de la Limitación | Origen de la limitación observada
8 | 2023-09-29 | 5:31 | 5:34 | 178 | -137.4 | 177.15 | -108.45 | 16.37 | 134.38 | 754.11 | N/A | 29 | 218.3 | No se alcanza el punto objetivo ya que al bajar la tensión se alcanza el siguiente nivel de tensión objetivo | Se baja tension en bornes a 0,91 pu. Punto no alcanzado | Observaciones | Cualquier observación pertinente con el punto ensayado.
5. Ensayos de Curva PQ para tensión en terminales 0,9 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd | Ifd | Desviación | T°estator | Vbarra | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] | [kV] | [V] | [A] | [%] | [ºC] | [kV]
1 | 2023-09-29 | 5:45 | 5:48 | 178 | 381.6 | 178.5 | -61.46 | 16.92 | 153.66 | 862.71 | N/A | 30 | 222.3333 | No se alcanza el punto objetivo ya que al subir la tensión se alcanza el siguiente nivel de tensión objetivo | Se sube tension en bornes a 0,94 pu. Punto no alcanzado
2 | 2023-09-29 | 3:12 | 3:15 | 243.3 | 343.6 | 241.43 | -82.54 | 16.93 | 181.74 | 1012 | N/A | 35 | 224.2 |  | Se sube tension en bornes a 0,94 pu. Punto no alcanzado
3 | 2023-09-28 | 7:31 | 7:34 | 308.7 | 286.4 | 308.76 | -63.07 | 16.94 | 230.18 | 1260.29 | N/A | 40 | 223.3 |  | Se sube tension en bornes a 0,94 pu. Punto no alcanzado
4 | 2023-09-29 | 0:07 | 0:10 | 374 | 193.7 | 370.47 | -47.96 | 16.93 | 277.29 | 1493.04 | N/A | 49 | 223 |  | Se sube tension en bornes a 0,94 pu. Punto no alcanzado
5 | 2023-09-28 | 3:12 | 3:27 | 374 | -80.4 | 366.31 | -83.45 | 16.56 | 266.74 | 1449.27 | 3.7935 | 49 | 221.0667 | Actúa Límite UEL | Punto alcanzado con la tensión en bornes a 0,92 pu.
6 | 2023-09-28 | 6:20 | 6:25 | 308.7 | -99.2 | 307.6 | -103.27 | 16.37 | 221.62 | 1218.61 | 4.1028 | 42 | 219.4333 | Actúa Límite UEL | Punto alcanzado con la tensión en bornes a 0,91 pu.
7 | 2023-09-29 | 2:41 | 2:46 | 243.3 | -114.3 | 244.57 | -118.32 | 16.42 | 174.35 | 971.43 | 3.5171 | 35 | 221 | Actúa Límite UEL | Punto alcanzado con la tensión en bornes a 0,91 pu.
8 | 2023-09-29 | 5:37 | 5:42 | 178 | -122.3 | 178.36 | -120.63 | 16.2 | 131.25 | 736.92 | 1.3655 | 29 | 218.3 | Actúa Límite UEL | Punto alcanzado

## 2. Curva PQ TV
Central | Santa Maria | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 178 | 243.33 | 308.66 | 373.99 | 373.99 | 308.66 | 243.33 | 178 | 178 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | TV | Unidad [MVAr] (0.9Vpu) | 0.9 | -122.3 | -114.3 | -99.2 | -80.4 | 193.7 | 286.4 | 343.6 | 381.6 | -122.3
Configuración | - | Unidad [MVAr] (0.95Vpu) | 0.95 | -137.4 | -131.4 | -119.5 | -101.5 | 240 | 320 | 372.1 | 405.5 | -137.4 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Mínima [MW] | 178 | Unidad [MVAr] (1 Vpu) | 1 | -153.3 | -149.1 | -139.5 | -124.3 | 280.9 | 351.6 | 387.9 | 407.5
Potencia Máxima [MW] | 373.99 | Unidad [MVAr] (1.05Vpu) | 1.05 | -168.5 | -166.4 | -158.9 | -146.7 | 318.4 | 360.8 | 385.6 | 403.9 | -168.5
Tensión Nominal [kV] | 18 | Unidad [MVAr] (1.1Vpu) NO OPERABLE | 1.10 | No operable | [7 empty] | No operable | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | 0.85 | [11 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | Factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como: