## Consulta N°1
1. Auditorías comprometidas a ejecutarse durante el 2025: en la carta de la Ref. [2] (CGTE00508-25/DE02740-25), se indicó que durante el año 2025, se realizarían las auditorías a las siguientes subestaciones en las fechas que se indican:
· Indicar la fecha efectiva (mes/año) en que se realizaron las auditorías de las subestaciones listadas. Para responder utilizar la columna G.
· En el caso que alguna auditoria no se haya realizado, se debera justificar la razón del atraso y comprometer una nueva fecha de realizacion (con formato mes/año), la cual no podrá exceder a Octubre de 2025. Para responder utilizar la columna G y H.
Tabla N°1: Auditorías 2025
N° | Subestación | Estado de AUDITORÍA | Fecha Programada AUDITORÍA | Fecha Progamada Envío Informe | Fecha Efectiva de realización de AUDITORÍA | N° Paños S/E | N° Paños Auditados | Paños pendientes (Si/No) | Nueva Fecha Programada AUDITORÍA | Justificación de Atraso de la AUDITORÍA | Comentarios
1 | Alto del Carmen | Programada | 2025-10-01 | 2025-12-10 |  |  |  |  | sem1/2026 | Se reprograma para el año 2026, con el objetivo de dar prioridad a las SE con paños pendientes durante el ultimo trimestre del 2025, y considerando que con las SE ya auditadas durante el año 2025 (cantidad:27), se cumple con el total acumulado de SE comprometidas en carta GECE0411-2021, informadas a la SEC (Para el 2025 debiesemos tener auditadas 141 SE, y serán 143 ).
2 | Andacollo | Programada | 2025-08-01 | 2025-10-10 | 2025-06-01 | 5 | 3 | No |  |  | Se ejecuta exitosamente en Junio. No se auditan los paños ET2 -BT2 ya que contienen unicamente consumos dedicados (minera Dayton).
3 | Bollenar | Programada | 2025-07-01 | 2025-09-09 | 2025-08-01 | 6 | 6 | Si | 2025-10-01 |  | función 50 del paño C3 por limitación de maleta de prueba.
4 | Caldera | Programada | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 2025-08-01 | 11 | 5 | No |  |  | Se ejecuta exitosamente en Agosto. No se auditan los paños del T2 ya que contienen unicamente consumos dedicados (ECONSSA), y el paño ES sin protecciones
5 | Caranpangue | Programada | 2025-05-01 | 2025-07-10 | 2025-08-01 | 5 | 5 | No |  |  | Se ejecuta exitosamente en Agosto. Fue suspendida en mayo, y luego en junio por condiciones climáticas adversas, se reprogramo exitosamente para agosto
6 | Cerrillos | Programada | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 2025-09-01 | 6 |  |  |  |  | mantiene programación informada en carta CGET00508-25
7 | Chañaral | Programada | 2025-10-01 | 2025-12-10 |  |  |  |  | sem1/2026 | Se reprograma para el año 2026, con el objetivo de dar prioridad a las SE con paños pendientes durante el ultimo trimestre del 2025, y considerando que con las SE ya auditadas durante el año 2025 (cantidad:27), se cumple con el total acumulado de SE comprometidas en carta GECE0411-2021, informadas a la SEC (Para el 2025 debiesemos tener auditadas 141 SE, y serán 143 ).
8 | Curanilahue | Programada | 2025-05-01 | 2025-07-10 | 2025-05-01 | 8 | 6 | Si | 2025-10-01 |  | los paños E1-CT1 fueron suspendidos por FRONTEL, ya que requieren de desconexión de clientes finales, y debido a condiciones climaticas adversas en mayo. Luego se intento en junio y agosto suspendidos nuevamente por condiciones climáticas y día del niño. Se reprogramaron para octubre a la espera de la aprobación de FRONTEL.
9 | El Avellano | Programada | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 2025-04-01 | 15 | 15 | No |  |  | se auditaron 14 paños en abril, quedando pendiente el paño E4 para julio previa negociación con la empresa COOPELAN
10 | El Peñón | Programada | 2025-08-01 | 2025-10-10 | 2025-08-01 | 12 | 12 | No |  |  | se auditó de acuerdo con lo informado en carta CGET00508-25
11 | El Peumo | Programada | 2025-07-01 | 2025-09-09 |  | 7 |  | Si | 2025-11-01 | se reprograma para noviembre de 2025 debido a no factibilidad de desconexión que resulto del estudio de cargas realizado en julio
12 | Hernan Fuentes | Programada | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 2025-09-01 | 6 | 6 | No |  |  | se auditó de acuerdo con lo informado en carta CGET00508-25
13 | La Manga | Programada | 2025-07-01 | 2025-09-09 |  | 6 |  | Si | 2025-11-01 | se reprograma para noviembre de 2025 debido a no factibilidad de desconexión que resulto del estudio de cargas realizado en julio
14 | La Ronda | Programada | 2025-06-01 | 2025-08-10 |  |  |  |  | sem1/2026 | Se reprograma para el año 2026, con el objetivo de dar prioridad a las SE con paños pendientes durante el ultimo trimestre del 2025, y considerando que con las SE ya auditadas durante el año 2025 (cantidad:27), se cumple con el total acumulado de SE comprometidas en carta GECE0411-2021, informadas a la SEC (Para el 2025 debiesemos tener auditadas 141 SE, y serán 143 ).
15 | Lautaro | Programada | 2025-05-01 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 17 | 17 | Si | 2025-10-30 | se reprograma para julio de 2025 debido a no factibilidad de desconexión que resulto del estudio de cargas. En julio fueron suspendidos los paños E1-E2-E3-ET3-BT3-CT1-BT1-C1-C2-CT4 por FRONTEL debido a condiciones climáticas adversas. Luego en agosto los paños E1-E2-E3-ET3-BT3-CT4, y en septiembre los paños C1-C2-CT1-BT1 quedando algunas funciones pendiente debido a desconexión acotada de tiempo. Se reprograman para octubre.
16 | Lebu | Programada | 2025-05-01 | 2025-07-10 | 2025-05-01 | 5 | 4 | Si | 2025-12-29 | fue ejecutada en mayo de 2025, con éxito los paños BT2-C4, y fueron suspendidos los paños C2-C3-CT1 que no fueron autorizados por FRONTEL (el paño CE se encuentra F/S). Luego en junio se auditaron los paños C2-C3, y suspendido el CT1 debido a la incompatibilidad para utilizar una unidad de control provisoría. Este paño CT1 se reprogramo para Enero de 2026 ya que no se puede realizar con trip levantado porque tiene fusibles por el lado AT y en caso de la ocurrencia de falla en barra de MT puede operar y su reposición demora mucho más que si existiese un interruptor.
17 | Loreto | Programada | 2025-10-01 | 2025-12-10 |  |  |  |  | sem1/2026 | Se reprograma para el año 2026, con el objetivo de dar prioridad a las SE con paños pendientes durante el ultimo trimestre del 2025, y considerando que con las SE ya auditadas durante el año 2025 (cantidad:27), se cumple con el total acumulado de SE comprometidas en carta GECE0411-2021, informadas a la SEC (Para el 2025 debiesemos tener auditadas 141 SE, y serán 143 ).
18 | Marbella | Programada | 2025-07-01 | 2025-09-09 | 2025-07-01 | 5 | 3 | Si | 2025-09-01 | fue ejecutada en julio de 2025, con éxito los paños HT1-CT1, y suspendidos los paños C2-C3-C1 por condiciones climaticas adversas. En agosto se ejecutó el paño C1. Para septiembre se programaron lo paños C2-C3 por factibilidad de desconexión.
19 | Marquesa | Programada | 2025-08-01 | 2025-10-10 | 2025-07-01 | 10 | 10 | No |  |  | se adelanto a la programación informada en carta CGET00508-25
20 | Molina | Programada | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-04-01 | 16 | 15 | No |  | fue programada en marzo pero se suspendida por condiciones climaticas adversas. Luego se reprograma abril con éxito (CE se encuentra F/S).
21 | Nancagua | Programada | 2025-06-01 | 2025-08-10 | 2025-06-01 | 4 | 4 | No |  |  | se ejecuta con éxito en la fecha informada en carta CGET00508-25
22 | Padre Las Casas | Programada | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 2025-04-01 | 14 | 7 | No |  |  | se ejecuta en la fecha informada en carta CGET00508-25. Existen paños de líneas y barra en 66 kV que no forman parte del alcance de esta auditoría de protecciones.
23 | Panguilemo | Programada | 2025-11-01 | 2026-01-10 | 2025-06-01 | 4 | 4 | No |  |  | se adelanto a la programación informada en carta CGET00508-25
24 | Piduco | Programada | 2025-11-01 | 2026-01-10 |  |  |  |  | sem1/2026 | Se reprograma para el año 2026, con el objetivo de dar prioridad a las SE con paños pendientes durante el ultimo trimestre del 2025, y considerando que con las SE ya auditadas durante el año 2025 (cantidad:27), se cumple con el total acumulado de SE comprometidas en carta GECE0411-2021, informadas a la SEC (Para el 2025 debiesemos tener auditadas 141 SE, y serán 143 ).
25 | Pucón | Programada | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 2025-04-01 | 6 | 3 | Si | 2025-09-01 | fue ejecutada en abril de 2025, con éxito los paños HT1-CT1, y suspendidos los paños C2-C3-C1 por condiciones climaticas adversas. Luego se reprogramo en junio pero fue suspendida nuevamente por condiciones climáticas adversas. Actualmente encuentra programada fines de septiembre.
26 | Punitaqui | Programada | 2025-08-01 | 2025-10-10 | 2025-06-01 | 12 | 7 | No |  | fue suspendida en agosto, por factibilidad de desconexión, y reprogramada exitosamente en septiembre. | Se auditan solo los paños asociados al T1, ya que el T2 sirve solo a consumos dedicados de una minera, y el paño B1 corresponde a un paño de línea de 66 kV fuera del alcance de la auditoría de protecciones.
27 | Quinta Tilcoco | Programada | 2025-06-01 | 2025-08-10 | 2025-11-01 | 4 |  | Si | 2025-10-01 | fue suspendida en noviembre , por factibilidad de desconexión y condiciones climáticas adversas. Se reprograma para octubre.
28 | Reguladora Rapel | Programada | 2025-06-01 | 2025-08-10 | 2025-05-01 | 5 | 4 | No |  |  | se adelanto a la programación informada en carta CGET00508-25. Existen paños de líneas y transformadores en 66 kV que no forman parte del alcance de esta auditoría. Cabe indicar que en S/E Reguladores Rapel existe un paños BT3 que alimenta un transformador AT/MT cuyos paños de MT se encuentran en S/E Quelentaro (CT1-C1-C2) los cuales que fueron auditados.
29 | San Clemente | Programada | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-03-01 | 7 | 7 | No |  |  | se ejecuta con éxito en la fecha informada en carta CGET00508-25
30 | San Fernando | Programada | 2025-06-01 | 2025-08-10 | 2025-06-01 | 20 | 4 | No |  |  | Se auditan solo los paños asociados al T4, ya que el resto corresponden a paños de alta tensión que no se encuentran dentro del alcance de esta auditoría de protecciones.
31 | San Miguel | Programada | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-03-01 | 5 | 5 | No |  |  | se ejecuta con éxito en la fecha informada en carta CGET00508-25
32 | Taltal | Programada | 2025-09-01 | 2025-11-10 |  |  |  |  | sem1/2026 | Se reprograma para el año 2026, con el objetivo de dar prioridad a las SE con paños pendientes durante el ultimo trimestre del 2025, y considerando que con las SE ya auditadas durante el año 2025 (cantidad:27), se cumple con el total acumulado de SE comprometidas en carta GECE0411-2021, informadas a la SEC (Para el 2025 debiesemos tener auditadas 141 SE, y serán 143 ).
33 | Tap off El Edén | Programada | 2025-10-01 | 2025-12-10 |  |  |  |  | sem1/2026 | Se reprograma para el año 2026, con el objetivo de dar prioridad a las SE con paños pendientes durante el ultimo trimestre del 2025, y considerando que con las SE ya auditadas durante el año 2025 (cantidad:27), se cumple con el total acumulado de SE comprometidas en carta GECE0411-2021, informadas a la SEC (Para el 2025 debiesemos tener auditadas 141 SE, y serán 143 ).
34 | Victoria | Programada | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 2025-04-01 | 10 | 1 | Si | 2025-10-01 | fue suspendida en abril, por CODINER y FRONTEL, debido a condiciones climáticas adversas. Luego se realizaron intentos en Julio, suspendiendo nuevamente por condiciones climáticas adversas. Se reprograma para octubre.
Tabla N°2: Auditorías 2026
N° | Subestación | Estado de AUDITORÍA | Fecha Programada AUDITORÍA | Fecha Progamada Envío Informe | N° Paños S/E | Nueva Fecha Programada AUDITORÍA | Justificación de Atraso de la AUDITORÍA | Comentarios
1 | Centro | Programada | 2026-06-01 | 2026-08-15
2 | Cerro Dragón | Programada | 2026-06-01 | 2026-08-15
3 | Cocharcas | Programada | 2026-03-01 | 2026-05-15
4 | Collipulli | Programada | 2026-05-01 | 2026-07-15
5 | Coronel | Programada | 2026-08-01 | 2026-10-15
6 | Curacautín | Programada | 2026-05-01 | 2026-07-15
7 | El Sauce | Programada | 2026-07-01 | 2026-09-14
8 | Gorbea | Programada | 2026-05-01 | 2026-07-15
9 | Hualte | Programada | 2026-03-01 | 2026-05-15
10 | Incahuasi | Programada | 2026-07-01 | 2026-09-14
11 | Itahue | Programada | 2026-04-01 | 2026-06-15
12 | Las Arañas | Programada | 2026-08-01 | 2026-10-15
13 | Loncoche | Programada | 2026-05-01 | 2026-07-15
14 | Los Maquis | Programada | 2026-04-01 | 2026-06-15
15 | Parral | Programada | 2026-03-01 | 2026-05-15
16 | Parronal | Programada | 2026-04-01 | 2026-06-15
17 | Pillanlelbún | Programada | 2026-05-01 | 2026-07-15
18 | Quereo | Programada | 2026-07-01 | 2026-09-14
19 | Quínquimo | Programada | 2026-08-01 | 2026-10-15
20 | Ranguilí | Programada | 2026-04-01 | 2026-06-15
21 | Retiro | Programada | 2026-03-01 | 2026-05-15
22 | San Vicente de TT | Programada | 2026-07-01 | 2026-09-14
23 | Tocopilla | Programada | 2026-08-01 | 2026-10-15
24 | Traiguén | Programada | 2026-05-01 | 2026-07-15
25 | Villa Alegre | Programada | 2026-04-01 | 2026-06-15
26 | Villa Prat | Programada | 2026-04-01 | 2026-06-15
Formulas:
Fecha Progamada Envío Informe = [Fecha Programada AUDITORÍA]+70

## Consulta N°2
2. Pruebas Pendientes con ejecución comprometida para el 2025: en la carta de la Ref. [2] (CGTE00508-25/DE02740-25) se indicó que durante el año 2025 se realizarían las pruebas pendientes que se indican a continuación:
• Se solicita indicar la fecha efectiva (mes/año) en que se realizaron las pruebas pendientes comprometidas para el presente año. Además indicar en forma explícita (Si/No) hay paños con pruebas pendientes, y los paños con pruebas pendientes, según corresponda. Para responder utilizar las columnas G, H, I y J.
• En el caso en que alguna prueba pendiente no se haya realizado y esta esté atrasada respecto al plan de trabajo, se deberá justificar la razón del atraso y comprometer una nueva fecha de realización (con formato mes/año), la cual no podrá exceder el año 2025, incluyendo el envío del respectivo informe. Para responder utilizar las columnas L y M. Las fechas se deben indicar en columna L, especificando el mes.
• Para todos los casos programados con pruebas el segundo semestre de 2025, deberá especificar el mes exacto en que realizará pruebas, lo cual deberá ser ingresado en columna G.
N° | Subestación | N° de Paños pendientes de Auditar | Pruebas Pendientes | Fecha Programada Pruebas Pendientes | Fecha efectiva de realización de Pruebas Pendientes por paño | Paños cuyas pruebas fueron ejecutadas (nombre paño, rele/función) | Paños aún Pendientes (Si/No) | N° de Paños Pendientes | Nombre Paños/Rele/Función pendientes | Nueva Fecha Programada Pruebas Pendientes | Justificación Atraso de Pruebas Pendientes | Fecha envío Informe actualizado (no debe ser más de un mes post ejecución de pruebas) | Comentarios
1 | Alcones | 2 | Schneider P3F30 (79) del E1-E2, Noja Power RC-10 del E3-ET1 | sem1/2025 | 14-07-2025 E1-E2 15-07-2025 E3-ET1 | E1 / SCHNEIDER P3F30 / 79-51 Alt. E2 / SCHNEIDER P3F30 / 79-51 Alt. E3 / Noja Power RC-10 / 51-51N-SEF-79-51 Alt. (inyecc. Sec.) ET1 / Noja Power RC-10 / 51-51N (inyecc. Sec.) | No |  |  |  |  | 2025-10-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
2 | Buin (CGE) | 12 | Cooper F4C (50P) de C1-C2-C3-C4-C5-C7, Cooper F6 (50P) de C10, SEL387 (87T) de BT1/CT1 y BT2/CT2 | sem1/2025 | 20-04-2025 BT1-CT1 11-05-2025 BT2-CT2 08-07-2025 C1-C2-C3 09-07-2025 C4-C5-C6 10-07-2025 C10 | BT1-CT1 / SEL-387 / 87 - 51P-50P W1 - 51P W2 CT1 / ABB DPU2000 / 51P-51N BT2 / SEL-311C / 21-21N-51-51N BT2-CT2 / SEL-387 / 87 - 51P W1 - 51P-51N W2 CT2 / SEL-751A / 51P-51N C1 / Cooper Power Form4C / 50P-51P-50P Alt.-51P Alt. C2 / Cooper Power Form4C / 50P-51P-50P Alt.-51P Alt. C3 / Cooper Power Form4C / 50P-51P-50P Alt.-51P Alt. C4 / Cooper Power Form4C / 50P-51P-50P Alt.-51P Alt. C5 / Cooper Power Form4C / 50P-51P-50P Alt.-51P Alt. C6 / Cooper Power Form4C / 50P-51P-50P Alt.-51P Alt. C10 / Cooper Power Form6 / 50P-51P | No |  |  |  |  | 2025-11-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
3 | Cachapoal | 11 | SEL351R (50P) del C1-C2-C3-C5, SEL351R (50P-SEF) del C6, F4C (50P) del C9-C10, F4C (50P) del C4-C10, IAC51B-IAC53B (trip) del B3, BDD 15B17A del BT1-CT1 y BT2-CT2 | sem1/2025 | 04-05-2025 BT1-CT1 17-05-2025 C2-C3 29-05-2025 C1-C5-C6-C9 30-06-2025 C4 | BT1 / SEL-311C / 21-21G-51-51G-50-50G BT1-CT1 / SEL-387 / 87 - 51P-51G-50P-50G W1 - 51P-50P-51G W2-51TC NEUTRO CT1 / SEL-351A / 51P-51G-50P C2 / SEL-351R / 50 C3 / SEL-351R / 50 C1 / SEL-351R / 50 C5 / SEL-351R / 50 C6 / SEL-351R / 50-SEF C9 / Cooper Power Form4C / 50 C4 / Cooper Power Form4C / 50 | Si | 3 | C10 / Cooper Power Form4C / 50 BT2 / SEL-311C / 21-21G-51-51N BT2-CT2 / SEL-387 / 87 - 51P-51N W1 - 51P-51N W2-51TC NEUTRO CT2 / SEL-351A / 51P-51N | 2025-10-30 | el paño C10 se ha suspendido en reiteradas ocaciones debido a problemas en la transferencia de cargas. | 2025-11-30 | Se debe informar que : 1.- las protecciones diferenciales electromecácincas BDD 15B17A del BT1-CT1 y BT2-CT2, fueron reemplazadas por digitales según NUP 4281 2.- las protecciones IAC51B-IAC53B del paño B3 se desvicula del esquema de los transformadores T1 y T2.
4 | Calama | 13 | F5 del E21-E22-E23-E24-E25-E28, Tavrida RC-05 del E32-E33, GE D30 (21N) del ET1, GE T60 del HT1-ST1 | sem1/2025 | 2025-10-30 |  | Si | 10 | E21 / Cooper Power Form5 / 50 E22 / Cooper Power Form6 / 50 E23 / Cooper Power Form5 / 50 E24 / Cooper Power Form6 / 50 E25 / Cooper Power Form5 / 50 E28 / Cooper Power Form5 / 50 E32 / TAVRIDA RC-05 / 51-50-51N-79 E33 / TAVRIDA RC-05 / 51-50-51N-79 HT1-ET1 / GE T60 / 87 HT1 / GE D30 / 21N | 2025-10-30 | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales | 2025-12-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
5 | Chimbarongo | 6 | SEL387 (87T) de BT1-CT1-BT2-CT2 | sem1/2025 | 13-09-2025 BT-CT1-CT2 | BT-CT1 / SEL-387 / 87 BT-CT2 / SEL-387 / 87 | No |  |  |  | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales | 2025-11-30 | Debido a la gran cantidad de informes solicitados se indica la mejor fecha posible.
6 | Curicó | 15 | SEL351R (51P1-51N2-51N) de C0, F6 (79) de C5-C9-C10-C11-C12-C13, SEL387 de BT1/CT1 y BT1/CT2, SEL311 de BT1 | sem2/2025 | 16-06-2025 C0 17-06-2025 C9 18-06-2025 BT2-CT2 19-06-2025 BT1-CT1 25-06-2025 BT5-CT5 | C0 / SEL-351R / 51-51N C9 / Cooper Power Form6 / 79 Alt. BT5 / SEL-311C / 21-21N-51-51G-50 BT5-CT5 / SEL-387E / 87 - 51P-51N-50P W1 - 51P-51N W2 CT5 / SEL-351A / 51P-51N-51G | Si | 4 | BT1-CT1 / SEL-387 / 87 - 51P W1 - 51P-51N W2 BT1 / SEL-311C / 21 BT2-CT2 / SEL-387 / 87 | 2025-10-30 | se adelantaron algunos paños a la fecha propuesta en carta CGET00508-25 (2° semestre 2025), sin embargo, se suspendieron por el estudio de cargas, debiendo reprogramar para octubre. | 2025-11-30 | Debido a la gran cantidad de informes solicitados se indica la mejor fecha posible.
7 | El Maitén | 5 | SEL651R (79) de C2, Cooper Form F4C (50P) de C4 | sem2/2025 | 17-04-2025 C2-C4 | C2 / SEL-651R / 79 C4 / Cooper Power Form4C / 50 | Si | 1 | C2 / SEL-651R / 79 | 2025-10-30 | se adelantaron algunos paños a la fecha propuesta en carta CGET00508-25 (2° semestre 2025), debiendo suspender el paño C2 por condiciones de cargar, se reprograma para octubre. | 2025-11-30 | Debido a la gran cantidad de informes solicitados se indica la mejor fecha posible.
8 | Fátima | 10 | SEL351R (50P) de C1, F6 (50P) de C2-C4, SEL387 (87T) de BT1/CT2 y BT2/CT2 | sem1/2025 | 11-07-2025 C1-C2-C4 12-07-2025 BT1-CT1 13-07-2025 BT2-CT2 | C1 / SEL-351R / 51P1-51P2-50-51N1-51N2-51P alt. C2 / Cooper Power Form6 / 50 C4 / Cooper Power Form6 / 50-51-50 alt. BT1-CT1 / SEL-387 / 87 BT2-CT2 / SEL-387 / 87 | No |  |  |  |  | 2025-10-30
9 | Isla de Maipo | 11 | Cooper Form F6 (disparo efectivo) de E2, SEL387 de BT1/CT1, de BT2/CT2 y BT3/ET3 | sem1/2025 | 25-07-2025 BT1-CT1 23-08-2025 BT-CT2-CT3 | BT1-CT1 / SEL-387 / 87 BT-CT2 / SEL-387 / 87 BT-CT3 / SEL-387 / 87 | Si | 1 | E2 / Cooper Power Form6 / Trip | 2025-10-30 | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales | 2025-11-30
10 | La Negra | 6 | F4C (50P) del E7, 7UTS512 del HT1-ET1 | sem1/2025 | 2025-10-30 |  | Si | 2 | E7 / Cooper Power Form4C / 50 HT1-ET1 / SIEMENS 7UTS512 / 87 | 2025-10-30 | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales | 2025-11-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
11 | La Portada | 6 | GE F35 (79) de E11, DPU 2000R de E12, GE F35 (79-50G) de E13-E14, todas las funciones de HT1/ET1 y HT3/ET3 | sem2/2025 | 08-10-2024 HT3-ET3 26-02-2025 E11 28-02-2025 E12-ET2(E14) 01-03-2025 E13 | HT3 / SEL-311C / 21-21N-51-51N HT3-ET3 / SEL-387E / 87 - 51P-51N-50P W1 - 51P-51N W2 ET3 / SEL-351A / 51P-51N ET2 (E14) / MICOM P142 / 51-51N-79 E13 / GE F35 / 51-51N-79-46-81 | Si | 4 | E11 / GE F35 / 79 E12 / ABB DPU 2000R / 50P-50N-79 HT1-ET1 / SEL 387-SEL 311C-SEL 351A / 87-51-51N-21-21N | 2025-11-30 | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales | 2025-12-30 | Debido a la gran cantidad de informes solicitados se indica la mejor fecha posible.
12 | Licantén | 8 | Tavrida de C6, F6 (79) de E5, todas las funciones del CT2 | sem1/2025 | 19-03-2025 C6-E5 19-03-2025 CT2 | C6 / TAVRIDA RC-05 / 51-51N-SEF-79 (inyecc. Sec.) E5 / Cooper Power Form6 / 79 CT2 / Cooper Power Form6 / 51-51N-SEF | No |  |  |  |  | 2025-10-30
13 | Lihueimo | 5 | SEL387 (87T) de T1 | sem1/2025 | 2025-11-30 |  | Si | 1 | BT1-CT1 / SEL-387 / 87 | 2025-10-30 | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales | 2025-11-30 | Debido a la gran cantidad de informes solicitados se indica la mejor fecha posible.
14 | Mandinga | 4 | CT1 (transferencia de carga) | sem2/2025 | 19-01-2025 CT1 30-07-2025 CT1 |  | Si | 1 | CT1 / Noja Power RC-10 / 51-51N-SEF | 2026-01-30 | se suspendió por problemas en transferencias de la red de distribución | 30-02-2026 | Debido a la existencia de fusibles por el lado de alta tensión, no es factible realizar las pruebas en el paño CT1 con trip levantado, ya que encaso de falla en la red de distribución, operará un fusible del paño AT que tiene un tiempo de reposición más extenso. Por lo anterior se debe realizar con desconexión
15 | Marga Marga | 23 | SEL387 (87T) de HT1/CT1, del HT2/CT2 y de HT3/CT3 | sem1/2025 | 19-08-2025 HT2-CT2 20-08-2025 HT3-CT3 21-08-2025 HT1-CT1 | HT2-CT2 / SEL-387 / 87 HT3-CT3 / SEL-387 / 87 HT1-CT1 / SEL-387 / 87 | No |  |  |  | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales | 2025-11-30
16 | Mariscal | 17 | SEL451 (51P-51N) de C1, SEL387 de HT2/ET2 y de HT3/ET3 | sem1/2025 | 22-05-2025 C1-HT2/CT2-HT3/CT3 | C1 / SEL-451 / 51-51N-79 HT2-ET2 / SEL-387 / 87 HT3-ET3 / SEL-387 / 87 | No |  |  |  |  | 2025-11-30
17 | Maule | 3 | Cooper Form F6 (SEF) de C1, SEL387 (87T) de BT3/CT3 | sem2/2025 | 24-06-2025 C1-BT3/CT3 | C1 / Cooper Power Form6 / SEF BT3 / SEL-311C / 21-21N-51-51G-50 BT3-CT3 / SEL-387 / 87 - 51P-51N W1 - 51P-51N W2 - 51N-50N (TC Neutro) CT3 / SEL-351A / 51P-51G-50G | No |  |  |  |  | 2025-11-30 | se adelantaron las pruebas a la fecha propuesta en carta CGET00508-25 (2° semestre 2025).
18 | Ovalle | 13 | SEL651R (50P) de E3, Tavrida de E5, SEL387 (87T) de BT1/ET1 y BT2/ET2 | sem2/2025 | 17-05-2025 E5-BT1/ET1 18-05-2025 E3-BT2/ET2 | E5 / TAVRIDA RC-05 / 51-51N-79 (inyecc. Sec.) BT1-ET1 / SEL-387 / 87 - 51P W1 - 51P W2 BT2-ET2 / SEL-387 / 87 E3 / SEL-651R / 50 | No |  |  |  |  | 2025-10-30 | se adelantaron las pruebas a la fecha propuesta en carta CGET00508-25 (2° semestre 2025).
19 | Padre Hurtado | 8 | SEL311C (21N) de HT1 | sem1/2025 | 16-04-2025 HT1 | HT1 / SEL-311C / 21-21G-51-51G-50-50G | No |  |  |  |  | 2025-10-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
20 | Paniahue | 6 | Cooper Form F6 de C1 | sem1/2025 | 06-05-2025 C1 | C1 / Cooper Power Form6 / 51-51N-79-SEF | No |  |  |  |  | 2025-11-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
21 | Pirque | 8 | Cooper F6 (50P) de C3-C4, SEL387 de HT1/CT1 y HT2/CT2 | sem2/2025 | 23-05-2025 C3-C4 24-05-2025 HT1/CT1 | C3 / Cooper Power Form6 / 50 C4 / Cooper Power Form6 / 50 HT1-CT1 / SEL-387 / 87 | Si | 1 | HT2-CT2 / SEL-387 / 87 | 2025-11-30 | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales | 2025-12-30 | se adelantaron las pruebas a la fecha propuesta en carta CGET00508-25 (2° semestre 2025).
22 | Pitrufquén | 10 | SEL351R (50P) de E2, SEL787 (87T) de BT1/CT1 y BT2/CT2, SEL787 (50P) y SEL311C (50P) de BT1 | sem2/2025 | 2025-11-30 | E2 / SEL-351R / 50 BT1 / SEL-311C - SEL 787 / 50 BT1-CT1 / SEL-787 / 87 BT2-CT2 / SEL-787 / 87 | Si | 4 |  | 2025-11-30 |  | 2025-12-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
23 | Salamanca | 10 | SEL387 de HT1/ET1 y HT2/ET2 | sem1/2025 | 11-06-2025 HT1/ET1 12-06-2025 HT2/ET2 | HT1-ET1 / SEL-387 / 87 - 51P-51N W1 - 51P-51N W2 HT2-ET2 / SEL-387 / 87 | No |  |  |  |  | 2025-10-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
24 | San Fco de Mostazal | 9 | F5 (50P) del C3, SEL311C (50P) del BT1, F6 (50P alternativo) del C4 | sem1/2025 | 26-06-2025 C3-C4 27-06-2025 BT1 | C3 / Cooper Power Form5 / 50 C4 / Cooper Power Form6 / 50 alt. BT1 / SEL-311C / 50 | No |  |  |  |  | 2025-10-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
25 | San Javier | 3 | Schneider ADVC3 del E2 | sem1/2025 | 01-06-2025 E2 | C3 / Schneider ADVC3 / 51-51N-SEF-79 (inyecc. Sec.) | Si | 1 | C3 / Schneider ADVC3 / 51-51N-SEF-79 (inyecc. Sec.) | 2025-11-30 | no fue posible establecer la comunicación con la unidad de control, debido a incompatibilidad del cable de control. Se encuentra buscando una solución. | 2025-12-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
26 | San Joaquín CGE | 20 | SEL751A (51G) de C4-C5-C6-C7-C9, IKI-30E (51P-51N-disparo efectivo) de CTSA, MICOM P643 (87T) de HT2/CT2, SEL387 (87T) de HT1/CT1 y HT2/CT2 | sem2/2025 | 21-07-2025 C4-C5-C6 22-07-2025 C7-C9-CSA 23-07-2025 HT1/CT1-HT2/CT2 | C4 / SEL-751A / 51N-51G C5 / SEL-751A / 51N-51G C6 / SEL-751A / 51N-51G C7 / SEL-751A / 51N-51G C9 / SEL-751A / 51N-51G CTSA / IKI-30E / 51-51N HT1-CT1 / SEL-387 / 87 - 51N W2 - 51N W4 HT2-CT2 / SEL-387 / 87 - 51N W2 - 51N W4 | Si | 1 | CTSA / IKI-30E / 51-51N | 2025-10-30 |  | 2025-11-30 | se adelantaron las pruebas a la fecha propuesta en carta CGET00508-25 (2° semestre 2025). Para el paño CTSA falto tiempo en la desconexión de julio, se reprograma para noviembre.
27 | San Rafael | 6 | Tavrida RC5 de C3, GE D30 (21T) de BT1, GE T60 (87T) de BT2/CT2 | sem2/2025 | 09-08-2025 BT1/CT1 - C3 | BT1-CT1 / GE T60 / 87 - 51P-51N-50-50N W1 - 51P-51N-51G W2 BT1 / GE D30 / 21-21N - 51P-51N (Fuera de servicio) | Si | 1 | C3 / TAVRIDA RC-05 / 51-51N-SEF-79 (inyecc. Sec.) | 2025-10-30 | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales | 2025-11-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
28 | Talca | 15 | Cooper Form F5 (50P) de C1-C2-C3-C4, SEL387 de HT1/CT1 y HT2/CT2 | sem2/2025 | 15-12-2024 BT4-CT4-C1-C14-C15 04-08-2025 C1-C2 05-08-2025 C3-C4 06-08-2025 C8-C11 07-08-2025 C13 08-08-2025 C14-C15 | BT4-CT4 / SEL-387E / 87 - 51-51N W1 - 51-51N W2 BT4 / SEL-311C / 21-21N-51-51N CT4 / SEL-351A / 51P-51N C1 / Cooper Power Form5 / 51-51N-SEF-79 C2 / Cooper Power Form5 / 50-51N C3 / Cooper Power Form5 / 50 (equipo fuera de servicio) C4 / Cooper Power Form5 / 51 C8 / SIEMENS ARGUS 7SR2242 / 79 C11 / Cooper Power Form5 / 50 C13 / SEL-751A / 51-51N-27-59P1-59P2-59S1T C14 / TAVRIDA RC-05 / 51-51N-SEF-79 (inyecc. Sec.) C15 / TAVRIDA RC-05 / 51-51N-SEF-79 (inyecc. Sec.) | Si | 4 | BT4-CT4 / SEL-387E / 87 - 51-51N W1 - 51-51N W2 BT4 / SEL-311C / 21-21N-51-51N CT4 / SEL-351A / 51P-51N BT2-CT2 / SEL-387 / 87 BT1-CT1 / SEL-387 / 87 | 2025-10-30 |  | 2025-11-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25. Cabe indicar que se intentó realizar pruebas al transformador N°4 el 15-12-2024, con este en servicio y protecciones con trip levantado, pero ourrio una desconexion fortuita que obligaron a suspender las pruebas y reprogramar las pruebas para el 2025 ya que en la epoca estival no hay factibilidad de desconexión sin afectación de clientes finales.
29 | Teno | 11 | Tavrida RC5 de C1-C8, SEL351R (51N) de C5, SEL351A (51G2-27-81SF/BF), ABB TPU 2000R (87T) de AT2/CT2 | sem1/2025 | 03-02-2025 C5-C6 10-06-2025 C1-AT2/CT2 | C5 / SEL-351R / 51-51N-27-81U-81O C6 / SEL-351A / 51G-27-81U-81O C1 / TAVRIDA RC-05 / 51-51N-SEF-79 (inyecc. Sec.) AT2-CT2 / SEL-387 / 87 - 51-51N-50 W1 - 51-51N-50N W2 - 51N-50N TC Neutro | No |  |  |  |  | 2025-12-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
30 | Tres Pinos | 1 | todas las funciones de C3-CT1-BT/ET-ET, SEL311C (50G/50N) de BT | sem1/2025 | 2025-10-30 |  | Si | 4 | C3 / SEL-351A / 51-51N-SEF-79 CT1 / SEL-351 / 51-51N BT / SEL-311C / 50G-50N Grupo1; 50-50N Grupo 3 BT-ET / SEL-387 / 87 G1-G2-G3; 51-51N G1; 51P1-51N1-51P2-51N2 G2; 51P1-51N1-50N1-50P3-51N3-50P3 G3 ET / Cooper Power Form6 / 51-51N-SEF | 2025-10-30 | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales, donde FRONTEL no ha autorizado la desconexión. | 2025-11-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
31 | Tuniche | 6 | Siemens Argus 7SR2242 de C1, SEL387 (50N W2, 87T) de BT1/CT1 | sem1/2025 | 05-07-2025 BT1-CT1 10-07-2025 C1 27-07-2025 BT1-CT1 | BT1-CT1 / SEL-387 / 87 - 50N W2 C1 / TAVRIDA RC-05 / 51-51N-SEF-79 BT1-CT1 / SEL-387 / 87 - 50N W2 CT1 / SEL-551C / 50N W2 | No |  |  |  |  | 2025-11-30 | se atrazó por no tener factibilidad de desconexión sin perdida de clientes finales
32 | Uribe | 5 | GE T60 (87T) de HT1/ET1 | sem2/2025 | 2025-11-30 |  | Si | 1 | HT1-ET1 / GE-T60 / 87 | 2025-11-30 |  | 2025-12-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
33 | Villarrica | 7 | SEL387 (87T) de BT2/CT2 | sem1/2025 | 06-04-2025 B3-ET | B3-ET / SEL-387 / 87 - 51N W2 | No |  |  |  |  | 2025-10-30 | se mantiene fecha de entrega informada en carta CGET00508-25
Note on G8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En caso de pruebas programadas el segundo semestre indicar la fecha en que se ejecutará esta prueba.

## Consulta N°3
Consulta N°3: Datos o Información Requerida: Se solicita aportar los siguientes datos o información:
• Se solicita la entrega del listado de subestaciones y paños en las cuales se tiene identificado el problema de respaldo para evitar la pérdida de suministro de los clientes regulados frente la apertura del interruptor. Para responder utilizar la columnas B, C y D.
Subestación | Cantidad de Paños | Tipos de relés a Auditar
Alto del Carmen | 3 | C1 , HT1 y CT1.
Andacollo | 3 | C2, C3 y CT1
Caldera | 3 | E3, HT1 y ET1.
Caranpangue | 3 | E3, ET y CT2.
Cerrillos | 2 | HT1 y ET1.
Chañaral | 2 | ET1 y CT
Curanilahue | 2 | 52E1 y ET1
El Avellano | 1 | E4
El Peñón | 6 | C1, C2, BT2, CT2, HT1 y ET1.
El Peumo | 4 | E4, E5, BT1 y ET1
Hernan Fuentes | 2 | HT1, ET1
Lautaro | 3 | C1, CT4, E2
Lebu | 5 | CT1, C2, C3, BT2 y C4
Pucón | 2 | BT y ET .
Punitaqui | 2 | BT1 y CT1.
Victoria | 4 | BT1, CT1, C2 y C4.
Marbella | 2 | HT1 y CT1
Marquesa | 2 | BT1 y ET1.
Centro | 1 | HT2
Cerro Dragón | 1 | C20
Collipulli | 3 | C1 , BT1 y CT1
Coronel | 1 | C3
Curacautín | 2 | BT3 y CT3
El Sauce | 2 | CT1 y C1
Gorbea | 2 | CT1 y C1
Hualte | 1 | CT2
Incahuasi | 3 | E1, E2 y ET1
Las Arañas | 2 | CT4 y E1.
Loncoche | 2 | CT1 y C4
Parral | 4 | C1, C5, BT3 y CT3
Pillanlelbún | 2 | CT3 y C3
Quereo | 1 | ET1 asociado al T1
Quínquimo | 3 | HT1, ET1 y E3
Tocopilla | 1 | 52D3
Traiguén | 2 | CT y C1.
Villa Prat | 1 | CT.

## Consulta N°4
Consulta N°4: Auditorías con hallazgos de operación insegura del sistema eléctrico: En relación con aquellos casos que la auditoría, aunque no se encuentre terminada, haya detectado la posibilidad de una descoordinación de operación de protecciones con fallas en el sistema de distribución o cualquier otro hallazgo que ponga en riesgo la operación segura del sistema eléctrico, se solicita:
Identificar los casos indicados, describiendo el hallazgo e indicando si a la fecha se ha realizado alguna acción correctiva. En este último caso, indicar la fecha de su realización e indicar en que consistió su normalización.
En el caso en que no se haya realizado la acción correctiva del hallazgo, indicar la fecha en que se compromete su normalización y en qué consistirá su solución.
|  |  |  | Acción Correctiva Realizada |  |  | Acción Correctiva a Ejecutarse
Subestación | Paños | Hallazgo que pone en riesgo la operación del sistema eléctrico | Acción correctiva realizada (SI/NO) | Fecha de ejecución de la acción correctiva | Descripción de la Acción correctiva realizada o su normalización | Medio probatorio adjunto | Fecha en que realizará normalización | Descripción de la acción correctiva que se realizará
Curanilahue | C5 | Placa de la función 51N se encuentra quemada | NO | - | - | - | 2025-10-08 | Reemplazo de unidad de control
Curanilahue | C2 | Placa de la función 51N se encuentra quemada | NO | - | - | - | 2025-10-12 | Reemplazo de tarjeta función 51N
Villarrica | E1 | No se puede implementar el registro oscilográfico, incumple con el artículo 1-7.48 de la NTSyCS | SI | 2023-06-28 | Reemplazo de reconectador con unidad de control | SD N° 2023055832 | NA | NA
Chivilcan | BB | Banco de baterías de SE con observaciones | NO | NA | NA | NA | 2025-10-27 | Reemplazo Banco de baterias-DI 2025107146
Pumahue | BB | Banco de baterías de SE con observaciones | NO | NA | NA | NA | 2025-10-28 | Reemplazo Banco de baterias-DI 2025099686
Combarbalá | BB | Banco de baterías de SE con observaciones | SI | 2024-03-12 | Reemplazo de banco de baterías realizado | DI2024020022-informe reemplazo
Pan de Azúcar | BB | Banco de baterías de SE con observaciones | SI | 2024-12-18 | Reemplazo de banco de baterías realizado | DI2024115236-informe reemplazo
Salamanca | E3 | El equipo no cumple con el registro y almacenamiento de oscilografías y la descarga de eventos secuenciales (Incumple con el artículo 1-7.48 de la NTSyCS) | SI | 2024-12-03 | Reemplazo de reconectador en paño 52E3 | Solicitud CEN DI2024116011 NUP 4893
Ovalle | E6 | El equipo no cumple con el registro y almacenamiento de oscilografías y la descarga de eventos secuenciales (Incumple con el artículo 1-7.48 de la NTSyCS) | SI | 2024-10-29 | Reemplazo de reconectador en paño 52E6 | Solicitud CEN DI2024103164 NUP 4894
Las Compañías | C1 | El equipo no cumple con el registro y almacenamiento de oscilografías y la descarga de eventos secuenciales (Incumple con el artículo 1-7.48 de la NTSyCS) | SI | 2024-09-25 | Reemplazo de reconectador en paño 52C1 | Solicitud CEN DI2024094547-NUP 4895
Las Compañías | C2 | El equipo no cumple con el registro y almacenamiento de oscilografías y la descarga de eventos secuenciales (Incumple con el artículo 1-7.48 de la NTSyCS) | SI | 2024-09-27 | Reemplazo de reconectador en paño 52C2 | Solicitud CEN DI2024094547-NUP 4895
Las Compañías | C3 | El equipo no cumple con el registro y almacenamiento de oscilografías y la descarga de eventos secuenciales (Incumple con el artículo 1-7.48 de la NTSyCS) | SI | 2024-09-28 | Reemplazo de reconectador en paño 52C3 | Solicitud CEN DI2024095295-NUP 4895
Las Compañías | C5 | El equipo no cumple con el registro y almacenamiento de oscilografías y la descarga de eventos secuenciales (Incumple con el artículo 1-7.48 de la NTSyCS) | SI | 2024-09-29 | Reemplazo de reconectador en paño 52C5 | Solicitud CEN DI2024097525-NUP 4895
Alameda | T-1 | Incumplimiento Art 3-24 | SI | 2024-05-28 | Reemplazo protecciones electromecanicas por digitales NUP4229 | SD2024044297
Alameda | T-2 | Incumplimiento Art 3-24 | SI | 2024-06-11 | Reemplazo protecciones electromecanicas por digitales NUP4229 | SD2024054330
Cachapoal | T-1 | Incumplimiento Art 3-24 | SI | 2024-10-20 | Reemplazo protecciones electromecanicas por digitales NUP4281 | SD2024095172
Cachapoal | T-2 | Incumplimiento Art 3-24 | SI | 2024-10-19 | Reemplazo protecciones electromecanicas por digitales NUP4281 | SD2024097624
Chumaquito | T-1 | Incumplimiento Art 3-24 | SI | 2024-02-17 | Reemplazo protecciones electromecanicas por digitales NUP4230 | SD2024007063
Graneros | C3 | unidad defectuosa | SI | 2025-05-22 | Se reemplaza reconectador con Unidad de Control | CF2025042470
San Fernando | T-4 | según Audiotres 87T no opera sobre CT4 y BT4 |  | 2025-07-04 | Se realizan pruebas y se detecta que auditores no revisaron correctamente los planos funcionales | Se adjunta informe
Cachapoal | BB | Banco de Baterias fuera de parámetros | SI | 2025-05-01 | Se reemplaza banco de baterias | Se adjunta informe
Hospital | BB | Banco de Baterias fuera de parámetros | NO |  |  |  | 2025-11-28 | Reemplazo Banco de Baterias
San Miguel | BB | Banco de baterías de SE con observaciones | SI | 2025-07-10 | Se reemplaza banco de baterias | DI2025076361-informe reemplazo
San Clemente | BB | Banco de baterías de SE con observaciones | NO |  |  |  | 2025-12-04 | Reemplazo Banco de Baterias
Hualañé | BB | Banco de baterías de SE con observaciones | NO |  |  |  | 2025-12-03 | Reemplazo Banco de Baterias
Nirivilo | BB | Banco de baterías de SE con observaciones | NO |  |  |  | 2025-11-05 | SE realizará reemplazo de unidades de filtro anti explosión en dos celdas y se realizará una prueba de capacidad del banco e igualación de las densidad del electrolito

## Consulta N°5
Consulta N°5: Nuevas versiones de Informes de Auditoría cuyo plazo de entrega a la fecha venció: Se listan las SSEE cuyos informes fueron observados por el Coordinador, estando el plazo para dar respuesta a las observaciones y el envío de la nueva versión del informe vencido.
Indicar la fecha con formato "mes/año" en que enviará los respectivos informes junto con la respuesta a las observaciones emitidas. Deberá justificar los atrasos en los envíos, así como las acciones correctivas que implementó o implementará para que esta situación no se repita. La nueva fecha de envío no deberá exceder octubre de 2025.
Subestación | Iteración | Carta Envía Observaciones CEN | Fecha Envía Observaciones CEN | Plazo Respuesta a Observaciones CEN | Fecha Respuesta a Observaciones | Justificación de Atraso de Respuesta a Observaciones | Comentarios
Alameda | 3 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 01/07/2024 en carta CGET01087-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Alcones | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-10-01 | Las correcciones a los informes no pudieron ser procesadas debido a la necesidad de repetir pruebas en terreno, las cuales fueron ejecutadas durante el primer semestre. Los informes actualizados serán entregados en octubre del presente año | En carta DE08871-25 CGET compromete envío de informe de auditoría en octubre de 2025.
Andalién | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 17/07/2024 en carta CGET01130-24, y y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Angol | 1 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 2025-12-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en diciembre de 2025.
Bajo Melipilla | 1 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 2025-12-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en diciembre de 2025.
Buin CGE | 3 | DE03206-25 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-11-01 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024.
Calama | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-12-01 | Debido a que las observaciones requiere la realización de nuevas pruebas en terreno para atender la totalidad de los comentarios | En carta DE02411-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría el 2do semestre 2025
Casas Viejas | 1 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 2025-12-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en diciembre de 2025.
Cauquenes | 1 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 2025-12-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en diciembre de 2025.
Chillán | 1 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 2025-12-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en diciembre de 2025.
Chimbarongo | 3 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 01/07/2024 en carta CGET01087-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Chivilcán | 1 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 2025-10-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en octubre de 2025.
Chocalán | 4 | DE03206-25 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-12-01 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024.
Combarbalá | 2 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en octubre de 2025.
Constitución | 1 | DE02832-25 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 2025-11-01 | Presenta observaciones que requiere repetir pruebas en terreno. Dichas actividades se encuentran programadas con el objetivo de emitir los informes finales en noviembre de 2025 | En carta DE08869-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en noviembre de 2025.
Curicó | 3 | DE03680-25 | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2025-11-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, estas actividades se encuentran programadas para su ejecución, con el objetivo de emitir los informes finales en noviembre de 2025 | En carta DE08870-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en noviembre de 2025.
Ejército | 2 | DE03680-25 | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2025-11-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, estas actividades se encuentran programadas para su ejecución, con el objetivo de emitir los informes finales en noviembre de 2025 | En carta DE08870-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en noviembre de 2025.
El Maitén | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-11-01 | Se requieren repetir pruebas en terreno. Dichas actividades se encuentran programadas con el objetivo de emitir los informes finales en noviembre de 2025 | En carta DE08871-25 CGET compromete envío de informe de auditoría en noviembre de 2025.
Fátima | 2 | DE03680-25 | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2025-11-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, estas actividades se encuentran programadas para su ejecución, con el objetivo de emitir los informes finales en noviembre de 2025 | En carta DE08870-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en noviembre de 2025.
Graneros | 1 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en octubre de 2025.
Hualañé | 3 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en octubre de 2025.
Illapel | 2 | DE02832-25 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 2025-09-01 | Las correcciones a los informes mencionados no han podido ser procesadas oportunamente debido a la alta carga de trabajo generada por la gran cantidad de observaciones presentadas por su representada respecto de auditorías realizadas durante los años 2022, 2023 y 2024. Durante el mes de septiembre se entregará respuesta a las observaciones correspondientes. | En carta DE08869-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en septiembre de 2025.
Isla de Maipo | 2 | DE03381-24 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 2024-08-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET01208-24 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 30/06/2023 en carta CGET0594-23, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE03381-24 el 03/07/2024 (aprox 12 meses después)
La Negra | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-11-01 | Se requieren repetir pruebas en terreno. Dichas actividades se encuentran programadas con el objetivo de emitir los informes finales en noviembre de 2025 | En carta DE08871-25 CGET compromete envío de informe de auditoría en noviembre de 2025.
La Palma | 2 | DE03680-25 | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2025-11-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, estas actividades se encuentran programadas para su ejecución, con el objetivo de emitir los informes finales en noviembre de 2025 | En carta DE08870-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en noviembre de 2025.
La Portada | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 11/06/2024 en carta CGET0812-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Las Cabras | 2 | DE03680-25 | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2025-11-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, estas actividades se encuentran programadas para su ejecución, con el objetivo de emitir los informes finales en noviembre de 2025 | En carta DE08870-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en noviembre de 2025.
Leyda | 2 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en octubre de 2025.
Licantén | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 11/06/2024 en carta CGET0812-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Lihueimo | 2 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-11-01 | Debido a que las observaciones requiere la realización de nuevas pruebas en terreno para atender la totalidad de los comentarios | En carta DE02411-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría el 2do semestre 2025
Lirquén | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 09/05/2024 en carta CGET0650-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 6 meses después)
Machalí | 2 | DE02832-25 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 2025-09-01 | Las correcciones a los informes mencionados no han podido ser procesadas oportunamente debido a la alta carga de trabajo generada por la gran cantidad de observaciones presentadas por su representada respecto de auditorías realizadas durante los años 2022, 2023 y 2024. Durante el mes de septiembre se entregará respuesta a las observaciones correspondientes. | En carta DE08869-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en septiembre de 2025.
Mahns | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 09/05/2024 en carta CGET0650-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 6 meses después)
Malloa | 3 | DE02832-25 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 2025-11-01 | Presenta observaciones que requiere repetir pruebas en terreno. Dichas actividades se encuentran programadas con el objetivo de emitir los informes finales en noviembre de 2025 | En carta DE08869-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en noviembre de 2025.
Marga Marga | 3 | DE03206-25 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-11-01 | Se atrasó por no tener factibilidad de desconexión en epoca invernal con condiciones climáticas adversas
Nirivilo | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 09/05/2024 en carta CGET0650-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 6 meses después)
Ovalle | 3 | DE03206-25 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-10-01 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024.
Pacífico | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 17-07-2024 en carta CGET01130-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Padre Hurtado | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-10-01 | Las correcciones a los informes no pudieron ser procesadas debido a la necesidad de repetir pruebas en terreno, las cuales fueron ejecutadas durante el primer semestre. Los informes actualizados serán entregados en octubre del presente año | En carta DE08871-25 CGET compromete envío de informe de auditoría en octubre de 2025.
Pan de Azúcar | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 17-07-2024 en carta CGET01130-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Paniahue | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-10-01 | Las correcciones a los informes no pudieron ser procesadas debido a la necesidad de repetir pruebas en terreno, las cuales fueron ejecutadas durante el primer semestre. Los informes actualizados serán entregados en octubre del presente año | En carta DE08871-25 CGET compromete envío de informe de auditoría en octubre de 2025.
Papelera Talagante | 1 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en octubre de 2025.
Pelequén | 4 | DE03206-25 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-12-01 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024.
Perales | 1 | DE04692-25 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | Las observaciones requieren la ejecución de nuevas pruebas en terreno, derivadas de cambios en los criterios de su representada, así como la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08670-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en octubre de 2025.
Puchoco | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 25-06-2024 en carta CGET01053-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Rauquén | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-12-01 | Debido a que las observaciones requiere la realización de nuevas pruebas en terreno para atender la totalidad de los comentarios | En carta DE02411-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría el 2do semestre 2025
Salamanca | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-10-01 | Debido a que las observaciones requiere la realización de nuevas pruebas en terreno para atender la totalidad de los comentarios | En carta DE02411-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría el 2do semestre 2025
San Fco de Mostazal | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-10-01 | Debido a que las observaciones requiere la realización de nuevas pruebas en terreno para atender la totalidad de los comentarios | En carta DE02411-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría el 2do semestre 2025
San Javier | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-12-01 | Debido a que las observaciones requiere la realización de nuevas pruebas en terreno para atender la totalidad de los comentarios | En carta DE02411-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría el 2do semestre 2025
San Joaquín CGE | 3 | DE03206-25 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-11-01 | Se adelantaron las pruebas a la fecha propuesta en carta CGET00508-25 (2°semestro 2025). Para el paño CTSA faltó tiempo en la desconexión de julio por lo que se reprograman las intervenciones para noviembre
San Pedro | 2 | DE00316-25 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-12-01 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta DE08870-25 CGET se compromete a enviar informe entre octubre y diciembre de 2025.
San Rafael | 3 | DE03206-25 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-11-01 | Se atrasó por no tener factibilidad de desconexión en epoca invernal con condiciones climáticas adversas
Sur | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 18-06-2024 en carta CGET0869-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Talca | 2 | DE06441-24 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-22 | Se requería de la elaboración de un número significativo de versiones actualizadas de los informes correspondientes a las subestaciones auditadas durante los años 2022, 2023 y 2024. | En carta CGET00192-25 CGET responde. Cabe destacar que la versión anterior se respondió el 18-06-2024 en carta CGET0869-24, y se recibió respuesta por parte del CEN a través de carta DE06441-24 el 06/12/2024 (aprox 5 meses después)
Talcahuano | 1 | DE02832-25 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 2025-09-01 | Las correcciones a los informes mencionados no han podido ser procesadas oportunamente debido a la alta carga de trabajo generada por la gran cantidad de observaciones presentadas por su representada respecto de auditorías realizadas durante los años 2022, 2023 y 2024. Durante el mes de septiembre se entregará respuesta a las observaciones correspondientes. | En carta DE08869-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría en septiembre de 2025.
Teno | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-12-01 | Debido a que las observaciones requiere la realización de nuevas pruebas en terreno para atender la totalidad de los comentarios | En carta DE02411-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría el 2do semestre 2025
Tres Pinos | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-11-01 | Debido a que las observaciones requiere la realización de nuevas pruebas en terreno para atender la totalidad de los comentario. Adicionalmente, no se ha tenido atrasos por no tener factibilida de desconexión sin pérdida de clientes finales. | En carta DE02411-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría el 2do semestre 2025
Tuniche | 3 | DE03206-25 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-11-01 | Se atrasó por no tener factibilidad de desconexión en epoca invernal con condiciones climáticas adversas
Villarrica | 3 | DE01382-25 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-10-01 | Debido a que las observaciones requiere la realización de nuevas pruebas en terreno para atender la totalidad de los comentarios | En carta DE02411-25 CGET se compromete a enviar informe de auditoría el 2do semestre 2025