## Instrucciones
Cada tabla deberá completarse con los ajustes correspondientes a las funciones de protección de los inversores de las plantas PMGD ERV y sistemas de almacenamiento. Se deberá indicar el tiempo (en segundos) y el valor de tensión (en p.u.) o frecuencia (en Hz), según corresponda. El objetivo es recopilar los ajustes de las funciones de "Voltage and Frequency Ride-Through", con el fin de identificar claramente las zonas en las que el inversor permanece conectado, de acuerdo con sus capacidades y en cumplimiento de dichas funciones.

## Plantilla LVRT
Tiempo [s] | Tensión [p.u.]
2 | 0.9 | LVRT: | High Voltage Ride Through
1 | 0.5 |  | * Art. 3-8, NTSyCS

## Plantilla HVRT
Tiempo [s] | Tensión [p.u.]
2 | 1.1 | HVRT: | High Voltage Ride Through
1 | 1.2

## Plantilla LFRT
Tiempo [s] | Frecuencia [Hz]
0.1 | 47.5 | LFRT: | Low Frequency Ride Through
0.1 | 47.5 |  | * Art. 3-10, NTSyCS

## Plantilla HFRT
Tiempo [s] | Frecuencia [Hz]
0.1 | 52 | HFRT: | High Frequency Ride Through
0.1 | 52 |  | * Art. 3-10, NTSyCS