## MM SEPT 2025
Programa de Mantenimiento Mayor
NM | Instalación a Intervenir | Descripción General del Trabajo a realizar | Número total de días | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Indicar tipo de solicitud | Justificación | Postergable o Impostergable | Comentarios
1 | PFV LA HUAYCA II | Mantenimiento preventivo tipo C en Tap Off Tamarugal y S/E La Huayca II. Considera inspecciones generales, revisión de calentamientos en borneras, lubricación y reaprete, lubricación de partes móviles a interruptor, medida y registro del contenido de humedad del SF6 a interruptor, limpieza manual de bushings entre otros. Condiciones requeridas: PFV La Huayca II fuera de servicio y desconectada. | 3 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-01 20:00 | DESCONEXION | MANTENIMIENTO ANUAL PARA ASEGURAR CONTINUIDAD OPERATIVA Y SEGURIDAD DE UNIDAD GENERADORA | IMPOSTERGABLE | ACTIVIDADES COORDINADAS EN PARALELO NORTÉCNICA : PAÑO 66KV Y TAPOFF SCHNEIDER : SALA ELÉCTRICA, CELDASMT Y PROTECCIONES
2 | S/E LA HUAYCA II | Mantenimiento preventivo tipo C en Tap Off Tamarugal y S/E La Huayca II. Considera inspecciones generales, revisión de calentamientos en borneras, lubricación y reaprete, lubricación de partes móviles a interruptor, medida y registro del contenido de humedad del SF6 a interruptor, limpieza manual de bushings entre otros. Mantenimiento general celdas MT de S/E LA HUAYCA II realizada por personal de SCHNEIDER, inspección visual, verificación de operación de interruptores y protecciones, reapriete, lubricación y limpieza. Pruebas de disparo de protecciones. Condiciones requeridas: Abierto 52BT1, 89BT1-1, 52ET1, 89ET1-1 y celdas de media tensión en S/E La Huayca II. Cerrado 89B1-1T en S/E La Huayca II. Reemplazo y actualización banco de baterias respaldo Coomunicaciones y Control S/E LA HUAYCA | 3 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-01 20:00 | DESCONEXION | MANTENIMIENTO ANUAL PARA ASEGURAR CONTINUIDAD OPERATIVA Y SEGURIDAD DE UNIDAD GENERADORA | IMPOSTERGABLE | ACTIVIDADES COORDINADAS EN PARALELO NORTÉCNICA : PAÑO 66KV Y TAPOFF SCHNEIDER : SALA ELÉCTRICA, CELDASMT Y PROTECCIONES REEMPLAZO BANCO BATERIAS SISTEMA DE RESPALDO
3 | S/E TAP OFF TAMARUGAL | Mantenimiento preventivo tipo C en Tap Off Tamarugal y S/E La Huayca II. Considera inspecciones generales, revisión de calentamientos en borneras, lubricación y reaprete, lubricación de partes móviles a interruptor, medida y registro del contenido de humedad del SF6 a interruptor, limpieza manual de bushings entre otros. Condiciones requeridas: Abierto 52B1, 89B1-1, 89B1-2 en Tap Off Tamarugal. Cerrado 89B1-1T en Tap Off Tamarugal. | 3 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-01 20:00 | DESCONEXION | MANTENIMIENTO ANUAL PARA ASEGURAR CONTINUIDAD OPERATIVA Y SEGURIDAD DE UNIDAD GENERADORA | IMPOSTERGABLE | ACTIVIDADES COORDINADAS EN PARALELO NORTÉCNICA : PAÑO 66KV Y TAPOFF SCHNEIDER : SALA ELÉCTRICA, CELDASMT Y PROTECCIONES