## Tabla CPF
|  |  |  | SSCC | Control de Frecuencia
|  |  |  | Categoría | Control Primario de Frecuencia
|  |  |  | Subcategoría | CPF+ y CPF-
Valor determinado
|  |  |  | U1 | ... | UN
Estatismo permanente |  |  | Estatismo del lazo automático de control de velocidad (%)
Estatismo global |  |  | Estatismo global (%)
Estatismo al cual la unidad se encuentra ajustada normalmente | Escalón 0,2 Hz | Reserva comprometida (escalón 0,2Hz)
|  | MT (XX MW) | Banda muerta [mHz]
Tiempo Activación CPF+ [s]
Tiempo Activación CPF- [s]
Tiempo total de activación CPF+ [s]
Tiempo total de activación CPF- [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF+ [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF- [s]
Reserva alcanzada [MW]
|  | P1 (XX MW) | Banda muerta [mHz]
Tiempo Activación CPF+ [s]
Tiempo Activación CPF- [s]
Tiempo total de activación CPF+ [s]
Tiempo total de activación CPF- [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF+ [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF- [s]
Reserva alcanzada [MW]
|  | P2 (XX MW) | Banda muerta [mHz]
Tiempo Activación CPF+ [s]
Tiempo Activación CPF- [s]
Tiempo total de activación CPF+ [s]
Tiempo total de activación CPF- [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF+ [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF- [s]
Reserva alcanzada [MW]
|  | Pmax (XX MW) | Banda muerta [mHz]
Tiempo Activación CPF+ [s]
Tiempo Activación CPF- [s]
Tiempo total de activación CPF+ [s]
Tiempo total de activación CPF- [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF+ [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF- [s]
Reserva alcanzada [MW]
Estatismo al cual la unidad se encuentra ajustada normalmente | Escalón 0,7 Hz | Reserva comprometida (escalón 0,7Hz)
|  | MT (XX MW) | Banda muerta [mHz]
Tiempo Activación CPF+ [s]
Tiempo Activación CPF- [s]
Tiempo total de activación CPF+ [s]
Tiempo total de activación CPF- [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF+ [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF- [s]
Reserva alcanzada [MW]
|  | P1 (XX MW) | Banda muerta [mHz]
Tiempo Activación CPF+ [s]
Tiempo Activación CPF- [s]
Tiempo total de activación CPF+ [s]
Tiempo total de activación CPF- [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF+ [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF- [s]
Reserva alcanzada [MW]
|  | P2 (XX MW) | Banda muerta [mHz]
Tiempo Activación CPF+ [s]
Tiempo Activación CPF- [s]
Tiempo total de activación CPF+ [s]
Tiempo total de activación CPF- [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF+ [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF- [s]
Reserva alcanzada [MW]
|  | Pmax (XX MW) | Banda muerta [mHz]
Tiempo Activación CPF+ [s]
Tiempo Activación CPF- [s]
Tiempo total de activación CPF+ [s]
Tiempo total de activación CPF- [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF+ [s]
Tiempo máximo de establecimiento CPF- [s]
Reserva alcanzada [MW]
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎=
(0,2 𝐻𝑧−𝐵𝑀 )/(50 𝐻𝑧)⋅𝑃𝑀𝑎𝑥/(𝑅%)
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎=
(0,7 𝐻𝑧−𝐵𝑀 )/(50 𝐻𝑧)⋅𝑃𝑀𝑎𝑥/(𝑅%)

## Tabla CTF
SSCC |  | Control de Frecuencia
Categoría |  | Control Terciario de Frecuencia
Subcategoría |  | CTF+ y CTF- en giro
Central | Combustible | Parámetro |  | Valor determinado
|  |  |  | U1 | U2 | U3
Central | Combustible | Tasa normal de operación [MW/min] | Subida
Bajada
|  | Tasa máxima de operación [MW/min] | Subida
Bajada
|  | Tiempo de respuesta [minutos] | Subida
Bajada
|  | Aporte CTF [MW] | Subida
Bajada
Límite de regulación superior [MW]
Límite de regulación inferior [MW]
Subcategoría |  | CTF en frío
Central | Combustible | Tiempo de sincronización [min]
Tiempo hasta mínimo técnico [min]
Reserva fría [MW]

## Tabla CT
Pmin < P2 < P3 < PMáx:
SSCC |  | Control de Tensión
Categoría |  | Control de Tensión
Subcategoría |  | Control de Tensión
Modo(s) de Control |  | PQ, PV, Factor de Potencia
Central / Unidad |  |  | Tensión [pu] | Valor Determinado [MVAr] (Ejemplo)
| Potencia [MW] |  |  | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
Central/ | Pmin |  |  | -10 | -10.7 | -11.5 | -12 | -12.7
tecnología/ | P2 |  |  | -9.5 | -10.3 | -11 | -11.7 | -12.3
Unidad | P3 |  |  | -9 | -9.8 | -10.5 | -11.2 | -11.8
| PMáx |  |  | -2 | -5 | -5.5 | -6 | -6.5
| PMáx |  |  | 2 | 2.5 | 9 | 13 | 13.5
| P3 |  |  | 15.4 | 17.1 | 17.1 | 17 | 16.5
| P2 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.7
| Pmin |  |  | 21 | 21 | 20.8 | 20.5 | 20
Nota: los datos de la tabla son referenciales y tienen como único fin mostrar cómo es el llenado de esta.