## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social | Transelec S.A.
Rol único Tributario | 76.555.400-4
Domicilio Legal Empresa Solicitante | Orinoco 90, piso 14. Las Condes.
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) | Jorge Vargas Romero
Correo Electrónico | jvargas@transelec.cl
Teléfono de contacto | 562-24677000
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador | Luis Rodrigo Cuevas Tapia |  |  | Rut |  | 13.638.181-4
e-mail | lcuevas@transelec.cl |  |  | Teléfono |  | 977213691
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador | Victor Galaz |  |  | Rut |  | 16.603.906-1
e-mail | vgalaz@transelec.cl |  |  | Teléfono |  | 2467 7122
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso | GMT-4 | Este | 427875328 |  | Norte | 7698099698
Región | I - Tarapacá | Provincia | Tamarugal |  | Comuna | Pozo Almonte
Información del Proyecto
Nombre Proyecto | Reemplazo de Interruptor J16 en S/E Lagunas
Punto de Conexión | S/E Lagunas
Tipo de instalación | Transmisión | Tecnología | Otro |  | Segmento | Zonal
Nivel de Tensión (kV) | 220 kV | Capacidad (MVA) | N/A |  | Potencia (MW) | N/A
Nombre del DUF | SNN4003-G-LAG-10-CP-PL-0002-L0003 (MNR 52J16)
Anexo 1 Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional.
Link material de ayuda | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
El Proyecto corresponde al reemplazo del interruptor 52J16 de S/E Lagunas, cuyo cronograma es el siguiente: - Ingeniería: Revisión de antecedentes, levantamiento en terreno, ingeniería civil y control y emisión de procedimientos. - Gestión de permisos: autorización de trabajos, gestión de permisos a terceros. - Suministros: compra de materiales y equipos, pruebas FAT. - Trabajos en terreno y pruebas SAT: Desvinculación de control & fuerza, desmontaje antiguo interruptor, obras civiles, montaje de nuevo interruptor, tendido de cables, conexionado de baja & alta tensión, pruebas punto a punto y protocolos SAT. - Puesta en servicio y energización del equipo.
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha declaración en construcción | N/A | Fecha Estimada de PES | 2025-12-15 |  | Fecha Estimada de EO | 2025-12-15
Anexo 2 La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto. Cronograma de construcción del proyecto: Desmontaje de interruptor: 23-10-2025 al 29-10-2025 Montaje nuevo interruptor: 30-10-2025 al 2-11-2025 Pruebas de Nivel 0,1 y 2: 3-11-2025 al 5-11-2025 Pruebas Nivel 3 (CNOT): 6-11-2025 al 6-11-2025 Pruebas Nivel 4 (SITR con CEN): 9-12-2025 al 9-12-2025 Puesta en Servicio: 11-12-2025 al 14-12-2025
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio | NA
Anexo 3 En el caso de recambios de equipos de protecciones, se deberá adjuntar un estudio de homologación en el cual se indique la forma en que se implementarán los ajustes en el nuevo equipo.
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio | Los parámetros modificados se muestran en la Anexo 4 - Parámetros modificados"
Anexo 4 En el caso de recambios de equipos que implique modificaciones de información técnica, se deberán indicar los parámetros que serán modificados, junto con sus valores vigentes y los modificados.
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  | Instalaciones afectadas
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Note on B37: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B38: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E40: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H40: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on B41: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B45: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B54: Señalada en la Resolución Exenta de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Note on E54: - Corresponde a la fecha de la primera energización de una instalación del proyecto. - En caso que el Proyecto sea por etapas indicar fecha para cada una.
Note on B60: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B66: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B71: Indicar Razón Social.
Note on F71: Nombre de Subestación - Paño involucrado.

## Anexo 2 Carta Gantt Tx MNR
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2025-09-30 | 2025-10-13 | bar: 2025 SEP to 2025 OCT
B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | 2025-10-13 | 2025-11-10 | bar: 2025 OCT to 2025 NOV
C | Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP) | 2025-11-11 | 2025-12-11 | bar: 2025 NOV to 2025 DIC
D | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones | NA | NA
E | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out | NA | NA
F | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios | 2025-11-20 | 2025-12-11 | bar: 2025 NOV to 2025 DIC
G | Esquema de Medidas de Energía (EME) | NA | NA
H | Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | 2025-11-17 | 2025-12-08 | bar: 2025 NOV to 2025 DIC
I | Pruebas end to end (Teleprotecciones) | NA | NA
J | Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) | 2025-12-08 | 2025-12-14 | bar: 2025 DIC
K | Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) | 2025-12-15 | 2025-12-15 | bar: 2025 DIC
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Anexo 4-Parámetros modificados
Anexo 3 - Parámetros modificados de Información Técnica
N° | INFORMACIÓN TÉCNICA | Valor actual | Valor modificado
4.1 | Nombre de la subestación o punto de conexión de derivación en la cual se encuentra el interruptor | Lagunas | Lagunas
4.2 | Nombre del paño en el cual se encuentra el interruptor | J16 | J16
4.3 | Tipo de Interruptor. Indicar si está asociado a una línea, a un transformador, a una barra (seccionador) o a la barra de transferencia (acoplador) | Línea | Línea
4.4 | Tensión nominal [kV] | 245 | 245
4.5 | Corriente nominal [A] | 4000 | 3150
4.6 | Capacidad de ruptura, simétrica y asimétrica [kA] (valores RMS) | - | -
4.7 | Capacidad de cierre en cortocircuito [kA] | - | -
4.8 | Ciclo de operación nominal. Señalar la secuencia de operación en caso de falla | O-0.3s-CO-3min-CO | O-0.3s-CO-3min-CO
4.9 | Modo de accionamiento (monopolar o tripolar) | TRIPOLAR | Monopolar
4.10 | Operación en vacío o con carga | Con carga | Con carga
4.11 | Nombre del elemento conectado al interruptor | - | -
4.12 | Tiempo de apertura [s] | - | -
4.13 | Tiempo de cierre [s] | - | -
4.14 | Sistemas de protección | - | -
4.15 | Modelo interruptor | 3AP1 FI | 3AP1 FI
4.16 | Fabricante | SIEMENS | SIEMENS
4.17 | Tipo de medio aislante (aceite, neumático, SF6, vacío, entre otros) SF6 | SF6 | SF6
4.18 | 10.8 Fecha de entrada en operación | 2025-03-21 | 2025-11-29
Note on D4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Obtener información desde infotecnica
Note on E4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actualizar con los datos del proyecto

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble