## Hoja1
Item | Concepto | Respuesta | Notas
1 | Empresa Coordinada | Obton
2 | Unidad Generadora | PMGD Don Simon 7 MW
3 | Indicar Punto de Conexión al SEN (POI) | Subestación Nogales – Alimentador Alto Jahuel – 15 kV
4 | SCR mínimo | 0.951 | SCR mínimo en los bornes del inversor ≥ 1.00 según documentación del fabricante.
5 | X/R para SCR mínimo | 0.5 | No hay documentación del fabricante sobre X/R mínimo.
6 | Nivel de cortocircuito, en MVA, para SCR mínimo | 6.654 | No hay documentación del fabricante sobre nivel de cortocircuito para SCR mínimo.
7 | SCR máximo | 20 | La red puede soportar cualquier nivel de cortocircuito, ya que los inversores grid-following operan sin restricciones en redes fuertes. Para el análisis, un SCR máximo de 20 es suficiente, ya que valores mayores no alteran su comportamiento ni aportan información adicional.
8 | X/R para SCR máximo | 10 | No hay documentación del fabricante sobre X/R máximo.
9 | Nivel de cortocircuito, en MVA, para SCR máximo | 140 | No especificado por el fabricante ni por la normativa. La CNE establece en “Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión” que las barras de 66kV deben ser capaces de soportar una potencia de cortocircuito de al menos 200 MVA. Valor soportable por el inversor.
10 | Indicar si es posible, mediante intervención en los parámetros de control, reducir el SCR mínimo ingresado, en item 4, sin dejar de cumplir el Art. 3-8 de la NTSyCS. | No | El SCR calculado ya se encuentra en su mínimo de operación.
11 | Si la respuesta en el item 10 es afirmativa, indicar valor para SCR mínimo después de la intervención.
12 | Si la respuesta en el item 10 es afirmativa, indicar valor para SCR máximo después de la intervención.
13 | Comentarios | Grid-following: al ser un inversor de tipo grid-following, está diseñado para operar en redes de alta potencia, donde el Skss es elevado. Su control se sincroniza fácilmente en fase y voltaje con la red, lo que le permite un comportamiento estable sin necesidad de ajustes. | La documentación oficial no indica un valor máximo de SCR. En la práctica no se establece un límite superior explícito, dado que con SCR altos el inversor opera normalmente sin problemas.